## Hinweis
Planungshilfe für Elektrische Leistungsbilanzen
für das Normalnetz und Ersatznetz
Allgemeines
Die Berechnung der elektrischen Leistungsbilanzen dient vor allem der bedarfsgerechten Auslegung von Transformatoren und Netzersatzaggregaten. Eine vereinfachte Berechnung ermöglichen nachstehende Formulare und Beispielrechnungen für das Normalnetz und Ersatznetz sowie Übersichten der nutzungsspezifischen Leistungen und Gleichzeitigkeitsfaktoren. Dem Rechenergebnis für das Normalnetz kann der spezifische Leistungsbedarf gemäß Tabelle 1 gegenübergestellt werden.
Anwendungshinweise
In der Datei „Planungshilfe für Elektrische Leistungsbilanzen rev_1.0.xls“ sind Eintragungen nur in den grau unterlegten Zellen der beiden Formulare möglich; diese werden bei Benutzung der TAB-Taste nacheinander ausgewählt. Alle Arbeitsblätter sind mit einem Blattschutz versehen. Durch das Speichern mit der Endung „.xlt“ wird beim Öffnen der Datei automatisch eine Kopie angelegt, in der die Eintragungen möglich sind. Die Mustervorlage bleibt im Original erhalten
Quelle: Weiterentwicklung der "Planungshilfe für Elektrische Leistungsbilanzen.xls" aus NRW

## Tabelle1
Spezifischer Leistungsbedarf
spezifischer Leistungsbedarf in W/m² NRF (1/4 Stunden-Leistung)
BWZK |  |  | Gebäudeart | Anzahl Datensätze | Bereich | Mittel-wert | Standard-abweich-ung | Median | Modal-wert | Mittelwert nach AMEV "EltAnlagen 2015" Tab. 1
AB00 | ABC0 | ABCD
1200 |  |  | Gerichtsgebäude | 95 | 4,76 - 35,91 | 11.1372 | 4.9878 | 10.1889 | 11.25 | 15
| 1210 |  | Gerichtsgebäude normale techn. Ausstattung | 53 | 5,71 - 25,26 | 10.4158 | 4.1911 | 9.6682 | 10.75
1300 |  |  | Verwaltungsgebäude | 309 | 0,42 - 76,94 | 13.1431 | 6.8659 | 11.836 | 10.75
| 1320 |  | Verwaltungsgeb. einfache techn. Ausstattung | 240 | 1,65 - 51,59 | 12.7353 | 5.6503 | 11.7561 | 11.55 | 15
|  | 1323 | Verwaltungs-, Amtsgebäude, nur Finanzamt | 83 | 6,95 - 29,09 | 11.7952 | 3.8519 | 10.7998 | 9.6 | 15
| 1330 |  | Verwaltungsgeb. erhöhte techn. Ausstattung | 42 | 0,42 - 76,94 | 21.6197 | 15.4115 | 15.7527 | 16.5 | 20
| 1340 |  | Polizeidienstgebäude Bund / Land | 134 | 4,32 - 56,71 | 15.1986 | 7.6207 | 13.5839 | 10.6
|  | 1341 | Präsidien / Direktionen | 35 | 5,03 - 29,83 | 14.3532 | 5.59 | 13.8186 | 15 | 15
|  | 1342 | Kommissariate / Reviere / Inspektionen | 49 | 8,08 - 56,71 | 16.0361 | 8.2517 | 13.7684 | 10
| 4110 |  | Schulen, allgemein, z.B. Grund-, Haupt-, Real-, Gesamtschulen, Gymnasien | 220 | 3,55 - 46,36 | 10.0342 | 4.7035 | 8.9114 | 6.5 | 12
| 4120 |  | Ganztagesschulen mit Verpflegungseinrichtung | 94 | 2,02 - 31,25 | 10.9689 | 4.7439 | 9.8924 | 9.5
4200 |  |  | Berufsbildende Schulen | 48 | 2,44 - 39,98 | 13.4447 | 8.6451 | 10.5261 | 8.7
<30
| 1310 |  | Ministerien / Staatskanzleien / Landesvertretungen | 23 | 6,33 - 37,52 | 13.6134 | 7.0125 | 12.0291 | 9.5
|  | 1323 | Verwaltungs- / Ämtergebäude, ohne Finanzamt | 29 | 5,27 - 19,78 | 10.6477 | 3.9006 | 10.0706 |  | 15
| 2110 |  | Hörsäle | 18 | 8,16 - 37,02 | 15.9201 | 7.4755 | 13.4258 | 15.5 | 16
| 4140 |  | Förder- / Sonderschulen | 26 | 6,47 - 28,33 | 11.8546 | 4.861 | 11.3752 | 11.7
| 4410 |  | Kindertagesstätten, z.B. Kindergärten, -horte, -krippen | 15 | 4,02 - 53,97 | 28.4091 | 12.8646 | 29.6235 | 35 | 8
| 4620 |  | Museen | 18 | 5,89 - 71,23 | 24.7628 | 16.9844 | 18.6661 | 22.5 | 17
4700 |  |  | Veranstaltungsgebäude | 16 | 15,12 - 70,19 | 34.4714 | 15.2985 | 28.3634 | 34
6500 |  |  | Beherbergen im Justizvollzug | 29 | 11,16 - 42,46 | 19.2305 | 7.1275 | 16.9023 | 19
| 6510 |  | Justizvollzugsanstalten Gesamtanlagen | 21 | 11,16 - 29,52 | 17.8761 | 4.8991 | 16.9023 | 16.5 | 17
Tabelle 1: Spezifischer Leistungsbedarf in Abhängigkeit der Nutzungsart

## Gleichzeitigkeitsfaktoren
zu Anlage 2
Gleichzeitigkeitsfaktoren zur Ermittlung des Leistungsbedarfs
Verbrauchergruppe | Gleichzeitig-keitsfaktoren | Mittelwert Gf1 | Gesamtgleichzeitigkeits-faktor Gfges (alternativ nur für Verwaltungsgeb.)
Absaugung, Digestorien | 0.7 | 0.7
Aufzüge/Rolltreppen | 0,2 - 0,7 | 0.5 | 0.2
Beleuchtungsanlagen | 0,7 - 0,8 | 0.75 | 0.4
Beleuchtungsanlagen in innenliegenden Räumen | 0,7 - 0,9 | 0.8
IuK-Anlagen | 1 | 1 | 1
Experimentieranlagen | 0,2 – 0,4 | 0.3
Heizung | 0,7 – 1 | 0.85
Kälteanlagen | 0,8 – 1 | 0.9 | 0,4 - 0,5
Küchen elektrisch ohne Energieoptimierung | 0,3 – 0,7 | 0.6
Küchen elektrisch mit Energieoptimierung | 0,2 – 0,6 | 0.4
Lastenaufzüge, Krananlagen | 0.2 | 0.2
Lüftungsanlagen, kontrollierte Lüftung | 0.7 | 0.7 | 0,4 - 0,5
Steckdosen 230 V allg. Verbr. (100 W/Steckd.) | 0,1 - 0,3 | 0.2
Steckdosen 230 V für IuK (100 W/Steckd.) | 0,7 - 0,9 | 0.8
Steckdosen 400 V (1000 W/Steckdose) | 0,1 - 0,5 | 0.35
Schmutz-, Warmwasserpumpen | 0,2 - 0,4 | 0.3
Umwälzpumpen | 0,6 - 1 | 0.8
Werkstätten | 0,2 - 0,4 | 0.3
Tabelle 3: Gleichzeitigkeitsfaktoren für Verbrauchergruppen
Einzelgleichzeitigkeitsfaktor Gf1
Nach der AMEV-Empfehlung Elt-Anlagen wird der Gesamtgleichzeitigkeitsfaktor gebildet aus den Einzelfaktoren für die verschiedenen Verbrauchergruppen (Gf1) und die Verteiler wie Unterverteiler, Hauptverteiler, Übergabestation bis zur EVU-Einspeisung (Gf2 bis Gfn). In der Regel kann vereinfacht mit einem Verteiler-Gleichzeitigkeitsfaktor von etwa 0,5 bis 0,7 gerechnet werden.
Gesamtgleichzeitigkeitsfaktor Gfges
Nach einer Studie kann bei Verwaltungsgebäuden anstelle der Einzelfaktoren der Gesamtgleichzeitigkeitsfaktor eingesetzt werden (Gfges = Gf1 x Gf2 x Gf3). Die genannten Gesamtfaktoren gelten für Verwaltungsgebäude.
Bei Verwendung von Gfges ist in den Vordrucken der Gesamt-Gleichzeitigkeitsfaktor Gf2 mit 1,0 einzusetzen!
Bei der Festlegung der Gleichzeitigkeitsfaktoren sind die jeweiligen Nutzungsbedingungen zu beachten!

## Vordruck Normalnetz
zu Anlage 2
Kostengruppe 440 Starkstromanlagen
Elektrische Leistungsbilanz - Normalnetz
Formeln | Bezeichnungen
P2 = P1 x Gf1 | P1 | : installierte Nennwirkleistung (kW) der Verbrauchergruppe
| P2 | : Wirkleistung, bewertet mit dem Gruppengleichzeitigkeitsfaktor
S2 = P2 / cos j1 | S2 | : Scheinleistung, bewertet mit dem Gruppengleichzeitigkeitsfaktor
| Q2 | : Blindleistung, bewertet mit dem Gruppengleichzeitigkeitsfaktor
Σ S2 = [(ΣP2)2 + (ΣQ2)2]1/2 | P3 | : Wirkleistung an der Sammelschiene
| S3 | : Scheinleistung an der Sammelschiene, mit Kompensationskondensatoren
QK = Σ Q2 * Gf2 - Q3 | Q3 | : Blindleistung an der Sammelschiene, mit Kompensationskondensatoren
| SV | : geschätzte Scheinleistung (kVA) nach Vergleichswert
pNRF = P3 / NRF | ST | : gewählte Transformator-Nennleistung (Scheinleistung in kVA)
| QK | : Kondensator-Nennleistung (Blindleistung in kvar)
| Gf1 | : Gleichzeitigkeitsfaktor der Verbrauchergruppe
| Gf2 | : Gesamt-Gleichzeitigkeitsfaktor der Sammelschiene (bei NSHV, sonst 1)
| cos j1 | : Leistungsfaktor der Verbraucher
| cos j2 | : Leistungsfaktor der Sammelschiene (ohne Kondensatoren)
| cos j3 | : angestrebter Leistungsfaktor (mit Kondensatoren)
| pNRF | : spezifische Leistung des Objektes
| pNRF Tab1 | : spezifische Leistung der Nutzungsart nach Tabelle (Modalwert)*
Verbraucher | P1 (kW) | Gf1 | P2 (kW) | cos φ1 | sin φ1 | S2 (kVA) | Q2 (kvar)
Abwasser-/Wasser-/Gasanl.
Wärmeversorgungsanlagen
Warmwasserbereitung
Lufttechnische Anlagen
Beleuchtungsanlagen
Außenbeleuchtungsanlagen
Steckdosen 230 V allg. Verbr.
Steckdosen 230 V für IuK
Festinstalliertes Sondergerät |  |  |  | 0
IuK-Anlagen
Aufzugsanlagen
Übrige Förderanlagen
Nutzungsspezifische Anlagen
Küchentechnische Anlagen
Gebäudeautomation
Summen: P1(kW) = | 0 | Σ P2(kW) = | 0 | Σ S2(kVA)= | 0 | Σ Q2(kvar)= | 0
P3= Σ P2 x Gf2= |  |  | cos φ3 = |  | sin φ3=
cos φ2 = S P2 / S S2 = |  |  | Gf2 =
S3 = P3 / cos j3 = | 0 | kVA | QK(kvar) = | 0 | Q3(kvar)=
Nettoraumfläche (NRF) = |  | m2 | pNRF = | 0 | W/m2 NRF
BWZK der Nutzungsart * = |  |  | pNRF Tab1* = |  | W/m2 NRF
SV = pNRF Tab1 x NRF / cos j3 = |  | kVA | ST = |  | kVA
* siehe Tabelle 1 "Spezifischer Leistungsbedarf in Abhängigkeit der Nutzungsart"
Quelle: Betriebsdaten aus den Bundesländern

## Vordruck Ersatznetz
zu Anlage 2
Kostengruppe 440 Starkstromanlagen
Elektrische Leistungsbilanz - Ersatznetz
Formeln | Bezeichnungen
P2 = P1 x Gf1 | P1 | : installierte Nennwirkleistung (kW) der Verbrauchergruppe
| P2 | : Wirkleistung, bewertet mit dem Gruppengleichzeitigkeitsfaktor
S2 = P2 / cos j1 | S2 | : Scheinleistung, bewertet mit dem Gruppengleichzeitigkeitsfaktor
| Q2 | : Blindleistung, bewertet mit dem Gruppengleichzeitigkeitsfaktor
Σ S2 = [(ΣP2)2 + (ΣQ2)2]1/2 | P3 | : Wirkleistung an der Sammelschiene
| S3 | : Scheinleistung an der Sammelschiene, mit Kompensationskondensatoren
QK = Σ Q2 * Gf2 - Q3 | Q3 | : Blindleistung an der Sammelschiene, mit Kompensationskondensatoren
| SA | : gewählte Aggregat-Nennleistung (kVA)
| QK | : Kondensator-Nennleistung (Blindleistung in kvar)
| Gf1 | : Gleichzeitigkeitsfaktor der Verbraucher
| Gf2 | : Gesamt-Gleichzeitigkeitsfaktor der Sammelschiene
| cos j1 | : Leistungsfaktor der Verbraucher
| cos j2 | : Leistungsfaktor der Sammelschiene (ohne Kondensatoren)
| cos j3 | : angestrebter Leistungsfaktor (mit Kondensatoren)
Verbraucher | P1 (kW) | Gf1 | P2 (kW) | cos φ1 | sin φ1 | S2 (kVA) | Q2 (kvar)
Abwasser-/Wasser-/Gasanl.
Wärmeversorgungsanlagen
Warmwasserbereitung
Lufttechnische Anlagen
Beleuchtungsanlagen
Außenbeleuchtungsanlagen
Steckdosen 230 V allg. Verbr.
Steckdosen 230 V für IuK
Festinstalliertes Sondergerät
IuK-Anlagen
Aufzugsanlagen
Übrige Förderanlagen
Nutzungsspezifische Anlagen
Küchentechnische Anlagen
Gebäudeautomation
Summen: P1(kW) = | 0 | Σ P2(kW) = | 0 | Σ S2(kVA)= | 0 | Σ Q2(kvar)= | 0
P3= Σ P2 x Gf2= |  |  | cos φ3 = | 0 | sin φ3=
cos φ2 = S P2 / S S2 = |  |  | Gf2 =
S3 = P3 / cos j3 = | 0 | kVA | QK(kvar) = | 0 | Q3(kvar)=
SA= |  | kVA | ST[wie NN] = | 0 | kVA | SA / ST =

## Beispielrechnung Normalnetz
zu Anlage 2
Kostengruppe 440 Starkstromanlagen
Elektrische Leistungsbilanz - Normalnetz |  |  |  |  | BWZK 4620 Museen
Formeln | Bezeichnungen
P2 = P1 x Gf1 | P1 | : installierte Nennwirkleistung (kW) der Verbrauchergruppe
| P2 | : Wirkleistung, bewertet mit dem Gruppengleichzeitigkeitsfaktor
S2 = P2 / cos j1 | S2 | : Scheinleistung, bewertet mit dem Gruppengleichzeitigkeitsfaktor
| Q2 | : Blindleistung, bewertet mit dem Gruppengleichzeitigkeitsfaktor
Σ S2 = [(ΣP2)2 + (ΣQ2)2]1/2 | P3 | : Wirkleistung an der Sammelschiene
| S3 | : Scheinleistung an der Sammelschiene, mit Kompensationskondensatoren
QK = Σ Q2 * Gf2 - Q3 | Q3 | : Blindleistung an der Sammelschiene, mit Kompensationskondensatoren
| SV | : geschätzte Scheinleistung (kVA) nach Vergleichswert
pNRF = P3 / NRF | ST | : gewählte Transformator-Nennleistung (Scheinleistung in kVA)
| QK | : Kondensator-Nennleistung (Blindleistung in kvar)
| Gf1 | : Gleichzeitigkeitsfaktor der Verbrauchergruppe
| Gf2 | : Gesamt-Gleichzeitigkeitsfaktor der Sammelschiene (bei NSHV, sonst 1)
| cos j1 | : Leistungsfaktor der Verbraucher
| cos j2 | : Leistungsfaktor der Sammelschiene (ohne Kondensatoren)
| cos j3 | : angestrebter Leistungsfaktor (mit Kondensatoren)
| pNRF | : spezifische Leistung des Objektes
| pNRF Tab1 | : spezifische Leistung der Nutzungsart nach Tabelle 1 (Median)*
Verbraucher | P1 (kW) | Gf1 | P2 (kW) | cos φ1 | sin φ1 | S2 (kVA) | Q2 (kvar)
Abwasser-/Wasser-/Gasanl.
Wärmeversorgungsanlagen | 146 | 0.7 | 102.2 | 0.7 | 0.71414 | 146 | 104.26
Warmwasserbereitung
Lufttechnische Anlagen | 380 | 0.7 | 266 | 0.7 | 0.71414 | 380 | 271.37
Beleuchtungsanlagen | 386 | 0.75 | 289.5 | 0.9 | 0.43589 | 321.6667 | 140.21
Außenbeleuchtungsanlagen | 45 | 1 | 45 | 0.9 | 0.43589 | 50 | 21.79
Steckdosen 230 V allg. Verbr. | 380 | 0.2 | 76 | 0.75 | 0.66144 | 101.3333 | 67.03
Steckdosen 230 V für IuK | 385 | 0.8 | 308 | 0.85 | 0.52678 | 362.3529 | 190.88
Festinstalliertes Sondergerät | 487 | 0.3 | 146.1 | 0.8 | 0.6 | 182.625 | 109.58
IuK-Anlagen | 55 | 1 | 55 | 0.9 | 0.43589 | 61.1111 | 26.64
Aufzugsanlagen | 140 | 0.5 | 70 | 0.75 | 0.66144 | 93.3333 | 61.73
Übrige Förderanlagen
Nutzungsspezifische Anlagen
Küchentechnische Anlagen | 350 | 0.6 | 210 | 0.85 | 0.52678 | 247.0588 | 130.15
Gebäudeautomation | 55 | 1 | 55 | 0.9 | 0.43589 | 61.1111 | 26.64
Summen: P1(kW) = | 2809 | Σ P2(kW) = | 1622.8 | Σ S2(kVA)= | 1989.1264 | Σ Q2(kvar)= | 1150.28
P3= Σ P2 x Gf2= | 892.54 |  | cos φ3 = | 0.9 | sin φ3= | 0.43589
cos φ2 = S P2 / S S2 = | 0.81584 |  | Gf2 = | 0.55
S3 = P3 / cos j3 = | 991.7111 | kVA | QK(kvar) = | 200.3771 | Q3(kvar)= | 432.2769
Nettoraumfläche (NRF) = | 48445 | m2 | pNRF = | 18.4238 | W/m2 NRF
BWZK der Nutzungsart * = | 4620 |  | pNRF Tab1* = | 18.67 | W/m2 NRF
SV = pNRF Tab1 x NRF / cos j3 = | 1004.9646 | kVA | ST = | 1250 | kVA
* Medianwert für BWZK 4620 aus Tabelle 1 „Spezifische 1/4-Stunden-Leistung für BWZK-Kategorien öffentlicher Gebäude“

## Beispielrechnung Ersatznetz
zu Anlage 2
Kostengruppe 440 Starkstromanlagen
Elektrische Leistungsbilanz - Ersatznetz |  |  |  |  | BWZK 4620 Museen
Formeln | Bezeichnungen
P2 = P1 x Gf1 | P1 | : installierte Nennwirkleistung (kW) der Verbrauchergruppe
| P2 | : Wirkleistung, bewertet mit dem Gruppengleichzeitigkeitsfaktor
S2 = P2 / cos j1 | S2 | : Scheinleistung, bewertet mit dem Gruppengleichzeitigkeitsfaktor
| Q2 | : Blindleistung, bewertet mit dem Gruppengleichzeitigkeitsfaktor
Σ S2 = [(ΣP2)2 + (ΣQ2)2]1/2 | P3 | : Wirkleistung an der Sammelschiene
| S3 | : Scheinleistung an der Sammelschiene, mit Kompensationskondensatoren
QK = Σ Q2 * Gf2 - Q3 | Q3 | : Blindleistung an der Sammelschiene, mit Kompensationskondensatoren
| SA | : gewählte Aggregat-Nennleistung (kVA)
| QK | : Kondensator-Nennleistung (Blindleistung in kvar)
| Gf1 | : Gleichzeitigkeitsfaktor der Verbraucher
| Gf2 | : Gesamt-Gleichzeitigkeitsfaktor der Sammelschiene
| cos j1 | : Leistungsfaktor der Verbraucher
| cos j2 | : Leistungsfaktor der Sammelschiene (ohne Kondensatoren)
| cos j3 | : angestrebter Leistungsfaktor (mit Kondensatoren)
Verbraucher | P1 (kW) | Gf1 | P2 (kW) | cos φ1 | sin φ1 | S2 (kVA) | Q2 (kvar)
Abwasser-/Wasser-/Gasanl.
Wärmeversorgungsanlagen | 22 | 0.7 | 15.4 | 0.7 | 0.71414 | 22 | 15.71
Warmwasserbereitung
Lufttechnische Anlagen | 57 | 0.7 | 39.9 | 0.7 | 0.71414 | 57 | 40.71
Beleuchtungsanlagen | 171 | 0.75 | 128.25 | 0.9 | 0.43589 | 142.5 | 62.11
Außenbeleuchtungsanlagen | 45 | 1 | 45 | 0.9 | 0.43589 | 50 | 21.79
Steckdosen 230 V allg. Verbr. | 178 | 0.2 | 35.6 | 0.75 | 0.66144 | 47.4667 | 31.4
Steckdosen 230 V für IuK | 385 | 0.8 | 308 | 0.85 | 0.52678 | 362.3529 | 190.88
Festinstalliertes Sondergerät | 420 | 0.3 | 126 | 0.8 | 0.6 | 157.5 | 94.5
IuK-Anlagen | 100 | 1 | 100 | 0.9 | 0.43589 | 111.1111 | 48.43
Aufzugsanlagen | 20 | 0.5 | 10 | 0.75 | 0.66144 | 13.3333 | 8.82
Übrige Förderanlagen
Nutzungsspezifische Anlagen
Küchentechnische Anlagen | 63 | 0.6 | 37.8 | 0.85 | 0.52678 | 44.4706 | 23.43
Gebäudeautomation | 42 | 1 | 42 | 0.9 | 0.43589 | 46.6667 | 20.34
Summen: P1(kW) = | 1503 | Σ P2(kW) = | 887.95 | Σ S2(kVA)= | 1048.7865 | Σ Q2(kvar)= | 558.12
P3= Σ P2 x Gf2= | 754.7575 |  | cos φ3 = | 0.9 | sin φ3= | 0.43589
cos φ2 = S P2 / S S2 = | 0.84665 |  | Gf2 = | 0.85
S3 = P3 / cos j3 = | 838.6194 | kVA | QK(kvar) = | 108.8563 | Q3(kvar)= | 365.5457
SA= | 1100 | kVA | ST[wie NN] = | 1250 | kVA | SA / ST = | 88%