## Verzeichnis
Bibliothek 3 | Aggregate-Templates
Tabelle | Bezeichnung
Tabelle 10 | Aggregate-Templates
Tabelle 10.1 | Aggregate Templates de-en
Tabelle 18 | BACtwin-Tabelle
Tabelle 19 | BACtwin-fähiges Planungstool
Tabelle 20 | BACtwin-fähiges Engineering-Tool
Tabelle 21 | BACnet-fähiges Scan-Tool
Tabelle 22 | BACtwin-fähiges Prüf-Tool
Tabelle 27 | Betreibervorgabe

## Änderungen
Version | Datum | Arbeitsblatt | Kurzbeschreibung der Änderung | Short description of the change (draft)
AMEV1.1 | 2025-02-14 | 10 AggregateTempl 10.1 AggTempl de-en | Spalte A: Blaue Markierung bei einer Änderung in der Datenzeile, Spalte C: Blaue Markierung bei Vergabe neuer UUID (z.B. neues Aggregat, Baugruppe, Anlage) Spalte D: Wiederholung der Gewerkekennung auch in untergeordneten Datenzeilen, blaue Markierung bei neuer Datenzeile Spalte E: Wiederholung der Aggregate- /Baugruppen- /Anlagen- Template-Kennung auch in untergeordneten Datenzeilen, blaue Markierung bei Änderung Spalte G-AA: Blaue Markierung bei Änderung einer Zelle Spalte AB: Neue Spalte eingefügt für die Angabe, bei welcher Version die letztmalige Änderung erfolgte | Column F-AB: Translated in english language (draft) - except Column G and O Column A: Blue marking for a change in the data line Column C: Blue marking when new UUID is assigned (e.g. new unit, assembly, plant) Column D: Repetition of the trade name also in subordinate data rows,blue marking for new data row Column E: Repetition of the aggregate/assembly/plant template identifier also in subordinate data rows, blue marking when changing Column G-AA: Blue marker when changing a cell Column AB: New column inserted for the indication, in which version the last change was made
|  | 18 BACtwin-Tabelle | Spalte B: Varianten-Kennung eingefügt | Column B: Footnote labeling inserted
|  | 27 Betreibervorgabe | Spalte C: Acht Einträge korrigiert | Column C: Eight entries corrected
AMEV1 | 2024-04-12

## 10 AggregateTempl
Standard-Aggregate/-Baugruppen/-Anlagen
| Typ | UUID | Gewerk | Aggregate- /Baugruppen- /Anlagen- Template-Kennung | Aggregate- /Baugruppen-/Anlagen- Template-Bezeichnung | Referenziertes Template | Varianten-Kennung | Description Präfix: [Orts-BAS] | Description Beispiele aus BAS-Tabelle: [Anlage/Raum], [Baugruppe], [Medium, Position] | Description Beispiele aus BAS-Tabelle: [Aggregate], [Betriebsmittel], [BM-Funktion], [BM-Funktions-Erweiterung] | Description Länge | Object_Name Beispiel | BAS Länge prüfen | Gewerk-Kennung | Anlagen-Kennung | Anlagen-Nummer | Baugruppen-Kennung | Baugruppen-Nummer | Medium, Position | Aggregate-Kennung | Aggregate-Nummer | Betriebsmittel-Kennung | Betriebsmittel-Nummer | BM-Funktions-Kennung | BM-Funktioins-Nummer | BM-Funktions-Erweiterung | Kommentar | Letztmalige Änderung in Version
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  |  | 330 |  | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz
2 | Aggregat | 25b6ab73-5ac4-48cc-9b2a-137dd773a214 | 330 | AGG_FEN_AMEV1 | Fensterkontakt Raumautomation
3 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Structured View | 65 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
4 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Auf | 65 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMA | 01
5 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichnung | 83 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
6 | Aggregat | d6434df9-3722-4f66-af68-65abd80620df | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 | Fenster mit Antrieb Raumautomation
7 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Structured View | 53 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
8 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Motor Schaltbefehl | 56 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | MOT | xx | SB~ | 01
9 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Motor Ausführkontrolle | 60 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
10 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Zu | 64 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
11 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichnung | 82 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
12 | Aggregat | fd3d0b89-6324-4597-87d8-d5a7fb155eea | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 | Fenster mit kommunikativem Antrieb Raumautomation
13 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Structured View | 53 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
14 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Zu | 64 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
15 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichnung | 82 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
16 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Motor Stellsignal | 55 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_MOTxx_ST~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | MOT | xx | ST~ | 01
17 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Motor Abweichung | 54 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_MOTxx_ABW01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | MOT | xx | ABW | 01 | EE
18 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Motor Rückführwert | 56 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_MOTxx_RW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | MOT | xx | RW~ | 01
19 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Bedieneinheit Hand | 56 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_UBExx_HD~01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | UBE | xx | HD~ | 01 | EE
20 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Motor Rückführwert Datenaufzeichnung | 74 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_MOTxx_RW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | MOT | xx | RW~ | 01 | TL
21 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster LVF Hand | 46 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_LVFxx_HD~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | LVF | xx | HD~ | 01 |  | Sofern verfügbar | AMEV1.1
22 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster LVF Hand stellen | 54 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_LVFxx_HDG01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | LVF | xx | HDG | 01 |  | Sofern verfügbar, kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
23 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster LVF Hand | 46 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_LVFxx_HD~01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | LVF | xx | HD~ | 01 | EE | Sofern verfügbar | AMEV1.1
24 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Störmeldung | 49 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_#####_SM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | ### | ## | SM~ | 01
25 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Wartungsmeldung | 53 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_#####_WM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | ### | ## | WM~ | 01
26 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Zählwert | 46 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_#####_ZW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | ### | ## | ZW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
27 | Aggregat | e58200f9-c3ef-4b02-9fe7-ddda6a86de26 | 330 | AGG_FEK_GMA_AMEV1 | Fensterkontakt Gefahrenmeldeanlage
28 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEK_GMA_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Fernmelde- und IT-Anlagen Gefahrenmeldeanlage Einbruchmeldeanlage | Fenster Endschalter Structured View | 101 | ..._450_GMAxx_EMAxx_###_FENxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 450 | GMA | xx | EMA | xx | ### | FEN | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
29 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEK_GMA_AMEV1 |  | BI_AM_ZOF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Fernmelde- und IT-Anlagen Gefahrenmeldeanlage Einbruchmeldeanlage | Fenster Endschalter Alarmmeldung | 98 | ..._450_GMAxx_EMAxx_###_FENxx_GS~xx_AM~01 | 37 | 450 | GMA | xx | EMA | xx | ### | FEN | xx | GS~ | xx | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
30 | Aggregat | 3e96956f-add8-485c-9884-2219be6c8e2b | 330 | AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 | Fensterkontakt Gefahrenmeldeanlage und Raumautomation kombiniert
31 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Bereich Raum | Fenster Endschalter Structured View | 83 | ..._330_RABxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 330 | RAB | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
32 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Bereich Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Zu | 82 | ..._330_RABxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 330 | RAB | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
33 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Bereich Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichnung | 100 | ..._330_RABxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 330 | RAB | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
34 | Aggregat | 50cc99ca-8951-4345-93dc-0f8cb68b4063 | 330 | AGG_FEN_FEG1_AMEV1 | Fenstergriff Zu/Auf
35 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEG1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Structured View | 65 | ..._480_RARxx_#####_###_FENxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | FEN | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
36 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEG1_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Auf | 65 | ..._480_RARxx_#####_###_FENxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | FEN | xx | GS~ | xx | RMA | 01 |  |  | AMEV1.1
37 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEG1_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichnung | 83 | ..._480_RARxx_#####_###_FENxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | FEN | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL |  | AMEV1.1
38 | Aggregat | 0181a2f3-cede-4a61-af26-d3fd942ff10c | 330 | AGG_FEN_FEG2_AMEV1 | Fenstergriff Zu/Gekippt/Auf
39 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEG2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Structured View | 65 | ..._480_RARxx_#####_###_FENxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | FEN | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
40 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEG2_AMEV1 |  | MV_RM_ZKA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung | 61 | ..._480_RARxx_#####_###_FENxx_GS~xx_RM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | FEN | xx | GS~ | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
41 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEG2_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Datenaufzeichnung | 79 | ..._480_RARxx_#####_###_FENxx_GS~xx_RM~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | FEN | xx | GS~ | xx | RM~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
42 | Aggregat | 60648518-0faa-4484-b033-1b2345d4e313 | 330 | AGG_TUR_AMEV1 | Tür Zu/Auf
43 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment | Tür Endschalter Structured View | 64 | ..._480_RASxx_#####_###_TURxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | ### | ## | ### | TUR | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
44 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment | Tür Endschalter Rückmeldung Auf | 64 | ..._480_RASxx_#####_###_TURxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 480 | RAS | xx | ### | ## | ### | TUR | xx | GS~ | xx | RMA | 01
45 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment | Tür Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichnung | 82 | ..._480_RASxx_#####_###_TURxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | ### | ## | ### | TUR | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
46 | Aggregat | 4228cbca-ec0e-4d7f-a41a-04789cc5d1f4 | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 | Tür mit Antrieb
47 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Structured View | 82 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | ### | ## | SV~ | 01
48 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Motor Schaltbefehl Auf | 89 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | SBA | 01 |  |  | AMEV1.1
49 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Motor Schaltbefehl Zu | 88 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | SBZ | 01 |  |  | AMEV1.1
50 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Rückmeldung Auf | 94 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | RMA | 01
51 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Rückmeldung Zu | 93 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
52 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Störmeldung | 78 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_#####_SM~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | ### | ## | SM~ | 01
53 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Motor Schaltbefehl Auf Datenaufzeichnung | 107 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL
54 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Motor Schaltbefehl Zu Datenaufzeichnung | 106 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_SBZ01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | SBZ | 01 | TL
55 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichnung | 112 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
56 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichnung | 111 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
57 | Aggregat | 22060fcb-2119-4e8c-8165-f591ec61e393 | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 | Tür mit kommunikativem Antrieb
58 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Structured View | 82 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | ### | ## | SV~ | 01
59 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | MV_BA_TUR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Motor Betriebsart Türsystem | 94 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_BTS01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | BTS | 01 |  |  | AMEV1.1
60 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BV_SB_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Motor Schaltbefehl Auf | 89 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | SBA | 01
61 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BV_SB_R_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Motor Schaltbefehl Reduzierung | 97 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_SBR01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | SBR | 01
62 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | MV_STA_TUR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Motor Status | 79 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_STA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | STA | 01 |  |  | AMEV1.1
63 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Rückmeldung Auf | 94 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | RMA | 01 |  | Nur notwendig, wenn Türantrieb ohne Rettungswegesystem verwendet wird
64 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Rückmeldung Zu | 93 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 |  | Nur notwendig, wenn Türantrieb ohne Rettungswegesystem verwendet wird
65 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_VRR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Verriegelt | 89 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_VRR01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | VRR | 01 |  | Nur notwendig, wenn Türantrieb ohne Rettungswegesystem verwendet wird | AMEV1.1
66 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Gefahrmeldung | 80 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_#####_GM~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | ### | ## | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
67 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Störmeldung | 78 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_#####_SM~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | ### | ## | SM~ | 01
68 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_ANO_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Anormalmeldung | 81 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_#####_ANO01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | ### | ## | ANO | 01
69 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Wartungsmeldung | 82 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_#####_WM~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | ### | ## | WM~ | 01
70 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MW_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Position Messwert | 84 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_G~~xx_MW~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | G~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
71 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Zähler Fahrten Zählwert | 91 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_ZFAxx_ZW~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | ZFA | xx | ZW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
72 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Motor Betriebsart Türsystem Datenaufzeichnung | 112 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_BTS01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | BTS | 01 | TL |  | AMEV1.1
73 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Motor Schaltbefehl Auf Datenaufzeichnung | 107 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL
74 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichnung | 112 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
75 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichnung | 111 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
76 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Verriegelt Datenaufzeichnung | 107 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_VRR01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | VRR | 01 | TL
77 | Aggregat | c2eef817-ee37-4273-8a13-16123ccd56dd | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 | Rettungswegsystem / Fluchtwegsystem kommunikativ
78 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Structured View | 97 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ### | ## | SV~ | 01
79 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | MV_AS_RWS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Autarke Einheit Betriebsart RWS | 113 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_ASRxx_BRW01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ASR | xx | BRW | 01 |  | Nur notwendig, wenn Rettungswegesystem ohne Türantrieb verwendet wird | AMEV1.1
80 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | MV_STA_RWS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Autarke Einheit Status | 104 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_ASRxx_STA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ASR | xx | STA | 01 |  |  | AMEV1.1
81 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Endschalter Rückmeldung Auf | 109 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | GS~ | xx | RMA | 01
82 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Endschalter Rückmeldung Zu | 108 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
83 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_VRR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Endschalter Verriegelt | 104 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_GS~xx_VRR01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | GS~ | xx | VRR | 01 |  |  | AMEV1.1
84 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_ENT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Endschalter Entriegelt | 104 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_GS~xx_ENR01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | GS~ | xx | ENR | 01 |  |  | AMEV1.1
85 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Gefahrmeldung | 95 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_#####_GM~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ### | ## | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
86 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Störmeldung | 93 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_#####_SM~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ### | ## | SM~ | 01
87 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Alarmmeldung | 94 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_#####_AM~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ### | ## | AM~ | 01
88 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_SAB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Sabotagealarm | 95 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_#####_SAB01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ### | ## | SAB | 01
89 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Zähler Fahrten Zählwert | 106 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_ZFAxx_ZW~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ZFA | xx | ZW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
90 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Autarke Einheit Betriebsart RWS Datenaufzeichnung | 131 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_ASRxx_BRW01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ASR | xx | BRW | 01 | TL |  | AMEV1.1
91 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Autarke Einheit Status Datenaufzeichnung | 122 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_ASRxx_STA01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ASR | xx | STA | 01 | TL |  | AMEV1.1
92 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichnung | 127 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
93 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichnung | 126 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
94 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Endschalter Verriegelt Datenaufzeichnung | 122 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_GS~xx_VRR01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | GS~ | xx | VRR | 01 | TL
95 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Endschalter Entriegelt Datenaufzeichnung | 122 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_GS~xx_ENR01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | GS~ | xx | ENR | 01 | TL
96 | Baugruppe | db597f28-a1ae-45ce-97cb-df2c7b9276e8 | 330 | BGP_MFT_KOM_AMEV1 | Multifunktionstür kommunikativ
97 | Baugruppe |  | 330 | BGP_MFT_KOM_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Multifunktionstüre Fassade Nord | Tür Structured View | 101 | ..._330_FAAxx_MFT##_n00_TURxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FAA | xx | MFT | ## | n00 | TUR | xx | ### | ## | SV~ | 01
98 | Baugruppe |  | 330 | BGP_MFT_KOM_AMEV1 |  | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Multifunktionstüre |  | 68 | ..._330_FAAxx_MFT## | 15 | 330 | FAA | xx | MFT | ## | [8 empty] | Siehe Kommentare der Aggregate
99 | Baugruppe |  | 330 | BGP_MFT_KOM_AMEV1 |  | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Multifunktionstüre |  | 68 | ..._330_FAAxx_MFT## | 15 | 330 | FAA | xx | MFT | ## | [8 empty] | Siehe Kommentare der Aggregate
100 | Aggregat | 7c106821-5236-42b3-9625-ccdf564f557e | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 | Tor mit Antrieb
101 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Structured View | 82 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | ### | ## | SV~ | 01
102 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Motor Schaltbefehl Auf | 89 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | MOT | xx | SBA | 01 |  |  | AMEV1.1
103 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Motor Schaltbefehl Zu | 88 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | MOT | xx | SBZ | 01 |  |  | AMEV1.1
104 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Endschalter Rückmeldung Auf | 94 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | GS~ | xx | RMA | 01
105 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Endschalter Rückmeldung Zu | 93 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
106 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Störmeldung | 78 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_#####_SM~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | ### | ## | SM~ | 01
107 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Motor Schaltbefehl Auf Datenaufzeichnung | 107 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL
108 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Motor Schaltbefehl Zu Datenaufzeichnung | 106 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_MOTxx_SBZ01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | MOT | xx | SBZ | 01 | TL
109 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichnung | 112 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL |  | AMEV1.1
110 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichnung | 111 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
111 |  |  | 330 |  | Hinweis: Jalousie siehe Gewerk Raumautomation (Gewerkeübergreifend, daher KG 480)
112 | Aggregat | b14561ee-2b6c-4a1d-a93b-415843444e7b | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 | Markise mit Antrieb
113 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade West | Markise Structured View | 79 | ..._480_RARxx_SONxx_w00_MARxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | w00 | MAR | xx | ### | ## | SV~ | 01
114 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade West | Markise Motor Schaltbefehl Auf | 86 | ..._480_RARxx_SONxx_w00_MARxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | w00 | MAR | xx | MOT | xx | SBA | 01 |  |  | AMEV1.1
115 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade West | Markise Motor Schaltbefehl Zu | 85 | ..._480_RARxx_SONxx_w00_MARxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | w00 | MAR | xx | MOT | xx | SBZ | 01 |  |  | AMEV1.1
116 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade West | Markise Motor Schaltbefehl Auf Datenaufzeichnung | 104 | ..._480_RARxx_SONxx_w00_MARxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | w00 | MAR | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL
117 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade West | Markise Motor Schaltbefehl Zu Datenaufzeichnung | 103 | ..._480_RARxx_SONxx_w00_MARxx_MOTxx_SBZ01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | w00 | MAR | xx | MOT | xx | SBZ | 01 | TL
118 | Aggregat | bb3a685f-a2aa-4dd4-b59a-cd6c8b820741 | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 | Markise mit Antrieb (SMI projektiert, nur Aufschaltung durch Integrator)
119 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade Nord | Markise Structured View | 79 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_MARxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | MAR | xx | ### | ## | SV~ | 01
120 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | MV_AS_JAL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade Nord | Markise Motor Anlagensteuerung | 86 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_MARxx_MOTxx_AST01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | MAR | xx | MOT | xx | AST | 01 |  | Als BM Nummer kann die SMI Bus-Adresse verwendet werden
121 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | AV_ST_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade Nord | Markise Position Stellsignal | 84 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_MARxx_G~~xx_ST~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | MAR | xx | G~~ | xx | ST~ | 01 |  | Als BM Nummer kann die SMI Bus-Adresse verwendet werden | AMEV1.1
122 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | AV_MW_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade Nord | Markise Position Messwert | 81 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_MARxx_G~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | MAR | xx | G~~ | xx | MW~ | 01 |  | Als BM Nummer kann die SMI Bus-Adresse verwendet werden
123 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade Nord | Markise Position Messwert Datenaufzeichnung | 99 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_MARxx_G~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | MAR | xx | G~~ | xx | MW~ | 01 | TL | Als BM Nummer kann die SMI Bus-Adresse verwendet werden
124 | Aggregat | f48206ea-90fe-4cb7-accc-67fb3138abf3 | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 | Rolladen mit Antrieb
125 | Aggregat |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade Nord | Rollladen Structured View | 81 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_ROLxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | ROL | xx | ### | ## | SV~ | 01
126 | Aggregat |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade Nord | Rollladen Motor Schaltbefehl Auf | 88 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_ROLxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | ROL | xx | MOT | xx | SBA | 01 |  |  | AMEV1.1
127 | Aggregat |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade Nord | Rollladen Motor Schaltbefehl Zu | 87 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_ROLxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | ROL | xx | MOT | xx | SBZ | 01 |  |  | AMEV1.1
128 | Aggregat |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade Nord | Rollladen Motor Schaltbefehl Auf Datenaufzeichnung | 106 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_ROLxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | ROL | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL
129 | Aggregat |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade Nord | Rollladen Motor Schaltbefehl Zu Datenaufzeichnung | 105 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_ROLxx_MOTxx_SBZ01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | ROL | xx | MOT | xx | SBZ | 01 | TL
130 | Aggregat | eed6ac78-4a0f-4263-8175-db4cf67d12ba | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 | Verdunklung mit Antrieb
131 | Aggregat |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz | Verdunklung Structured View | 70 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_VEGxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | VEG | xx | ### | ## | SV~ | 01
132 | Aggregat |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz | Verdunklung Motor Schaltbefehl Auf | 77 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_VEGxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | VEG | xx | MOT | xx | SBA | 01 |  |  | AMEV1.1
133 | Aggregat |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz | Verdunklung Motor Schaltbefehl Zu | 76 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_VEGxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | VEG | xx | MOT | xx | SBZ | 01 |  |  | AMEV1.1
134 | Aggregat |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz | Verdunklung Motor Schaltbefehl Auf Datenaufzeichnung | 95 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_VEGxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | VEG | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL
135 | Aggregat |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz | Verdunklung Motor Schaltbefehl Zu Datenaufzeichnung | 94 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_VEGxx_MOTxx_SBZ01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | VEG | xx | MOT | xx | SBZ | 01 | TL
136 |  |  | 400 |  | Technische Anlagen (übergeordnete Verwendung in unterschiedlichen Gewerken)
137 | Aggregat | 1d62afa1-f1c9-44a6-848a-966f80614eca | 400 | AGG_SSK_AMEV1 | Schaltschrank (ASP)
138 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | Schaltschrank Structured View | 77 | ..._480_ASPxx_#####_###_SSKxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | SSK | xx | ### | ## | SV~ | 01
139 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_AM_ZOF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | Schaltschrank Endschalter Alarmmeldung | 86 | ..._480_ASPxx_#####_###_SSKxx_GS~xx_AM~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | SSK | xx | GS~ | xx | AM~ | 01 |  | Ausführen, wenn Schaltschranköffnung überwacht werden muss, z.B. bei sicherheitsrelevanten Anlagen | AMEV1.1
140 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung Wechselspannung | Schaltschrank Spannung Störmeldung | 118 | ..._480_ASPxx_ASVxx_AC~_SSKxx_E~~xx_SM~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | AC~ | SSK | xx | E~~ | xx | SM~ | 01 |  | Bei getrennter Spannungsversorgung von Laststrom und ASE-Spannungsversorgung
141 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung Wechselspannung | Schaltschrank Überspannung Störmeldung | 122 | ..._480_ASPxx_ASVxx_AC~_SSKxx_EH~xx_SM~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | AC~ | SSK | xx | EH~ | xx | SM~ | 01
142 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung Wechselspannung | Schaltschrank Phasenwächter Störmeldung | 123 | ..._480_ASPxx_ASVxx_AC~_SSKxx_EPHxx_SM~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | AC~ | SSK | xx | EPH | xx | SM~ | 01
143 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung Gleichspannung | Schaltschrank Unterspannung Störmeldung | 121 | ..._480_ASPxx_ASVxx_DC~_SSKxx_EL~xx_SM~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | DC~ | SSK | xx | EL~ | xx | SM~ | 01 |  | Nur ausführen, wenn Spannung verwendet
144 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung Gleichspannung | Schaltschrank Unterspannung Störmeldung | 121 | ..._480_ASPxx_ASVxx_DC~_SSKxx_EL~xx_SM~02 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | DC~ | SSK | xx | EL~ | xx | SM~ | 02 |  | Nur ausführen, wenn Spannung verwendet
145 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung Wechselspannung | Schaltschrank Unterspannung Störmeldung | 123 | ..._480_ASPxx_ASVxx_AC~_SSKxx_EL~xx_SM~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | AC~ | SSK | xx | EL~ | xx | SM~ | 01 |  | Nur ausführen, wenn Spannung verwendet
146 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung Phase L1-N | Schaltschrank Unterspannung Störmeldung | 117 | ..._480_ASPxx_ASVxx_L1N_SSKxx_EL~xx_SM~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | L1N | SSK | xx | EL~ | xx | SM~ | 01 |  | Nur ausführen, wenn Spannung verwendet
147 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_ENT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung | Schaltschrank Taster Entriegelung | 100 | ..._480_ASPxx_ASVxx_###_SSKxx_TASxx_ETR01 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | ### | SSK | xx | TAS | xx | ETR | 01
148 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung | Schaltschrank Taster Entriegelung Datenaufzeichnung | 118 | ..._480_ASPxx_ASVxx_###_SSKxx_TASxx_ETR01_TL | 40 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | ### | SSK | xx | TAS | xx | ETR | 01 | TL
149 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BV_ENT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung | Schaltschrank Bedieneinheit Entriegelung | 107 | ..._480_ASPxx_ASVxx_###_SSKxx_UBExx_ETR02 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | ### | SSK | xx | UBE | xx | ETR | 02
150 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung | Schaltschrank Bedieneinheit Entriegelung Datenaufzeichnung | 125 | ..._480_ASPxx_ASVxx_###_SSKxx_UBExx_ETR01_TL | 40 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | ### | SSK | xx | UBE | xx | ETR | 01 | TL
151 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung | Schaltschrank Lampe Schaltbefehl | 99 | ..._480_ASPxx_ASVxx_###_SSKxx_LAMxx_SB~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | ### | SSK | xx | LAM | xx | SB~ | 01
152 | Aggregat | b7d1c0b3-bc11-4f3c-b507-e30dd9aa5b28 | 400 | AGG_EF_T_AMEV1 | Fühler Temperatur
153 | Aggregat |  | 400 | AGG_EF_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Technische Anlagen | Temperatur Structured View | 45 | ..._400_#####_#####_###_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 400 | ### | ## | ### | ## | ### | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
154 | Aggregat |  | 400 | AGG_EF_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Technische Anlagen | Temperatur Messwert | 38 | ..._400_#####_#####_###_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 400 | ### | ## | ### | ## | ### | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
155 | Aggregat |  | 400 | AGG_EF_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Technische Anlagen | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 56 | ..._400_#####_#####_###_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 400 | ### | ## | ### | ## | ### | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
156 | Aggregat | 2b0e7ab4-baef-4f3f-91ca-30b65abd7898 | 400 | AGG_EF_QPH_AMEV1 | Fühler Qualität ph-Wert (z.B. Rückkühlwerk)
157 | Aggregat |  | 400 | AGG_EF_QPH_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Technische Anlagen | PH-Wert Structured View | 42 | ..._400_###xx_#####_###_EF~xx_QPHxx_SV~01 | 37 | 400 | ### | xx | ### | ## | ### | EF~ | xx | QPH | xx | SV~ | 01
158 | Aggregat |  | 400 | AGG_EF_QPH_AMEV1 |  | AI_MW_QPH_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Technische Anlagen | PH-Wert Messwert | 35 | ..._400_###xx_#####_###_EF~xx_QPHxx_MW~01 | 37 | 400 | ### | xx | ### | ## | ### | EF~ | xx | QPH | xx | MW~ | 01
159 | Aggregat |  | 400 | AGG_EF_QPH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Technische Anlagen | PH-Wert Messwert Datenaufzeichnung | 53 | ..._400_###xx_#####_###_EF~xx_QPHxx_MW~01_TL | 40 | 400 | ### | xx | ### | ## | ### | EF~ | xx | QPH | xx | MW~ | 01 | TL
160 | Aggregat | eb8ad955-8d10-4b43-a579-9b32b22cf427 | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 | Antrieb Pumpe einstufig E1 (z.B. Erhitzerpumpe)
161 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Structured View | 87 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | ### | ## | SV~ | 01
162 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Schaltbefehl | 90 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_MOTxx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | SB~ | 01
163 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Ausführkontrolle | 94 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
164 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Betriebsmeldung | 93 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_MOTxx_BM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01
165 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 111 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL
166 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Störmeldung | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_MOTxx_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | SM~ | 01
167 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Bedieneinheit Hand schalten | 99 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE
168 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01
169 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
170 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
171 | Aggregat | 46f04021-e308-4fb9-b40c-ef6619046a32 | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 | Antrieb Pumpe einstufig E2 (Sockelpumpe, Motor-/Pumpeneinheit getrennt, mit Sensor)
172 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis | Pumpe Structured View | 69 | ..._420_VTAxx_HZKxx_###_PPExx_#####_SV~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | ### | PPE | xx | ### | ## | SV~ | 01
173 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Schaltbefehl | 91 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_SB~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | SB~ | 01
174 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Ausführkontrolle | 95 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
175 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Betriebsmeldung | 94 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_BM~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01
176 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 112 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL
177 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Störmeldung | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_SM~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | SM~ | 01
178 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | AI_MW_PD_Tem_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Differenzdruck Messwert | 96 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_PD~xx_MW~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | PD~ | xx | MW~ | 01 |  | Falls kein Rückführwert vorhanden ist, ist eine Differenzdruckmessung vorzusehen. | AMEV1.1
179 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Differenzdruck Messwert Datenaufzeichnung | 114 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_PD~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | PD~ | xx | MW~ | 01 | TL | Optional, wenn der Sensor vorhanden ist
180 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Reparaturschalter Revisionsmeldung | 107 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_REPxx_RVM01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
181 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Bedieneinheit Hand schalten | 100 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE
182 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01
183 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
184 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
185 | Aggregat | 45449f74-73e0-4576-b68c-6e43ceaae22f | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 | Antrieb Pumpe Sollwertvorgabe (z.B. Differenzdruck, Förderhöhe)
186 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Structured View | 88 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_#####_SV~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | ### | ## | SV~ | 01
187 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Schaltbefehl | 91 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_SB~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | SB~ | 01
188 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Ausführkontrolle | 95 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
189 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Betriebsmeldung | 94 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_BM~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01
190 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Störmeldung | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_SM~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | SM~ | 01
191 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | AO_SW_PD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Differenzdruck Sollwert | 96 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_PD~xx_SW~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | PD~ | xx | SW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
192 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Differenzdruck Sollwert Datenaufzeichnung | 114 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_PD~xx_SW~01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | PD~ | xx | SW~ | 01 | TL | Notwendig, wenn Rückführwert und Stellsignal unterschiedliche Einheiten haben | AMEV1.1
193 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Abweichung | 89 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_ABW01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | ABW | 01 | EE | Alarmierung nur möglich, wenn Stellsignal und Rückführwert vergleichbar sind
194 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Rückführwert | 91 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_RW~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | RW~ | 01 |  | Falls kein Rückführwert vorhanden ist, ist eine Differenzdruckmessung vorzusehen.
195 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Rückführwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_RW~01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | RW~ | 01 | TL
196 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Reparaturschalter Revisionsmeldung | 107 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_REPxx_RVM01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
197 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Bedieneinheit Hand schalten | 100 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
198 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Bedieneinheit Hand stellen | 99 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
199 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01
200 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand stellen | 89 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDG01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDG | 01
201 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
202 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand stellen | 89 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDG01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
203 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
204 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand stellen | 89 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE
205 | Aggregat | bc42a0c7-d0b1-4dd7-8827-5244ba09457a | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 | Antrieb Pumpe Stellbetrieb (z.B. 0-100%)
206 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Structured View | 88 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_#####_SV~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | ### | ## | SV~ | 01
207 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Schaltbefehl | 91 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_SB~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | SB~ | 01
208 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Ausführkontrolle | 95 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
209 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Betriebsmeldung | 94 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_BM~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01
210 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Störmeldung | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_SM~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | SM~ | 01
211 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Stellsignal | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_ST~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | ST~ | 01
212 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Stellsignal Datenaufzeichnung | 108 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_ST~01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | ST~ | 01 | TL | Notwendig, wenn Rückführwert und Stellsignal unterschiedliche Einheiten haben
213 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Abweichung | 89 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_ABW01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | ABW | 01 | EE | Alarmierung nur möglich, wenn Stellsignal und Rückführwert vergleichbar sind
214 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Rückführwert | 91 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_RW~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | RW~ | 01 |  | Falls kein Rückführwert vorhanden ist, ist eine Differenzdruckmessung vorzusehen.
215 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Motor Rückführwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_RW~01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | RW~ | 01 | TL
216 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Reparaturschalter Revisionsmeldung | 107 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_REPxx_RVM01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
217 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Bedieneinheit Hand schalten | 100 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
218 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Bedieneinheit Hand stellen | 99 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
219 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01
220 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand stellen | 89 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDG01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDG | 01
221 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
222 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand stellen | 89 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDG01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
223 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
224 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand stellen | 89 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE
225 | Aggregat | 81cde5dd-a2c4-42c4-a958-ae55a723ccbe | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 | Ventil schaltend Auf/Zu (z.B. Magnetventil)
226 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Structured View | 94 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
227 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Motor Schaltbefehl | 97 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | MOT | xx | SB~ | 01
228 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Endschalter Rückmeldung Auf | 106 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | GS~ | xx | RMA | 01 |  | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden
229 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Endschalter Rückmeldung Zu | 105 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 |  | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden
230 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Endschalter Ausführkontrolle Auf | 111 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_GS~xx_AKA01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | GS~ | xx | AKA | 01 | EE | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden
231 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Endschalter Ausführkontrolle Zu | 110 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_GS~xx_AKZ01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | GS~ | xx | AKZ | 01 | EE | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden
232 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Bedieneinheit Hand schalten | 106 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE
233 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand schalten | 96 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDB | 01
234 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand schalten | 96 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
235 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand schalten | 96 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
236 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Motor Schaltbefehl Datenaufzeichnung | 115 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_MOTxx_SB~01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | MOT | xx | SB~ | 01 | TL | Nur, falls keine Endlagenschalter vorhanden | AMEV1.1
237 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichnung | 124 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden
238 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichnung | 123 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden
239 | Aggregat | 829b4ef4-e47d-4bc6-904a-1856f66ed3aa | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 | Ventil stetig analog
240 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Structured View | 88 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
241 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Motor Stellsignal | 90 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_MOTxx_ST~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | MOT | xx | ST~ | 01
242 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Motor Abweichung | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_MOTxx_ABW01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | MOT | xx | ABW | 01 | EE
243 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Motor Rückführwert | 91 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_MOTxx_RW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | MOT | xx | RW~ | 01
244 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Bedieneinheit Hand stellen | 99 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE |  | AMEV1.1
245 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Motor Rückführwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_MOTxx_RW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | MOT | xx | RW~ | 01 | TL
246 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand stellen | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  |  | AMEV1.1
247 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand stellen | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
248 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand stellen | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE |  | AMEV1.1
249 | Aggregat | 84d7ad81-2f4c-438a-b0d2-24eed9a087c4 | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 | Ventil stetig PWM
250 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Fußbodenheizung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Structured View | 90 | ..._480_RASxx_FBHxx_HZV_VENxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | FBH | xx | HZV | VEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
251 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Fußbodenheizung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Motor Schaltbefehl | 93 | ..._480_RASxx_FBHxx_HZV_VENxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 480 | RAS | xx | FBH | xx | HZV | VEN | xx | MOT | xx | SB~ | 01 |  |  | AMEV1.1
252 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Fußbodenheizung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Bedieneinheit Hand schalten | 102 | ..._480_RASxx_FBHxx_HZV_VENxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 480 | RAS | xx | FBH | xx | HZV | VEN | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE
253 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Fußbodenheizung Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand schalten | 92 | ..._480_RASxx_FBHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 480 | RAS | xx | FBH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann für Kleinverbraucher entfallen
254 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Fußbodenheizung Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand schalten | 92 | ..._480_RASxx_FBHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 480 | RAS | xx | FBH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann für Kleinverbraucher entfallen, kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
255 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Fußbodenheizung Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand schalten | 92 | ..._480_RASxx_FBHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 480 | RAS | xx | FBH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE | Kann für Kleinverbraucher entfallen
256 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Fußbodenheizung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Motor Schaltbefehl Datenaufzeichnung | 111 | ..._480_RASxx_FBHxx_HZV_VENxx_MOTxx_SB~01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | FBH | xx | HZV | VEN | xx | MOT | xx | SB~ | 01 | TL | ACHTUNG: Datenaufzeichnung nur bei langen Periodenzeiten, sonst drohen große Datenmengen. Alternativ Regelsignal des zugehörigen Loop-Objektes aufzeichnen !
257 | Aggregat | e477879c-18e4-4190-b903-ccf3ecc8b2f6 | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 | Ventil stetig 3-Punkt
258 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil Structured View | 79 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
259 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil Motor Schaltbefehl Auf | 86 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | MOT | xx | SBA | 01
260 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil Motor Schaltbefehl Zu | 85 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | MOT | xx | SBZ | 01
261 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil Endschalter Rückmeldung Auf | 91 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | GS~ | xx | RMA | 01 |  | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden | AMEV1.1
262 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil Endschalter Rückmeldung Zu | 90 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 |  | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden | AMEV1.1
263 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil Bedieneinheit Hand Auf | 86 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_UBExx_HDA01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | UBE | xx | HDA | 01 | EE
264 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil Bedieneinheit Hand Zu | 85 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_UBExx_HDZ01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | UBE | xx | HDZ | 01 | EE
265 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand Auf | 76 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_LVBxx_HDA01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDA | 01
266 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand Zu | 75 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_LVBxx_HDZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDZ | 01
267 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand schalten | 81 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
268 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand Auf | 76 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_LVBxx_HDA01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDA | 01 | EE | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden
269 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand Zu | 75 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_LVBxx_HDZ01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDZ | 01 | EE | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden
270 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil Motor Schaltbefehl Auf Datenaufzeichnung | 104 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL
271 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil Motor Schaltbefehl Zu Datenaufzeichnung | 103 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_MOTxx_SBZ01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | MOT | xx | SBZ | 01 | TL
272 | Aggregat | f1be7583-703b-4d1a-8e0e-ea824ff9bc8a | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 | Ventil druckunabhängig mit Volumenstrommessung
273 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Structured View | 88 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
274 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | AV_SW_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Menge Stellsignal berechnet | 100 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_F~~xx_STC01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | F~~ | xx | STC | 01 |  | Stellwert in % (0..100% vom Volumenstrom)
275 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | AO_SW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Menge Sollwert | 87 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_F~~xx_SW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | F~~ | xx | SW~ | 01 |  | Stellwert Volumenstrom
276 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | AI_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Menge Messwert | 87 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
277 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Bedieneinheit Hand stellen | 99 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE
278 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand stellen | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01
279 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand stellen | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
280 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand stellen | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE
281 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Menge Abweichung | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_F~~xx_ABW01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | F~~ | xx | ABW | 01 | EE
282 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Menge Sollwert Datenaufzeichnung | 105 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_F~~xx_SW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | F~~ | xx | SW~ | 01 | TL
283 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Menge Messwert Datenaufzeichnung | 105 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL
284 | Aggregat | df7f1c8f-d827-4c32-b943-1e7ddbabadc6 | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 | Klappe schaltend Auf/Zu
285 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Structured View | 70 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | ### | ## | SV~ | 01
286 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Motor Schaltbefehl | 73 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | SB~ | 01 |  |  | AMEV1.1
287 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Rückmeldung Auf | 82 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | RMA | 01 |  |  | AMEV1.1
288 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Rückmeldung Zu | 81 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 |  |  | AMEV1.1
289 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Ausführkontrolle Auf | 87 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_AKA01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | AKA | 01 | EE
290 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Ausführkontrolle Zu | 86 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_AKZ01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | AKZ | 01 | EE
291 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Bedieneinheit Hand schalten | 82 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE
292 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand schalten | 72 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDB | 01
293 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand schalten | 72 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
294 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand schalten | 72 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
295 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichnung | 100 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
296 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichnung | 99 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
297 | Aggregat | 24a476e7-58fe-48e0-aaea-20f8a5c62d47 | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 | Klappe stetig PWM
298 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Structured View | 70 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | ### | ## | SV~ | 01
299 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Motor Schaltbefehl | 73 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | SB~ | 01 |  |  | AMEV1.1
300 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Rückmeldung Auf | 82 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | RMA | 01 |  | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden | AMEV1.1
301 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Rückmeldung Zu | 81 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 |  | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden | AMEV1.1
302 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Bedieneinheit Hand schalten | 82 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE
303 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand schalten | 72 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDB | 01
304 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand schalten | 72 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
305 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand schalten | 72 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
306 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Motor Schaltbefehl Datenaufzeichnung | 91 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_SB~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | SB~ | 01 | TL | ACHTUNG: Datenaufzeichnung nur bei langen Periodenzeiten, sonst drohen große Datenmengen. Alternativ Regelsignal des zugehörigen Loop-Objektes aufzeichnen ! | AMEV1.1
307 | Aggregat | da032527-f43b-4f2c-bdb4-03d55a53959d | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 | Klappe stetig 3-Punkt
308 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Structured View | 70 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | ### | ## | SV~ | 01
309 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Motor Schaltbefehl Auf | 77 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | SBA | 01 |  |  | AMEV1.1
310 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Motor Schaltbefehl Zu | 76 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | SBZ | 01 |  |  | AMEV1.1
311 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Rückmeldung Auf | 82 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | RMA | 01 |  | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden | AMEV1.1
312 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Rückmeldung Zu | 81 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 |  | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden | AMEV1.1
313 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Bedieneinheit Hand Auf | 77 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_UBExx_HDA01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | UBE | xx | HDA | 01 | EE
314 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Bedieneinheit Hand Zu | 76 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_UBExx_HDZ01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | UBE | xx | HDZ | 01 | EE
315 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand Auf | 67 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDA01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDA | 01
316 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand Zu | 66 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDZ | 01
317 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand schalten | 72 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
318 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand Auf | 67 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDA01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDA | 01 | EE
319 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand Zu | 66 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDZ01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDZ | 01 | EE
320 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Motor Schaltbefehl Auf Datenaufzeichnung | 95 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL |  | AMEV1.1
321 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Motor Schaltbefehl Zu Datenaufzeichnung | 94 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_SBZ01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | SBZ | 01 | TL |  | AMEV1.1
322 | Aggregat | 8840b152-4524-47af-8cf7-450685961a2b | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 | Klappe stetig analog
323 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Structured View | 70 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | ### | ## | SV~ | 01
324 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Motor Stellsignal | 72 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_ST~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | ST~ | 01 |  |  | AMEV1.1
325 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Motor Rückführwert | 73 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_RW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | RW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
326 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Motor Abweichung | 71 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_ABW01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | ABW | 01 | EE |  | AMEV1.1
327 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Bedieneinheit Hand stellen | 81 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE
328 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand stellen | 71 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDG | 01
329 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand stellen | 71 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
330 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand stellen | 71 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE
331 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Motor Rückführwert Datenaufzeichnung | 91 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_RW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | RW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
332 | Aggregat | ee277674-b238-454c-98bc-4bb2048a1303 | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 | Elektrozähler Verbrauchsmessung
333 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Structured View | 83 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
334 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Zähler Störmeldung | 86 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01
335 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Zähler Seriennummer | 87 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
336 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Energiemenge Zählwert | 89 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_H~~xx_ZW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01
337 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Leistung Messwert | 85 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_J~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01
338 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Blindarbeit Zählwert | 88 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_HVRxx_ZW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | HVR | xx | ZW~ | 01
339 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_COS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Cos-Phi Messwert | 84 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_COSxx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | COS | xx | MW~ | 01 |  | I.d.R. induktive cos phi Werte. Bei kapazitivem cos phi gesonderte Betrachtung notwendig. Alternativ als AI Objekt.
340 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L1-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L1N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L1N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
341 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L2-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L2N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L2N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
342 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L3-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L3N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L3N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
343 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L1 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L1~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L1~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
344 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L2 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L2~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L2~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
345 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L3 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L3~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L3~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
346 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Geschwindigkeit ¦¦ Drehzahl ¦¦ Frequenz ¦¦ Schwingungen Messwert | 132 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_S~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | S~~ | xx | MW~ | 01
347 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Energiemenge Zählwert Datenaufzeichnung | 107 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_H~~xx_ZW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
348 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Leistung Messwert Datenaufzeichnung | 103 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_J~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 | TL
349 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Blindarbeit Zählwert Datenaufzeichnung | 106 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_HVRxx_ZW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | HVR | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
350 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Cos-Phi Messwert Datenaufzeichnung | 102 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_COSxx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | COS | xx | MW~ | 01 | TL
351 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L1-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichnung | 114 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L1N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L1N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
352 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L2-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichnung | 114 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L2N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L2N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
353 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L3-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichnung | 114 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L3N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L3N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
354 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L1 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L1~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L1~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
355 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L2 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L2~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L2~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
356 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L3 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L3~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L3~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
357 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Geschwindigkeit ¦¦ Drehzahl ¦¦ Frequenz ¦¦ Schwingungen Messwert Datenaufzeichnung | 150 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_S~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | S~~ | xx | MW~ | 01 | TL
358 | Aggregat | 7e167275-32f3-4d53-8926-6dbdd30722c2 | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 | Elektrozähler Verbrauchsmessung Zweitarif
359 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Structured View | 83 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
360 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Zähler Störmeldung | 86 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01
361 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Zähler Seriennummer | 87 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
362 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Energiemenge Zählwert | 89 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_H~~01_ZW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | 01 | ZW~ | 01
363 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Energiemenge Zählwert | 89 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_H~~02_ZW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | 02 | ZW~ | 01
364 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Leistung Messwert | 85 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_J~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01
365 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Blindarbeit Zählwert | 88 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_HVR01_ZW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | HVR | 01 | ZW~ | 01
366 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Blindarbeit Zählwert | 88 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_HVR02_ZW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | HVR | 02 | ZW~ | 01
367 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_COS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Cos-Phi Messwert | 84 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_COSxx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | COS | xx | MW~ | 01 |  | I.d.R. induktive cos phi Werte. Bei kapazitivem cos phi gesonderte Betrachtung notwendig. Alternativ als AI Objekt.
368 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L1-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L1N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L1N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
369 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L2-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L2N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L2N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
370 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L3-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L3N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L3N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
371 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L1 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L1~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L1~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
372 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L2 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L2~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L2~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
373 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L3 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L3~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L3~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
374 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Geschwindigkeit ¦¦ Drehzahl ¦¦ Frequenz ¦¦ Schwingungen Messwert | 132 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_S~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | S~~ | xx | MW~ | 01
375 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Energiemenge Zählwert Datenaufzeichnung | 107 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_H~~01_ZW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | 01 | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
376 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Energiemenge Zählwert Datenaufzeichnung | 107 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_H~~02_ZW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | 02 | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
377 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Leistung Messwert Datenaufzeichnung | 103 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_J~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 | TL
378 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Blindarbeit Zählwert Datenaufzeichnung | 106 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_HVR01_ZW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | HVR | 01 | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
379 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Blindarbeit Zählwert Datenaufzeichnung | 106 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_HVR02_ZW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | HVR | 02 | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
380 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Cos-Phi Messwert Datenaufzeichnung | 102 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_COSxx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | COS | xx | MW~ | 01 | TL
381 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L1-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichnung | 114 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L1N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L1N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
382 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L2-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichnung | 114 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L2N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L2N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
383 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L3-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichnung | 114 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L3N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L3N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
384 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L1 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L1~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L1~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
385 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L2 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L2~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L2~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
386 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L3 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L3~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L3~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
387 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Geschwindigkeit ¦¦ Drehzahl ¦¦ Frequenz ¦¦ Schwingungen Messwert Datenaufzeichnung | 150 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_S~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | S~~ | xx | MW~ | 01 | TL
388 | Aggregat | 2e0ccfd8-0f16-40c1-81b6-abf1d2abc42a | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 | Elektrozähler Bezugs- und Einspeisemessung
389 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Structured View | 83 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
390 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Zähler Störmeldung | 86 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01
391 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Zähler Seriennummer | 87 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
392 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Energiemenge Zählwert Bezug | 95 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_H~~xx_ZWB01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | xx | ZWB | 01 |  |  | AMEV1.1
393 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Leistung Messwert Bezug | 91 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_J~~xx_MWB01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | J~~ | xx | MWB | 01 |  |  | AMEV1.1
394 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Energiemenge Zählwert Einspeisung | 101 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_H~~xx_ZWE01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | xx | ZWE | 01 |  |  | AMEV1.1
395 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Leistung Messwert Einspeisung | 97 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_J~~xx_MWE01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | J~~ | xx | MWE | 01 |  |  | AMEV1.1
396 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Blindarbeit Zählwert | 88 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_HVRxx_ZW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | HVR | xx | ZW~ | 01
397 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_COS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Cos-Phi Messwert | 84 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_COSxx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | COS | xx | MW~ | 01
398 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L1-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L1N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L1N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
399 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L2-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L2N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L2N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
400 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L3-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L3N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L3N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
401 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L1 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L1~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L1~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
402 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L2 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L2~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L2~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
403 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L3 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L3~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L3~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
404 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Geschwindigkeit ¦¦ Drehzahl ¦¦ Frequenz ¦¦ Schwingungen Messwert | 132 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_S~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | S~~ | xx | MW~ | 01
405 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Energiemenge Zählwert Bezug Datenaufzeichnung | 113 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_H~~xx_ZWB01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | xx | ZWB | 01 | TL |  | AMEV1.1
406 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Leistung Messwert Bezug Datenaufzeichnung | 109 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_J~~xx_MWB01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | J~~ | xx | MWB | 01 | TL |  | AMEV1.1
407 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Energiemenge Zählwert Einspeisung Datenaufzeichnung | 119 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_H~~xx_ZWE01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | xx | ZWE | 01 | TL |  | AMEV1.1
408 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Leistung Messwert Einspeisung Datenaufzeichnung | 115 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_J~~xx_MWE01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | J~~ | xx | MWE | 01 | TL |  | AMEV1.1
409 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Blindarbeit Zählwert Datenaufzeichnung | 106 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_HVRxx_ZW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | HVR | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
410 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Cos-Phi Messwert Datenaufzeichnung | 102 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_COSxx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | COS | xx | MW~ | 01 | TL
411 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L1-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichnung | 114 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L1N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L1N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
412 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L2-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichnung | 114 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L2N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L2N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
413 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L3-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichnung | 114 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L3N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L3N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
414 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L1 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L1~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L1~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
415 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L2 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L2~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L2~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
416 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L3 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L3~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L3~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
417 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Geschwindigkeit ¦¦ Drehzahl ¦¦ Frequenz ¦¦ Schwingungen Messwert Datenaufzeichnung | 150 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_S~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | S~~ | xx | MW~ | 01 | TL
418 | Aggregat | 1588de44-6f75-4312-aae2-f514ee4ec998 | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 | Wärmemengenzähler
419 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Structured View | 100 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
420 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Zähler Störmeldung | 103 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01
421 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Zähler Seriennummer | 104 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
422 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Energiemenge Zählwert | 106 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_H~~xx_ZW~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01
423 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Leistung Messwert | 102 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_J~~xx_MW~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01
424 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Menge Zählwert | 99 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 |  | Optional, falls verfügbar
425 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Menge Messwert | 99 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
426 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser-Rücklauf | Wärmemengenzähler Temperatur Messwert | 113 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HWR_WMZxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HWR | WMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
427 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser-Vorlauf | Wärmemengenzähler Temperatur Messwert | 112 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HWV_WMZxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HWV | WMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
428 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_MWC_TD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Temperaturdifferenz Messwert berechnet | 123 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_TD~xx_MWC01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | TD~ | xx | MWC | 01
429 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Energiemenge Zählwert Datenaufzeichnung | 124 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_H~~xx_ZW~01_TL | 40 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
430 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Leistung Messwert Datenaufzeichnung | 120 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_J~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 | TL
431 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Menge Zählwert Datenaufzeichnung | 117 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL | Optional, falls verfügbar | AMEV1.1
432 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Menge Messwert Datenaufzeichnung | 117 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL
433 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser-Rücklauf | Wärmemengenzähler Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 131 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HWR_WMZxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HWR | WMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
434 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser-Vorlauf | Wärmemengenzähler Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 130 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HWV_WMZxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HWV | WMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
435 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Temperaturdifferenz Messwert berechnet Datenaufzeichnung | 141 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_TD~xx_MWC01_TL | 40 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | TD~ | xx | MWC | 01 | TL
436 | Aggregat | 6411e36f-cb25-4a80-9b0a-3fc1a3790c2a | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 | Gasmengenzähler
437 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Structured View | 98 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
438 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Zähler Störmeldung | 101 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01
439 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Zähler Seriennummer | 102 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
440 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Energiemenge Zählwert | 104 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_H~~xx_ZW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01
441 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Leistung Messwert | 100 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_J~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01
442 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Menge Zählwert | 97 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01
443 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Menge Messwert | 97 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
444 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Temperatur Messwert | 102 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Sofern Berechnung Arbeit nicht automatisch mit Zähler mit Normkubikmeter erfolgt
445 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_P_GAS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Druck Messwert | 97 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_P~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | P~~ | xx | MW~ | 01 |  | Sofern Berechnung Arbeit nicht automatisch mit Zähler mit Normkubikmeter erfolgt
446 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Energiemenge Zählwert Datenaufzeichnung | 122 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_H~~xx_ZW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
447 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Leistung Messwert Datenaufzeichnung | 118 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_J~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 | TL
448 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Menge Zählwert Datenaufzeichnung | 115 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
449 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Menge Messwert Datenaufzeichnung | 115 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL
450 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 120 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL | Sofern Berechnung Arbeit nicht automatisch mit Zähler mit Normkubikmeter erfolgt | AMEV1.1
451 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Druck Messwert Datenaufzeichnung | 115 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_P~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | P~~ | xx | MW~ | 01 | TL | Sofern Berechnung Arbeit nicht automatisch mit Zähler mit Normkubikmeter erfolgt | AMEV1.1
452 | Aggregat | c58932dd-3a45-4218-86df-a0ca8b9c49da | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 | Dampfmengenzähler
453 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Structured View | 111 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
454 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Zähler Störmeldung | 114 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01
455 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Zähler Seriennummer | 115 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
456 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_DMZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Menge Zählwert | 110 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01
457 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_DMZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Menge Messwert | 110 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
458 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Druck Messwert | 110 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_P~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | P~~ | xx | MW~ | 01 |  | Option, z.B. zur Berechnung von überhitztem Dampf
459 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Temperatur Messwert | 115 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Option, z.B. zur Berechnung von überhitztem Dampf
460 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Menge Zählwert Datenaufzeichnung | 128 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
461 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Menge Messwert Datenaufzeichnung | 128 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL
462 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Druck Messwert Datenaufzeichnung | 128 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_P~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | P~~ | xx | MW~ | 01 | TL | Option, z.B. zur Berechnung von überhitztem Dampf
463 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 133 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL | Option, z.B. zur Berechnung von überhitztem Dampf
464 | Aggregat | 378dc166-1831-4bed-9e6e-a28709bdeeb8 | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 | Kältemengenzähler
465 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Structured View | 82 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_#####_SV~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
466 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Zähler Störmeldung | 85 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01
467 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Zähler Seriennummer | 86 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
468 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Energiemenge Zählwert | 88 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_H~~xx_ZW~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01
469 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Leistung Messwert | 84 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_J~~xx_MW~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01
470 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Menge Zählwert | 81 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01
471 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Menge Messwert | 81 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
472 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser-Rücklauf | Kältemengenzähler Temperatur Messwert | 95 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KAR_KMZxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KAR | KMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
473 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser-Vorlauf | Kältemengenzähler Temperatur Messwert | 94 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KAV_KMZxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KAV | KMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
474 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_MWC_TD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Temperaturdifferenz Messwert berechnet | 105 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_TD~xx_MWC01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | TD~ | xx | MWC | 01
475 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Energiemenge Zählwert Datenaufzeichnung | 106 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_H~~xx_ZW~01_TL | 40 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
476 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Leistung Messwert Datenaufzeichnung | 102 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_J~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 | TL
477 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Menge Zählwert Datenaufzeichnung | 99 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
478 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Menge Messwert Datenaufzeichnung | 99 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL
479 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 104 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
480 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser-Rücklauf | Kältemengenzähler Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 113 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KAR_KMZxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KAR | KMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
481 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser-Vorlauf | Kältemengenzähler Temperaturdifferenz Messwert berechnet Datenaufzeichnung | 131 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KAV_KMZxx_TD~xx_MWC01_TL | 40 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KAV | KMZ | xx | TD~ | xx | MWC | 01 | TL
482 | Aggregat | 9559a418-2c97-4f8a-94cd-af71a2107398 | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 | Wärme- und Kältemengenzähler kombiniert
483 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Structured View | 112 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
484 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Zähler Störmeldung | 115 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
485 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Zähler Seriennummer | 116 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
486 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Energiemenge Zählwert Wärme | 124 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_H~~xx_ZWW01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | H~~ | xx | ZWW | 01
487 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Leistung Messwert Wärme | 120 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_J~~xx_MWW01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | J~~ | xx | MWW | 01
488 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Energiemenge Zählwert Kälte | 124 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_H~~xx_ZWK01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | H~~ | xx | ZWK | 01
489 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Leistung Messwert Kälte | 120 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_J~~xx_MWK01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | J~~ | xx | MWK | 01
490 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Menge Zählwert | 111 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01
491 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Menge Messwert | 111 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
492 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung-Rücklauf | Kälte- und Wärmemengenzähler Temperatur Messwert | 125 | ..._480_RABxx_BKTxx_HKR_KWZxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HKR | KWZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
493 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung-Vorlauf | Kälte- und Wärmemengenzähler Temperatur Messwert | 124 | ..._480_RABxx_BKTxx_HKV_KWZxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HKV | KWZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
494 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_MWC_TD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Temperaturdifferenz Messwert berechnet | 135 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_TD~xx_MWC01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | TD~ | xx | MWC | 01
495 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Energiemenge Zählwert Wärme Datenaufzeichnung | 142 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_H~~xx_ZWW01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | H~~ | xx | ZWW | 01 | TL |  | AMEV1.1
496 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Leistung Messwert Wärme Datenaufzeichnung | 138 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_J~~xx_MWW01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | J~~ | xx | MWW | 01 | TL
497 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Energiemenge Zählwert Kälte Datenaufzeichnung | 142 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_H~~xx_ZWK01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | H~~ | xx | ZWK | 01 | TL |  | AMEV1.1
498 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Leistung Messwert Kälte Datenaufzeichnung | 138 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_J~~xx_MWK01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | J~~ | xx | MWK | 01 | TL
499 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Menge Zählwert Datenaufzeichnung | 129 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
500 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Menge Messwert Datenaufzeichnung | 129 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL
501 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung-Rücklauf | Kälte- und Wärmemengenzähler Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 143 | ..._480_RABxx_BKTxx_HKR_KWZxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HKR | KWZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
502 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung-Vorlauf | Kälte- und Wärmemengenzähler Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 142 | ..._480_RABxx_BKTxx_HKV_KWZxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HKV | KWZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
503 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Temperaturdifferenz Messwert berechnet Datenaufzeichnung | 153 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_TD~xx_MWC01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | TD~ | xx | MWC | 01 | TL
504 | Aggregat | 29cffa40-7af6-4187-b722-288c151d26c9 | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 | Wasserzähler
505 | Aggregat |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Netzanschluss Trinkwassersystem Trinkwasser | Wasserzähler Structured View | 103 | ..._410_NZAxx_TWSxx_TW~_WAZxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | NZA | xx | TWS | xx | TW~ | WAZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
506 | Aggregat |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Netzanschluss Trinkwassersystem Trinkwasser | Wasserzähler Zähler Störmeldung | 106 | ..._410_NZAxx_TWSxx_TW~_WAZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 410 | NZA | xx | TWS | xx | TW~ | WAZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01
507 | Aggregat |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Netzanschluss Trinkwassersystem Trinkwasser | Wasserzähler Zähler Seriennummer | 107 | ..._410_NZAxx_TWSxx_TW~_WAZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 410 | NZA | xx | TWS | xx | TW~ | WAZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
508 | Aggregat |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Netzanschluss Trinkwassersystem Trinkwasser | Wasserzähler Menge Zählwert | 102 | ..._410_NZAxx_TWSxx_TW~_WAZxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 410 | NZA | xx | TWS | xx | TW~ | WAZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01
509 | Aggregat |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Netzanschluss Trinkwassersystem Trinkwasser | Wasserzähler Menge Messwert | 102 | ..._410_NZAxx_TWSxx_TW~_WAZxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 410 | NZA | xx | TWS | xx | TW~ | WAZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
510 | Aggregat |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Netzanschluss Trinkwassersystem Trinkwasser | Wasserzähler Menge Zählwert Datenaufzeichnung | 120 | ..._410_NZAxx_TWSxx_TW~_WAZxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 410 | NZA | xx | TWS | xx | TW~ | WAZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
511 | Aggregat |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Netzanschluss Trinkwassersystem Trinkwasser | Wasserzähler Menge Messwert Datenaufzeichnung | 120 | ..._410_NZAxx_TWSxx_TW~_WAZxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 410 | NZA | xx | TWS | xx | TW~ | WAZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL
512 |  |  | 410 |  | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
513 | Aggregat | 0061f51f-9026-4b3c-bfe9-f2d901b8e5a9 | 410 | AGG_EF_WW_T_AMEV1 | Fühler Warmwassertemperatur (z.B. im Kombispeicher)
514 | Aggregat |  | 410 | AGG_EF_WW_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Kombispeicher Warmwasser | Temperatur Structured View | 99 | ..._410_EZAxx_KBS##_WW~_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 410 | EZA | xx | KBS | ## | WW~ | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
515 | Aggregat |  | 410 | AGG_EF_WW_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_WW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Kombispeicher Warmwasser | Temperatur Messwert | 92 | ..._410_EZAxx_KBS##_WW~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 410 | EZA | xx | KBS | ## | WW~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
516 | Aggregat |  | 410 | AGG_EF_WW_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Kombispeicher Warmwasser | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 110 | ..._410_EZAxx_KBS##_WW~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 410 | EZA | xx | KBS | ## | WW~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
517 | Aggregat | 29d3e83c-c77c-4a90-adb2-5d18dcff4204 | 410 | AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) | Fühler Warmwassertemperatur Zirkulation | [22 empty] | AMEV1.1
518 | Aggregat |  | 410 | AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verteilanlage Wasserzirkulation Zirkulationswasser | Temperatur Structured View | 108 | ..._410_VTAxx_WZN##_WZ~_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 410 | VTA | xx | WZN | ## | WZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
519 | Aggregat |  | 410 | AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) |  | AI_MW_T_H_WW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verteilanlage Wasserzirkulation Zirkulationswasser | Temperatur Messwert | 101 | ..._410_VTAxx_WZN##_WZ~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 410 | VTA | xx | WZN | ## | WZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
520 | Aggregat |  | 410 | AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verteilanlage Wasserzirkulation Zirkulationswasser | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 119 | ..._410_VTAxx_WZN##_WZ~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 410 | VTA | xx | WZN | ## | WZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
521 | Aggregat | f4d260d8-ae5b-4c09-875e-5dbf220c2718 | 410 | AGG_EWH_AMEV1 | Elektro-Heizeinsatz (TWE-Trinkwassererwärmung)
522 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung Structured View | 118 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | ### | ## | SV~ | 01
523 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung Heizelement Schaltbefehl | 127 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_HZExx_SB~01 | 37 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | HZE | xx | SB~ | 01
524 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung Heizelement Ausführkontrolle | 131 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_HZExx_AK~01_EE | 40 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | HZE | xx | AK~ | 01 | EE
525 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung Heizelement Betriebsmeldung | 130 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_HZExx_BM~01 | 37 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | HZE | xx | BM~ | 01
526 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung Heizelement Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 148 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_HZExx_BM~01_TL | 40 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | HZE | xx | BM~ | 01 | TL
527 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung Heizelement Störmeldung | 126 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_HZExx_SM~01 | 37 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | HZE | xx | SM~ | 01
528 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung Temperatur schaltend hoch Alarmmeldung | 141 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_TSHxx_AM~01 | 37 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | TSH | xx | AM~ | 01
529 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung Bedieneinheit Hand schalten | 130 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE
530 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung LVB Hand schalten | 120 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | LVB | xx | HDB | 01
531 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung LVB Hand schalten | 120 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
532 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung LVB Hand schalten | 120 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
533 | Baugruppe | 4c0cd164-8b23-43e8-8bdf-ba9b8096e749 | 410 | BGP_SM_AMEV1 | Störmeldung einzeln (z.B. Rohrbegleitheizung)
534 | Baugruppe |  | 410 | BGP_SM_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Freiflächenheizung Rohrbegleitheizung Abwasser | Elektroheizung Structured View | 108 | ..._410_FFHxx_RBHxx_AW~_EWHxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | FFH | xx | RBH | xx | AW~ | EWH | xx | ### | ## | SV~ | 01
535 | Baugruppe |  | 410 | BGP_SM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Freiflächenheizung Rohrbegleitheizung Abwasser | Elektroheizung Störmeldung | 104 | ..._410_FFHxx_RBHxx_AW~_EWHxx_#####_SM~01 | 37 | 410 | FFH | xx | RBH | xx | AW~ | EWH | xx | ### | ## | SM~ | 01 |  | Sollte so ausgeführt werden, dass bei Spannungsausfall (Versorgung) ein Fehler angezeigt wird.
536 |  |  | 420 |  | Wärmeversorgungsanlagen
537 | Aggregat | 2df2717f-d073-4658-96fe-104df7b5a766 | 420 | AGG_EF_HW_T_AMEV1 | Fühler Temperatur Heißwasser (z.B. Fernwärmeübergabe)
538 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_HW_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser | Temperatur Structured View | 96 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HW~_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HW~ | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
539 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_HW_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser | Temperatur Messwert | 89 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HW~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HW~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
540 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_HW_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 107 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HW~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HW~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
541 | Aggregat | 1a42e95a-9f9d-421e-a624-330ab8850418 | 420 | AGG_EF_HT_T_AMEV1 | Fühler Tempertur (z.B. Heizkreis)
542 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_HT_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser | Temperatur Structured View | 85 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZ~_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
543 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_HT_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser | Temperatur Messwert | 78 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZ~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
544 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_HT_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 96 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZ~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
545 | Aggregat | b9dfa10c-6047-4fe4-b3e9-456919381a1c | 420 | AGG_EF_NT_T_AMEV1 | Fühler Niedertemperatur (z.B. Füßbodenheizung)
546 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_NT_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verbrauchsanlage Fußbodenheizung Heizwasser | Temperatur Structured View | 94 | ..._420_VBAxx_FBHxx_HZ~_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 420 | VBA | xx | FBH | xx | HZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
547 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_NT_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_NT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verbrauchsanlage Fußbodenheizung Heizwasser | Temperatur Messwert | 87 | ..._420_VBAxx_FBHxx_HZ~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | VBA | xx | FBH | xx | HZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
548 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_NT_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verbrauchsanlage Fußbodenheizung Heizwasser | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 105 | ..._420_VBAxx_FBHxx_HZ~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | VBA | xx | FBH | xx | HZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
549 | Baugruppe | 70633e9f-53b0-4dae-a835-8fb7bb76af2f | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 | Fernwärmeübergabe < 300 kW nach DIN EN 12828
550 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe | Structured View | 74 | ..._420_EZAxx_FWUxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
551 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Vorlauf | Ventil | 84 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWV_VENxx | 25 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWV | VEN | xx | [5 empty] | Ventil mit Zwangsschließung und Federrücklauf | AMEV1.1
552 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 97 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
553 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 115 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
554 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 98 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Grenzwert nach Vertrag Fernwärmeversorger wählen
555 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 116 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
556 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Vorlauf | Pumpe | 83 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZV_PPExx | 25 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZV | PPE | xx | [5 empty] | sofern hydraulisch notwendig | AMEV1.1
557 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 97 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
558 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 115 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
559 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 98 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
560 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 116 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
561 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Sicherheitstemperaturwächter Temperatur schaltend hoch Störmeldung | 136 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_STWxx_TSHxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | STW | xx | TSH | xx | SM~ | 01
562 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Sicherheitstemperaturbegrenzer Temperatur schaltend hoch Alarmmeldung | 139 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_STBxx_TSHxx_AM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | STB | xx | TSH | xx | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
563 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Wärmemengenzähler | 87 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_WMZxx | 25 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | WMZ | xx | [5 empty] | HZ~ steht "~" als Platzhalter und ist durch die tatsächliche Bezeichnung gem. Aggregate-Template zu ersezten | AMEV1.1
564 | Baugruppe | 9ca68966-5172-4459-8dab-6b8245fab14e | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 | Fernwärmeübergabe > 300 kW nach DIN EN 12828
565 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe | Structured View | 74 | ..._420_EZAxx_FWUxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
566 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Vorlauf | Ventil | 84 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWV_VENxx | 25 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWV | VEN | xx | [5 empty] | Ventil mit Zwangsschließung und Federrücklauf | AMEV1.1
567 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 97 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
568 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 115 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
569 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 98 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Grenzwert nach Vertrag Fernwärmeversorger wählen
570 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 116 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
571 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Vorlauf | Pumpe | 83 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZV_PPExx | 25 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZV | PPE | xx | [5 empty] | Sofern hydraulisch notwendig | AMEV1.1
572 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 97 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
573 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 115 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
574 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 98 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
575 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 116 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
576 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Sicherheitstemperaturwächter Temperatur schaltend hoch Störmeldung | 136 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_STWxx_TSHxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | STW | xx | TSH | xx | SM~ | 01
577 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Sicherheitstemperaturbegrenzer Temperatur schaltend hoch Alarmmeldung | 139 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_STB01_TSHxx_AM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | STB | 01 | TSH | xx | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
578 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Sicherheitstemperaturbegrenzer Temperatur schaltend hoch Alarmmeldung | 139 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_STB02_TSHxx_AM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | STB | 02 | TSH | xx | AM~ | 01 |  | Als Ersatzmaßnahme für Entspannungstopf nach DIN EN 12828 bei Anlagen mit STB <= 110 °C und > 300 kW | AMEV1.1
579 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Sicherheitsdruckbegrenzer Druck schaltend hoch Alarmmeldung | 129 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_SDB01_PSHxx_AM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | SDB | 01 | PSH | xx | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
580 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Sicherheitsdruckbegrenzer Druck schaltend hoch Alarmmeldung | 129 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_SDB02_PSHxx_AM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | SDB | 02 | PSH | xx | AM~ | 01 |  | Als Ersatzmaßnahme für Entspannungstopf nach DIN EN 12828 bei Anlagen mit STB <= 110 °C und > 300 kW | AMEV1.1
581 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Wärmemengenzähler | 87 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_WMZxx | 25 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | WMZ | xx | [5 empty] | HZ~ steht "~" als Platzhalter und ist durch die tatsächliche Bezeichnung gem. Aggregate-Template zu ersezten | AMEV1.1
582 | Aggregat | f9b3fbcb-61cc-45c0-8258-76c1a945771d | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 | Brenner einstufig
583 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Structured View | 86 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SV~ | 01
584 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Schaltbefehl | 83 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SB~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SB~ | 01
585 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsmeldung | 86 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BM~ | 01
586 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Störmeldung | 82 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SM~ | 01
587 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Ausführkontrolle | 87 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_AK~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | AK~ | 01 | EE
588 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 104 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BM~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BM~ | 01 | TL
589 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsstunden Zählwert | 95 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BZ~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BZ~ | 01
590 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Zähler Starts Zählwert | 93 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_ZSTxx_ZW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ZST | xx | ZW~ | 01
591 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Bedieneinheit Hand | 89 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_UBExx_HD~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | UBE | xx | HD~ | 01 | EE
592 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand | 79 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HD~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HD~ | 01
593 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand schalten | 88 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
594 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand | 79 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HD~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HD~ | 01 | EE
595 | Aggregat | 1483e378-228d-469d-b85a-79d521ac715a | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 | Brenner 3-Punkt
596 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Structured View | 86 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SV~ | 01
597 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Schaltbefehl | 83 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SB~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SB~ | 01
598 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Ausführkontrolle | 87 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_AK~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | AK~ | 01 | EE
599 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsmeldung | 86 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BM~ | 01
600 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Schaltbefehl Auf | 87 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SBA01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SBA | 01
601 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Schaltbefehl Auf Datenaufzeichnung | 105 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SBA01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SBA | 01 | TL
602 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Schaltbefehl Zu | 86 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SBZ01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SBZ | 01
603 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Schaltbefehl Zu Datenaufzeichnung | 104 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SBZ01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SBZ | 01 | TL
604 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Störmeldung | 82 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SM~ | 01
605 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 104 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BM~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BM~ | 01 | TL
606 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsstunden Zählwert | 95 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BZ~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BZ~ | 01
607 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Zähler Starts Zählwert | 93 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_ZSTxx_ZW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ZST | xx | ZW~ | 01
608 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Bedieneinheit Hand | 89 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_UBExx_HD~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | UBE | xx | HD~ | 01 | EE
609 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand | 79 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HD~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HD~ | 01
610 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | MI_HD_A2HDM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand | 79 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HD~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HD~ | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
611 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand Auf | 83 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDA01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDA | 01 | EE
612 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand Zu | 82 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDZ01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDZ | 01 | EE
613 | Aggregat | 43fa1891-e60e-41fe-9fb1-c319381fa311 | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 | Brenner modulierend
614 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Structured View | 86 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SV~ | 01
615 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Schaltbefehl | 83 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SB~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SB~ | 01
616 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Ausführkontrolle | 87 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_AK~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | AK~ | 01 | EE
617 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsmeldung | 86 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BM~ | 01
618 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Störmeldung | 82 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SM~ | 01
619 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 104 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BM~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BM~ | 01 | TL
620 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Stellsignal | 82 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_ST~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | ST~ | 01
621 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Rückführwert | 83 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_RW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | RW~ | 01
622 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Rückführwert Datenaufzeichnung | 101 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_RW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | RW~ | 01 | TL
623 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Abweichung | 81 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_ABW01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | ABW | 01 | EE
624 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsstunden Zählwert | 95 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BZ~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BZ~ | 01
625 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Zähler Starts Zählwert | 93 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_ZSTxx_ZW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ZST | xx | ZW~ | 01
626 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Bedieneinheit Hand schalten | 98 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE
627 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Bedieneinheit Hand stellen | 97 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE
628 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand schalten | 88 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDB | 01
629 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand stellen | 87 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDG01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDG | 01
630 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand schalten | 88 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
631 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand stellen | 87 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDG01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
632 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand schalten | 88 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
633 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand stellen | 87 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE
634 | Baugruppe | ecc12b4f-2111-4a62-a61c-c97e6ef6696a | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 | Kessel mit modulierendem Brenner, Pumpe und Rücklaufanhebung (z.B. Gas)
635 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel | Structured View | 67 | ..._420_EZAxx_KESxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
636 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel | Brenner | 59 | ..._420_EZAxx_KESxx_###_BRExx | 25 | 420 | EZA | xx | KES | xx | ### | BRE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
637 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Sicherheitstemperaturwächter Temperatur schaltend hoch Störmeldung | 129 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_STWxx_TSHxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | STW | xx | TSH | xx | SM~ | 01
638 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Sicherheitstemperaturbegrenzer Temperatur schaltend hoch Alarmmeldung | 132 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_STBxx_TSHxx_AM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | STB | xx | TSH | xx | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
639 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Sicherheitsdruckbegrenzer Druck schaltend hoch Alarmmeldung | 122 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_SDBxx_PSHxx_AM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | SDB | xx | PSH | xx | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
640 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Wassermangelsicherung Füllstand schaltend niedrig Alarmmeldung | 125 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_WMSxx_LSLxx_AM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | WMS | xx | LSL | xx | AM~ | 01
641 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser-Vorlauf | Pumpe | 76 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZV_PPExx | 25 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZV | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
642 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser-Rücklauf | Ventil | 78 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZR_VENxx | 25 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZR | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
643 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Erdgas | Gasmengenzähler | 74 | ..._420_EZAxx_KESxx_GC~_GMZxx | 25 | 420 | EZA | xx | KES | xx | GC~ | GMZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
644 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Wärmemengenzähler | 80 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_WMZxx | 25 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | WMZ | xx | [5 empty] | HZ~ steht "~" als Platzhalter und ist durch die tatsächliche Bezeichnung gem. Aggregate-Template zu ersezten | AMEV1.1
645 | Anlage | 007ce977-33f9-4cc3-a06c-7529d40d8457 | 420 | ANL_2KES_AMEV1 | Kesselverbund mit 2 Kessel
646 | Anlage |  | 420 | ANL_2KES_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage | Structured View | 56 | ..._420_EZAxx_#####_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | ### | ## | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
647 | Anlage |  | 420 | ANL_2KES_AMEV1 |  | BGP_KES_nM_AMEV1 |  |  | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel |  | 51 | ..._420_EZAxx_KES01 | 15 | 420 | EZA | xx | KES | 01
648 | Anlage |  | 420 | ANL_2KES_AMEV1 |  | BGP_KES_nM_AMEV1 |  |  | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel |  | 51 | ..._420_EZAxx_KES02 | 15 | 420 | EZA | xx | KES | 02
649 | Aggregat | c7e493a7-6c93-4614-b40d-8b2b0f5e2a17 | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 | Verdichtereinheit feste Drehzahl (für Wärmepumpe)
650 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Structured View | 100 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | ### | ## | SV~ | 01
651 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Schaltbefehl | 103 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | SB~ | 01 |  | ACHTUNG: Bei Verdichter muss sichergestellt sein, dass manueller Eingriff keinen Verdichterschaden zur Folge hat
652 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Ausführkontrolle | 107 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
653 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Betriebsmeldung | 106 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01
654 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 124 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL
655 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Störmeldung | 102 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | SM~ | 01
656 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Betriebsstunden Zählwert | 115 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BZ~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BZ~ | 01
657 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Zähler Starts Zählwert | 107 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_ZSTxx_ZW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | ZST | xx | ZW~ | 01
658 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Druck schaltend hoch Störmeldung | 106 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_EF~xx_PSHxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | EF~ | xx | PSH | xx | SM~ | 01
659 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Druck schaltend niedrig Störmeldung | 109 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_EF~xx_PSLxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | EF~ | xx | PSL | xx | SM~ | 01
660 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Öl | Druck schaltend niedrig Störmeldung | 90 | ..._420_EZAxx_WPUxx_OL~_EF~xx_PSLxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | OL~ | EF~ | xx | PSL | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei ölgeschmierten Verdichtern
661 | Aggregat | a58d0878-063a-45d9-82bd-94d483ec0cdc | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 | Verdichter variable Drehzahl (für Wärmepumpe)
662 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Structured View | 100 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | ### | ## | SV~ | 01
663 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Schaltbefehl | 103 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | SB~ | 01 |  | ACHTUNG: Bei Verdichter muss sichergestellt sein, dass manueller Eingriff keinen Verdichterschaden zur Folge hat
664 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Ausführkontrolle | 107 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
665 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Betriebsmeldung | 106 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01
666 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 124 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL
667 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Betriebsstunden Zählwert | 115 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BZ~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BZ~ | 01
668 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Zähler Starts Zählwert | 107 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_ZSTxx_ZW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | ZST | xx | ZW~ | 01
669 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Störmeldung | 102 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | SM~ | 01
670 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Frequenzumrichter Stellsignal | 114 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_FU~xx_ST~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | FU~ | xx | ST~ | 01 |  | Optional, falls nicht aus interner Regelung
671 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Frequenzumrichter Stellsignal Datenaufzeichnung | 132 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_FU~xx_ST~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | FU~ | xx | ST~ | 01 | TL
672 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Druck schaltend hoch Störmeldung | 117 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_PSHxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | PSH | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
673 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Druck schaltend niedrig Störmeldung | 120 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_PSLxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | PSL | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
674 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Öl | Verdichter Druck schaltend niedrig Störmeldung | 101 | ..._420_EZAxx_WPUxx_OL~_VDRxx_PSLxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | OL~ | VDR | xx | PSL | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei ölgeschmierten Verdichtern | AMEV1.1
675 | Baugruppe | e67d9bcf-7672-4038-8d9d-9bd73c71d332 | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 | Wärmequellen-Kreis, energetisch optimiert mit Ventil druckunabhängig (z.B. Kaltwasser oder Geothermie)
676 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie | Structured View | 78 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GT~_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GT~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
677 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie | Menge schaltend Rückmeldung | 90 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GT~_EF~xx_FSLxx_RM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GT~ | EF~ | xx | FSL | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
678 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Eintritt | Temperatur Messwert | 91 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTI_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
679 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Eintritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTI_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
680 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Austritt | Temperatur Messwert | 91 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTX_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
681 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Austritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTX_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
682 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AGG_VEN_F_AMEV1 |  |  | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Eintritt | Ventil | 78 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTI_VENxx | 25 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTI | VEN | xx | [5 empty] | Nur falls Ventil notwendig | AMEV1.1
683 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  |  | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Eintritt | Pumpe | 77 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTI_PPExx | 25 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTI | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
684 | Baugruppe | 8d7767c0-f3a5-4bb5-8b06-569ca0d4acb8 | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 | Wärmequellen-Kreis, energetisch optimiert mit drehzahlgeregelter Pumpe (z.B. Kaltwasser oder Geothermie)
685 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie | Structured View | 78 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GT~_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GT~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
686 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie | Menge schaltend Rückmeldung | 90 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GT~_EF~xx_FSLxx_RM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GT~ | EF~ | xx | FSL | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
687 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Eintritt | Temperatur Messwert | 91 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTI_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
688 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Eintritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTI_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
689 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Austritt | Temperatur Messwert | 91 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTX_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
690 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Austritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTX_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
691 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  |  | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Eintritt | Pumpe | 77 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTI_PPExx | 25 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTI | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
692 | Baugruppe | 65ae66d4-144d-464d-95fc-7a849ddbb32f | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 | Wärmesenken-Kreis (z.B. Heizwasserkreis oder Rückkühlkreis)
693 | Baugruppe |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Structured View | 78 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
694 | Baugruppe |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Menge schaltend Rückmeldung | 90 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_EF~xx_FSLxx_RM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | EF~ | xx | FSL | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
695 | Baugruppe |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser-Austritt | Temperatur Messwert | 91 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZX_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
696 | Baugruppe |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser-Austritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZX_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
697 | Baugruppe |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser-Eintritt | Temperatur Messwert | 91 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZI_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
698 | Baugruppe |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser-Eintritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZI_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
699 | Baugruppe |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  |  | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Pumpe | 68 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_PPExx | 25 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
700 | Baugruppe |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  |  | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Ventil | 69 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_VENxx | 25 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | VEN | xx | [5 empty] | Nur falls Ventil notwendig | AMEV1.1
701 | Baugruppe | dde99400-08a1-4e43-8846-d3b35a1783dd | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 | Wärmepumpe einstufig bis 50kW
702 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Structured View | 67 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
703 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | MV_AS_AEM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Anlagensteuerung | 68 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_AST01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | AST | 01
704 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | MV_STA_AEM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Status | 58 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_STA01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | STA | 01
705 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Betriebsbereit | 66 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_BB~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BB~ | 01
706 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Freigabe | 60 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_FR~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | FR~ | 01
707 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | AO_SWC_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Temperatur Sollwert berechnet | 92 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_T~~xx_SWC01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | T~~ | xx | SWC | 01
708 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Temperatur Sollwert berechnet Datenaufzeichnung | 110 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_T~~xx_SWC01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | T~~ | xx | SWC | 01 | TL
709 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | AV_MWC_WG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Leistung Messwert berechnet | 79 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_J~~xx_MWC01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | J~~ | xx | MWC | 01
710 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Leistung Messwert berechnet Datenaufzeichnung | 97 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_J~~xx_MWC01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | J~~ | xx | MWC | 01 | TL
711 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Betriebsmeldung | 67 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_BM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01
712 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 85 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_BM~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 | TL
713 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Sammelstörmeldung | 69 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_SSM01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
714 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Anforderung | 74 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_#####_AF~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | ### | ## | AF~ | 01 |  | Sofern externe Pumpen verwendet | AMEV1.1
715 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Anforderung Datenaufzeichnung | 92 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_#####_AF~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | ### | ## | AF~ | 01 | TL | Sofern externe Pumpen verwendet
716 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kaltwasser | Anforderung | 74 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KA~_#####_#####_AF~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KA~ | ### | ## | ### | ## | AF~ | 01 |  | Sofern externe Pumpen verwendet | AMEV1.1
717 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kaltwasser | Anforderung Datenaufzeichnung | 92 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KA~_#####_#####_AF~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KA~ | ### | ## | ### | ## | AF~ | 01 | TL | Sofern externe Pumpen verwendet
718 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Betriebsstunden Zählwert | 76 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_BZ~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BZ~ | 01
719 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Bedieneinheit Hand | 70 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_UBExx_HD~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | UBE | xx | HD~ | 01 | EE |  | AMEV1.1
720 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | LVB Hand | 60 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_LVBxx_HD~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HD~ | 01
721 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | LVB Hand schalten | 69 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
722 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | LVB Hand | 60 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_LVBxx_HD~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HD~ | 01 | EE
723 | Baugruppe | 6e33585d-7f47-47ef-b83d-fdd487f18bb9 | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 | Wärmepumpe modulierend (Inverter) bis 50kW
724 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Structured View | 67 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
725 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | MV_AS_AEM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Anlagensteuerung | 68 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_AST01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | AST | 01
726 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | MV_STA_AEM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Status | 58 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_STA01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | STA | 01
727 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Betriebsbereit | 66 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_BB~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BB~ | 01
728 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Freigabe | 60 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_FR~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | FR~ | 01
729 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | AO_SWC_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Leistung Sollwert berechnet | 90 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_J~~xx_SWC01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | J~~ | xx | SWC | 01
730 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Leistung Sollwert Datenaufzeichnung | 98 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_J~~xx_SW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | J~~ | xx | SW~ | 01 | TL
731 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | AV_MWC_WG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Leistung Messwert berechnet | 79 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_J~~xx_MWC01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | J~~ | xx | MWC | 01
732 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Leistung Messwert berechnet Datenaufzeichnung | 97 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_J~~xx_MWC01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | J~~ | xx | MWC | 01 | TL
733 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Rückführwert | 64 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_RW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | RW~ | 01
734 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Betriebsmeldung | 67 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_BM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01
735 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 85 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_BM~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 | TL
736 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Sammelstörmeldung | 69 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_SSM01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
737 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Anforderung | 74 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_#####_AF~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | ### | ## | AF~ | 01 |  | Sofern externe Pumpen verwendet | AMEV1.1
738 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Anforderung Datenaufzeichnung | 92 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_#####_AF~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | ### | ## | AF~ | 01 | TL | Sofern externe Pumpen verwendet
739 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kaltwasser | Anforderung | 74 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KA~_#####_#####_AF~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KA~ | ### | ## | ### | ## | AF~ | 01 |  | Sofern externe Pumpen verwendet | AMEV1.1
740 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kaltwasser | Anforderung Datenaufzeichnung | 92 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KA~_#####_#####_AF~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KA~ | ### | ## | ### | ## | AF~ | 01 | TL | Sofern externe Pumpen verwendet
741 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Betriebsstunden Zählwert | 76 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_BZ~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BZ~ | 01
742 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Bedieneinheit Hand | 70 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_UBExx_HD~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | UBE | xx | HD~ | 01 | EE |  | AMEV1.1
743 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | LVB Hand | 60 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_LVBxx_HD~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HD~ | 01
744 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | LVB Hand schalten | 69 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
745 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | LVB Hand | 60 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_LVBxx_HD~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HD~ | 01 | EE
746 | Anlage | f088204c-ecb8-46e4-a3bb-7812a6dda8ee | 420 | ANL_DHA1_AMEV1 | Druckhaltung < 1000 kW (Membranausdehnungsgefäß)
747 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA1_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Wassermangelsicherung Druck schaltend niedrig Structured View | 125 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_WMSxx_PSLxx_SV~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | WMS | xx | PSL | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
748 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA1_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Wassermangelsicherung Druck schaltend niedrig Alarmmeldung | 122 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_WMSxx_PSLxx_AM~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | WMS | xx | PSL | xx | AM~ | 01
749 | Anlage | a8018956-960f-4c8b-bdc6-ca2861e899ba | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 | Druckhaltung 1000 kW < 4000 kW (Druckhalteanlage) | [22 empty] | ersetzt durch ANL_DHA2_AMEV1.1
750 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage | Structured View | 59 | ..._420_DHGxx_#####_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
751 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Pumpe Motor Betriebsmeldung | 91 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_PPExx_MOTxx_BM~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01
752 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Pumpe Motor Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 109 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_PPExx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL
753 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Sammelstörmeldung | 81 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_#####_#####_SSM01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
754 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | LVB Hand | 72 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_#####_LVBxx_HD~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | ### | ## | LVB | xx | HD~ | 01
755 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | AI_MW_P_Tem_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Druck Messwert | 78 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_EF~xx_P~~xx_MW~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | EF~ | xx | P~~ | xx | MW~ | 01
756 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Druck Messwert Datenaufzeichnung | 96 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_EF~xx_P~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | EF~ | xx | P~~ | xx | MW~ | 01 | TL
757 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Wasserzähler Menge Zählwert | 91 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_WAZxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | WAZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01
758 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Wasserzähler Menge Zählwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_WAZxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | WAZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL
759 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Wasserzähler Menge Störmeldung | 94 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_WAZxx_F~~xx_SM~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | WAZ | xx | F~~ | xx | SM~ | 01
760 | Anlage | f5170495-ee34-4794-95fa-3aec0f2ef492 | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 | Druckhaltung 1000 kW < 4000 kW (Druckhalteanlage) mit AGG "WAZ" | [22 empty] | AMEV1.1
761 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage | Structured View | 59 | ..._420_DHGxx_#####_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
762 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Pumpe Motor Betriebsmeldung | 91 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_PPExx_MOTxx_BM~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
763 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Pumpe Motor Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 109 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_PPExx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
764 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Sammelstörmeldung | 81 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_#####_#####_SSM01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | ### | ## | ### | ## | SSM | 01 |  |  | AMEV1.1
765 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | BI_HD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | LVB Hand | 72 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_#####_LVBxx_HD~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | ### | ## | LVB | xx | HD~ | 01 |  |  | AMEV1.1
766 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | AI_MW_P_Tem_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Druck Messwert | 78 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_EF~xx_P~~xx_MW~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | EF~ | xx | P~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
767 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Druck Messwert Datenaufzeichnung | 96 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_EF~xx_P~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | EF~ | xx | P~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
768 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Wasserzähler | 76 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_WAZxx | 25 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | WAZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
769 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Wasserzähler Menge Störmeldung | 94 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_WAZxx_F~~xx_SM~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | WAZ | xx | F~~ | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
770 |  |  | 430 |  | Lufttechnische Anlagen
771 | Aggregat | 452e1bfd-946d-425c-8366-40d0bfbc74d7 | 430 | AGG_EF_L_T_AMEV1 | Fühler Temperatur Luft
772 | Aggregat |  | 430 | AGG_EF_L_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage | Temperatur Structured View | 64 | ..._430_LTAxx_#####_###_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | ### | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
773 | Aggregat |  | 430 | AGG_EF_L_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage | Temperatur Messwert | 57 | ..._430_LTAxx_#####_###_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | ### | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
774 | Aggregat |  | 430 | AGG_EF_L_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 75 | ..._430_LTAxx_#####_###_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | ### | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
775 | Aggregat | 0f51cf88-cbbb-41ba-a9e9-2c145a6337f3 | 430 | AGG_EF_TSL_AMEV1 | Frostschutzwächter
776 | Aggregat |  | 430 | AGG_EF_TSL_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Zuluft | Frostschutzwächter-Einheit Temperatur schaltend niedrig Structured View | 125 | ..._430_LTAxx_ERHxx_ZU~_FSWxx_TSLxx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | ZU~ | FSW | xx | TSL | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
777 | Aggregat |  | 430 | AGG_EF_TSL_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Zuluft | Frostschutzwächter-Einheit Temperatur schaltend niedrig Gefahrmeldung | 123 | ..._430_LTAxx_ERHxx_ZU~_FSWxx_TSLxx_GM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | ZU~ | FSW | xx | TSL | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
778 | Aggregat | 0fba93e1-8e2d-40de-a611-ddd24d8d3bec | 430 | AGG_EF_MSH_AMEV1 | Hydrostat (Feuchtewächter)
779 | Aggregat |  | 430 | AGG_EF_MSH_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Zuluft | Kondensationswächter Feuchtewächter hoch Structured View | 101 | ..._430_LTAxx_#####_ZU~_MKWxx_MSHxx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | ZU~ | MKW | xx | MSH | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
780 | Aggregat |  | 430 | AGG_EF_MSH_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Zuluft | Kondensationswächter Feuchtewächter hoch Gefahrmeldung | 99 | ..._430_LTAxx_#####_ZU~_MKWxx_MSHxx_GM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | ZU~ | MKW | xx | MSH | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
781 | Aggregat | 6427040e-b118-4653-a459-6e6d4c21ec19 | 430 | AGG_QRA_AMEV1 | Rauchmelder
782 | Aggregat |  | 430 | AGG_QRA_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Rauchmelde-Einheit Rauch Structured View | 88 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_QRExx_QRAxx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | QRE | xx | QRA | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
783 | Aggregat |  | 430 | AGG_QRA_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Rauchmelde-Einheit Rauch Gefahrmeldung | 86 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_QRExx_QRAxx_GM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | QRE | xx | QRA | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
784 | Aggregat |  | 430 | AGG_QRA_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Rauchmelde-Einheit Rauch Wartungsmeldung | 88 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_QRExx_QRAxx_WM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | QRE | xx | QRA | xx | WM~ | 01
785 | Aggregat | ba19782d-cc3a-410a-a50c-4621aeb74f75 | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 | Rauchmelder für kritische Anwendungen
786 | Aggregat |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Rauchmelde-Einheit Structured View | 82 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_QRExx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | QRE | xx | ### | ## | SV~ | 01
787 | Aggregat |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Rauchmelde-Einheit Rauch Gefahrmeldung | 86 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_QRExx_QRAxx_GM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | QRE | xx | QRA | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
788 | Aggregat |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Rauchmelde-Einheit Rauch Wartungsmeldung | 88 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_QRExx_QRAxx_WM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | QRE | xx | QRA | xx | WM~ | 01
789 | Aggregat |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Rauchmelde-Einheit Rauch Messwert | 81 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_QRExx_QRAxx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | QRE | xx | QRA | xx | MW~ | 01
790 | Aggregat |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | BI_SM_LU_IH_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Rauchmelde-Einheit Menge Störmeldung | 84 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_QRExx_F~~xx_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | QRE | xx | F~~ | xx | SM~ | 01 |  | Signal kann über Bus bezogen werden, die Störmeldung muss über die Anlage unterdrückt werden!
791 | Aggregat | 871d0f22-138b-4e22-93a2-71311dcad6fe | 430 | AGG_PD_MW_AMEV1 | Fühler Differenzdruck
792 | Aggregat |  | 430 | AGG_PD_MW_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Differenzdruck Structured View | 106 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_PD~xx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | PD~ | xx | SV~ | 01
793 | Aggregat |  | 430 | AGG_PD_MW_AMEV1 |  | AI_MW_PD_L_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Differenzdruck Messwert | 99 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_PD~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | PD~ | xx | MW~ | 01
794 | Aggregat |  | 430 | AGG_PD_MW_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Differenzdruck Messwert Datenaufzeichnung | 117 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_PD~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | PD~ | xx | MW~ | 01 | TL
795 | Aggregat | 34b2bd8e-1647-42d8-9b41-9ef9c3827389 | 430 | AGG_PDS_AMEV1 | Wächter Differenzdruck
796 | Aggregat |  | 430 | AGG_PDS_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage | Differenzdruckschalter Structured View | 76 | ..._430_LTAxx_#####_###_EF~xx_PDSxx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | ### | EF~ | xx | PDS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
797 | Aggregat |  | 430 | AGG_PDS_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage | Differenzdruckschalter Wartungsmeldung | 76 | ..._430_LTAxx_#####_###_EF~xx_PDSxx_WM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | ### | EF~ | xx | PDS | xx | WM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
798 | Aggregat | 8315ed72-9525-4af6-8e6d-cfe05348497d | 430 | AGG_ROT_AMEV1 | Rotationswärmetauscher
799 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Structured View | 95 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | SV~ | 01
800 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Schaltbefehl | 92 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | SB~ | 01
801 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Ausführkontrolle | 96 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_AK~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | AK~ | 01 | EE
802 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Betriebsmeldung | 95 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_BM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | BM~ | 01
803 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Störmeldung | 91 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | SM~ | 01
804 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Stellsignal | 91 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_ST~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | ST~ | 01
805 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Stellsignal Datenaufzeichnung | 109 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_ST~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | ST~ | 01 | TL | Notwendig, wenn Rückführwert und Stellsignal unterschiedliche Units (Einheiten) haben
806 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Rückführwert | 92 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_RW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | RW~ | 01 |  | Alternativ kann der Wirkungsgrad genutzt werden.
807 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Abweichung | 90 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_ABW01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | ABW | 01 | EE | Alarmierung nur möglich, wenn Stellsignal und Rückführwert vergleichbar sind
808 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Rückführwert Datenaufzeichnung | 110 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_RW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | RW~ | 01 | TL
809 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Bedieneinheit Hand schalten | 107 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend | AMEV1.1
810 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Bedieneinheit Hand stellen | 106 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend | AMEV1.1
811 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher LVB Hand schalten | 97 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  |  | AMEV1.1
812 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher LVB Hand stellen | 96 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  |  | AMEV1.1
813 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher LVB Hand schalten | 97 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
814 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher LVB Hand stellen | 96 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
815 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher LVB Hand schalten | 97 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE |  | AMEV1.1
816 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher LVB Hand stellen | 96 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE |  | AMEV1.1
817 | Baugruppe | 155c5d3a-69f4-4ee0-bc91-b3303e51d75a | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 | WRG mit Rotationswärmetauscher
818 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Structured View | 72 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
819 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AGG_ROT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher | 79 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx | 25 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx
820 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Außenluft | Temperatur Messwert | 86 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
821 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Außenluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 104 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
822 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Zuluft | Temperatur Messwert | 83 | ..._430_LTAxx_WRGxx_ZU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ZU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
823 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Zuluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 101 | ..._430_LTAxx_WRGxx_ZU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ZU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
824 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Abluft | Temperatur Messwert | 83 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AB~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AB~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
825 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Abluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 101 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AB~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AB~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
826 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Wirkungsgrad Messwert berechnet | 111 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_XWGxx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | XWG | xx | MWC | 01 |  | (nach DIN EN 13053)
827 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Wirkungsgrad Messwert berechnet Datenaufzeichnung | 129 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_XWGxx_MWC01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | XWG | xx | MWC | 01 | TL
828 | Baugruppe | 7da99cc4-c5bf-42fa-8655-fd391f31fb0a | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 | WRG mit Kreuz-, Gegenstromwärmetauscher
829 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Structured View | 72 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
830 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Klappe | 63 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_KLAxx | 25 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | KLA | xx | [6 empty] | AMEV1.1
831 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AGG_PD_MW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung |  | 56 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_EF~xx | 25 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | EF~ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
832 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Außenluft | Temperatur Messwert | 86 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
833 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Außenluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 104 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
834 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Zuluft | Temperatur Messwert | 83 | ..._430_LTAxx_WRGxx_ZU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ZU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
835 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Zuluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 101 | ..._430_LTAxx_WRGxx_ZU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ZU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
836 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Abluft | Temperatur Messwert | 83 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AB~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AB~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
837 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Abluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 101 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AB~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AB~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
838 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Wirkungsgrad Messwert berechnet | 88 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_#####_XWGxx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | XWG | xx | MWC | 01 |  | (nach DIN EN 13053)
839 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Wirkungsgrad Messwert berechnet Datenaufzeichnung | 106 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_#####_XWGxx_MWC01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | XWG | xx | MWC | 01 | TL
840 | Baugruppe | 28452307-b06e-466a-92dd-2eb2929ac483 | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 | WRG mit Kreislaufverbundsystem
841 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Structured View | 72 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
842 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Rücklauf | Pumpe | 84 | ..._430_LTAxx_WRGxx_UWR_PPExx | 25 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | UWR | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
843 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Rücklauf | Ventil | 85 | ..._430_LTAxx_WRGxx_UWR_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | UWR | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
844 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 98 | ..._430_LTAxx_WRGxx_UWR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | UWR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
845 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 116 | ..._430_LTAxx_WRGxx_UWR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | UWR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
846 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 97 | ..._430_LTAxx_WRGxx_UWV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | UWV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
847 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 115 | ..._430_LTAxx_WRGxx_UWV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | UWV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
848 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Außenluft | Temperatur Messwert | 86 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
849 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Außenluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 104 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
850 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Zuluft | Temperatur Messwert | 83 | ..._430_LTAxx_WRGxx_ZU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ZU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
851 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Zuluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 101 | ..._430_LTAxx_WRGxx_ZU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ZU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
852 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Abluft | Temperatur Messwert | 83 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AB~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AB~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
853 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Abluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 101 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AB~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AB~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
854 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Wirkungsgrad Messwert berechnet | 88 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_#####_XWGxx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | XWG | xx | MWC | 01 |  | (nach DIN EN 13053)
855 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Wirkungsgrad Messwert berechnet Datenaufzeichnung | 106 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_#####_XWGxx_MWC01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | XWG | xx | MWC | 01 | TL
856 | Anlage | 35dd8460-bf65-4e6b-85c6-35f92d453075 | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 | Anlagenübergreifende WRG mit Kreislaufverbundsystem als eigenständige Anlage
857 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung | Structured View | 80 | ..._430_KVSxx_WRGxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
858 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Rücklauf | Pumpe | 92 | ..._430_KVSxx_WRGxx_UWR_PPExx | 25 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | UWR | PPE | xx
859 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Rücklauf | Ventil | 93 | ..._430_KVSxx_WRGxx_UWR_VENxx | 25 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | UWR | VEN | xx
860 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 106 | ..._430_KVSxx_WRGxx_UWR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | UWR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
861 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 124 | ..._430_KVSxx_WRGxx_UWR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | UWR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
862 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 105 | ..._430_KVSxx_WRGxx_UWV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | UWV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
863 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 123 | ..._430_KVSxx_WRGxx_UWV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | UWV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
864 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Außenluft | Temperatur Messwert | 94 | ..._430_KVSxx_WRGxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
865 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Außenluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 112 | ..._430_KVSxx_WRGxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
866 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Zuluft | Temperatur Messwert | 91 | ..._430_KVSxx_WRGxx_ZU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | ZU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
867 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Zuluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._430_KVSxx_WRGxx_ZU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | ZU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
868 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Abluft | Temperatur Messwert | 91 | ..._430_KVSxx_WRGxx_AB~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | AB~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
869 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Abluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._430_KVSxx_WRGxx_AB~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | AB~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
870 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung | Wirkungsgrad Messwert berechnet | 96 | ..._430_KVSxx_WRGxx_###_#####_XWGxx_MWC01 | 37 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | XWG | xx | MWC | 01 |  | (nach DIN EN 13053)
871 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung | Wirkungsgrad Messwert berechnet Datenaufzeichnung | 114 | ..._430_KVSxx_WRGxx_###_#####_XWGxx_MWC01_TL | 40 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | XWG | xx | MWC | 01 | TL
872 | Aggregat | e41ec2a0-667b-4752-a864-b8747590f471 | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 | Antrieb Ventilator einstufig (Beispiel Zuluft)
873 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Structured View | 91 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | ### | ## | SV~ | 01
874 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Schaltbefehl | 94 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SB~ | 01
875 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Ausführkontrolle | 98 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
876 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Betriebsmeldung | 97 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BM~ | 01 |  | Darf auch z.B. über Differenzdruck, Luftmenge oder Strömungswächter ausgeführt werden
877 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 115 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL
878 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Störmeldung | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Cos phi oder / und Leistungsschalter
879 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Reparaturschalter Revisionsmeldung | 110 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
880 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand schalten | 103 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
881 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01
882 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
883 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
884 | Aggregat | 3d2a810f-91c9-4170-96c6-24e77175c1e2 | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 | Antrieb Ventilator zweistufig binär (Beispiel Zuluft)
885 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Structured View | 91 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | ### | ## | SV~ | 01
886 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BO_SB_AS_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Schaltbefehl Stufe | 100 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SBM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SBM | 01 |  |  | AMEV1.1
887 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BO_SB_AS_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Schaltbefehl Stufe | 100 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SBM02 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SBM | 02 |  |  | AMEV1.1
888 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Ausführkontrolle | 98 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
889 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Ausführkontrolle | 98 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_AK~02_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | AK~ | 02 | EE
890 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_BM_AS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Betriebsmeldung Stufe | 103 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BMM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BMM | 01 |  |  | AMEV1.1
891 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_BM_AS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Betriebsmeldung Stufe | 103 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BMM02 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BMM | 02 |  |  | AMEV1.1
892 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Betriebsmeldung Stufe Datenaufzeichnung | 121 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BMM01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BMM | 01 | TL |  | AMEV1.1
893 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Betriebsmeldung Stufe Datenaufzeichnung | 121 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BMM02_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BMM | 02 | TL |  | AMEV1.1
894 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Störmeldung | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SM~ | 01
895 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Reparaturschalter Revisionsmeldung | 110 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
896 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand schalten | 103 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
897 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand schalten | 103 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_UBExx_HDB02_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | UBE | xx | HDB | 02 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
898 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01
899 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB02 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 02
900 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | MI_HD_A2nM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand | 84 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HD~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HD~ | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
901 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
902 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB02_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 02 | EE
903 | Aggregat | 98baa118-e5ae-4925-9cb0-e639a3c50a19 | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 | Antrieb Ventilator zweistufig mit Multistate IO (Beispiel Zuluft)
904 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Structured View | 91 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | ### | ## | SV~ | 01
905 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | MO_SB_2n_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Schaltbefehl Stufe | 100 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SBM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SBM | 01 |  | Notwendig, wenn Rückführwert und Stellsignal unterschiedliche Units (Einheiten) haben | AMEV1.1
906 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Ausführkontrolle | 98 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE | Bei Multistate, ohne Intrinsic Reporting
907 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | MI_BM_2n_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Betriebsmeldung Stufe | 103 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BMM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BMM | 01 |  |  | AMEV1.1
908 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand schalten | 103 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
909 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Betriebsmeldung Stufe Datenaufzeichnung | 121 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BMM01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BMM | 01 | TL |  | AMEV1.1
910 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Störmeldung | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SM~ | 01
911 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Reparaturschalter Revisionsmeldung | 110 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
912 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01
913 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
914 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
915 | Aggregat | 1e36a016-56ff-4452-a968-a671d6cd6c7b | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 | Antrieb Ventilator drehzahlgeregelt (Frequenzumrichter)
916 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Structured View | 91 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | ### | ## | SV~ | 01
917 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Schaltbefehl | 106 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | SB~ | 01
918 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Ausführkontrolle | 110 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_AK~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | AK~ | 01 | EE
919 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Betriebsmeldung | 109 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_BM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | BM~ | 01
920 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Störmeldung | 105 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | SM~ | 01 |  | Falls FU-Störung getrennnt von Motor-Störung, wenn nur eine gesamte Störmeldung dann BM-Kennung mit # | AMEV1.1
921 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Stellsignal | 105 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_ST~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | ST~ | 01
922 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Stellsignal Datenaufzeichnung | 123 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_ST~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | ST~ | 01 | TL | Notwendig, wenn Rückführwert und Stellsignal unterschiedliche Units (Einheiten) haben
923 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Rückführwert | 106 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_RW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | RW~ | 01 |  | Falls kein Rückführwert vorhanden ist, ist eine Luftmengenmessung vorzusehen
924 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Abweichung | 104 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_ABW01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | ABW | 01 | EE | Alarmierung nur möglich, wenn Stellsignal und Rückführwert vergleichbar sind
925 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Rückführwert Datenaufzeichnung | 124 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_RW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | RW~ | 01 | TL
926 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Störmeldung | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Falls Motor-Störung getrennnt von FU-Störung (z.B. Kaltleiter) | AMEV1.1
927 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Reparaturschalter Revisionsmeldung | 110 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
928 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand schalten | 103 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
929 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand stellen | 102 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
930 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01
931 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01
932 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
933 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
934 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
935 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE
936 | Aggregat | d370be58-fb2f-4e4c-a670-23feebe95531 | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 | Antrieb Ventilator drehzahlgeregelt (EC-Motor)
937 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Structured View | 91 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | ### | ## | SV~ | 01
938 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Schaltbefehl | 94 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SB~ | 01
939 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Ausführkontrolle | 98 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
940 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Betriebsmeldung | 97 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BM~ | 01
941 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Störmeldung | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SM~ | 01
942 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Stellsignal | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_ST~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | ST~ | 01
943 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Stellsignal Datenaufzeichnung | 111 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_ST~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | ST~ | 01 | TL | Notwendig, wenn Rückführwert und Stellsignal unterschiedliche Units (Einheiten) haben
944 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Rückführwert | 94 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_RW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | RW~ | 01 |  | Falls kein Rückführwert vorhanden ist, ist eine Luftmengenmessung vorzusehen
945 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Abweichung | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_ABW01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | ABW | 01 | EE | Alarmierung nur möglich, wenn Stellsignal und Rückführwert vergleichbar sind
946 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Rückführwert Datenaufzeichnung | 112 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_RW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | RW~ | 01 | TL
947 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Reparaturschalter Revisionsmeldung | 110 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
948 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand schalten | 103 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
949 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand stellen | 102 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
950 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01
951 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01
952 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
953 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
954 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
955 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE
956 | Baugruppe | f916d713-57cd-4f56-899f-a31c3185e620 | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 | Ventilator EC mit Differenzdruckmessung Ringdüse und Volumenstromberechnung in AS | [22 empty] | AMEV1.1
957 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  |  | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Structured View | 91 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
958 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | AGG_VER_EC_AMEV1 |  |  | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator | 75 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VERxx | 25 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | xx | [6 empty] | AMEV1.1
959 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  |  | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Leistung Messwert | 93 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VERxx_J~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
960 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  |  | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Leistung Messwert Datenaufzeichnung | 111 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VERxx_J~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
961 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | AI_MW_PD_L_AMEV1 |  |  | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Differenzdruck Messwert | 88 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_EF~xx_PD~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | EF~ | xx | PD~ | xx | MW~ | 01 |  | Differenzdruck über Ventilator, extra Fühler (Ringdüsen Messung) | AMEV1.1
962 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  |  | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet | 100 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VERxx_F~~xx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | xx | F~~ | xx | MWC | 01 |  | Berechnet in der AS über Differenzdruckmesswert (aus Ringdüsenmessung) | AMEV1.1
963 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  |  | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet Datenaufzeichnung | 118 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VERxx_F~~xx_MWC01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | xx | F~~ | xx | MWC | 01 | TL |  | AMEV1.1
964 | Baugruppe | e798733f-cf62-4f99-896a-479982ceeabc | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 | Ventilator EC mit Volumenstromfühler | [22 empty] | AMEV1.1
965 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  |  | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Structured View | 91 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
966 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | AGG_VER_EC_AMEV1 |  |  | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator | 75 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VERxx | 25 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | xx | [6 empty] | AMEV1.1
967 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  |  | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Leistung Messwert | 93 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VERxx_J~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
968 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  |  | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Leistung Messwert Datenaufzeichnung | 111 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VERxx_J~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
969 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  |  | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Menge Messwert | 79 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_EF~xx_F~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | EF~ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
970 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  |  | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Menge Messwert Datenaufzeichnung | 97 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_EF~xx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | EF~ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
971 | Baugruppe | f4350803-149b-4736-b0a1-2f7d0304afcb | 430 | BGP_VER3_AMEV1 | Fan Wall (z. B. Zuluft, 3 Ventilatoren)
972 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Structured View | 91 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | ### | ## | SV~ | 01
973 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Schaltbefehl | 94 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_MOT##_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | MOT | ## | SB~ | 01
974 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Ausführkontrolle | 98 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_MOT##_AK~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | MOT | ## | AK~ | 01 | EE
975 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BV_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Betriebssammelmeldung | 103 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_MOT##_BSM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | MOT | ## | BSM | 01 |  | Wird aus Volumenstrom ermittelt
976 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Störmeldung | 93 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER01_MOT01_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | 01 | MOT | 01 | SM~ | 01
977 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Störmeldung | 93 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER02_MOT01_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | 02 | MOT | 01 | SM~ | 01
978 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Störmeldung | 93 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER03_MOT01_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | 03 | MOT | 01 | SM~ | 01
979 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Stellsignal | 93 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_MOT##_ST~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | MOT | ## | ST~ | 01
980 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Motor Stellsignal Datenaufzeichnung | 111 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_MOT##_ST~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | MOT | ## | ST~ | 01 | TL
981 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Reparaturschalter Revisionsmeldung | 110 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_REP01_RVM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | REP | 01 | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
982 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand schalten | 103 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_UBE##_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | UBE | ## | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
983 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand stellen | 102 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_UBE##_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | UBE | ## | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
984 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_LVB##_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | LVB | ## | HDB | 01
985 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_LVB##_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | LVB | ## | HDG | 01
986 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_LVB##_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | LVB | ## | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
987 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_LVB##_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | LVB | ## | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
988 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_LVB##_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | LVB | ## | HDB | 01 | EE
989 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_LVB##_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | LVB | ## | HDG | 01 | EE
990 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Leistung Messwert | 93 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_J~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | J~~ | xx | MW~ | 01
991 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet | 100 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER01_F~~xx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | 01 | F~~ | xx | MWC | 01
992 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet | 100 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER02_F~~xx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | 02 | F~~ | xx | MWC | 01
993 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet | 100 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER03_F~~xx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | 03 | F~~ | xx | MWC | 01
994 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet | 100 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_F~~xx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | F~~ | xx | MWC | 01 |  | Summe aus Einzelvolumenströmen
995 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet Datenaufzeichnung | 118 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_F~~xx_MWC01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | F~~ | xx | MWC | 01 | TL
996 | Baugruppe | 397272ba-4285-4400-93a3-72ff15ee5035 | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 | Fan Wall (z. B. Zuluft, 2 Ventilatorbaugruppen mit je 3 Ventilatoren)
997 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Structured View | 91 | ..._430_LTAxx_VRB##_ZU~_VER##_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | ## | ZU~ | VER | ## | ### | ## | SV~ | 01
998 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | BGP_VER3_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft |  | 64 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~ | 19 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~
999 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | BGP_VER3_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft |  | 64 | ..._430_LTAxx_VRB02_ZU~ | 19 | 430 | LTA | xx | VRB | 02 | ZU~
1000 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Leistung Messwert | 93 | ..._430_LTAxx_VRB##_ZU~_VER##_J~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | ## | ZU~ | VER | ## | J~~ | xx | MW~ | 01
1001 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet | 100 | ..._430_LTAxx_VRB##_ZU~_VER##_F~~xx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | ## | ZU~ | VER | ## | F~~ | xx | MWC | 01 |  | Summe aus Einzelvolumenströmen der einzelnen Ventilatorbaugruppen
1002 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet Datenaufzeichnung | 118 | ..._430_LTAxx_VRB##_ZU~_VER##_F~~xx_MWC01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | ## | ZU~ | VER | ## | F~~ | xx | MWC | 01 | TL
1003 | Aggregat | 369ac88b-6842-4c42-9c8f-31929a758f54 | 430 | AGG_LFI_MW_AMEV1 | Luftfilter Messung
1004 | Aggregat |  | 430 | AGG_LFI_MW_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Filtergruppe Abluft | Luftfilter Differenzdruck Structured View | 99 | ..._430_LTAxx_FI~xx_AB~_PM~xx_PD~xx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | FI~ | xx | AB~ | PM~ | xx | PD~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1005 | Aggregat |  | 430 | AGG_LFI_MW_AMEV1 |  | AI_MW_PD_L_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Filtergruppe Abluft | Luftfilter Differenzdruck Messwert | 92 | ..._430_LTAxx_FI~xx_AB~_PM~xx_PD~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | FI~ | xx | AB~ | PM~ | xx | PD~ | xx | MW~ | 01
1006 | Aggregat |  | 430 | AGG_LFI_MW_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Filtergruppe Abluft | Luftfilter Differenzdruck Messwert Datenaufzeichnung | 110 | ..._430_LTAxx_FI~xx_AB~_PM~xx_PD~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | FI~ | xx | AB~ | PM~ | xx | PD~ | xx | MW~ | 01 | TL
1007 | Aggregat | 0b7b2ff6-99b4-43bb-ac92-148d93173340 | 430 | AGG_LFI_WM_AMEV1 | Luftfilter Überwachung
1008 | Aggregat |  | 430 | AGG_LFI_WM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Filtergruppe Zuluft | Luftfilter Differenzdruckschalter Structured View | 107 | ..._430_LTAxx_FI~xx_ZU~_PM~xx_PDSxx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | FI~ | xx | ZU~ | PM~ | xx | PDS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1009 | Aggregat |  | 430 | AGG_LFI_WM_AMEV1 |  | BI_WM_FI_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Filtergruppe Zuluft | Luftfilter Differenzdruckschalter Wartungsmeldung | 107 | ..._430_LTAxx_FI~xx_ZU~_PM~xx_PDSxx_WM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | FI~ | xx | ZU~ | PM~ | xx | PDS | xx | WM~ | 01
1010 | Baugruppe | 4f50d971-a91e-44d7-978c-7b6ed598791f | 430 | BGP_VEH_AMEV1 | Vorerhitzer
1011 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Vorerhitzer | Structured View | 65 | ..._430_LTAxx_VEHxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VEH | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1012 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Vorerhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe | 74 | ..._430_LTAxx_VEHxx_HZV_PPExx | 25 | 430 | LTA | xx | VEH | xx | HZV | PPE | xx
1013 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Vorerhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil | 75 | ..._430_LTAxx_VEHxx_HZV_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | VEH | xx | HZV | VEN | xx
1014 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Vorerhitzer Heizwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 88 | ..._430_LTAxx_VEHxx_HZV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VEH | xx | HZV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1015 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Vorerhitzer Heizwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 106 | ..._430_LTAxx_VEHxx_HZV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VEH | xx | HZV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1016 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Vorerhitzer Heizwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 89 | ..._430_LTAxx_VEHxx_HZR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VEH | xx | HZR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1017 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Vorerhitzer Heizwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 107 | ..._430_LTAxx_VEHxx_HZR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VEH | xx | HZR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1018 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Vorerhitzer Zuluft | Temperatur schaltend niedrig Gefahrmeldung | 99 | ..._430_LTAxx_VEHxx_ZU~_EF~xx_TSLxx_GM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VEH | xx | ZU~ | EF~ | xx | TSL | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1019 | Baugruppe | 686f92b6-90a3-4183-94f9-7c923be7c742 | 430 | BGP_KHL_AMEV1 | Kühler
1020 | Baugruppe |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Kühler | Structured View | 60 | ..._430_LTAxx_KHLxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | KHL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1021 | Baugruppe |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Kühler Kaltwasser-Rücklauf | Pumpe | 70 | ..._430_LTAxx_KHLxx_KAR_PPExx | 25 | 430 | LTA | xx | KHL | xx | KAR | PPE | xx | [5 empty] | Nur notwendig, falls keine Entfeuchtung vorgesehen. | AMEV1.1
1022 | Baugruppe |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Kühler Kaltwasser-Rücklauf | Ventil | 71 | ..._430_LTAxx_KHLxx_KAR_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | KHL | xx | KAR | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1023 | Baugruppe |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Kühler Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 83 | ..._430_LTAxx_KHLxx_KAV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | KHL | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1024 | Baugruppe |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Kühler Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 101 | ..._430_LTAxx_KHLxx_KAV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | KHL | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1025 | Baugruppe |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Kühler Kaltwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 84 | ..._430_LTAxx_KHLxx_KAR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | KHL | xx | KAR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1026 | Baugruppe |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Kühler Kaltwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 102 | ..._430_LTAxx_KHLxx_KAR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | KHL | xx | KAR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1027 | Baugruppe | c2345482-08ff-4669-a818-c10c67419db9 | 430 | BGP_NEH_AMEV1 | Nacherhitzer
1028 | Baugruppe |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Nacherhitzer | Structured View | 66 | ..._430_LTAxx_NEHxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | NEH | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1029 | Baugruppe |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Nacherhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe | 75 | ..._430_LTAxx_NEHxx_HZV_PPExx | 25 | 430 | LTA | xx | NEH | xx | HZV | PPE | xx | [5 empty] | Optional
1030 | Baugruppe |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Nacherhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil | 76 | ..._430_LTAxx_NEHxx_HZV_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | NEH | xx | HZV | VEN | xx
1031 | Baugruppe |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Nacherhitzer Heizwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 89 | ..._430_LTAxx_NEHxx_HZV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | NEH | xx | HZV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1032 | Baugruppe |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Nacherhitzer Heizwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 107 | ..._430_LTAxx_NEHxx_HZV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | NEH | xx | HZV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1033 | Baugruppe |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Nacherhitzer Heizwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 90 | ..._430_LTAxx_NEHxx_HZR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | NEH | xx | HZR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1034 | Baugruppe |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Nacherhitzer Heizwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 108 | ..._430_LTAxx_NEHxx_HZR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | NEH | xx | HZR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1035 | Baugruppe | 1635c6c8-9116-4550-941b-d9a724965ab4 | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 | Befeuchter (Umlaufsprühbefeuchter)
1036 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Abluft | Structured View | 71 | ..._430_LTAxx_BEFxx_AB~_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | AB~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1037 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Umlaufwasser-Austritt | Pumpe | 76 | ..._430_LTAxx_BEFxx_UWX_PPExx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | UWX | PPE | xx
1038 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Umlaufwasser | Füllstand schaltend Rückmeldung | 93 | ..._430_LTAxx_BEFxx_UW~_EF~xx_LS~xx_RM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | UW~ | EF~ | xx | LS~ | xx | RM~ | 01
1039 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Umlaufwasser | Wassermangelsicherung Füllstand schaltend hoch Alarmmeldung | 121 | ..._430_LTAxx_BEFxx_UW~_WMSxx_LSHxx_AM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | UW~ | WMS | xx | LSH | xx | AM~ | 01
1040 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Umlaufwasser | Wassermangelsicherung Füllstand schaltend niedrig Alarmmeldung | 124 | ..._430_LTAxx_BEFxx_UW~_WMSxx_LSLxx_AM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | UW~ | WMS | xx | LSL | xx | AM~ | 01
1041 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Umlaufwasser-Eintritt | Ventil | 77 | ..._430_LTAxx_BEFxx_UWI_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | UWI | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1042 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Umlaufwasser-Austritt | Ventil | 77 | ..._430_LTAxx_BEFxx_UWX_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | UWX | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1043 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Wasserzähler | 74 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_WAZxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | WAZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1044 | Baugruppe | e8d0c528-047e-4c87-abc5-f8a49fe29778 | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 | Befeuchter (Hochdrucksprühbefeuchter)
1045 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter | Structured View | 64 | ..._430_LTAxx_BEFxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1046 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser-Austritt | Pumpe | 76 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OWX_PPExx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OWX | PPE | xx
1047 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Füllstand schaltend Rückmeldung | 93 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_EF~xx_LS~xx_RM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | EF~ | xx | LS~ | xx | RM~ | 01
1048 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Wassermangelsicherung Füllstand schaltend hoch Alarmmeldung | 121 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_WMSxx_LSHxx_AM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | WMS | xx | LSH | xx | AM~ | 01
1049 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Wassermangelsicherung Füllstand schaltend niedrig Alarmmeldung | 124 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_WMSxx_LSLxx_AM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | WMS | xx | LSL | xx | AM~ | 01
1050 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser-Eintritt | Ventil | 77 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OWI_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OWI | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1051 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser-Austritt | Ventil | 77 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OWX_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OWX | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1052 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Wasserzähler | 74 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_WAZxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | WAZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1053 | Baugruppe | 8b9f9baa-0579-4f8a-be68-392b98d90615 | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 | Befeuchter schaltend Auf/Zu (Verdunstungsbefeuchter, Kontaktbefeuchter, Rieselbefeuchter)
1054 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter | Structured View | 64 | ..._430_LTAxx_BEFxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1055 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Ventil | 68 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | VEN | xx
1056 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Wasserzähler | 74 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_WAZxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | WAZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1057 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Kondensat | Füllstand schaltend hoch Rückmeldung | 95 | ..._430_LTAxx_BEFxx_KD~_EF~xx_LSHxx_RM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | KD~ | EF~ | xx | LSH | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1058 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Kondensat | Füllstand schaltend hoch Rückmeldung Datenaufzeichnung | 113 | ..._430_LTAxx_BEFxx_KD~_EF~xx_LSHxx_RM~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | KD~ | EF~ | xx | LSH | xx | RM~ | 01 | TL
1059 | Baugruppe | 594b3c77-f7b1-4bca-a966-b6968476c9bf | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 | Befeuchter stetig analog (Verdunstungsbefeuchter, Kontaktbefeuchter, Rieselbefeuchter, Hybridbefeuchter)
1060 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter | Structured View | 64 | ..._430_LTAxx_BEFxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1061 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Ventil | 68 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | VEN | xx
1062 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Wasserzähler | 74 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_WAZxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | WAZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1063 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Kondensat | Füllstand schaltend hoch Rückmeldung | 95 | ..._430_LTAxx_BEFxx_KD~_EF~xx_LSHxx_RM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | KD~ | EF~ | xx | LSH | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1064 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Kondensat | Füllstand schaltend hoch Rückmeldung Datenaufzeichnung | 113 | ..._430_LTAxx_BEFxx_KD~_EF~xx_LSHxx_RM~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | KD~ | EF~ | xx | LSH | xx | RM~ | 01 | TL
1065 | Baugruppe | e235ea17-1696-4d18-965e-d0d0dec4bbe8 | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 | Dampfbefeuchtung mit Eigendampferzeuger
1066 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter | Structured View | 64 | ..._430_LTAxx_BEFxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1067 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Dampferzeuger Funktional eigenständige Einrichtung Freigabe | 126 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_LDExx_FEExx_FR~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | LDE | xx | FEE | xx | FR~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1068 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Dampferzeuger Funktional eigenständige Einrichtung Betriebsmeldung | 133 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_LDExx_FEExx_BM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | LDE | xx | FEE | xx | BM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1069 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Störmeldung | 78 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_#####_#####_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | ### | ## | ### | ## | SM~ | 01
1070 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Ventil Motor Stellsignal | 91 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_VENxx_MOTxx_ST~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | VEN | xx | MOT | xx | ST~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1071 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Ventil Motor Stellsignal Datenaufzeichnung | 109 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_VENxx_MOTxx_ST~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | VEN | xx | MOT | xx | ST~ | 01 | TL | Notwendig, wenn Rückführwert und Stellsignal unterschiedliche Units (Einheiten) haben | AMEV1.1
1072 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Wartungsmeldung | 82 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_#####_#####_WM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | ### | ## | ### | ## | WM~ | 01
1073 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Revisionsmeldung | 83 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_#####_#####_RVM01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | ### | ## | ### | ## | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
1074 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Dampferzeuger Bedieneinheit Hand schalten | 108 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_LDExx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | LDE | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend | AMEV1.1
1075 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Ventil Bedieneinheit Hand stellen | 100 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_VENxx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | VEN | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend | AMEV1.1
1076 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Dampferzeuger LVB Hand schalten | 98 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_LDExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | LDE | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  |  | AMEV1.1
1077 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Dampferzeuger LVB Hand stellen | 97 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_LDExx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | LDE | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1078 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Dampferzeuger LVB Hand schalten | 98 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_LDExx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | LDE | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE |  | AMEV1.1
1079 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Ventil LVB Hand stellen | 90 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_VENxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  |  | AMEV1.1
1080 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Ventil LVB Hand stellen | 90 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_VENxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1081 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Ventil LVB Hand stellen | 90 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_VENxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE |  | AMEV1.1
1082 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Wechselspannung | Elektrozähler | 79 | ..._430_LTAxx_BEFxx_AC~_ELZxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | AC~ | ELZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1083 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Weichwasser | Wasserzähler | 73 | ..._430_LTAxx_BEFxx_WE~_WAZxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | WE~ | WAZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1084 | Baugruppe | 591b5f94-d8b2-4f68-9569-cd103a67c245 | 430 | BGP_BEF_FDN_AMEV1 | Dampfbefeuchtung mit Fremddampf
1085 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_FDN_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter | Structured View | 64 | ..._430_LTAxx_BEFxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1086 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_FDN_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Ventil | 73 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | VEN | xx
1087 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_FDN_AMEV1 |  | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler | 84 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_DMZxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | DMZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1088 | Aggregat | cf53ce01-0d55-4d04-a691-4d45bc0e7a09 | 430 | AGG_BSK_S_AMEV1 | BSK (oder RSK / ERK) Klappe
1089 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_S_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Zuluft | Brandschutzklappe Endschalter Structured View | 100 | ..._430_LTAxx_LKL01_ZU~_BSKxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | ZU~ | BSK | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1090 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_S_AMEV1 |  | BI_GM_BSK_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Zuluft | Brandschutzklappe Endschalter Gefahrmeldung | 98 | ..._430_LTAxx_LKL01_ZU~_BSKxx_GS~xx_GM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | ZU~ | BSK | xx | GS~ | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1091 | Aggregat | 49e08d9f-8eea-4189-92c4-744c6c69ed78 | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 | BSK (oder RSK / ERK) Klappe mit Antrieb
1092 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Structured View | 88 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | ### | ## | SV~ | 01
1093 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Motor Schaltbefehl | 91 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | MOT | xx | SB~ | 01
1094 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Auf | 100 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMA | 01
1095 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Zu | 99 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
1096 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | EE_GM_PSA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Gefahrmeldung | 98 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_GM~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | GM~ | 01 | EE | Z.B. BSK angesteuert, aber nicht mehr geöffnet (gefallen)
1097 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Ausführkontrolle Auf | 105 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_AKA01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | AKA | 01 | EE | Kann bei einer ERK entfallen | AMEV1.1
1098 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Ausführkontrolle Zu | 104 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_AKZ01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | AKZ | 01 | EE
1099 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichnung | 118 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
1100 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichnung | 117 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
1101 | Aggregat | e2a07a17-fdcb-4244-a97c-1a835a016302 | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 | BSK (oder RSK) Klappe mit Antrieb mit ingtegriertem Rauchmelder
1102 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Structured View | 88 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | ### | ## | SV~ | 01
1103 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Motor Schaltbefehl | 91 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | MOT | xx | SB~ | 01
1104 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Auf | 100 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMA | 01
1105 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Zu | 99 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
1106 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | EE_GM_PSA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Gefahrmeldung | 98 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_GM~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | GM~ | 01 | EE | Z.B. BSK angesteuert, aber nicht mehr geöffnet (gefallen)
1107 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Auf | 100 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMA01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | EE | Kann bei einer ERK entfallen | AMEV1.1
1108 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Zu | 99 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMZ01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | EE |  | AMEV1.1
1109 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichnung | 118 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
1110 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichnung | 117 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
1111 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Rauch Gefahrmeldung | 92 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_QRAxx_GM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | QRA | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1112 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Rauch Wartungsmeldung | 94 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_QRAxx_WM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | QRA | xx | WM~ | 01
1113 | Aggregat | 1a8bb945-6c19-438c-a184-ed4f15c23f3d | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 | BSK (oder RSK) Klappe mit Antrieb mit ingtegriertem Rauchmelder und Laufzeittest
1114 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Structured View | 88 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | ### | ## | SV~ | 01
1115 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Motor Schaltbefehl | 91 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | MOT | xx | SB~ | 01
1116 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Auf | 100 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMA | 01
1117 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Zu | 99 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
1118 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | EE_GM_PSA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Gefahrmeldung | 98 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_GM~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | GM~ | 01 | EE | Z.B. BSK angesteuert, aber nicht mehr geöffnet (gefallen)
1119 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Auf | 100 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMA01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | EE | Kann bei einer ERK entfallen | AMEV1.1
1120 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Zu | 99 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMZ01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | EE |  | AMEV1.1
1121 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichnung | 118 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
1122 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichnung | 117 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
1123 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BO_FG_SI_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Freigabe | 81 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_#####_FR~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | ### | ## | FR~ | 01
1124 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_SM_LU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Störmeldung | 84 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_#####_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | ### | ## | SM~ | 01 |  | Überwachung, dass Laufzeit der Klappe im vorgegebenen Rahmen liegt. Gesetzt z.B. beim Start vom Laufzeittest
1125 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Rauch Gefahrmeldung | 92 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_QRAxx_GM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | QRA | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1126 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Luftkanal Abluft | Brandschutzklappe Rauch Wartungsmeldung | 94 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_QRAxx_WM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | QRA | xx | WM~ | 01
1127 | Aggregat | d1b16d41-2848-429e-a3e2-0cff886f6dcf | 430 | AGG_VVR_AMEV1 | Volumenstromregler
1128 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Structured View | 87 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | ### | ## | SV~ | 01
1129 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | AO_SW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Sollwert | 86 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_SW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | SW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1130 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | AI_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Messwert | 86 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
1131 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Messwert Datenaufzeichnung | 104 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1132 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Abweichung | 88 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_ABW01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | ABW | 01 | EE | Alarmierung nur möglich, wenn Stellsignal und Rückführwert vergleichbar sind
1133 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | LP_AN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Regler | 84 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_LP~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | LP~ | 01 |  | Sofern verfügbar
1134 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Position Stellsignal | 92 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_G~~xx_ST~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | G~~ | xx | ST~ | 01 |  | Sofern verfügbar
1135 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Bedieneinheit Hand stellen | 98 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE
1136 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Position Rückführwert | 93 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_G~~xx_RW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | G~~ | xx | RW~ | 01
1137 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Position Rückführwert Datenaufzeichnung | 111 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_G~~xx_RW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | G~~ | xx | RW~ | 01 | TL
1138 | Aggregat | c426c9bf-426a-4536-9029-c1c0c42c9b03 | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 | Volumenstromregler Busaufschaltung
1139 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Structured View | 87 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | ### | ## | SV~ | 01
1140 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_SW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Sollwert | 86 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_SW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | SW~ | 01
1141 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_SW_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Sollwert berechnet | 96 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_SWC01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | SWC | 01 |  | Falls vorhanden (Prozentwert des Sollwerts bezogen auf Vnenn) | AMEV1.1
1142 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_PAR_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Sollwert min. | 91 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_SWL01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | SWL | 01 |  | Wenn im Betriebskonzept notwendig (z.B. Vmin) | AMEV1.1
1143 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_PAR_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Sollwert max. | 91 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_SWH01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | SWH | 01 |  | Wenn im Betriebskonzept notwendig (z.B. Vmax) | AMEV1.1
1144 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AI_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Messwert | 86 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
1145 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Messwert berechnet | 96 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_MWC01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | MWC | 01 |  |  | AMEV1.1
1146 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Messwert Datenaufzeichnung | 104 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1147 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_PAR_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Maximalwert | 89 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_MAX01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | MAX | 01 |  | Wenn im Betriebskonzept notwendig (z.B. Vnenn) | AMEV1.1
1148 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Abweichung | 88 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_ABW01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | ABW | 01 | EE | Alarmierung nur möglich, wenn Stellsignal und Rückführwert vergleichbar sind
1149 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Position Rückführwert | 93 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_G~~xx_RW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | G~~ | xx | RW~ | 01
1150 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Position Rückführwert Datenaufzeichnung | 111 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_G~~xx_RW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | G~~ | xx | RW~ | 01 | TL
1151 | Anlage | 770fba14-eb14-42c1-944a-fb0126cb6028 | 430 | ANL_ABA_SSL_AMEV1 | Abluftanlage (Luftstromüberwacht)
1152 | Anlage |  | 430 | ANL_ABA_SSL_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Abluftanlage Ventilatorbaugruppe Abluft | Structured View | 78 | ..._430_ABAxx_VRBxx_AB~_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | ABA | xx | VRB | xx | AB~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1153 | Anlage |  | 430 | ANL_ABA_SSL_AMEV1 |  | AGG_VER_E_AMEV1 |  |  | Lufttechnische Anlagen Abluftanlage Ventilatorbaugruppe Abluft | Ventilator | 73 | ..._430_ABAxx_VRBxx_AB~_VERxx | 25 | 430 | ABA | xx | VRB | xx | AB~ | VER | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1154 | Anlage |  | 430 | ANL_ABA_SSL_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Abluftanlage Ventilatorbaugruppe Abluft | Luftstromüberwachung Gefahrmeldung | 97 | ..._430_ABAxx_VRBxx_AB~_EF~xx_SSLxx_GM~01 | 37 | 430 | ABA | xx | VRB | xx | AB~ | EF~ | xx | SSL | xx | GM~ | 01 |  | Kann auch über Ringdüse und Umsetztung in binären Value realisiert werden | AMEV1.1
1155 |  |  | 434 |  | Kälteanlagen
1156 | Aggregat | 82cf926e-94f1-4437-bb1f-2ff5b3db37ad | 434 | AGG_EF_KU_T_AMEV1 | Fuhler Temperatur Kühlwasser (z.B. Kältemaschine)
1157 | Aggregat |  | 434 | AGG_EF_KU_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Vorlauf | Temperatur Structured View | 89 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUV_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUV | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1158 | Aggregat |  | 434 | AGG_EF_KU_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_KW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1159 | Aggregat |  | 434 | AGG_EF_KU_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 100 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1160 | Aggregat | 756ec01b-dc43-42cf-a711-cea7d2485448 | 434 | AGG_EF_KA_T_AMEV1 | Fuhler Temperatur Kaltwasserkreis
1161 | Aggregat |  | 434 | AGG_EF_KA_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur Structured View | 83 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KAV_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1162 | Aggregat |  | 434 | AGG_EF_KA_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_KW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 76 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KAV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1163 | Aggregat |  | 434 | AGG_EF_KA_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 94 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KAV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1164 | Aggregat | b1430961-bd47-4dcf-9837-4c4de97f064d | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 | Verdichtereinheit feste Drehzahl (für Kältemaschine)
1165 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Structured View | 92 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_#####_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | ### | ## | SV~ | 01
1166 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Schaltbefehl | 95 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | SB~ | 01 |  | ACHTUNG: Bei Verdichter muss sichergestellt sein, dass manueller Eingriff keinen Verdichterschaden zur Folge hat
1167 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Ausführkontrolle | 99 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
1168 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Betriebsmeldung | 98 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01
1169 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 116 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL
1170 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Störmeldung | 94 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | SM~ | 01
1171 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Betriebsstunden Zählwert | 107 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BZ~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BZ~ | 01
1172 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Zähler Starts Zählwert | 99 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_ZSTxx_ZW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | ZST | xx | ZW~ | 01
1173 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Druck schaltend hoch Störmeldung | 109 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_PSHxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | PSH | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1174 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Druck schaltend niedrig Störmeldung | 112 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_PSLxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | PSL | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1175 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Öl | Verdichter Druck schaltend niedrig Störmeldung | 93 | ..._434_EZAxx_KMAxx_OL~_VDRxx_PSLxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | OL~ | VDR | xx | PSL | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei ölgeschmierten Verdichtern | AMEV1.1
1176 | Aggregat | a6e11a8c-0c4a-44be-80cc-959fb8864e54 | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 | Verdichter variable Drehzahl (Kältemaschine)
1177 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Structured View | 92 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_#####_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | ### | ## | SV~ | 01
1178 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Schaltbefehl | 95 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | SB~ | 01 |  | ACHTUNG: Bei Verdichter muss sichergestellt sein, dass manueller Eingriff keinen Verdichterschaden zur Folge hat
1179 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Ausführkontrolle | 99 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
1180 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Betriebsmeldung | 98 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01
1181 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 116 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL
1182 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Betriebsstunden Zählwert | 107 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BZ~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BZ~ | 01
1183 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Zähler Starts Zählwert | 99 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_ZSTxx_ZW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | ZST | xx | ZW~ | 01
1184 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Motor Störmeldung | 94 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | SM~ | 01
1185 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Frequenzumrichter Stellsignal | 106 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_FU~xx_ST~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | FU~ | xx | ST~ | 01 |  | Optional, falls nicht aus interner Regelung
1186 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Frequenzumrichter Stellsignal Datenaufzeichnung | 124 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_FU~xx_ST~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | FU~ | xx | ST~ | 01 | TL
1187 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Druck schaltend hoch Störmeldung | 109 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_PSHxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | PSH | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1188 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Druck schaltend niedrig Störmeldung | 112 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_PSLxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | PSL | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1189 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Öl | Verdichter Druck schaltend niedrig Störmeldung | 93 | ..._434_EZAxx_KMAxx_OL~_VDRxx_PSLxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | OL~ | VDR | xx | PSL | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei ölgeschmierten Verdichtern | AMEV1.1
1190 | Baugruppe | 1511c771-e329-47b2-a597-e0cae33e7bcb | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 | Wärmequellen-Kreis, energetisch optimiert mit Ventil druckunabhängig (z.B. Kaltwasser oder Geothermie)
1191 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser | Structured View | 70 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KA~_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KA~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1192 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser | Menge schaltend Rückmeldung | 82 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KA~_EF~xx_FSLxx_RM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KA~ | EF~ | xx | FSL | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1193 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1194 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 100 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1195 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 83 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1196 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 101 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1197 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AGG_VEN_F_AMEV1 |  |  | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Rücklauf | Ventil | 70 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAR_VENxx | 25 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAR | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1198 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  |  | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Rücklauf | Pumpe | 69 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAR_PPExx | 25 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAR | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1199 | Baugruppe | c6e33871-7c11-4db4-891c-6cc09132b252 | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 | Wärmequellen-Kreis, energetisch optimiert mit drehzahlgeregelter Pumpe (z.B. Kaltwasser oder Geothermie)
1200 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser | Structured View | 70 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KA~_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KA~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1201 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser | Menge schaltend Rückmeldung | 82 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KA~_EF~xx_FSLxx_RM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KA~ | EF~ | xx | FSL | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1202 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1203 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 100 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1204 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 83 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1205 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 101 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1206 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  |  | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Rücklauf | Pumpe | 69 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAR_PPExx | 25 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAR | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1207 | Baugruppe | 1501f930-b2d1-4f79-b305-21be0f4c9781 | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 | Wärmesenken-Kreis (z.B. Heizwasserkreis oder Rückkühlkreis)
1208 | Baugruppe |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser | Structured View | 70 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KU~_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1209 | Baugruppe |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser | Menge schaltend Rückmeldung | 82 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KU~_EF~xx_FSLxx_RM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KU~ | EF~ | xx | FSL | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1210 | Baugruppe |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Austritt | Temperatur Messwert | 83 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUX_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1211 | Baugruppe |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Austritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 101 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUX_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1212 | Baugruppe |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Eintritt | Temperatur Messwert | 83 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUI_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1213 | Baugruppe |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Eintritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 101 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUI_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1214 | Baugruppe |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  |  | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Eintritt | Pumpe | 69 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUI_PPExx | 25 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUI | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1215 | Baugruppe |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  |  | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Eintritt | Ventil | 70 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUI_VENxx | 25 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUI | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1216 | Baugruppe | 926c7581-7021-402a-832e-e48544fd7408 | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 | Rückkühlwerk trocken mit nn drehzahlgesteuerten Ventilator(en)
1217 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk | Structured View | 58 | ..._434_EZAxx_RKWxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1218 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Schaltbefehl | 66 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_SB~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | SB~ | 01
1219 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Ausführkontrolle | 70 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_AK~01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | AK~ | 01 | EE
1220 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Betriebsmeldung | 69 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_BM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 |  | z.B. Volumenstrom im WMZ > 0
1221 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 87 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_BM~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 | TL
1222 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Sammelstörmeldung | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_SSM01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
1223 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Reparaturschalter Revisionsmeldung | 88 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_REPxx_RVM01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
1224 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Bedieneinheit Hand schalten | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_UBExx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1225 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Bedieneinheit Hand stellen | 80 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_UBExx_HDG01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1226 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01
1227 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 | EE | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1228 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 | EE
1229 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Motor Stellsignal | 78 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERxx_MOTxx_ST~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | MOT | xx | ST~ | 01
1230 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Motor Stellsignal Datenaufzeichnung | 96 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERxx_MOTxx_ST~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | MOT | xx | ST~ | 01 | TL
1231 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01
1232 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1233 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE
1234 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Motor Störmeldung | 78 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VER01_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | 01 | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren
1235 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Motor Störmeldung | 78 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERnn_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | nn | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren (nn = Anzahl der Ventilatoren)
1236 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Eintritt | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUI_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | kann entfallen, wenn WMZ aktuellen Temperaturwert liefert.
1237 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Eintritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 100 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUI_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1238 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Austritt | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUX_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | kann entfallen, wenn WMZ aktuellen Temperaturwert liefert.
1239 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Austritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 100 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUX_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1240 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Wechselspannung | Elektrozähler | 73 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AC~_ELZxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AC~ | ELZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1241 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Wärmemengenzähler | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_WMZxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | WMZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1242 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Protektor Füllstand schaltend hoch Gefahrmeldung | 102 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_GLPxx_LSHxx_GM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | GLP | xx | LSH | xx | GM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren | AMEV1.1
1243 | Baugruppe | f039c252-75c7-4853-9a83-1b547015d1fe | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 | Rückkühlwerk mit Durchlaufwasser, mehreren drehzahlgesteuerten Ventilatoren
1244 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk | Structured View | 58 | ..._434_EZAxx_RKWxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1245 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Schaltbefehl | 66 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_SB~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | SB~ | 01
1246 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Ausführkontrolle | 70 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_AK~01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | AK~ | 01 | EE
1247 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Betriebsmeldung | 69 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_BM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 |  | z.B. Volumenstrom im WMZ > 0
1248 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 87 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_BM~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 | TL
1249 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Sammelstörmeldung | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_SSM01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
1250 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Reparaturschalter Revisionsmeldung | 88 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_REPxx_RVM01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
1251 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Bedieneinheit Hand schalten | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_UBExx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1252 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Bedieneinheit Hand stellen | 80 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_UBExx_HDG01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1253 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01
1254 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 | EE | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1255 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 | EE
1256 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Motor Stellsignal | 78 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERxx_MOTxx_ST~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | MOT | xx | ST~ | 01
1257 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Motor Stellsignal Datenaufzeichnung | 96 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERxx_MOTxx_ST~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | MOT | xx | ST~ | 01 | TL
1258 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01
1259 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1260 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE
1261 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Motor Störmeldung | 78 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VER01_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | 01 | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren
1262 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Motor Störmeldung | 78 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERnn_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | nn | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren (nn = Anzahl der Ventilatoren)
1263 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Eintritt | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUI_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Kann entfallen, wenn WMZ aktuellen Temperaturwert liefert.
1264 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Eintritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 100 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUI_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1265 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Austritt | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUX_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Kann entfallen, wenn WMZ aktuellen Temperaturwert liefert.
1266 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Austritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 100 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUX_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1267 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Wechselspannung | Elektrozähler | 73 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AC~_ELZxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AC~ | ELZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1268 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Wärmemengenzähler | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_WMZxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | WMZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1269 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Weichwasser | Wasserzähler | 67 | ..._434_EZAxx_RKWxx_WE~_WAZxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | WE~ | WAZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1270 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Weichwasser | Ventil | 61 | ..._434_EZAxx_RKWxx_WE~_VENxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | WE~ | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1271 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Weichwasser | Füllstand schaltend hoch Störmeldung | 91 | ..._434_EZAxx_RKWxx_WE~_EF~xx_LSHxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | WE~ | EF~ | xx | LSH | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren
1272 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Protektor Füllstand schaltend hoch Gefahrmeldung | 102 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_GLPxx_LSHxx_GM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | GLP | xx | LSH | xx | GM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren | AMEV1.1
1273 | Baugruppe | 1bbf7e59-126f-41be-b8f8-58d04a7adf72 | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 | Rückkühlwerk mit Umlaufwasser, mehreren drehzahlgesteuerten Ventilatoren
1274 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk | Structured View | 58 | ..._434_EZAxx_RKWxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1275 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Schaltbefehl | 66 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_SB~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | SB~ | 01
1276 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Ausführkontrolle | 70 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_AK~01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | AK~ | 01 | EE
1277 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Betriebsmeldung | 69 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_BM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 |  | Z.B. Volumenstrom im WMZ > 0
1278 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 87 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_BM~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 | TL
1279 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Sammelstörmeldung | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_SSM01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
1280 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Reparaturschalter Revisionsmeldung | 88 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_REPxx_RVM01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
1281 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Bedieneinheit Hand schalten | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_UBExx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1282 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Bedieneinheit Hand stellen | 80 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_UBExx_HDG01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1283 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01
1284 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 | EE | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1285 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 | EE
1286 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Motor Stellsignal | 78 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERxx_MOTxx_ST~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | MOT | xx | ST~ | 01
1287 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Motor Stellsignal Datenaufzeichnung | 96 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERxx_MOTxx_ST~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | MOT | xx | ST~ | 01 | TL
1288 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01
1289 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1290 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE
1291 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Motor Störmeldung | 78 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VER01_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | 01 | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren
1292 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Motor Störmeldung | 78 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERnn_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | nn | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren (nn = Anzahl der Ventilatoren)
1293 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Eintritt | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUI_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Kann entfallen, wenn WMZ aktuellen Temperaturwert liefert.
1294 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Eintritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 100 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUI_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1295 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Austritt | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUX_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Kann entfallen, wenn WMZ aktuellen Temperaturwert liefert.
1296 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Austritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 100 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUX_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1297 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Wechselspannung | Elektrozähler | 73 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AC~_ELZxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AC~ | ELZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1298 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Wärmemengenzähler | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_WMZxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | WMZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1299 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Wasserzähler | 68 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_WAZxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | WAZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1300 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Ventil | 62 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_VENxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1301 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Pumpe | 61 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_PPExx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1302 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Füllstand schaltend Rückmeldung | 87 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_EF~xx_LS~xx_RM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | EF~ | xx | LS~ | xx | RM~ | 01
1303 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser-Eintritt | Ventil | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UWI_VENxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UWI | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1304 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Füllstand schaltend hoch Störmeldung | 92 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_EF~xx_LSHxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | EF~ | xx | LSH | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren
1305 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AI_MW_LTF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Leitfähigkeit Messwert | 78 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_EF~xx_LTFxx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | EF~ | xx | LTF | xx | MW~ | 01
1306 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Leitfähigkeit Messwert Datenaufzeichnung | 96 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_EF~xx_LTFxx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | EF~ | xx | LTF | xx | MW~ | 01 | TL
1307 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser-Austritt | Ventil | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UWX_VENxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UWX | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1308 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Wassermangelsicherung Füllstand schaltend niedrig Alarmmeldung | 118 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_WMSxx_LSLxx_AM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | WMS | xx | LSL | xx | AM~ | 01
1309 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AI_MW_QPH_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | PH-Wert Messwert | 72 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_EF~xx_QPHxx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | EF~ | xx | QPH | xx | MW~ | 01
1310 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | PH-Wert Messwert Datenaufzeichnung | 90 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_EF~xx_QPHxx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | EF~ | xx | QPH | xx | MW~ | 01 | TL
1311 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Pumpe Motor Freigabe | 76 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_PPE02_MOTxx_FR~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | PPE | 02 | MOT | xx | FR~ | 01 |  | Korrisionsschutz
1312 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Pumpe Motor Störmeldung | 79 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_PPE02_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | PPE | 02 | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Korrisionsschutz
1313 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Pumpe Motor Freigabe | 76 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_PPE01_MOTxx_FR~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | PPE | 01 | MOT | xx | FR~ | 01 |  | Biozid
1314 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Pumpe Motor Störmeldung | 79 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_PPE01_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | PPE | 01 | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Biozid
1315 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Protektor Füllstand schaltend hoch Gefahrmeldung | 102 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_GLPxx_LSHxx_GM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | GLP | xx | LSH | xx | GM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren | AMEV1.1
1316 | Baugruppe | 9ee71905-c4a3-48cb-9fe4-22bc4b34e24a | 434 | BGP_ULK_AMEV1 | Umluftkühler mit Kaltwasseranschluß oder als Splitgerät
1317 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät | Structured View | 61 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1318 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät | Freigabe | 54 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_#####_FR~01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | ### | ## | FR~ | 01
1319 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät | Betriebsmeldung | 61 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_#####_BM~01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01
1320 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät | Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 79 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_#####_BM~01_TL | 40 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 | TL
1321 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät | Sammelstörmeldung | 63 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_#####_SSM01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
1322 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät | Bedieneinheit Hand schalten | 73 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_UBExx_HDB01_EE | 40 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1323 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät | LVB Hand schalten | 63 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_LVBxx_HDB01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 |  | Sofern LVB aus Betriebsgründen notwendig
1324 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät | LVB Hand schalten | 63 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_LVBxx_HDB01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 |  | Sofern LVB aus Betriebsgründen notwendig, kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1325 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät | LVB Hand schalten | 63 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 | EE | Sofern LVB aus Betriebsgründen notwendig
1326 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät Umluft | Temperatur Messwert | 72 | ..._434_VBAxx_ULKxx_UM~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | UM~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Alternativ mit Raumtemperaturfühler | AMEV1.1
1327 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät Umluft | Temperatur Abweichung | 74 | ..._434_VBAxx_ULKxx_UM~_EF~xx_T~~xx_ABW01_EE | 40 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | UM~ | EF~ | xx | T~~ | xx | ABW | 01 | EE | Alternativ mit Raumtemperaturfühler | AMEV1.1
1328 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | AV_SW_T_RU_B_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät Umluft | Temperatur Sollwert | 72 | ..._434_VBAxx_ULKxx_UM~_EF~xx_T~~xx_SW~01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | UM~ | EF~ | xx | T~~ | xx | SW~ | 01 |  | Alternativ mit Raumtemperaturfühler | AMEV1.1
1329 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät Umluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 90 | ..._434_VBAxx_ULKxx_UM~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | UM~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL | Alternativ mit Raumtemperaturfühler | AMEV1.1
1330 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät Boden | Kondensationswächter Füllstand schaltend hoch Gefahrmeldung | 111 | ..._434_VBAxx_ULKxx_BD~_MKWxx_LSHxx_GM~01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | BD~ | MKW | xx | LSH | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1331 |  |  | 440 |  | Starkstromanlagen
1332 | Aggregat | 65d4d2dc-2e43-446f-aca9-cb461a441ca5 | 440 | AGG_MCC1_AMEV1 | Leistungsschalter Meldung Auslösung
1333 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungshauptverteilung | Leistungsschalter Structured View | 96 | ..._440_VTAxx_NSHxx_###_MCCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSH | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1334 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC1_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungshauptverteilung | Leistungsschalter Alarmmeldung | 93 | ..._440_VTAxx_NSHxx_###_MCCxx_#####_AM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSH | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | AM~ | 01 |  | Ausgelöst
1335 | Aggregat | 4fc18bbe-dd65-4fe5-8c99-c7d0d1f50667 | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 | Leistungsschalter Meldung Schaltposition und Auslösung
1336 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungshauptverteilung | Leistungsschalter Structured View | 96 | ..._440_VTAxx_NSHxx_###_MCCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSH | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1337 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungshauptverteilung | Leistungsschalter Rückmeldung Ein | 96 | ..._440_VTAxx_NSHxx_###_MCCxx_#####_RME01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSH | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | RME | 01 |  | Stellung Ein | AMEV1.1
1338 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungshauptverteilung | Leistungsschalter Rückmeldung Aus | 96 | ..._440_VTAxx_NSHxx_###_MCCxx_#####_RMS01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSH | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | RMS | 01 |  | Stellung Aus | AMEV1.1
1339 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungshauptverteilung | Leistungsschalter Alarmmeldung | 93 | ..._440_VTAxx_NSHxx_###_MCCxx_#####_AM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSH | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | AM~ | 01 |  | Ausgelöst
1340 | Aggregat | 24ca1e56-3ee5-4cd8-a6b5-a6f7f9093e66 | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 | Leistungsschalter Meldungen und Vorwarnungen
1341 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Wechselspannung | Leistungsschalter Structured View | 104 | ..._440_VBAxx_ASVxx_AC~_MCCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1342 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Wechselspannung | Leistungsschalter Rückmeldung Ein | 104 | ..._440_VBAxx_ASVxx_AC~_MCCxx_#####_RME01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | RME | 01
1343 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Wechselspannung | Leistungsschalter Rückmeldung Aus | 104 | ..._440_VBAxx_ASVxx_AC~_MCCxx_#####_RMS01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | RMS | 01
1344 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Wechselspannung | Leistungsschalter Revisionsmeldung | 105 | ..._440_VBAxx_ASVxx_AC~_MCCxx_#####_RVM01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.1
1345 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Wechselspannung | Leistungsschalter Störmeldung | 100 | ..._440_VBAxx_ASVxx_AC~_MCCxx_#####_SM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | SM~ | 01
1346 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Wechselspannung | Leistungsschalter Strom Störmeldung | 106 | ..._440_VBAxx_ASVxx_AC~_MCCxx_C~~xx_SM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | AC~ | MCC | xx | C~~ | xx | SM~ | 01 |  | Überstrom ohne Auslösung
1347 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Wechselspannung | Leistungsschalter Strom Alarmmeldung | 107 | ..._440_VBAxx_ASVxx_AC~_MCCxx_C~~xx_AM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | AC~ | MCC | xx | C~~ | xx | AM~ | 01 |  | Überstrom mit Auslösung | AMEV1.1
1348 | Aggregat | e40a975b-bc74-4cb1-85fe-7724712107d3 | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 | Leistungsschalter Mittelspannung
1349 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Structured View | 110 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1350 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Rückmeldung Ein | 110 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_#####_RME01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | RME | 01
1351 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Rückmeldung Aus | 110 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_#####_RMS01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | RMS | 01
1352 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Erder Revisionsmeldung | 117 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_GNDxx_RVM01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | GND | xx | RVM | 01 |  |  | AMEV1.1
1353 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Erder Gefahrmeldung | 114 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_GNDxx_GM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | GND | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1354 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Strom Störmeldung | 112 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_C~~xx_SM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | C~~ | xx | SM~ | 01 |  | Überstrom ohne Auslösung | AMEV1.1
1355 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Strom Alarmmeldung | 113 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_C~~xx_AM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | C~~ | xx | AM~ | 01 |  | Überstrom mit Auslösung | AMEV1.1
1356 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Isolationswächter Gefahrmeldung | 126 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_ISOxx_GM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | ISO | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1357 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Differenzstromüberwachung Störmeldung | 132 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_RCMxx_SM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | RCM | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1358 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Fehlerstromschutzschalter Gefahrmeldung | 134 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_RCDxx_GM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | RCD | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1359 | Aggregat | 3c0956d8-2d37-40d8-9769-df6ae8e6a4a6 | 440 | AGG_LBS_G_AMEV1 | Lasttrennschalter mit Meldung Schaltposition
1360 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Position Structured View | 119 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_G~~xx_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | G~~ | xx | SV~ | 01
1361 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Position Revisionsmeldung | 120 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_G~~xx_RVM01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | G~~ | xx | RVM | 01 |  | Stellung Ein | AMEV1.1
1362 | Aggregat | 25b108a2-702c-4fbf-875d-f0ce98733861 | 440 | AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 | Lasttrennschalter mit Meldung Schaltposition, Auslösung
1363 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Structured View | 110 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | ### | ## | SV~ | 01
1364 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Position Revisionsmeldung | 120 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_G~~xx_RVM01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | G~~ | xx | RVM | 01 |  | Stellung Ein | AMEV1.1
1365 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Schmelzsicherung Alarmmeldung | 124 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_FSSxx_AM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | FSS | xx | AM~ | 01
1366 | Aggregat | 3f567a62-c98f-4252-9ea6-fdb974338b34 | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 | Lasttrennschalter, Meldung Schaltposition, Auslösung, Temperaturüberwachung
1367 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Structured View | 110 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | ### | ## | SV~ | 01
1368 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Position Revisionsmeldung | 120 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_G~~xx_RVM01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | G~~ | xx | RVM | 01 |  | Stellung Ein | AMEV1.1
1369 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Schmelzsicherung Alarmmeldung | 124 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_FSSxx_AM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | FSS | xx | AM~ | 01
1370 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Temperatur schaltend hoch Störmeldung | 132 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_TSHxx_SM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | TSH | xx | SM~ | 01 |  | Übertempereatur | AMEV1.1
1371 | Aggregat | 27900b7c-236e-4b01-98c5-57b614a7e81c | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 | Lasttrennschalter mit Antrieb, Meldung Schaltposition, Auslösung
1372 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Structured View | 110 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | ### | ## | SV~ | 01
1373 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Position Revisionsmeldung | 120 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_G~~xx_RVM01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | G~~ | xx | RVM | 01 |  | Stellung Ein | AMEV1.1
1374 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Schmelzsicherung Alarmmeldung | 124 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_FSSxx_AM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | FSS | xx | AM~ | 01
1375 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Position Rückmeldung Ein | 119 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_G~~xx_RME01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | G~~ | xx | RME | 01 |  |  | AMEV1.1
1376 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Position Rückmeldung Aus | 119 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_G~~xx_RMS01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | G~~ | xx | RMS | 01 |  |  | AMEV1.1
1377 | Baugruppe | 5091033f-1e06-49ef-9f52-f666c8baff48 | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 | Transformator (Mittelspannung, ölisoliert)
1378 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator Wechselspannung | Structured View | 78 | ..._440_NZAxx_TRFxx_AC~_#####_#####_SV~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | AC~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1379 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator Wechselspannung | Überstromwächter Gefahrmeldung | 93 | ..._440_NZAxx_TRFxx_AC~_#####_CSHxx_GM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | AC~ | ### | ## | CSH | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1380 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator Wechselspannung | Leistungswächter Gefahrmeldung | 93 | ..._440_NZAxx_TRFxx_AC~_#####_JSHxx_GM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | AC~ | ### | ## | JSH | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1381 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator | Ventilator Motor Störmeldung | 74 | ..._440_NZAxx_TRFxx_###_VERxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | ### | VER | xx | MOT | xx | SM~ | 01
1382 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator | Temperatur schaltend hoch Störmeldung | 83 | ..._440_NZAxx_TRFxx_###_EF~xx_TSHxx_SM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | ### | EF~ | xx | TSH | xx | SM~ | 01
1383 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator | Temperatur schaltend hoch Gefahrmeldung | 85 | ..._440_NZAxx_TRFxx_###_EF~xx_TSHxx_GM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | ### | EF~ | xx | TSH | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1384 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator | Buchholz-Relais Störmeldung | 73 | ..._440_NZAxx_TRFxx_###_EF~xx_BHRxx_SM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | ### | EF~ | xx | BHR | xx | SM~ | 01
1385 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator | Buchholz-Relais Gefahrmeldung | 75 | ..._440_NZAxx_TRFxx_###_EF~xx_BHRxx_GM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | ### | EF~ | xx | BHR | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1386 | Baugruppe | c58e82c9-0c68-4471-b678-1781963608d9 | 440 | BGP_TRF2_AMEV1 | Transformator
1387 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF2_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator Wechselspannung | Structured View | 78 | ..._440_NZAxx_TRFxx_AC~_#####_#####_SV~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | AC~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1388 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator Wechselspannung | Störmeldung | 74 | ..._440_NZAxx_TRFxx_AC~_#####_#####_SM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | AC~ | ### | ## | ### | ## | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1389 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator Wechselspannung | Alarmmeldung | 75 | ..._440_NZAxx_TRFxx_AC~_#####_#####_AM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | AC~ | ### | ## | ### | ## | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1390 | Baugruppe | 641c6455-99cc-4c58-989d-7d8859d0b1a0 | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 | Einspeisemanagement stufenweise (EEG)
1391 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Structured View | 95 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_SV~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1392 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | MI_BM_3n_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Befehl Extern Einspeiseleistung | 111 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_BEE01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | BEE | 01
1393 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | MO_SB_3n_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Rückmeldung Befehl Extern Einspeiseleistung | 123 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_RBE01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | RBE | 01
1394 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | AO_MWC_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Messwert Einspeisung | 100 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_MWE01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | MWE | 01
1395 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Befehl Extern Einspeiseleistung Datenaufzeichnung | 129 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_BEE01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | BEE | 01 | TL
1396 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Rückmeldung Befehl Extern Einspeiseleistung Datenaufzeichnung | 141 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_RBE01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | RBE | 01 | TL
1397 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Messwert Einspeisung Datenaufzeichnung | 118 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_MWE01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | MWE | 01 | TL |  | AMEV1.1
1398 | Baugruppe | 7a5367e0-3abc-4da2-a290-2c4275dc4fb9 | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 | Einspeisemanagement stufenlos (EEG)
1399 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Structured View | 95 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_SV~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1400 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | AI_SW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Befehl Extern Einspeiseleistung | 111 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_BEE01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | BEE | 01 |  | Alternativ zu MI und MO, je nach Netzbetreiber | AMEV1.1
1401 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | AO_MWC_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Rückmeldung Befehl Extern Einspeiseleistung | 123 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_RBE01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | RBE | 01 |  |  | AMEV1.1
1402 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Befehl Extern Einspeiseleistung Datenaufzeichnung | 129 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_BEE01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | BEE | 01 | TL |  | AMEV1.1
1403 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Rückmeldung Befehl Extern Einspeiseleistung Datenaufzeichnung | 141 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_RBE01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | RBE | 01 | TL |  | AMEV1.1
1404 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Messwert Einspeisung Datenaufzeichnung | 118 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_MWE01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | MWE | 01 | TL |  | AMEV1.1
1405 | Baugruppe | 1ec186a4-b143-4d47-b7bd-c3cd32ac133e | 440 | BGP_PVA_AMEV1 | Photovoltaikanlage
1406 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Generator Structured View | 96 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_GENxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | GEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
1407 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Außenluft | Temperatur Messwert | 83 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1408 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Außenluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 101 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1409 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | AI_MW_R_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Außenluft | Beleuchtungsstärke Messwert | 91 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AU~_EF~xx_R~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AU~ | EF~ | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1410 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Außenluft | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichnung | 109 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AU~_EF~xx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AU~ | EF~ | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1411 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Generator Leistung Messwert | 98 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_GENxx_J~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | GEN | xx | J~~ | xx | MW~ | 01
1412 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Generator Leistung Messwert Datenaufzeichnung | 116 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_GENxx_J~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | GEN | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1413 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Generator Energiemenge Zählwert | 102 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_GENxx_H~~xx_ZW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | GEN | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01
1414 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Generator Energiemenge Zählwert Datenaufzeichnung | 120 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_GENxx_H~~xx_ZW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | GEN | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1415 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Generator Störmeldung | 92 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_GENxx_#####_SM~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | GEN | xx | ### | ## | SM~ | 01
1416 | Baugruppe | cf297664-2999-464b-bc46-695159802cb6 | 440 | BGP_NSU_SSM_AMEV1 | Niederspannungunterverteilung Sammelstörmeldung
1417 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NSU_SSM_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsunterverteilung | Schaltschrank Endschalter Structured View | 104 | ..._440_VTAxx_NSUxx_###_SSKxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSU | xx | ### | SSK | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1418 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NSU_SSM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsunterverteilung Wechselspannung | Schaltschrank Endschalter Sammelstörmeldung | 123 | ..._440_VTAxx_NSUxx_AC~_SSKxx_GS~xx_SSM01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSU | xx | AC~ | SSK | xx | GS~ | xx | SSM | 01 |  | Sammelmeldung der Automaten Hilfskontakte | AMEV1.1
1419 | Baugruppe | c821ac92-b7b1-46c2-8653-1f4bd1a7fb67 | 440 | BGP_NSU_AMEV1 | Niederspannungunterverteilung
1420 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsunterverteilung | Schaltschrank Structured View | 92 | ..._440_VTAxx_NSUxx_###_SSKxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSU | xx | ### | SSK | xx | ### | ## | SV~ | 01
1421 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsunterverteilung | Schaltschrank Endschalter Alarmmeldung | 101 | ..._440_VTAxx_NSUxx_###_SSKxx_GS~xx_AM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSU | xx | ### | SSK | xx | GS~ | xx | AM~ | 01 |  | Im öffentlich zugänglichen Bereich (Hauptschalterüberwachung) | AMEV1.1
1422 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsunterverteilung Wechselspannung | Schaltschrank Überspannung Störmeldung | 118 | ..._440_VTAxx_NSUxx_AC~_SSKxx_EH~xx_SM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSU | xx | AC~ | SSK | xx | EH~ | xx | SM~ | 01 |  | Anzahl je Einzelelement oder als Sammelmeldung (--> SSM)
1423 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsunterverteilung Wechselspannung | Schaltschrank Phasenwächter Störmeldung | 119 | ..._440_VTAxx_NSUxx_AC~_SSKxx_EPHxx_SM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSU | xx | AC~ | SSK | xx | EPH | xx | SM~ | 01
1424 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsunterverteilung Wechselspannung | Schaltschrank Leitungsschutzschalter Störmeldung | 128 | ..._440_VTAxx_NSUxx_AC~_SSKxx_MCBxx_SM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSU | xx | AC~ | SSK | xx | MCB | xx | SM~ | 01 |  | Anzahl je Einzelelement oder als Sammelmeldung (--> SSM)
1425 | Baugruppe | 186ee6a0-a8dd-4ba8-98d0-e572cefcb899 | 440 | BGP_USV_AMEV1 | USV System (zentral)
1426 | Baugruppe |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage USV-System | Schaltschrank Structured View | 75 | ..._440_VBAxx_UVZxx_###_SSKxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VBA | xx | UVZ | xx | ### | SSK | xx | ### | ## | SV~ | 01
1427 | Baugruppe |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage USV-System Wechselspannung | Wechselrichter Spannung Betriebsmeldung | 102 | ..._440_VBAxx_UVZxx_AC~_WSRxx_E~~xx_BM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | UVZ | xx | AC~ | WSR | xx | E~~ | xx | BM~ | 01 |  | Falls vorhanden
1428 | Baugruppe |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage USV-System Gleichspannung | Akkumulator Energiemenge Störmeldung | 97 | ..._440_VBAxx_UVZxx_DC~_AKUxx_H~~xx_SM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | UVZ | xx | DC~ | AKU | xx | H~~ | xx | SM~ | 01 |  | Falls vorhanden
1429 | Baugruppe |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_BM_NOT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage USV-System Wechselspannung | stat. Transferschalter Endschalter Rückmeldung | 109 | ..._440_VBAxx_UVZxx_AC~_STSxx_GS~xx_RM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | UVZ | xx | AC~ | STS | xx | GS~ | xx | RM~ | 01 |  | Falls vorhanden | AMEV1.1
1430 | Baugruppe |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage USV-System Wechselspannung | stat. Transferschalter LVB Hand | 94 | ..._440_VBAxx_UVZxx_AC~_STSxx_LVBxx_HD~01 | 37 | 440 | VBA | xx | UVZ | xx | AC~ | STS | xx | LVB | xx | HD~ | 01 |  | Falls vorhanden
1431 | Baugruppe |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage USV-System | Funktional eigenständige Einrichtung Störmeldung | 94 | ..._440_VBAxx_UVZxx_###_###xx_FEExx_SM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | UVZ | xx | ### | ### | xx | FEE | xx | SM~ | 01 |  | Falls vorhanden
1432 | Baugruppe |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage USV-System | Funktional eigenständige Einrichtung Sammelstörmeldung | 100 | ..._440_VBAxx_UVZxx_###_###xx_FEExx_SSM01 | 37 | 440 | VBA | xx | UVZ | xx | ### | ### | xx | FEE | xx | SSM | 01
1433 | Baugruppe | e6cad237-63eb-43ad-b588-63b4d25da3f1 | 440 | BGP_NEA_AMEV1 | Netzersatzanlage einfach
1434 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage | Structured View | 67 | ..._440_EZAxx_NEAxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1435 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage | Betriebsbereit | 66 | ..._440_EZAxx_NEAxx_###_#####_#####_BB~01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BB~ | 01
1436 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage | Sammelstörmeldung | 69 | ..._440_EZAxx_NEAxx_###_#####_#####_SSM01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
1437 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage Wechselspannung | Verbrennungsmotor Betriebsmeldung | 102 | ..._440_EZAxx_NEAxx_AC~_VMOxx_#####_BM~01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | AC~ | VMO | xx | ### | ## | BM~ | 01
1438 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage Wechselspannung | Verbrennungsmotor Störmeldung | 98 | ..._440_EZAxx_NEAxx_AC~_VMOxx_#####_SM~01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | AC~ | VMO | xx | ### | ## | SM~ | 01
1439 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_RM_AK_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Endschalter Rückmeldung Ein | 114 | ..._440_EZAxx_NEAxx_AC~_MCCxx_GS~xx_RME01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | AC~ | MCC | xx | GS~ | xx | RME | 01 |  |  | AMEV1.1
1440 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage Wechselspannung | Generator Betriebsmeldung | 94 | ..._440_EZAxx_NEAxx_AC~_GENxx_#####_BM~01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | AC~ | GEN | xx | ### | ## | BM~ | 01
1441 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage Gleichspannung | Akkumulator Störmeldung | 90 | ..._440_EZAxx_NEAxx_DC~_AKUxx_###xx_SM~01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | DC~ | AKU | xx | ### | xx | SM~ | 01
1442 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage | Treibstoffversorgung Füllstand schaltend niedrig Alarmmeldung | 113 | ..._440_EZAxx_NEAxx_###_TSVxx_LSLxx_AM~01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | ### | TSV | xx | LSL | xx | AM~ | 01
1443 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage Wechselspannung | Verbrennungsmotor Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 120 | ..._440_EZAxx_NEAxx_AC~_VMOxx_#####_BM~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | AC~ | VMO | xx | ### | ## | BM~ | 01 | TL
1444 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 120 | ..._440_EZAxx_NEAxx_AC~_MCCxx_#####_BM~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | BM~ | 01 | TL
1445 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage Wechselspannung | Generator Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 112 | ..._440_EZAxx_NEAxx_AC~_GENxx_#####_BM~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | AC~ | GEN | xx | ### | ## | BM~ | 01 | TL
1446 | Anlage | 1156fc8d-5a8b-40d3-a73f-f4cb5d7546d3 | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 | Sicherheitsbeleuchtung
1447 | Anlage |  | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage Sicherheitsbeleuchtung | Structured View | 73 | ..._440_VBAxx_SBLxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 440 | VBA | xx | SBL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1448 | Anlage |  | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage Sicherheitsbeleuchtung | Betriebsbereit | 72 | ..._440_VBAxx_SBLxx_###_#####_#####_BB~01 | 37 | 440 | VBA | xx | SBL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BB~ | 01
1449 | Anlage |  | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage Sicherheitsbeleuchtung | Sammelstörmeldung | 75 | ..._440_VBAxx_SBLxx_###_#####_#####_SSM01 | 37 | 440 | VBA | xx | SBL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
1450 | Anlage |  | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage Sicherheitsbeleuchtung | Alarmmeldung | 70 | ..._440_VBAxx_SBLxx_###_#####_#####_AM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | SBL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | AM~ | 01
1451 |  |  | 450 |  | Fernmelde- und IT-Anlagen
1452 | Baugruppe | 133c4cab-f8d2-4c50-9298-81bd81e7c59c | 450 | BGP_BMA_AMEV1 | Brandabschaltung
1453 | Baugruppe |  | 450 | BGP_BMA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Fernmelde- und IT-Anlagen Gefahrenmeldeanlage Brandmeldeanlage | Structured View | 78 | ..._450_GMAxx_BMAxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 450 | GMA | xx | BMA | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1454 | Baugruppe |  | 450 | BGP_BMA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Fernmelde- und IT-Anlagen Gefahrenmeldeanlage Brandmeldeanlage | Brandmeldezentrale Sammelstörmeldung | 99 | ..._450_GMAxx_BMAxx_###_BMZxx_#####_SSM01 | 37 | 450 | GMA | xx | BMA | xx | ### | BMZ | xx | ### | ## | SSM | 01
1455 | Baugruppe |  | 450 | BGP_BMA_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Fernmelde- und IT-Anlagen Gefahrenmeldeanlage Brandmeldeanlage | Branderkennung Gefahrmeldung | 91 | ..._450_GMAxx_BMAxx_###_BEKxx_#####_GM~01 | 37 | 450 | GMA | xx | BMA | xx | ### | BEK | xx | ### | ## | GM~ | 01 |  | Bei Anlagenweiser Abschaltung Branderkennnung Anlage zuordnen | AMEV1.1
1456 |  |  | 460 |  | Förderanlagen
1457 | Baugruppe | 562371d5-5e63-497a-b65b-ffff73d23cd2 | 460 | BGP_PTA_AMEV1 | Personenaufzug
1458 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug | Structured View | 68 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1459 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug | Steuerung Sammelstörmeldung | 80 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_STGxx_#####_SSM01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | STG | xx | ### | ## | SSM | 01
1460 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug | Fahrkorb Notruf Gefahrmeldung | 82 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_FKBxx_NTRxx_GM~01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | FKB | xx | NTR | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1461 | Baugruppe | 9304d5b3-1b9e-43ba-9d7b-a3b8c05e50fd | 460 | BGP_RPA_AMEV1 | Rohrpostanlage
1462 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Structured View | 65 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1463 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Steuerung Sammelstörmeldung | 77 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_STGxx_#####_SSM01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | STG | xx | ### | ## | SSM | 01
1464 |  |  | 470 |  | Nutzungsspezifische Anlagen
1465 | Aggregat | 02019586-b3ac-4ca9-8aff-7344f2adbea3 | 470 | AGG_KMP_AMEV1 | Kompressoreinheit | [22 empty] | AMEV1.1
1466 | Aggregat |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Medienversorgungsanlage Kompressoreinheit Vakuum | Verdichter Structured View | 103 | ..._470_MVAxx_KMPxx_VA~_VDRxx_#####_SV~01 | 37 | 470 | MVA | xx | KMP | xx | VA~ | VDR | xx | ### | ## | SV~ | 01
1467 | Aggregat |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Medienversorgungsanlage Kompressoreinheit Vakuum | Verdichter Motor Betriebsmeldung | 109 | ..._470_MVAxx_KMPxx_VA~_VDRxx_MOTxx_BM~01 | 37 | 470 | MVA | xx | KMP | xx | VA~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01
1468 | Aggregat |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Medienversorgungsanlage Kompressoreinheit Vakuum | Verdichter Motor Störmeldung | 105 | ..._470_MVAxx_KMPxx_VA~_VDRxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 470 | MVA | xx | KMP | xx | VA~ | VDR | xx | MOT | xx | SM~ | 01
1469 | Aggregat |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | AV_SW_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Medienversorgungsanlage Kompressoreinheit Vakuum | Verdichter Druck Sollwert | 102 | ..._470_MVAxx_KMPxx_VA~_VDRxx_P~~xx_SW~01 | 37 | 470 | MVA | xx | KMP | xx | VA~ | VDR | xx | P~~ | xx | SW~ | 01
1470 | Aggregat |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | AI_MW_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Medienversorgungsanlage Kompressoreinheit Vakuum | Verdichter Druck Messwert | 102 | ..._470_MVAxx_KMPxx_VA~_VDRxx_P~~xx_MW~01 | 37 | 470 | MVA | xx | KMP | xx | VA~ | VDR | xx | P~~ | xx | MW~ | 01
1471 | Aggregat |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Medienversorgungsanlage Kompressoreinheit Vakuum | Verdichter Druck Messwert Datenaufzeichnung | 120 | ..._470_MVAxx_KMPxx_VA~_VDRxx_P~~xx_MW~01_TL | 40 | 470 | MVA | xx | KMP | xx | VA~ | VDR | xx | P~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1472 | Aggregat |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | AV_PAR_K_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Medienversorgungsanlage Kompressoreinheit Vakuum | Verdichter Zeit Zeitwert | 101 | ..._470_MVAxx_KMPxx_VA~_VDRxx_K~~xx_ZTW01 | 37 | 470 | MVA | xx | KMP | xx | VA~ | VDR | xx | K~~ | xx | ZTW | 01
1473 | Aggregat |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | BV_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Medienversorgungsanlage Kompressoreinheit Vakuum | Verdichter Zeit Störmeldung | 104 | ..._470_MVAxx_KMPxx_VA~_VDRxx_K~~xx_SM~01 | 37 | 470 | MVA | xx | KMP | xx | VA~ | VDR | xx | K~~ | xx | SM~ | 01
1474 | Baugruppe | 35876070-dbaf-49b0-8d91-fb1201950923 | 470 | BGP_DIG_AMEV1 | Digestorium (Schweiz: Kapellen)
1475 | Baugruppe |  | 470 | BGP_DIG_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Labortechnische Anlage Digestorium Abluft | Structured View | 85 | ..._470_LABxx_DIGxx_AB~_#####_#####_SV~01 | 37 | 470 | LAB | xx | DIG | xx | AB~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1476 | Baugruppe |  | 470 | BGP_DIG_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Labortechnische Anlage Digestorium Abluft | Sammelstörmeldung | 87 | ..._470_LABxx_DIGxx_AB~_#####_#####_SSM01 | 37 | 470 | LAB | xx | DIG | xx | AB~ | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
1477 | Baugruppe |  | 470 | BGP_DIG_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Labortechnische Anlage Digestorium Abluft | Luftstromüberwachung Gefahrmeldung | 104 | ..._470_LABxx_DIGxx_AB~_EF~xx_SSLxx_GM~01 | 37 | 470 | LAB | xx | DIG | xx | AB~ | EF~ | xx | SSL | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1478 | Baugruppe | 2294ce57-efd1-4705-809c-ecaeed158bf0 | 470 | BGP_CHS_AMEV1 | Chemieschrank
1479 | Baugruppe |  | 470 | BGP_CHS_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Abluftanlage Chemieschrank Abluft | Structured View | 77 | ..._470_ABAxx_CHSxx_AB~_#####_#####_SV~01 | 37 | 470 | ABA | xx | CHS | xx | AB~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1480 | Baugruppe |  | 470 | BGP_CHS_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Abluftanlage Chemieschrank Abluft | Sammelstörmeldung | 79 | ..._470_ABAxx_CHSxx_AB~_#####_#####_SSM01 | 37 | 470 | ABA | xx | CHS | xx | AB~ | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
1481 | Baugruppe |  | 470 | BGP_CHS_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Abluftanlage Chemieschrank Abluft | Luftstromüberwachung Gefahrmeldung | 96 | ..._470_ABAxx_CHSxx_AB~_EF~xx_SSLxx_GM~01 | 37 | 470 | ABA | xx | CHS | xx | AB~ | EF~ | xx | SSL | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1482 |  |  | 480 |  | Gebäudeautomation
1483 | Aggregat | cedec62c-d1b1-41c2-9a3b-65a19cf3d6d3 | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 | Automationsstation Basisobjekte
1484 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Structured View | 66 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_SV~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | SV~ | 01 |  | Falls technisch sinnvoll
1485 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | DEV_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Device | 57 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_DEV01 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | DEV | 01
1486 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | CAL_FT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Kalender | 59 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_CAL01 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | CAL | 01 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1487 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | CAL_SF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Kalender | 59 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_CAL02 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | CAL | 02 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1488 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_GM_PSA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~10 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 10 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1489 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_GM_OSA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~15 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 15 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1490 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_AM_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~20 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 20 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1491 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_VAM_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~25 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 25 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1492 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_SM_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~30 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 30 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1493 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_ANO_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~35 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 35 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1494 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_WM_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~40 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 40 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1495 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_WM_GAQ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~42 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 42 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1496 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_RVM_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~45 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 45 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1497 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_HD_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~50 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 50 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1498 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_SYS_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~60 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 60 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1499 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_TL_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~70 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 70 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1500 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_SO_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~80 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 80 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1501 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | BI_SM_SYS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Pufferbatterie Störmeldung | 77 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_PBTxx_SM~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | PBT | xx | SM~ | 01 |  | Nur wenn Pufferbatterie vorhanden
1502 | Aggregat | 0141042c-5e44-493f-96ce-31911d7b7025 | 480 | AGG_EF_AU_T_AMEV1 | Fühler Außen Temperatur
1503 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_AU_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Temperatur Structured View | 69 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1504 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_AU_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Temperatur Messwert | 62 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1505 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_AU_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 80 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1506 | Aggregat | fd47bb12-ed8d-416b-8e72-c1d533f17137 | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 | Mehrfachfühler Außen Temperatur und Feuchte
1507 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Structured View | 58 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_MFExx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | MFE | xx | ### | ## | SV~ | 01
1508 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Temperatur Messwert | 62 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_MFExx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1509 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | AI_MW_M_L_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Feuchte relativ Messwert | 67 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_MFExx_M~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01
1510 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 80 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_MFExx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1511 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Feuchte relativ Messwert Datenaufzeichnung | 85 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_MFExx_M~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1512 | Aggregat | e5923409-6ac5-400f-832c-41f38efb2f07 | 440 | AGG_EF_AU_R_AMEV1 | Fühler Außen Beleuchtungsstärke
1513 | Aggregat |  | 440 | AGG_EF_AU_R_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Raum | Beleuchtungsstärke Structured View | 72 | ..._480_RAGxx_#####_RU~_EF~xx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1514 | Aggregat |  | 440 | AGG_EF_AU_R_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Raum | Beleuchtungsstärke Messwert | 65 | ..._480_RAGxx_#####_RU~_EF~xx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1515 | Aggregat |  | 440 | AGG_EF_AU_R_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Raum | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichnung | 83 | ..._480_RAGxx_#####_RU~_EF~xx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAG | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1516 | Aggregat | efef5483-a2b7-4624-99b5-2d80143c6d1c | 480 | AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 | Fühler Außen Regenmelder | [22 empty] | AMEV1.1
1517 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Feuchtewächter hoch Structured View | 78 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_EF~xx_MSHxx_SV~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | EF~ | xx | MSH | xx | SV~ | 01
1518 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Feuchtewächter hoch Rückmeldung | 74 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_EF~xx_MSHxx_RM~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | EF~ | xx | MSH | xx | RM~ | 01
1519 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Feuchtewächter hoch Rückmeldung Datenaufzeichnung | 92 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_EF~xx_MSHxx_RM~01_TL | 40 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | EF~ | xx | MSH | xx | RM~ | 01 | TL
1520 | Anlage | f688b955-06ab-4c49-9ad5-b954f0384425 | 480 | ANL_WET_AMEV1 | Wetterstation kommunikation
1521 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene | Structured View | 70 | ..._480_WETxx_GBGxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1522 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Funktional eigenständige Einrichtung Störmeldung | 108 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_#####_FEExx_SM~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | ### | ## | FEE | xx | SM~ | 01
1523 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_WIG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Windgeschwindigkeit Messwert | 88 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_MFExx_WIGxx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | MFE | xx | WIG | xx | MW~ | 01
1524 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Windgeschwindigkeit Messwert Datenaufzeichnung | 106 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_MFExx_WIGxx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | MFE | xx | WIG | xx | MW~ | 01 | TL
1525 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_WIR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Windrichtung Messwert | 81 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_MFExx_WIRxx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | MFE | xx | WIR | xx | MW~ | 01
1526 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Windrichtung Messwert Datenaufzeichnung | 99 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_MFExx_WIRxx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | MFE | xx | WIR | xx | MW~ | 01 | TL
1527 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Fassade Nord | Beleuchtungsstärke Messwert | 95 | ..._480_WETxx_GBGxx_n00_MFExx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | n00 | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1528 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Fassade Nord | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichnung | 113 | ..._480_WETxx_GBGxx_n00_MFExx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | n00 | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1529 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Fassade Ost | Beleuchtungsstärke Messwert | 94 | ..._480_WETxx_GBGxx_o00_MFExx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | o00 | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1530 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Fassade Ost | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichnung | 112 | ..._480_WETxx_GBGxx_o00_MFExx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | o00 | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1531 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Fassade Süd | Beleuchtungsstärke Messwert | 94 | ..._480_WETxx_GBGxx_s00_MFExx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | s00 | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1532 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Fassade Süd | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichnung | 112 | ..._480_WETxx_GBGxx_s00_MFExx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | s00 | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1533 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Fassade West | Beleuchtungsstärke Messwert | 95 | ..._480_WETxx_GBGxx_w00_MFExx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | w00 | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1534 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Fassade West | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichnung | 113 | ..._480_WETxx_GBGxx_w00_MFExx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | w00 | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1535 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Außenluft | Beleuchtungsstärke Messwert | 92 | ..._480_WETxx_GBGxx_AU~_MFExx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | AU~ | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1536 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Außenluft | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichnung | 110 | ..._480_WETxx_GBGxx_AU~_MFExx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | AU~ | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1537 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | BV_RM_JN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Feuchtewächter hoch Rückmeldung | 91 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_MFExx_MSHxx_RM~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | MFE | xx | MSH | xx | RM~ | 01
1538 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Feuchtewächter hoch Rückmeldung Datenaufzeichnung | 109 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_MFExx_MSHxx_RM~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | MFE | xx | MSH | xx | RM~ | 01 | TL
1539 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_R_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Beleuchtungsstärke Messwert | 87 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_MFExx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1540 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichnung | 105 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_MFExx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1541 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_T_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Außenluft | Temperatur Messwert | 84 | ..._480_WETxx_GBGxx_AU~_MFExx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | AU~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1542 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Außenluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 102 | ..._480_WETxx_GBGxx_AU~_MFExx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | AU~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1543 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_M_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Außenluft | Feuchte relativ Messwert | 89 | ..._480_WETxx_GBGxx_AU~_MFExx_M~~xx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | AU~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01
1544 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Außenluft | Feuchte relativ Messwert Datenaufzeichnung | 107 | ..._480_WETxx_GBGxx_AU~_MFExx_M~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | AU~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1545 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Elevationswinkel Messwert berechnet | 95 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_#####_GELxx_MWC01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | ### | ## | GEL | xx | MWC | 01 |  |  | AMEV1.1
1546 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Azimutwinkel Messwert berechnet | 91 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_#####_GAZxx_MWC01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | ### | ## | GAZ | xx | MWC | 01 |  |  | AMEV1.1
1547 | Aggregat | 6f43594f-529e-42fd-a603-f4832acb4f6b | 480 | AGG_EF_RU_T_AMEV1 | Fühler Raum Temperatur
1548 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Temperatur Structured View | 56 | ..._480_RARxx_#####_RU~_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1549 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Temperatur Messwert | 49 | ..._480_RARxx_#####_RU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1550 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 67 | ..._480_RARxx_#####_RU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1551 | Aggregat | 8307df66-5230-42f5-9223-bd00de81561c | 480 | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 | Fühler Raum Präsenzmelder
1552 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Präsenzerkennung Structured View | 78 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_EF~xx_PAExx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | EF~ | xx | PAE | xx | SV~ | 01
1553 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Präsenzerkennung Rückmeldung | 74 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_EF~xx_PAExx_RM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | EF~ | xx | PAE | xx | RM~ | 01
1554 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Präsenzerkennung Rückmeldung Datenaufzeichnung | 92 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_EF~xx_PAExx_RM~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | EF~ | xx | PAE | xx | RM~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1555 | Aggregat | e7eebba5-23a3-4bb5-9f45-727ae9f7b347 | 480 | AGG_FEN_AMEV1 | Fühler Raum Fensterkontakt
1556 | Aggregat |  | 480 | AGG_FEN_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Raum Baugruppenebene Fassade | Fenster Endschalter Structured View | 99 | ..._330_RARxx_GBGxx_FA~_FENxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 330 | RAR | xx | GBG | xx | FA~ | FEN | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1557 | Aggregat |  | 480 | AGG_FEN_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Raum Baugruppenebene Fassade | Fenster Endschalter Rückmeldung | 95 | ..._330_RARxx_GBGxx_FA~_FENxx_GS~xx_RM~01 | 37 | 330 | RAR | xx | GBG | xx | FA~ | FEN | xx | GS~ | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1558 | Aggregat |  | 480 | AGG_FEN_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Raum Baugruppenebene Fassade | Fenster Endschalter Rückmeldung Datenaufzeichnung | 113 | ..._330_RARxx_GBGxx_FA~_FENxx_GS~xx_RM~01_TL | 40 | 330 | RAR | xx | GBG | xx | FA~ | FEN | xx | GS~ | xx | RM~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1559 | Aggregat | 5eae4a8c-44ec-4197-ba0f-ede7a6c6fc80 | 480 | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 | Fühler Raum Luftqualität
1560 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | CO2 Structured View | 49 | ..._480_RARxx_#####_RU~_EF~xx_QCDxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | QCD | xx | SV~ | 01
1561 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | AI_MW_QCD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | CO2 Messwert | 42 | ..._480_RARxx_#####_RU~_EF~xx_QCDxx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | QCD | xx | MW~ | 01
1562 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | CO2 Messwert Datenaufzeichnung | 60 | ..._480_RARxx_#####_RU~_EF~xx_QCDxx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | QCD | xx | MW~ | 01 | TL
1563 | Aggregat | 716582c5-b2ee-473e-a3ed-e37017c9a05b | 480 | AGG_EF_RU_R_AMEV1 | Fühler Raum Beleuchtungsstärke
1564 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment allg. Beleuchtung Raum | Beleuchtungsstärke Structured View | 91 | ..._480_RASxx_ABLxx_RU~_EF~xx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | ABL | xx | RU~ | EF~ | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1565 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment allg. Beleuchtung Raum | Beleuchtungsstärke Messwert | 84 | ..._480_RASxx_ABLxx_RU~_EF~xx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAS | xx | ABL | xx | RU~ | EF~ | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1566 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment allg. Beleuchtung Raum | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichnung | 102 | ..._480_RASxx_ABLxx_RU~_EF~xx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | ABL | xx | RU~ | EF~ | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1567 | Aggregat | cafe3ec2-6450-49f7-9fcb-4e454ba04799 | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 | Mehrfachfühler Raum (Temperatur-, Feuchte- und CO2)
1568 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene Abluft | Structured View | 68 | ..._480_RARxx_GBGxx_AB~_MFExx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | AB~ | MFE | xx | ### | ## | SV~ | 01
1569 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene Abluft | Temperatur Messwert | 72 | ..._480_RARxx_GBGxx_AB~_MFExx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | AB~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1570 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene Abluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 90 | ..._480_RARxx_GBGxx_AB~_MFExx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | AB~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1571 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene Abluft | Feuchte relativ Messwert | 77 | ..._480_RARxx_GBGxx_AB~_MFExx_M~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | AB~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01
1572 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene Abluft | Feuchte relativ Messwert Datenaufzeichnung | 95 | ..._480_RARxx_GBGxx_AB~_MFExx_M~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | AB~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1573 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | AI_MW_QCD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene Abluft | CO2 Messwert | 65 | ..._480_RARxx_GBGxx_AB~_MFExx_QCDxx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | AB~ | MFE | xx | QCD | xx | MW~ | 01
1574 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene Abluft | CO2 Messwert Datenaufzeichnung | 83 | ..._480_RARxx_GBGxx_AB~_MFExx_QCDxx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | AB~ | MFE | xx | QCD | xx | MW~ | 01 | TL
1575 | Aggregat | 512cad49-3eab-43a4-89cc-8396058cfb47 | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 | Mehrfachfühler Raum (Deckenmontage Präsenzerkennung, Temperatur, Beleuchtungsstärke, Feuchte)
1576 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Structured View | 61 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | ### | ## | SV~ | 01
1577 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Präsenzerkennung Rückmeldung | 74 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_PAExx_RM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | PAE | xx | RM~ | 01
1578 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Präsenzerkennung Rückmeldung Datenaufzeichnung | 92 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_PAExx_RM~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | PAE | xx | RM~ | 01 | TL
1579 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Temperatur Messwert | 65 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1580 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 83 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1581 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Feuchte relativ Messwert | 70 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_M~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01
1582 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Feuchte relativ Messwert Datenaufzeichnung | 88 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_M~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1583 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Beleuchtungsstärke Messwert | 73 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1584 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichnung | 91 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1585 | Aggregat | 88d46e2e-39be-489d-b3a8-e151529b2caa | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 | Mehrfachfühler Raum (Wandmontage Präsenzerkennung, Temperatur, Beleuchtungsstärke, Feuchte, CO2 Luftqualität)
1586 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Structured View | 61 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | ### | ## | SV~ | 01
1587 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Präsenzerkennung Rückmeldung | 74 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_PAExx_RM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | PAE | xx | RM~ | 01
1588 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Präsenzerkennung Rückmeldung Datenaufzeichnung | 92 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_PAExx_RM~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | PAE | xx | RM~ | 01 | TL
1589 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Temperatur Messwert | 65 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1590 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 83 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1591 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Feuchte relativ Messwert | 70 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_M~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01
1592 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Feuchte relativ Messwert Datenaufzeichnung | 88 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_M~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1593 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Beleuchtungsstärke Messwert | 73 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1594 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichnung | 91 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1595 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | AI_MW_QCD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | CO2 Messwert | 58 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_QCDxx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | QCD | xx | MW~ | 01
1596 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Baugruppenebene | CO2 Messwert Datenaufzeichnung | 76 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_QCDxx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | QCD | xx | MW~ | 01 | TL
1597 | Aggregat | a0679ffe-e04e-4979-9914-0aae922a60e7 | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 | Raumbediengerät Temperierung
1598 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Temperierungseinheit | Raumbediengerät Temperatur Structured View | 93 | ..._480_RARxx_TMExx_RU~_RBGxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | TME | xx | RU~ | RBG | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1599 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | AV_SW_T_RU_V_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Temperierungseinheit | Raumbediengerät Temperatur Sollwertversteller | 96 | ..._480_RARxx_TMExx_RU~_RBGxx_T~~xx_SWV01 | 37 | 480 | RAR | xx | TME | xx | RU~ | RBG | xx | T~~ | xx | SWV | 01
1600 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Temperierungseinheit | Raumbediengerät Temperatur Messwert | 86 | ..._480_RARxx_TMExx_RU~_RBGxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | TME | xx | RU~ | RBG | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1601 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Temperierungseinheit | Raumbediengerät Temperatur Messwert Datenaufzeichnung | 104 | ..._480_RARxx_TMExx_RU~_RBGxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | TME | xx | RU~ | RBG | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1602 | Aggregat | 5f863bc4-d2e6-4961-911d-1c082ee12fda | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 | Raumbediengerät Lüftung mit Luftqualitätsmessung
1603 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik | Raumbediengerät Structured View | 77 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~_RBGxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | RBG | xx | ### | ## | SV~ | 01
1604 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik | Raumbediengerät Taster Rückmeldung | 80 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~_RBGxx_TASxx_RM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RM~ | 01 |  | Alternativ als BI ausgeführt
1605 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | AI_MW_QCD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik | Raumbediengerät CO2 Messwert | 74 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~_RBGxx_QCDxx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | RBG | xx | QCD | xx | MW~ | 01
1606 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik | Raumbediengerät CO2 Messwert Datenaufzeichnung | 92 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~_RBGxx_QCDxx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | RBG | xx | QCD | xx | MW~ | 01 | TL
1607 | Aggregat | 428e9f9a-0771-444f-b3ea-1dc48485d830 | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 | Raumbediengerät Beleuchtung (Taster Togglefunktion mit Rückmeldung)
1608 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Taster Structured View | 87 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | SV~ | 01
1609 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | BI_RM_AK_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Taster Rückmeldung | 83 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_RM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RM~ | 01
1610 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Taster Anlagensteuerung | 88 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_AST01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | AST | 01
1611 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Taster Status | 78 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | STA | 01 |  | Z.B. LED-Anzeige auf Taster
1612 | Aggregat | 77018366-b91f-45f6-800a-9fdea03a57d4 | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 | Raumbediengerät Beleuchtung (Taster schaltend mit Rückmeldung)
1613 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Taster Structured View | 87 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | SV~ | 01
1614 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Taster Rückmeldung Ein | 87 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_RME01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RME | 01
1615 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Taster Rückmeldung Aus | 87 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_RMS01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RMS | 01
1616 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Taster Anlagensteuerung | 88 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_AST01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | AST | 01
1617 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Taster Status | 78 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | STA | 01 |  | Z.B. LED-Anzeige auf Taster
1618 | Aggregat | 69d92ff6-e265-46d9-9847-5892dce1dd5b | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 | Raumbediengerät Beleuchtung (Taster Togglefunktion dimmend mit Rückmeldung)
1619 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Structured View | 99 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1620 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | BI_RM_AK_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Taster Rückmeldung | 83 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_RM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RM~ | 01
1621 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Taster Anlagensteuerung | 88 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_AST01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | AST | 01
1622 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | AV_ST_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Sollwert berechnet | 102 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SWC01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SWC | 01
1623 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Status | 90 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | STA | 01 |  | Z.B. LED-Anzeige auf Taster
1624 | Aggregat | 9b4bcea6-04f6-4869-9a46-3857976ba609 | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 | Raumbediengerät Beleuchtung (Taster schaltend und dimmend mit Rückmeldung)
1625 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Structured View | 99 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1626 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Taster Rückmeldung Ein | 87 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_RME01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RME | 01
1627 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Taster Rückmeldung Aus | 87 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_RMS01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RMS | 01
1628 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Taster Anlagensteuerung | 88 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_AST01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | AST | 01
1629 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | AV_SW_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Sollwert berechnet | 102 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SWC01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SWC | 01
1630 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Sollwert berechnet Datenaufzeichnung | 120 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SWC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SWC | 01 | TL
1631 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Status | 90 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | STA | 01 |  | Z.B. LED-Anzeige auf Taster
1632 | Aggregat | 0b3316fc-676b-43b5-ac68-f52e3c69f5d5 | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 | Raumbediengerät Beleuchtung (z. B. Mobiles Endgerät)
1633 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Structured View | 107 | ..._480_RASxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1634 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | AV_ST_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Sollwertversteller | 110 | ..._480_RASxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SWV01 | 37 | 480 | RAS | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SWV | 01
1635 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | AV_SW_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Sollwert berechnet | 102 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SWC01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SWC | 01
1636 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Sollwert berechnet Datenaufzeichnung | 120 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SWC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SWC | 01 | TL
1637 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Status | 90 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | STA | 01
1638 | Aggregat | 55f84bc0-ab2e-444c-b4bf-b48ecd2692a4 | 480 | AGG_RBG_SON1_AMEV1 | Raumbediengerät Sonnenschutz (Taster)
1639 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz | Raumbediengerät Taster Structured View | 81 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_RBGxx_TASxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | SV~ | 01
1640 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz | Raumbediengerät Taster Rückmeldung Auf | 81 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_RBGxx_TASxx_RMA01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RMA | 01
1641 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz | Raumbediengerät Taster Rückmeldung Zu | 80 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_RBGxx_TASxx_RMZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RMZ | 01
1642 | Aggregat | fe78b737-d19d-48a0-b186-ee78b7a79a45 | 480 | AGG_RBG_SON2_AMEV1 | Raumbediengerät Sonnenschutz (z.B. Mobiles Endgerät)
1643 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_SON2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz | Raumbediengerät Structured View | 74 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_RBGxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | RBG | xx | ### | ## | SV~ | 01
1644 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_SON2_AMEV1 |  | AV_SW_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz | Raumbediengerät Position Sollwert | 76 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_RBGxx_G~~xx_SW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | RBG | xx | G~~ | xx | SW~ | 01
1645 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_SON2_AMEV1 |  | AV_SW_WIN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz | Raumbediengerät Winkel Sollwert | 74 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_RBGxx_WINxx_SW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | RBG | xx | WIN | xx | SW~ | 01
1646 | Aggregat | 49d55c58-1ba2-4b71-b313-27d59b8d7a95 | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 | Raumbediengerät kombiniert
1647 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Raumbediengerät Structured View | 61 | ..._480_RARxx_#####_RU~_RBGxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | RBG | xx | ### | ## | SV~ | 01
1648 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | AV_SW_T_RU_V_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Temperierungseinheit | Raumbediengerät Temperatur Sollwertversteller | 96 | ..._480_RARxx_TMExx_RU~_RBGxx_T~~xx_SWV01 | 37 | 480 | RAR | xx | TME | xx | RU~ | RBG | xx | T~~ | xx | SWV | 01
1649 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | AV_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik | Raumbediengerät Menge Stellsignal | 79 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~_RBGxx_F~~xx_ST~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | RBG | xx | F~~ | xx | ST~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1650 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BI_RM_AK_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Taster Rückmeldung | 83 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_RM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RM~ | 01
1651 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Taster Anlagensteuerung | 88 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_AST01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | AST | 01
1652 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | AV_ST_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Sollwert berechnet | 102 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SWC01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SWC | 01
1653 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Status | 90 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | STA | 01 |  | Z.B. LED-Anzeige auf Taster
1654 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz | Raumbediengerät Taster Rückmeldung Auf | 81 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_RBGxx_TASxx_RMA01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RMA | 01
1655 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz | Raumbediengerät Taster Rückmeldung Zu | 80 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_RBGxx_TASxx_RMZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RMZ | 01
1656 | Aggregat | 99b30641-eccb-4ddf-960c-e05176be858f | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 | Raumaktor Beleuchtung Lampe (Buskopplung, z.B. DALI) | [17 empty] | Adr.
1657 | Aggregat |  | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Leuchte Structured View | 72 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_LEUxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | LEU | xx | ### | ## | SV~ | 01
1658 | Aggregat |  | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | AV_ST_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Leuchte Lampe Stellsignal | 74 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_LEUxx_LAMxx_ST~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | LEU | xx | LAM | xx | ST~ | 01
1659 | Aggregat |  | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Leuchte Lampe Stellsignal Datenaufzeichnung | 92 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_LEUxx_LAMxx_ST~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | LEU | xx | LAM | xx | ST~ | 01 | TL
1660 | Aggregat |  | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | BV_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Leuchte Lampe Störmeldung | 74 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_LEUxx_LAMxx_SM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | LEU | xx | LAM | xx | SM~ | 01
1661 | Aggregat | 810a7ca4-3406-4836-8e2f-7e70d794371d | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 | Raumaktor Sonnenschutz (Jalousie)
1662 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade Ost | Jalousie Structured View | 79 | ..._480_RARxx_SONxx_o00_JALxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | o00 | JAL | xx | ### | ## | SV~ | 01
1663 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade Ost | Jalousie Motor Schaltbefehl Auf | 86 | ..._480_RARxx_SONxx_o00_JALxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | o00 | JAL | xx | MOT | xx | SBA | 01 |  |  | AMEV1.1
1664 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade Ost | Jalousie Motor Schaltbefehl Zu | 85 | ..._480_RARxx_SONxx_o00_JALxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | o00 | JAL | xx | MOT | xx | SBZ | 01 |  |  | AMEV1.1
1665 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade Ost | Jalousie Motor Schaltbefehl Auf Datenaufzeichnung | 104 | ..._480_RARxx_SONxx_o00_JALxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | o00 | JAL | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL
1666 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade Ost | Jalousie Motor Schaltbefehl Zu Datenaufzeichnung | 103 | ..._480_RARxx_SONxx_o00_JALxx_MOTxx_SBZ01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | o00 | JAL | xx | MOT | xx | SBZ | 01 | TL
1667 | Aggregat | 39825c1f-5034-4ed7-9144-849fb7ccd02e | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 | Raumaktor Sonnenschutz (Jalousie) mit Berechnung Position und Winkel
1668 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade | Jalousie Motor Structured View | 81 | ..._480_RARxx_SONxx_FA~_JALxx_MOTxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | MOT | xx | SV~ | 01
1669 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade | Jalousie Motor Schaltbefehl Auf | 82 | ..._480_RARxx_SONxx_FA~_JALxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | MOT | xx | SBA | 01 |  |  | AMEV1.1
1670 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade | Jalousie Motor Schaltbefehl Zu | 81 | ..._480_RARxx_SONxx_FA~_JALxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | MOT | xx | SBZ | 01 |  |  | AMEV1.1
1671 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | AV_MWC_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade | Jalousie Position Messwert berechnet | 87 | ..._480_RARxx_SONxx_FA~_JALxx_G~~xx_MWC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | G~~ | xx | MWC | 01
1672 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade | Jalousie Winkel Messwert berechnet | 85 | ..._480_RARxx_SONxx_FA~_JALxx_WINxx_MWC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | WIN | xx | MWC | 01
1673 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade | Jalousie Position Messwert berechnet Datenaufzeichnung | 105 | ..._480_RARxx_SONxx_FA~_JALxx_G~~xx_MWC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | G~~ | xx | MWC | 01 | TL |  | AMEV1.1
1674 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Fassade | Jalousie Winkel Messwert berechnet Datenaufzeichnung | 103 | ..._480_RARxx_SONxx_FA~_JALxx_WINxx_MWC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | WIN | xx | MWC | 01 | TL
1675 | Aggregat | cff3ade2-cb04-4bd6-80d5-622e487f5b58 | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 | Raumaktor Sonnenschutz (Jalousie) mit kommunikativem Antrieb (z.B. SMI)
1676 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Sonnenschutz Fassade | Jalousie Structured View | 78 | ..._480_RASxx_SONxx_FA~_JALxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | ### | ## | SV~ | 01
1677 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | MV_AS_JAL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Sonnenschutz Fassade | Jalousie Motor Anlagensteuerung | 85 | ..._480_RASxx_SONxx_FA~_JALxx_MOTxx_AST01 | 37 | 480 | RAS | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | MOT | xx | AST | 01
1678 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_ST_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Sonnenschutz Fassade | Jalousie Position Stellsignal | 83 | ..._480_RASxx_SONxx_FA~_JALxx_G~~xx_ST~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | G~~ | xx | ST~ | 01 |  | Kann alternativ als AO ausgeführt werden
1679 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_ST_WIN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Sonnenschutz Fassade | Jalousie Winkel Stellsignal | 81 | ..._480_RASxx_SONxx_FA~_JALxx_WINxx_ST~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | WIN | xx | ST~ | 01 |  | Kann alternativ als AO ausgeführt werden
1680 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MW_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Sonnenschutz Fassade | Jalousie Position Messwert | 80 | ..._480_RASxx_SONxx_FA~_JALxx_G~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | G~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1681 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MW_WIN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Sonnenschutz Fassade | Jalousie Winkel Messwert | 78 | ..._480_RASxx_SONxx_FA~_JALxx_WINxx_MW~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | WIN | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1682 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Sonnenschutz Fassade | Jalousie Position Messwert Datenaufzeichnung | 98 | ..._480_RASxx_SONxx_FA~_JALxx_G~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | G~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1683 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Sonnenschutz Fassade | Jalousie Winkel Messwert Datenaufzeichnung | 96 | ..._480_RASxx_SONxx_FA~_JALxx_WINxx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | WIN | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1684 | Baugruppe | 10f2a383-533c-42e1-94f8-b0d42a67f7f0 | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 | Raumautomation Temperierung
1685 | Baugruppe |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Temperierungseinheit | Structured View | 66 | ..._480_RARxx_TMExx_RU~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | TME | xx | RU~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1686 | Baugruppe |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum Temperierungseinheit |  | 50 | ..._480_RARxx_TMExx_RU~ | 19 | 480 | RAR | xx | TME | xx | RU~ | [7 empty] | Nur bei Präsenzerkennung pro Gewerk (nicht empfohlen)
1687 | Baugruppe |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum Temperierungseinheit |  | 50 | ..._480_RARxx_TMExx_RU~ | 19 | 480 | RAR | xx | TME | xx | RU~
1688 | Baugruppe |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum Temperierungseinheit Heizwasser-Vorlauf |  | 69 | ..._480_RARxx_TMExx_HZV | 19 | 480 | RAR | xx | TME | xx | HZV
1689 | Baugruppe |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum Temperierungseinheit Kaltwasser-Vorlauf |  | 69 | ..._480_RARxx_TMExx_KAV | 19 | 480 | RAR | xx | TME | xx | KAV
1690 | Baugruppe |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | BV_AF_TK_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Temperierungseinheit Kaltwasser | Raumautomationseinrichtung Temperatur Anforderung Kühlen | 118 | ..._480_RARxx_TMExx_KA~_RAExx_T~~xx_AFK01 | 37 | 480 | RAR | xx | TME | xx | KA~ | RAE | xx | T~~ | xx | AFK | 01 |  | Bedarfs-Rückmeldung an Verteiler oder Erzeuger gemäß ISO 52120 | AMEV1.1
1691 | Baugruppe |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | BV_AF_TH_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Temperierungseinheit Heizwasser | Raumautomationseinrichtung Temperatur Anforderung Heizen | 118 | ..._480_RARxx_TMExx_HZ~_RAExx_T~~xx_AFH01 | 37 | 480 | RAR | xx | TME | xx | HZ~ | RAE | xx | T~~ | xx | AFH | 01 |  | Bedarfs-Rückmeldung an Verteiler oder Erzeuger gemäß ISO 52120 | AMEV1.1
1692 | Baugruppe | 5aef91d2-e19d-4c55-bcf1-6161ae5b6e23 | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 | Raumautomation Lüftung
1693 | Baugruppe |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik | Structured View | 61 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1694 | Baugruppe |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik |  | 45 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~ | 19 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | [7 empty] | Nur bei Präsenzerkennung pro Gewerk (nicht empfohlen)
1695 | Baugruppe |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik |  | 45 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~ | 19 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~
1696 | Baugruppe |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_VVR_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Zuluft |  | 52 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~ | 19 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~
1697 | Baugruppe |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_VVR_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik Abluft |  | 52 | ..._480_RARxx_LFTxx_AB~ | 19 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | AB~
1698 | Baugruppe |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | BV_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik | Raumautomationseinrichtung Status | 79 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~_RAExx_#####_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | RAE | xx | ### | ## | STA | 01 |  | Bedarfs-Rückmeldung an Lüftungsanlage gemäß ISO 52120 | AMEV1.1
1699 | Baugruppe | 6cc338e4-e65b-4164-a51d-a182f7c5fa38 | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 | Raumautomation Beleuchtung
1700 | Baugruppe |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung | Structured View | 64 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1701 | Baugruppe |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung |  | 48 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~ | 19 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | [7 empty] | Nur bei Präsenzerkennung pro Gewerk (nicht empfohlen)
1702 | Baugruppe |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung |  | 48 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~ | 19 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~
1703 | Baugruppe |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung |  | 48 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~ | 19 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~
1704 | Baugruppe |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung |  | 48 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~ | 19 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~
1705 | Baugruppe | ea219093-39bc-4af4-a549-27e25594d34b | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 | Raumautomation Sonnenschutz
1706 | Baugruppe |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz | Structured View | 58 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1707 | Baugruppe |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz |  | 42 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~ | 19 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | [7 empty] | Nur bei Präsenzerkennung pro Gewerk (nicht empfohlen)
1708 | Baugruppe |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz |  | 42 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~ | 19 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~
1709 | Baugruppe |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz Außenluft |  | 52 | ..._480_RARxx_SONxx_AU~ | 19 | 480 | RAR | xx | SON | xx | AU~
1710 | Anlage | 920ff3b9-24a4-4a48-ba5c-dd8bc78e339e | 480 | ANL_RU1_AMEV1 | Raumautomation Anlage (Temperierung, Lüftung, Beleuchtung, Sonnenschutz)
1711 | Anlage |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Structured View | 45 | ..._480_RARxx_#####_RU~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1712 | Anlage |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum Temperierungseinheit |  | 50 | ..._480_RARxx_TMExx | 15 | 480 | RAR | xx | TME | xx | [8 empty] | Nur bei Präsenzerkennung pro Gewerk (nicht empfohlen)
1713 | Anlage |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum Lüftungstechnik |  | 45 | ..._480_RARxx_LFTxx | 15 | 480 | RAR | xx | LFT | xx
1714 | Anlage |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum allg. Beleuchtung |  | 48 | ..._480_RARxx_ABLxx | 15 | 480 | RAR | xx | ABL | xx
1715 | Anlage |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  |  | Gebäudeautomationssystem Raum Sonnenschutz |  | 42 | ..._480_RARxx_SONxx | 15 | 480 | RAR | xx | SON | xx
1716 |  |  | 550 |  | Außenanlagen
1717 | Aggregat | c62f28a4-71f5-42b3-a20b-6d97d6765619 | 550 | AGG_SSM_AMEV1 | Sammelstörmeldung einzeln (z.B. Funktional eigenständige Einrichtung)
1718 | Aggregat |  | 550 | AGG_SSM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Freiflächenheizung Rohrbegleitheizung Abwasser | Elektroheizung Structured View | 105 | ..._550_FFHxx_RBHxx_AW~_EWHxx_#####_SV~01 | 37 | 550 | FFH | xx | RBH | xx | AW~ | EWH | xx | ### | ## | SV~ | 01
1719 | Aggregat |  | 550 | AGG_SSM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Freiflächenheizung Rohrbegleitheizung Abwasser | Elektroheizung Sammelstörmeldung | 107 | ..._550_FFHxx_RBHxx_AW~_EWHxx_#####_SSM01 | 37 | 550 | FFH | xx | RBH | xx | AW~ | EWH | xx | ### | ## | SSM | 01 |  | Sollte so ausgeführt werden, dass bei Spannungsausfall (Versorgung) ein Fehler angezeigt wird.
1720 | Baugruppe | 29f1c2cd-ec10-4252-9d91-b0847f882b03 | 550 | BGP_ABL_AMEV1 | Aussenbeleuchtung
1721 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte Lampe Structured View | 110 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LAMxx_SV~01 | 37 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LAM | xx | SV~ | 01
1722 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte Lampe Schaltbefehl | 107 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LAMxx_SB~01 | 37 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LAM | xx | SB~ | 01 |  | Sollte so ausgeführt werden, dass bei Spannungsausfall (Versorgung) ein Fehler angezeigt wird.
1723 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte Lampe Ausführkontrolle | 111 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LAMxx_AK~01_EE | 40 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LAM | xx | AK~ | 01 | EE
1724 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte Lampe Betriebsmeldung | 110 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LAMxx_BM~01 | 37 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LAM | xx | BM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1725 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte Lampe Betriebsmeldung Datenaufzeichnung | 128 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LAMxx_BM~01_TL | 40 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LAM | xx | BM~ | 01 | TL
1726 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte Lampe Sammelstörmeldung | 112 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LAMxx_SSM01 | 37 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LAM | xx | SSM | 01 |  | Sollte so ausgeführt werden, dass bei Spannungsausfall (Versorgung) ein Fehler angezeigt wird.
1727 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte Bedieneinheit Hand schalten | 116 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1728 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte LVB Hand schalten | 106 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LVB | xx | HDB | 01
1729 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte LVB Hand schalten | 106 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1730 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte LVB Hand schalten | 106 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
Variante 1.x Lösungen zur Ausführkontrolle beachten
Variante 2.x Lösungen zur Darstellung der Handmeldung LVB beachten

## 10.1 AggTempl de-en
| Type | UUID | Trade (Cost Group de as ordinal number) | Aggregate/ Assembly/Plant/ Template Identifier (de) | Aggregate/ Assembly/Plant Template Name (en draft) | Referenced Template (de) | Footnote labeling | Description Prefix: [Location UAK] | Description Examples from UAK Table: [Plant/Room], [Assembly], [Medium, Position] | Description Examples from UAK Table: [Aggregate], [Operating Equipment], [OE Function], [OE Function Extension] | Description Length Check | Object_Name Example (de) | UAK Length Check | Trade (Cost Group de) | Plant Abbreviation | Plant Number | Assembly Abbreviation | Assemblx Number | Medium, Position | Aggregate Abbreviation | Aggregate Number | Operating Equipment Abbr. | Operating Equipment Number | Function Abbreviation | Function Number | Function Extension | Comment | Last change in version
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  |  | 330 |  | Doors, gates, windows, sunshades
2 | Aggregate | 25b6ab73-5ac4-48cc-9b2a-137dd773a214 | 330 | AGG_FEN_AMEV1 | Window Contact Room automation
3 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Position switching | 57 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
4 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Position switching Feedback Open | 71 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | FBP | 01
5 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Position switching Feedback Open Trend Log | 81 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
6 | Aggregate | d6434df9-3722-4f66-af68-65abd80620df | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 | Window with drive Room automation
7 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window | 38 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | ### | ## | SV~ | 01
8 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Building automation system Room | Window Switching command | 56 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | MTR | xx | SC~ | 01
9 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Building automation system Room | Window Execution control | 56 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
10 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Position switching Feedback Closed | 73 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | FBC | 01
11 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Position switching Feedback Closed Trend Log | 83 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
12 | Aggregate | fd3d0b89-6324-4597-87d8-d5a7fb155eea | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 | Windows with communicative drive Room automation
13 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window | 38 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | ### | ## | SV~ | 01
14 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Position switching Feedback Closed | 73 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | FBC | 01
15 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Position switching Feedback Closed Trend Log | 83 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
16 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Control signal | 53 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | MTR | xx | CS~ | 01
17 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Deviation | 48 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_MTRxx_DVN01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | MTR | xx | DVN | 01 | EE
18 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Feedback value | 53 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_MTRxx_FBV01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | MTR | xx | FBV | 01
19 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window (Universal) operating unit LO/ID message | 79 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_UOUxx_LO~01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | UOU | xx | LO~ | 01 | EE
20 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Feedback value Trend Log | 63 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_MTRxx_FBV01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | MTR | xx | FBV | 01 | TL
21 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Building automation system Room | Window Local override field device LO/ID message | 80 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_LVFxx_LO~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | LVF | xx | LO~ | 01 |  | If available | AMEV1.1
22 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Building automation system Room | Window Local override field device Local override Analog | 88 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_LVFxx_LOA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | LVF | xx | LOA | 01 |  | If available, can alternatively be implemented as AO | AMEV1.1
23 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Building automation system Room | Window Local override field device LO/ID message | 80 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_LVFxx_LO~01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | LVF | xx | LO~ | 01 | EE | If available | AMEV1.1
24 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Fault message | 52 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_#####_FM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | ### | ## | FM~ | 01
25 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Maintenance message | 58 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_#####_MM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | ### | ## | MM~ | 01
26 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Metered value | 52 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_#####_MT~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | ### | ## | MT~ | 01 |  |  | AMEV1.1
27 | Aggregate | e58200f9-c3ef-4b02-9fe7-ddda6a86de26 | 330 | AGG_FEK_GMA_AMEV1 | Window Contact Hazard alarm system
28 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEK_GMA_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Telecommunications and IT systems Hazard alarm system Burglar alarm system | Window Position switching | 100 | ..._450_HZSxx_BGRxx_###_WINxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 450 | HZS | xx | BGR | xx | ### | WIN | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
29 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEK_GMA_AMEV1 |  | BI_AM_ZOF_AMEV1 |  | [Local reference] | Telecommunications and IT systems Hazard alarm system Burglar alarm system | Window Position switching Alarm message | 114 | ..._450_HZSxx_BGRxx_###_WINxx_PSSxx_ALM01 | 37 | 450 | HZS | xx | BGR | xx | ### | WIN | xx | PSS | xx | ALM | 01 |  |  | AMEV1.1
30 | Aggregate | 3e96956f-add8-485c-9884-2219be6c8e2b | 330 | AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 | Window Contact Hazard alarm system and Room automation combined
31 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Area Room | Window Position switching | 73 | ..._330_RAAxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 330 | RAA | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
32 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Area Room | Window Position switching Feedback Closed | 89 | ..._330_RAAxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 330 | RAA | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | FBC | 01
33 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Area Room | Window Position switching Feedback Closed Trend Log | 99 | ..._330_RAAxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 330 | RAA | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
34 | Aggregate | 50cc99ca-8951-4345-93dc-0f8cb68b4063 | 330 | AGG_FEN_FEG1_AMEV1 | Window Handle closed/open
35 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEG1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system | Window Position switching | 52 | ..._480_RARxx_#####_###_WINxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | WIN | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
36 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEG1_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system | Window Position switching Feedback Open | 66 | ..._480_RARxx_#####_###_WINxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | WIN | xx | PSS | xx | FBP | 01 |  |  | AMEV1.1
37 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEG1_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system | Window Position switching Feedback Open Trend Log | 76 | ..._480_RARxx_#####_###_WINxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | WIN | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL |  | AMEV1.1
38 | Aggregate | 0181a2f3-cede-4a61-af26-d3fd942ff10c | 330 | AGG_FEN_FEG2_AMEV1 | Window Handle closed/tilted/open
39 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEG2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system | Window Position switching | 52 | ..._480_RARxx_#####_###_WINxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | WIN | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
40 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEG2_AMEV1 |  | MV_RM_ZKA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system | Window Position switching Feedback | 61 | ..._480_RARxx_#####_###_WINxx_PSSxx_FBK01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | WIN | xx | PSS | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
41 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEG2_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system | Window Position switching Feedback Trend Log | 71 | ..._480_RARxx_#####_###_WINxx_PSSxx_FBK01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | WIN | xx | PSS | xx | FBK | 01 | TL |  | AMEV1.1
42 | Aggregate | 60648518-0faa-4484-b033-1b2345d4e313 | 330 | AGG_TUR_AMEV1 | Door closing/opening
43 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment | Door Position switching | 58 | ..._480_RASxx_#####_###_DORxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | ### | ## | ### | DOR | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
44 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment | Door Position switching Feedback Open | 72 | ..._480_RASxx_#####_###_DORxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 480 | RAS | xx | ### | ## | ### | DOR | xx | PSS | xx | FBP | 01
45 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment | Door Position switching Feedback Open Trend Log | 82 | ..._480_RASxx_#####_###_DORxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | ### | ## | ### | DOR | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
46 | Aggregate | 4228cbca-ec0e-4d7f-a41a-04789cc5d1f4 | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 | Door with operator
47 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door | 69 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | ### | ## | SV~ | 01
48 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Switching control command Open | 100 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | SCP | 01 |  |  | AMEV1.1
49 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Switching, control command Closed | 103 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | SCC | 01 |  |  | AMEV1.1
50 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Feedback Open | 102 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | FBP | 01
51 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Feedback Closed | 104 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | FBC | 01
52 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Fault message | 83 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_#####_FM~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | ### | ## | FM~ | 01
53 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Switching control command Open Trend Log | 110 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL
54 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Switching, control command Closed Trend Log | 113 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_SCC01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | SCC | 01 | TL
55 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Feedback Open Trend Log | 112 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
56 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Feedback Closed Trend Log | 114 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
57 | Aggregate | 22060fcb-2119-4e8c-8165-f591ec61e393 | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 | Door with communicative drive
58 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door | 69 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | ### | ## | SV~ | 01
59 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | MV_BA_TUR_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Operating mode Door system | 96 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_OMD01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | OMD | 01 |  |  | AMEV1.1
60 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BV_SB_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Switching control command Open | 100 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | SCP | 01
61 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BV_SB_R_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Switch Command Reduction | 94 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_SCR01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | SCR | 01
62 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | MV_STA_TUR_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Status | 76 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_STA01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | STA | 01 |  |  | AMEV1.1
63 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Feedback Open | 102 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | FBP | 01 |  | Only necessary if door operator is used without escape route system
64 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Feedback Closed | 104 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | FBC | 01 |  | Only necessary if door operator is used without escape route system
65 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_VRR_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Locked | 95 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_LCK01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | LCK | 01 |  | Only necessary if door operator is used without escape route system | AMEV1.1
66 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Hazard alarm | 82 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_#####_HZ~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | ### | ## | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
67 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Fault message | 83 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_#####_FM~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | ### | ## | FM~ | 01
68 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_ANO_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Abnormal message | 86 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_#####_ABN01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | ### | ## | ABN | 01
69 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Maintenance message | 89 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_#####_MM~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | ### | ## | MM~ | 01
70 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MW_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position, length, amplitude Reading | 105 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PL~xx_MS~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PL~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
71 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Counter trips Metered value | 98 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_CTRxx_MT~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | CTR | xx | MT~ | 01 |  |  | AMEV1.1
72 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Operating mode Door system Trend Log | 106 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_OMD01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | OMD | 01 | TL |  | AMEV1.1
73 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Switching control command Open Trend Log | 110 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL
74 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Feedback Open Trend Log | 112 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
75 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Feedback Closed Trend Log | 114 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
76 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Locked Trend Log | 105 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_LCK01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | LCK | 01 | TL
77 | Aggregate | c2eef817-ee37-4273-8a13-16123ccd56dd | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 | Escape route system / escape route system communicative
78 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system | 84 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | ### | ## | SV~ | 01
79 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | MV_AS_RWS_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Autonomous control or regulation unit Operating mode Evacuation | 148 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_AUTxx_OME01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | AUT | xx | OME | 01 |  | Only necessary if escape route system without door operator is used | AMEV1.1
80 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | MV_STA_RWS_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Autonomous control or regulation unit Status | 129 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_AUTxx_STA01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | AUT | xx | STA | 01 |  |  | AMEV1.1
81 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Position switching Feedback Open | 117 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | PSS | xx | FBP | 01
82 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Position switching Feedback Closed | 119 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | PSS | xx | FBC | 01
83 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_VRR_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Position switching Locked | 110 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_PSSxx_LCK01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | PSS | xx | LCK | 01 |  |  | AMEV1.1
84 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_ENT_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Position switching Unlocked | 112 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_PSSxx_ULD01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | PSS | xx | ULD | 01 |  |  | AMEV1.1
85 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Hazard alarm | 97 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_#####_HZ~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | ### | ## | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
86 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Fault message | 98 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_#####_FM~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | ### | ## | FM~ | 01
87 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Alarm message | 98 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_#####_ALM01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | ### | ## | ALM | 01
88 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_SAB_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Tamper alarm | 97 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_#####_TAM01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | ### | ## | TAM | 01
89 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Counter trips Metered value | 113 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_CTRxx_MT~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | CTR | xx | MT~ | 01 |  |  | AMEV1.1
90 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Autonomous control or regulation unit Operating mode Evacuation Trend Log | 158 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_AUTxx_OME01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | AUT | xx | OME | 01 | TL |  | AMEV1.1
91 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Autonomous control or regulation unit Status Trend Log | 139 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_AUTxx_STA01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | AUT | xx | STA | 01 | TL |  | AMEV1.1
92 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Position switching Feedback Open Trend Log | 127 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
93 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Position switching Feedback Closed Trend Log | 129 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
94 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Position switching Locked Trend Log | 120 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_PSSxx_LCK01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | PSS | xx | LCK | 01 | TL
95 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Position switching Unlocked Trend Log | 122 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_PSSxx_ULD01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | PSS | xx | ULD | 01 | TL
96 | Assembly | db597f28-a1ae-45ce-97cb-df2c7b9276e8 | 330 | BGP_MFT_KOM_AMEV1 | Multifunctional door communicative
97 | Assembly |  | 330 | BGP_MFT_KOM_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Multifunctional door Facade north | Door | 90 | ..._330_FCDxx_MFD##_n00_DORxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FCD | xx | MFD | ## | n00 | DOR | xx | ### | ## | SV~ | 01
98 | Assembly |  | 330 | BGP_MFT_KOM_AMEV1 |  | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Multifunctional door |  | 72 | ..._330_FCDxx_MFD## | 15 | 330 | FCD | xx | MFD | ## | [8 empty] | See comments on the units
99 | Assembly |  | 330 | BGP_MFT_KOM_AMEV1 |  | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Multifunctional door |  | 72 | ..._330_FCDxx_MFD## | 15 | 330 | FCD | xx | MFD | ## | [8 empty] | See comments on the units
100 | Aggregate | 7c106821-5236-42b3-9625-ccdf564f557e | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 | Door with operator
101 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate | 69 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | ### | ## | SV~ | 01
102 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Switching control command Open | 100 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | MTR | xx | SCP | 01 |  |  | AMEV1.1
103 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Switching, control command Closed | 103 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | MTR | xx | SCC | 01 |  |  | AMEV1.1
104 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Position switching Feedback Open | 102 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | PSS | xx | FBP | 01
105 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Position switching Feedback Closed | 104 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | PSS | xx | FBC | 01
106 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Fault message | 83 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_#####_FM~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | ### | ## | FM~ | 01
107 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Switching control command Open Trend Log | 110 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL
108 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Switching, control command Closed Trend Log | 113 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_MTRxx_SCC01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | MTR | xx | SCC | 01 | TL
109 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Position switching Feedback Open Trend Log | 112 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL |  | AMEV1.1
110 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Position switching Feedback Closed Trend Log | 114 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
111 |  |  | 330 |  | Note: Blinds see room automation trade (across all trades, therefore KG 480)
112 | Aggregate | b14561ee-2b6c-4a1d-a93b-415843444e7b | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 | Awning with drive
113 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade West | Awning | 59 | ..._480_RARxx_SUDxx_w00_AWNxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | w00 | AWN | xx | ### | ## | SV~ | 01
114 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade West | Awning Switching control command Open | 90 | ..._480_RARxx_SUDxx_w00_AWNxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | w00 | AWN | xx | MTR | xx | SCP | 01 |  |  | AMEV1.1
115 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade West | Awning Switching, control command Closed | 93 | ..._480_RARxx_SUDxx_w00_AWNxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | w00 | AWN | xx | MTR | xx | SCC | 01 |  |  | AMEV1.1
116 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade West | Awning Switching control command Open Trend Log | 100 | ..._480_RARxx_SUDxx_w00_AWNxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | w00 | AWN | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL
117 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade West | Awning Switching, control command Closed Trend Log | 103 | ..._480_RARxx_SUDxx_w00_AWNxx_MTRxx_SCC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | w00 | AWN | xx | MTR | xx | SCC | 01 | TL
118 | Aggregate | bb3a685f-a2aa-4dd4-b59a-cd6c8b820741 | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 | Awning with drive (SMI designed, only connection by integrator)
119 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Awning | 60 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_AWNxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | AWN | xx | ### | ## | SV~ | 01
120 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | MV_AS_JAL_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Awning Plant control system | 81 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_AWNxx_MTRxx_PCS01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | AWN | xx | MTR | xx | PCS | 01 |  | The SMI bus address can be used as the BM number
121 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | AV_ST_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Awning Position, length, amplitude Control signal | 103 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_AWNxx_PL~xx_CS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | AWN | xx | PL~ | xx | CS~ | 01 |  | The SMI bus address can be used as the BM number | AMEV1.1
122 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | AV_MW_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Awning Position, length, amplitude Reading | 96 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_AWNxx_PL~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | AWN | xx | PL~ | xx | MS~ | 01 |  | The SMI bus address can be used as the BM number
123 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Awning Position, length, amplitude Reading Trend Log | 106 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_AWNxx_PL~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | AWN | xx | PL~ | xx | MS~ | 01 | TL | The SMI bus address can be used as the BM number
124 | Aggregate | f48206ea-90fe-4cb7-accc-67fb3138abf3 | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 | Roller shutters with drive
125 | Aggregate |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Roller shutter | 68 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_RSHxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | RSH | xx | ### | ## | SV~ | 01
126 | Aggregate |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Roller shutter Switching control command Open | 99 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_RSHxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | RSH | xx | MTR | xx | SCP | 01 |  |  | AMEV1.1
127 | Aggregate |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Roller shutter Switching, control command Closed | 102 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_RSHxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | RSH | xx | MTR | xx | SCC | 01 |  |  | AMEV1.1
128 | Aggregate |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Roller shutter Switching control command Open Trend Log | 109 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_RSHxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | RSH | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL
129 | Aggregate |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Roller shutter Switching, control command Closed Trend Log | 112 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_RSHxx_MTRxx_SCC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | RSH | xx | MTR | xx | SCC | 01 | TL
130 | Aggregate | eed6ac78-4a0f-4263-8175-db4cf67d12ba | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 | Blackout with drive
131 | Aggregate |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Blackout | 54 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_BOCxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | BOC | xx | ### | ## | SV~ | 01
132 | Aggregate |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Blackout Switching control command Open | 85 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_BOCxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | BOC | xx | MTR | xx | SCP | 01 |  |  | AMEV1.1
133 | Aggregate |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Blackout Switching, control command Closed | 88 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_BOCxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | BOC | xx | MTR | xx | SCC | 01 |  |  | AMEV1.1
134 | Aggregate |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Blackout Switching control command Open Trend Log | 95 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_BOCxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | BOC | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL
135 | Aggregate |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Blackout Switching, control command Closed Trend Log | 98 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_BOCxx_MTRxx_SCC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | BOC | xx | MTR | xx | SCC | 01 | TL
136 |  |  | 400 |  | Technical building Installation (superordinate use in different trades)
137 | Aggregate | 1d62afa1-f1c9-44a6-848a-966f80614eca | 400 | AGG_SSK_AMEV1 | Control cabinet
138 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Switching cabinet | 61 | ..._480_AMCxx_#####_###_SWCxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | SWC | xx | ### | ## | SV~ | 01
139 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_AM_ZOF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Switching cabinet Position switching Alarm message | 94 | ..._480_AMCxx_#####_###_SWCxx_PSSxx_ALM01 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | SWC | xx | PSS | xx | ALM | 01 |  | Execute if switch cabinet opening must be monitored, e.g. for safety-relevant systems | AMEV1.1
140 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system AC voltage | Switching cabinet Electrical potential, voltage Fault message | 137 | ..._480_AMCxx_PSYxx_ACV_SWCxx_E~~xx_FM~01 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ACV | SWC | xx | E~~ | xx | FM~ | 01 |  | With separate power supply for load current and ASE power supply
141 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system AC voltage | Switching cabinet Overvoltage general Fault message | 127 | ..._480_AMCxx_PSYxx_ACV_SWCxx_OVGxx_FM~01 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ACV | SWC | xx | OVG | xx | FM~ | 01
142 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system AC voltage | Switching cabinet Phase monitor Fault message | 121 | ..._480_AMCxx_PSYxx_ACV_SWCxx_PHMxx_FM~01 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ACV | SWC | xx | PHM | xx | FM~ | 01
143 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system DC voltage | Switching cabinet Undervoltage in general Fault message | 130 | ..._480_AMCxx_PSYxx_DC~_SWCxx_UVGxx_FM~01 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | DC~ | SWC | xx | UVG | xx | FM~ | 01 |  | Only execute if voltage is used
144 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system DC voltage | Switching cabinet Undervoltage in general Fault message | 130 | ..._480_AMCxx_PSYxx_DC~_SWCxx_UVGxx_FM~02 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | DC~ | SWC | xx | UVG | xx | FM~ | 02 |  | Only execute if voltage is used
145 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system AC voltage | Switching cabinet Undervoltage in general Fault message | 131 | ..._480_AMCxx_PSYxx_ACV_SWCxx_UVGxx_FM~01 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ACV | SWC | xx | UVG | xx | FM~ | 01 |  | Only execute if voltage is used
146 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system Phase L1-N | Switching cabinet Undervoltage in general Fault message | 130 | ..._480_AMCxx_PSYxx_L1N_SWCxx_UVGxx_FM~01 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | L1N | SWC | xx | UVG | xx | FM~ | 01 |  | Only execute if voltage is used
147 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_ENT_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system | Switching cabinet Button Unlocking | 98 | ..._480_AMCxx_PSYxx_###_SWCxx_BUTxx_ULG01 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ### | SWC | xx | BUT | xx | ULG | 01
148 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system | Switching cabinet Button Unlocking Trend Log | 108 | ..._480_AMCxx_PSYxx_###_SWCxx_BUTxx_ULG01_TL | 40 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ### | SWC | xx | BUT | xx | ULG | 01 | TL
149 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BV_ENT_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system | Switching cabinet (Universal) operating unit Unlocking | 118 | ..._480_AMCxx_PSYxx_###_SWCxx_UOUxx_ULG02 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ### | SWC | xx | UOU | xx | ULG | 02
150 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system | Switching cabinet (Universal) operating unit Unlocking Trend Log | 128 | ..._480_AMCxx_PSYxx_###_SWCxx_UOUxx_ULG01_TL | 40 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ### | SWC | xx | UOU | xx | ULG | 01 | TL
151 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system | Switching cabinet Lamp Switching command | 104 | ..._480_AMCxx_PSYxx_###_SWCxx_LAMxx_SC~01 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ### | SWC | xx | LAM | xx | SC~ | 01
152 | Aggregate | b7d1c0b3-bc11-4f3c-b507-e30dd9aa5b28 | 400 | AGG_EF_T_AMEV1 | Sensor Temperature
153 | Aggregate |  | 400 | AGG_EF_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical installations | Temperature | 35 | ..._400_#####_#####_###_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 400 | ### | ## | ### | ## | ### | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
154 | Aggregate |  | 400 | AGG_EF_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical installations | Temperature Reading | 43 | ..._400_#####_#####_###_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 400 | ### | ## | ### | ## | ### | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
155 | Aggregate |  | 400 | AGG_EF_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical installations | Temperature Reading Trend Log | 53 | ..._400_#####_#####_###_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 400 | ### | ## | ### | ## | ### | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
156 | Aggregate | 2b0e7ab4-baef-4f3f-91ca-30b65abd7898 | 400 | AGG_EF_QPH_AMEV1 | Sensor Quality pH value (e.g. recooling unit)
157 | Aggregate |  | 400 | AGG_EF_QPH_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical installations | Quality pH value | 40 | ..._400_###xx_#####_###_SSRxx_QPHxx_SV~01 | 37 | 400 | ### | xx | ### | ## | ### | SSR | xx | QPH | xx | SV~ | 01
158 | Aggregate |  | 400 | AGG_EF_QPH_AMEV1 |  | AI_MW_QPH_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical installations | Quality pH value Reading | 48 | ..._400_###xx_#####_###_SSRxx_QPHxx_MS~01 | 37 | 400 | ### | xx | ### | ## | ### | SSR | xx | QPH | xx | MS~ | 01
159 | Aggregate |  | 400 | AGG_EF_QPH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical installations | Quality pH value Reading Trend Log | 58 | ..._400_###xx_#####_###_SSRxx_QPHxx_MS~01_TL | 40 | 400 | ### | xx | ### | ## | ### | SSR | xx | QPH | xx | MS~ | 01 | TL
160 | Aggregate | eb8ad955-8d10-4b43-a579-9b32b22cf427 | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 | Drive Pump single-stage E1 (e.g. heater pump)
161 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump | 70 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | ### | ## | SV~ | 01
162 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump Switching command | 88 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | SC~ | 01
163 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump Execution control | 88 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
164 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump Operating message | 88 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01
165 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump Operating message Trend Log | 98 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL
166 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump Fault message | 84 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | FM~ | 01
167 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump (Universal) operating unit Local override Binary | 119 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE
168 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 107 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01
169 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 107 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
170 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 107 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
171 | Aggregate | 46f04021-e308-4fb9-b40c-ef6619046a32 | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 | Drive Pump single-stage E2 (pedestal pump, motor/pump unit separated, with sensor)
172 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit | Pump | 60 | ..._420_DTBxx_HTCxx_###_PMPxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | ### | PMP | xx | ### | ## | SV~ | 01
173 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Switching command | 98 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | SC~ | 01
174 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Execution control | 98 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
175 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Operating message | 98 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01
176 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Operating message Trend Log | 108 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL
177 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Fault message | 94 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | FM~ | 01
178 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | AI_MW_PD_Tem_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Pressure difference Reading | 108 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_PRDxx_MS~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | PRD | xx | MS~ | 01 |  | If no feedback value is available, a differential pressure measurement must be provided. | AMEV1.1
179 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Pressure difference Reading Trend Log | 118 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_PRDxx_MS~01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | PRD | xx | MS~ | 01 | TL | Optional, if the sensor is present
180 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Repair switch Revision message | 111 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_REPxx_RVM01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
181 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump (Universal) operating unit Local override Binary | 129 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE
182 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 117 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01
183 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 117 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
184 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 117 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
185 | Aggregate | 45449f74-73e0-4576-b68c-6e43ceaae22f | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 | Drive Pump setpoint specification (e.g. differential pressure, delivery head)
186 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump | 80 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | ### | ## | SV~ | 01
187 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Switching command | 98 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | SC~ | 01
188 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Execution control | 98 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
189 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Operating message | 98 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01
190 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Fault message | 94 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | FM~ | 01
191 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | AO_SW_PD_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Pressure difference Setpoint | 109 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_PRDxx_SP~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | PRD | xx | SP~ | 01 |  |  | AMEV1.1
192 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Pressure difference Setpoint Trend Log | 119 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_PRDxx_SP~01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | PRD | xx | SP~ | 01 | TL | Necessary if feedback value and control signal have different units | AMEV1.1
193 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Deviation | 90 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_DVN01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | DVN | 01 | EE | Alarm only possible if control signal and feedback value are comparable
194 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Feedback value | 95 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_FBV01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | FBV | 01 |  | If no feedback value is available, a differential pressure measurement must be provided.
195 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Feedback value Trend Log | 105 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_FBV01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | FBV | 01 | TL
196 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Repair switch Revision message | 111 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_REPxx_RVM01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
197 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump (Universal) operating unit Local override Binary | 129 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
198 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump (Universal) operating unit Local override Analog | 129 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
199 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 117 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01
200 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Analog | 117 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOA | 01
201 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 117 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
202 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Analog | 117 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
203 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 117 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
204 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Analog | 117 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE
205 | Aggregate | bc42a0c7-d0b1-4dd7-8827-5244ba09457a | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 | Drive Pump actuator mode (e.g. 0-100%)
206 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump | 80 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | ### | ## | SV~ | 01
207 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Switching command | 98 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | SC~ | 01
208 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Execution control | 98 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
209 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Operating message | 98 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01
210 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Fault message | 94 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | FM~ | 01
211 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Control signal | 95 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | CS~ | 01
212 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Control signal Trend Log | 105 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_CS~01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | CS~ | 01 | TL | Necessary if feedback value and control signal have different units
213 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Deviation | 90 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_DVN01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | DVN | 01 | EE | Alarm only possible if control signal and feedback value are comparable
214 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Feedback value | 95 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_FBV01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | FBV | 01 |  | If no feedback value is available, a differential pressure measurement must be provided.
215 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Feedback value Trend Log | 105 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_FBV01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | FBV | 01 | TL
216 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Repair switch Revision message | 111 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_REPxx_RVM01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
217 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump (Universal) operating unit Local override Binary | 129 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
218 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump (Universal) operating unit Local override Analog | 129 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
219 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 117 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01
220 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Analog | 117 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOA | 01
221 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 117 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
222 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Analog | 117 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
223 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 117 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
224 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Analog | 117 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE
225 | Aggregate | 81cde5dd-a2c4-42c4-a958-ae55a723ccbe | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 | Valve switching on/off (e.g. solenoid valve)
226 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve | 86 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | ### | ## | SV~ | 01
227 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Switching command | 104 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | MTR | xx | SC~ | 01
228 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Position switching Feedback Open | 119 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | PSS | xx | FBP | 01 |  | Optional if limit switches are present
229 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Position switching Feedback Closed | 121 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | PSS | xx | FBC | 01 |  | Optional if limit switches are present
230 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Position switching Execution control OPEN | 128 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_PSSxx_ECO01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | PSS | xx | ECO | 01 | EE | Optional if limit switches are present
231 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Position switching Execution control CLOSED | 130 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_PSSxx_ECC01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | PSS | xx | ECC | 01 | EE | Optional if limit switches are present
232 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve (Universal) operating unit Local override Binary | 135 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE
233 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Local override Local override Binary | 123 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOB | 01
234 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Local override Local override Binary | 123 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
235 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Local override Local override Binary | 123 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
236 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Switching command Trend Log | 114 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_MTRxx_SC~01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | MTR | xx | SC~ | 01 | TL | Only if no limit switches are present | AMEV1.1
237 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Position switching Feedback Open Trend Log | 129 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL | Optional if limit switches are present
238 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Position switching Feedback Closed Trend Log | 131 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL | Optional if limit switches are present
239 | Aggregate | 829b4ef4-e47d-4bc6-904a-1856f66ed3aa | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 | Valve Continuous Analogue
240 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve | 71 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | ### | ## | SV~ | 01
241 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Control signal | 86 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | MTR | xx | CS~ | 01
242 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Deviation | 81 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_MTRxx_DVN01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | MTR | xx | DVN | 01 | EE
243 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Feedback value | 86 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_MTRxx_FBV01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | MTR | xx | FBV | 01
244 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve (Universal) operating unit Local override Analog | 120 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE |  | AMEV1.1
245 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Feedback value Trend Log | 96 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_MTRxx_FBV01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | MTR | xx | FBV | 01 | TL
246 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Local override Local override Analog | 108 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  |  | AMEV1.1
247 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Local override Local override Analog | 108 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
248 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Local override Local override Analog | 108 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE |  | AMEV1.1
249 | Aggregate | 84d7ad81-2f4c-438a-b0d2-24eed9a087c4 | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 | Valve Steady PWM
250 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Underfloor heating Heating water flow | Valve | 79 | ..._480_RASxx_UHTxx_HTF_VLVxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | UHT | xx | HTF | VLV | xx | ### | ## | SV~ | 01
251 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Underfloor heating Heating water flow | Valve Switching command | 97 | ..._480_RASxx_UHTxx_HTF_VLVxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 480 | RAS | xx | UHT | xx | HTF | VLV | xx | MTR | xx | SC~ | 01 |  |  | AMEV1.1
252 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Underfloor heating Heating water flow | Valve (Universal) operating unit Local override Binary | 128 | ..._480_RASxx_UHTxx_HTF_VLVxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 480 | RAS | xx | UHT | xx | HTF | VLV | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE
253 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Building automation system Segment Underfloor heating Heating water flow | Valve Local override Local override Binary | 116 | ..._480_RASxx_UHTxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 480 | RAS | xx | UHT | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can be omitted for small consumers
254 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Building automation system Segment Underfloor heating Heating water flow | Valve Local override Local override Binary | 116 | ..._480_RASxx_UHTxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 480 | RAS | xx | UHT | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can be omitted for small consumers, can alternatively be implemented as AO | AMEV1.1
255 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Building automation system Segment Underfloor heating Heating water flow | Valve Local override Local override Binary | 116 | ..._480_RASxx_UHTxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 480 | RAS | xx | UHT | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE | Can be omitted for small consumers
256 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Underfloor heating Heating water flow | Valve Switching command Trend Log | 107 | ..._480_RASxx_UHTxx_HTF_VLVxx_MTRxx_SC~01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | UHT | xx | HTF | VLV | xx | MTR | xx | SC~ | 01 | TL | ATTENTION: Data recording only for long period times, otherwise there is a risk of large amounts of data. Alternatively, record the control signal of the associated loop object!
257 | Aggregate | e477879c-18e4-4190-b903-ccf3ecc8b2f6 | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 | Valve steady 3-point
258 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve | 64 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | ### | ## | SV~ | 01
259 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Switching control command Open | 95 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | MTR | xx | SCP | 01
260 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Switching, control command Closed | 98 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | MTR | xx | SCC | 01
261 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Position switching Feedback Open | 97 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | PSS | xx | FBP | 01 |  | Optional if limit switches are present | AMEV1.1
262 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Position switching Feedback Closed | 99 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | PSS | xx | FBC | 01 |  | Optional if limit switches are present | AMEV1.1
263 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve (Universal) operating unit Local override Binary Open | 118 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_UOUxx_LOP01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | UOU | xx | LOP | 01 | EE
264 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve (Universal) operating unit Local override Binary Closed | 120 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_UOUxx_LOC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | UOU | xx | LOC | 01 | EE
265 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Local override Local override Binary Open | 106 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_LVRxx_LOP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOP | 01
266 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Local override Local override Binary Closed | 108 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_LVRxx_LOC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOC | 01
267 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Local override Local override Binary | 101 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
268 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Local override Local override Binary Open | 106 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_LVRxx_LOP01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOP | 01 | EE | Optional if limit switches are present
269 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Local override Local override Binary Closed | 108 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_LVRxx_LOC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOC | 01 | EE | Optional if limit switches are present
270 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Switching control command Open Trend Log | 105 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL
271 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Switching, control command Closed Trend Log | 108 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_MTRxx_SCC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | MTR | xx | SCC | 01 | TL
272 | Aggregate | f1be7583-703b-4d1a-8e0e-ea824ff9bc8a | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 | Valve pressure-independent with volume flow measurement
273 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve | 71 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | ### | ## | SV~ | 01
274 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | AV_SW_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Volume flow Control signal calculated | 109 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_V~~xx_CSC01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | V~~ | xx | CSC | 01 |  | Control value in % (0..100% of the volume flow)
275 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | AO_SW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Volume flow Setpoint | 92 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_V~~xx_SP~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | V~~ | xx | SP~ | 01 |  | Control value volume flow
276 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | AI_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Volume flow Reading | 91 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
277 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve (Universal) operating unit Local override Analog | 120 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE
278 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Local override Local override Analog | 108 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01
279 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Local override Local override Analog | 108 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
280 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Local override Local override Analog | 108 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE
281 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Volume flow Deviation | 93 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_V~~xx_DVN01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | V~~ | xx | DVN | 01 | EE
282 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Volume flow Setpoint Trend Log | 102 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_V~~xx_SP~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | V~~ | xx | SP~ | 01 | TL
283 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Volume flow Reading Trend Log | 101 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL
284 | Aggregate | df7f1c8f-d827-4c32-b943-1e7ddbabadc6 | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 | Flap switching on/off
285 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap | 55 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | ### | ## | SV~ | 01
286 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Switching command | 73 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | SC~ | 01 |  |  | AMEV1.1
287 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Feedback Open | 88 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | FBP | 01 |  |  | AMEV1.1
288 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Feedback Closed | 90 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | FBC | 01 |  |  | AMEV1.1
289 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Execution control OPEN | 97 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_ECO01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | ECO | 01 | EE
290 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Execution control CLOSED | 99 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_ECC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | ECC | 01 | EE
291 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap (Universal) operating unit Local override Binary | 104 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE
292 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOB | 01
293 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
294 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
295 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Feedback Open Trend Log | 98 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
296 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Feedback Closed Trend Log | 100 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
297 | Aggregate | 24a476e7-58fe-48e0-aaea-20f8a5c62d47 | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 | Flap steady PWM
298 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap | 55 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | ### | ## | SV~ | 01
299 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Switching command | 73 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | SC~ | 01 |  |  | AMEV1.1
300 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Feedback Open | 88 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | FBP | 01 |  | Optional if limit switches are present | AMEV1.1
301 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Feedback Closed | 90 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | FBC | 01 |  | Optional if limit switches are present | AMEV1.1
302 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap (Universal) operating unit Local override Binary | 104 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE
303 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOB | 01
304 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
305 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
306 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Switching command Trend Log | 83 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_SC~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | SC~ | 01 | TL | ATTENTION: Data recording only for long period times, otherwise there is a risk of large amounts of data. Alternatively, record the control signal of the associated loop object! | AMEV1.1
307 | Aggregate | da032527-f43b-4f2c-bdb4-03d55a53959d | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 | Flap steady 3-point
308 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap | 55 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | ### | ## | SV~ | 01
309 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Switching control command Open | 86 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | SCP | 01 |  |  | AMEV1.1
310 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Switching, control command Closed | 89 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | SCC | 01 |  |  | AMEV1.1
311 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Feedback Open | 88 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | FBP | 01 |  | Optional if limit switches are present | AMEV1.1
312 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Feedback Closed | 90 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | FBC | 01 |  | Optional if limit switches are present | AMEV1.1
313 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap (Universal) operating unit Local override Binary Open | 109 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_UOUxx_LOP01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | UOU | xx | LOP | 01 | EE
314 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap (Universal) operating unit Local override Binary Closed | 111 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_UOUxx_LOC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | UOU | xx | LOC | 01 | EE
315 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary Open | 97 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOP | 01
316 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary Closed | 99 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOC | 01
317 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
318 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary Open | 97 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOP01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOP | 01 | EE
319 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary Closed | 99 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOC | 01 | EE
320 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Switching control command Open Trend Log | 96 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL |  | AMEV1.1
321 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Switching, control command Closed Trend Log | 99 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_SCC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | SCC | 01 | TL |  | AMEV1.1
322 | Aggregate | 8840b152-4524-47af-8cf7-450685961a2b | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 | Flap steady analogue
323 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap | 55 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | ### | ## | SV~ | 01
324 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Control signal | 70 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | CS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
325 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Feedback value | 70 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_FBV01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | FBV | 01 |  |  | AMEV1.1
326 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Deviation | 65 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_DVN01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | DVN | 01 | EE |  | AMEV1.1
327 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap (Universal) operating unit Local override Analog | 104 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE
328 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Analog | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOA | 01
329 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Analog | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
330 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Analog | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE
331 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Feedback value Trend Log | 80 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_FBV01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | FBV | 01 | TL |  | AMEV1.1
332 | Aggregate | ee277674-b238-454c-98bc-4bb2048a1303 | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 | Electric Meter Consumption Measurement
333 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter | 73 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | ### | ## | SV~ | 01
334 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Counter Fault message | 95 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_CNTxx_FM~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | CNT | xx | FM~ | 01
335 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Counter Serial number | 95 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_CNTxx_SN~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
336 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Work Metered value | 92 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_WK~xx_MT~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | WK~ | xx | MT~ | 01
337 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Power Reading | 87 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_P~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | P~~ | xx | MS~ | 01
338 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Reactive energy Metered value | 103 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_HVRxx_MT~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | HVR | xx | MT~ | 01
339 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_COS_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Cos-Phi Reading | 89 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_COSxx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | COS | xx | MS~ | 01 |  | Generally inductive cos phi values. Separate consideration necessary for capacitive cos phi. Alternatively as AI object.
340 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L1-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 122 | ..._440_CONxx_PSYxx_L1N_EMRxx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L1N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
341 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L2-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 122 | ..._440_CONxx_PSYxx_L2N_EMRxx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L2N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
342 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L3-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 122 | ..._440_CONxx_PSYxx_L3N_EMRxx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L3N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
343 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L1 | Electric meter Electric current Reading | 107 | ..._440_CONxx_PSYxx_L1~_EMRxx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L1~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01
344 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L2 | Electric meter Electric current Reading | 107 | ..._440_CONxx_PSYxx_L2~_EMRxx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L2~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01
345 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L3 | Electric meter Electric current Reading | 107 | ..._440_CONxx_PSYxx_L3~_EMRxx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L3~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01
346 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_S_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Speed Reading | 87 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_S~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | S~~ | xx | MS~ | 01
347 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Work Metered value Trend Log | 102 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_WK~xx_MT~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | WK~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
348 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Power Reading Trend Log | 97 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_P~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 | TL
349 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Reactive energy Metered value Trend Log | 113 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_HVRxx_MT~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | HVR | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
350 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Cos-Phi Reading Trend Log | 99 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_COSxx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | COS | xx | MS~ | 01 | TL
351 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L1-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 132 | ..._440_CONxx_PSYxx_L1N_EMRxx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L1N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
352 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L2-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 132 | ..._440_CONxx_PSYxx_L2N_EMRxx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L2N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
353 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L3-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 132 | ..._440_CONxx_PSYxx_L3N_EMRxx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L3N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
354 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L1 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 117 | ..._440_CONxx_PSYxx_L1~_EMRxx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L1~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
355 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L2 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 117 | ..._440_CONxx_PSYxx_L2~_EMRxx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L2~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
356 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L3 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 117 | ..._440_CONxx_PSYxx_L3~_EMRxx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L3~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
357 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Speed Reading Trend Log | 97 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_S~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | S~~ | xx | MS~ | 01 | TL
358 | Aggregate | 7e167275-32f3-4d53-8926-6dbdd30722c2 | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 | Electric Meter Consumption Metering Dual Tariff
359 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter | 73 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | ### | ## | SV~ | 01
360 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Counter Fault message | 95 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_CNTxx_FM~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | CNT | xx | FM~ | 01
361 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Counter Serial number | 95 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_CNTxx_SN~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
362 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Work Metered value | 92 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_WK~01_MT~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | WK~ | 01 | MT~ | 01
363 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Work Metered value | 92 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_WK~02_MT~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | WK~ | 02 | MT~ | 01
364 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Power Reading | 87 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_P~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | P~~ | xx | MS~ | 01
365 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Reactive energy Metered value | 103 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_HVR01_MT~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | HVR | 01 | MT~ | 01
366 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Reactive energy Metered value | 103 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_HVR02_MT~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | HVR | 02 | MT~ | 01
367 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_COS_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Cos-Phi Reading | 89 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_COSxx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | COS | xx | MS~ | 01 |  | Generally inductive cos phi values. Separate consideration necessary for capacitive cos phi. Alternatively as AI object.
368 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L1-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 122 | ..._440_CONxx_PSYxx_L1N_EMRxx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L1N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
369 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L2-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 122 | ..._440_CONxx_PSYxx_L2N_EMRxx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L2N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
370 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L3-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 122 | ..._440_CONxx_PSYxx_L3N_EMRxx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L3N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
371 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L1 | Electric meter Electric current Reading | 107 | ..._440_CONxx_PSYxx_L1~_EMRxx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L1~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01
372 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L2 | Electric meter Electric current Reading | 107 | ..._440_CONxx_PSYxx_L2~_EMRxx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L2~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01
373 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L3 | Electric meter Electric current Reading | 107 | ..._440_CONxx_PSYxx_L3~_EMRxx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L3~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01
374 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_S_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Speed Reading | 87 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_S~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | S~~ | xx | MS~ | 01
375 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Work Metered value Trend Log | 102 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_WK~01_MT~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | WK~ | 01 | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
376 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Work Metered value Trend Log | 102 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_WK~02_MT~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | WK~ | 02 | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
377 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Power Reading Trend Log | 97 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_P~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 | TL
378 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Reactive energy Metered value Trend Log | 113 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_HVR01_MT~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | HVR | 01 | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
379 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Reactive energy Metered value Trend Log | 113 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_HVR02_MT~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | HVR | 02 | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
380 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Cos-Phi Reading Trend Log | 99 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_COSxx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | COS | xx | MS~ | 01 | TL
381 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L1-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 132 | ..._440_CONxx_PSYxx_L1N_EMRxx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L1N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
382 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L2-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 132 | ..._440_CONxx_PSYxx_L2N_EMRxx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L2N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
383 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L3-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 132 | ..._440_CONxx_PSYxx_L3N_EMRxx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L3N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
384 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L1 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 117 | ..._440_CONxx_PSYxx_L1~_EMRxx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L1~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
385 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L2 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 117 | ..._440_CONxx_PSYxx_L2~_EMRxx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L2~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
386 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system Phase L3 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 117 | ..._440_CONxx_PSYxx_L3~_EMRxx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L3~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
387 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system | Electric meter Speed Reading Trend Log | 97 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EMRxx_S~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EMR | xx | S~~ | xx | MS~ | 01 | TL
388 | Aggregate | 2e0ccfd8-0f16-40c1-81b6-abf1d2abc42a | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 | Electric Meter Reference and Feed-in Measurement
389 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant | Electric meter | 71 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EMRxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EMR | xx | ### | ## | SV~ | 01
390 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Counter Fault message | 93 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EMRxx_CNTxx_FM~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EMR | xx | CNT | xx | FM~ | 01
391 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Counter Serial number | 93 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EMRxx_CNTxx_SN~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EMR | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
392 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Work Metered value supply | 97 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EMRxx_WK~xx_MTS01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EMR | xx | WK~ | xx | MTS | 01 |  |  | AMEV1.1
393 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Power Measured value reference | 102 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EMRxx_P~~xx_MSS01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EMR | xx | P~~ | xx | MSS | 01 |  |  | AMEV1.1
394 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Work Metered value infeed | 97 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EMRxx_WK~xx_MTI01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EMR | xx | WK~ | xx | MTI | 01 |  |  | AMEV1.1
395 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Power Measured value supply | 99 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EMRxx_P~~xx_MSI01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EMR | xx | P~~ | xx | MSI | 01 |  |  | AMEV1.1
396 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Reactive energy Metered value | 101 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EMRxx_HVRxx_MT~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EMR | xx | HVR | xx | MT~ | 01
397 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_COS_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Cos-Phi Reading | 87 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EMRxx_COSxx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EMR | xx | COS | xx | MS~ | 01
398 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant Phase L1-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 120 | ..._440_GESxx_PVPxx_L1N_EMRxx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L1N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
399 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant Phase L2-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 120 | ..._440_GESxx_PVPxx_L2N_EMRxx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L2N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
400 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant Phase L3-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 120 | ..._440_GESxx_PVPxx_L3N_EMRxx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L3N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
401 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant Phase L1 | Electric meter Electric current Reading | 105 | ..._440_GESxx_PVPxx_L1~_EMRxx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L1~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01
402 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant Phase L2 | Electric meter Electric current Reading | 105 | ..._440_GESxx_PVPxx_L2~_EMRxx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L2~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01
403 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant Phase L3 | Electric meter Electric current Reading | 105 | ..._440_GESxx_PVPxx_L3~_EMRxx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L3~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01
404 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_S_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Speed Reading | 85 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EMRxx_S~~xx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EMR | xx | S~~ | xx | MS~ | 01
405 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Work Metered value supply Trend Log | 107 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EMRxx_WK~xx_MTS01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EMR | xx | WK~ | xx | MTS | 01 | TL |  | AMEV1.1
406 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Power Measured value reference Trend Log | 112 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EMRxx_P~~xx_MSS01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EMR | xx | P~~ | xx | MSS | 01 | TL |  | AMEV1.1
407 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Work Metered value infeed Trend Log | 107 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EMRxx_WK~xx_MTI01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EMR | xx | WK~ | xx | MTI | 01 | TL |  | AMEV1.1
408 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Power Measured value supply Trend Log | 109 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EMRxx_P~~xx_MSI01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EMR | xx | P~~ | xx | MSI | 01 | TL |  | AMEV1.1
409 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Reactive energy Metered value Trend Log | 111 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EMRxx_HVRxx_MT~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EMR | xx | HVR | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
410 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Cos-Phi Reading Trend Log | 97 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EMRxx_COSxx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EMR | xx | COS | xx | MS~ | 01 | TL
411 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant Phase L1-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 130 | ..._440_GESxx_PVPxx_L1N_EMRxx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L1N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
412 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant Phase L2-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 130 | ..._440_GESxx_PVPxx_L2N_EMRxx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L2N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
413 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant Phase L3-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 130 | ..._440_GESxx_PVPxx_L3N_EMRxx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L3N | EMR | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
414 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant Phase L1 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 115 | ..._440_GESxx_PVPxx_L1~_EMRxx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L1~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
415 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant Phase L2 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 115 | ..._440_GESxx_PVPxx_L2~_EMRxx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L2~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
416 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant Phase L3 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 115 | ..._440_GESxx_PVPxx_L3~_EMRxx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L3~ | EMR | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
417 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Speed Reading Trend Log | 95 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EMRxx_S~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EMR | xx | S~~ | xx | MS~ | 01 | TL
418 | Aggregate | 1588de44-6f75-4312-aae2-f514ee4ec998 | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 | Heat meter
419 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter | 83 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | ### | ## | SV~ | 01
420 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Counter Fault message | 105 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_CNTxx_FM~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | CNT | xx | FM~ | 01
421 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Counter Serial number | 105 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_CNTxx_SN~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
422 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Work Metered value | 102 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_WK~xx_MT~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | WK~ | xx | MT~ | 01
423 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Power Reading | 97 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_P~~xx_MS~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | P~~ | xx | MS~ | 01
424 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Volume flow Metered value | 109 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 |  | Optional, if available
425 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Volume flow Reading | 103 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
426 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water return | Heat meter Temperature Reading | 110 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HWR_HTMxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HWR | HTM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
427 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water flow | Heat meter Temperature Reading | 108 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HWF_HTMxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HWF | HTM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
428 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_MWC_TD_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Temperature difference Measured value calculated | 132 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_TD~xx_MVC01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | TD~ | xx | MVC | 01
429 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Work Metered value Trend Log | 112 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_WK~xx_MT~01_TL | 40 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | WK~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
430 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Power Reading Trend Log | 107 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_P~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 | TL
431 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Volume flow Metered value Trend Log | 119 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL | Optional, if available | AMEV1.1
432 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Volume flow Reading Trend Log | 113 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL
433 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water return | Heat meter Temperature Reading Trend Log | 120 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HWR_HTMxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HWR | HTM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
434 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water flow | Heat meter Temperature Reading Trend Log | 118 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HWF_HTMxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HWF | HTM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
435 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Temperature difference Measured value calculated Trend Log | 142 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_TD~xx_MVC01_TL | 40 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | TD~ | xx | MVC | 01 | TL
436 | Aggregate | 6411e36f-cb25-4a80-9b0a-3fc1a3790c2a | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 | Gas Flow Meter
437 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter | 86 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | ### | ## | SV~ | 01
438 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Counter Fault message | 108 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_CNTxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | CNT | xx | FM~ | 01
439 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Counter Serial number | 108 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_CNTxx_SN~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
440 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Work Metered value | 105 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_WK~xx_MT~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | WK~ | xx | MT~ | 01
441 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Power Reading | 100 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_P~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | P~~ | xx | MS~ | 01
442 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Volume flow Metered value | 112 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | V~~ | xx | MT~ | 01
443 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Volume flow Reading | 106 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
444 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Temperature Reading | 106 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | If work is not calculated automatically using a meter with standard cubic meters
445 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_P_GAS_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Pressure Reading | 103 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_PR~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | PR~ | xx | MS~ | 01 |  | If work is not calculated automatically using a meter with standard cubic meters
446 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Work Metered value Trend Log | 115 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_WK~xx_MT~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | WK~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
447 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Power Reading Trend Log | 110 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_P~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 | TL
448 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Volume flow Metered value Trend Log | 122 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
449 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Volume flow Reading Trend Log | 116 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL
450 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Temperature Reading Trend Log | 116 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL | If work is not calculated automatically using a meter with standard cubic meters | AMEV1.1
451 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Pressure Reading Trend Log | 113 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_PR~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | PR~ | xx | MS~ | 01 | TL | If work is not calculated automatically using a meter with standard cubic meters | AMEV1.1
452 | Aggregate | c58932dd-3a45-4218-86df-a0ca8b9c49da | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 | Steam meter
453 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter | 95 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | ### | ## | SV~ | 01
454 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Counter Fault message | 117 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_CNTxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | CNT | xx | FM~ | 01
455 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Counter Serial number | 117 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_CNTxx_SN~01 | 37 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
456 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_DMZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Volume flow Metered value | 121 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01
457 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_DMZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Volume flow Reading | 115 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
458 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Pressure Reading | 112 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_PR~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | PR~ | xx | MS~ | 01 |  | Option, e.g. for calculating superheated steam
459 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Temperature Reading | 115 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Option, e.g. for calculating superheated steam
460 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Volume flow Metered value Trend Log | 131 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
461 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Volume flow Reading Trend Log | 125 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL
462 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Pressure Reading Trend Log | 122 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_PR~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | PR~ | xx | MS~ | 01 | TL | Option, e.g. for calculating superheated steam
463 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Temperature Reading Trend Log | 125 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL | Option, e.g. for calculating superheated steam
464 | Aggregate | 378dc166-1831-4bed-9e6e-a28709bdeeb8 | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 | Refrigeration meter
465 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter | 94 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_#####_SV~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | ### | ## | SV~ | 01
466 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Counter Fault message | 116 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_CNTxx_FM~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | CNT | xx | FM~ | 01
467 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Counter Serial number | 116 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_CNTxx_SN~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
468 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Work Metered value | 113 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_WK~xx_MT~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | WK~ | xx | MT~ | 01
469 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Power Reading | 108 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_P~~xx_MS~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | P~~ | xx | MS~ | 01
470 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Volume flow Metered value | 120 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01
471 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Volume flow Reading | 114 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
472 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water Return | Refrigeration meter Temperature Reading | 121 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CWR_RMTxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CWR | RMT | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
473 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water Flow | Refrigeration meter Temperature Reading | 119 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CWF_RMTxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CWF | RMT | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
474 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_MWC_TD_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Temperature difference Measured value calculated | 143 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_TD~xx_MVC01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | TD~ | xx | MVC | 01
475 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Work Metered value Trend Log | 123 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_WK~xx_MT~01_TL | 40 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | WK~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
476 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Power Reading Trend Log | 118 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_P~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 | TL
477 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Volume flow Metered value Trend Log | 130 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
478 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Volume flow Reading Trend Log | 124 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL
479 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Temperature Reading Trend Log | 124 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
480 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water Return | Refrigeration meter Temperature Reading Trend Log | 131 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CWR_RMTxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CWR | RMT | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
481 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water Flow | Refrigeration meter Temperature difference Measured value calculated Trend Log | 158 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CWF_RMTxx_TD~xx_MVC01_TL | 40 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CWF | RMT | xx | TD~ | xx | MVC | 01 | TL
482 | Aggregate | 9559a418-2c97-4f8a-94cd-af71a2107398 | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 | Heating and Cooling meters combined
483 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter | 88 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | ### | ## | SV~ | 01
484 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Counter Fault message | 110 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_CNTxx_FM~01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | CNT | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
485 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Counter Serial number | 110 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_CNTxx_SN~01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
486 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Work Metered value heat | 112 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_WK~xx_MTH01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | WK~ | xx | MTH | 01
487 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Power Measured value heat | 114 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_P~~xx_MSH01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | P~~ | xx | MSH | 01
488 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Work Metered value cold | 112 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_WK~xx_MTC01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | WK~ | xx | MTC | 01
489 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Power Measured value cold | 114 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_P~~xx_MSC01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | P~~ | xx | MSC | 01
490 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Volume flow Metered value | 114 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | V~~ | xx | MT~ | 01
491 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Volume flow Reading | 108 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
492 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering return | Heating cooling meter Temperature Reading | 115 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HCR_HCMxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HCR | HCM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
493 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering flow | Heating cooling meter Temperature Reading | 113 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HCF_HCMxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HCF | HCM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
494 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_MWC_TD_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Temperature difference Measured value calculated | 137 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_TD~xx_MVC01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | TD~ | xx | MVC | 01
495 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Work Metered value heat Trend Log | 122 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_WK~xx_MTH01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | WK~ | xx | MTH | 01 | TL |  | AMEV1.1
496 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Power Measured value heat Trend Log | 124 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_P~~xx_MSH01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | P~~ | xx | MSH | 01 | TL
497 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Work Metered value cold Trend Log | 122 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_WK~xx_MTC01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | WK~ | xx | MTC | 01 | TL |  | AMEV1.1
498 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Power Measured value cold Trend Log | 124 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_P~~xx_MSC01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | P~~ | xx | MSC | 01 | TL
499 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Volume flow Metered value Trend Log | 124 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
500 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Volume flow Reading Trend Log | 118 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL
501 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering return | Heating cooling meter Temperature Reading Trend Log | 125 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HCR_HCMxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HCR | HCM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
502 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering flow | Heating cooling meter Temperature Reading Trend Log | 123 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HCF_HCMxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HCF | HCM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
503 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Temperature difference Measured value calculated Trend Log | 147 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_TD~xx_MVC01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | TD~ | xx | MVC | 01 | TL
504 | Aggregate | 29cffa40-7af6-4187-b722-288c151d26c9 | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 | Water meter
505 | Aggregate |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Mains connection Drinking water system Drinking water | Water meter | 95 | ..._410_MCNxx_DWSxx_DW~_WMTxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | MCN | xx | DWS | xx | DW~ | WMT | xx | ### | ## | SV~ | 01
506 | Aggregate |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Mains connection Drinking water system Drinking water | Water meter Counter Fault message | 117 | ..._410_MCNxx_DWSxx_DW~_WMTxx_CNTxx_FM~01 | 37 | 410 | MCN | xx | DWS | xx | DW~ | WMT | xx | CNT | xx | FM~ | 01
507 | Aggregate |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Mains connection Drinking water system Drinking water | Water meter Counter Serial number | 117 | ..._410_MCNxx_DWSxx_DW~_WMTxx_CNTxx_SN~01 | 37 | 410 | MCN | xx | DWS | xx | DW~ | WMT | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
508 | Aggregate |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Mains connection Drinking water system Drinking water | Water meter Volume flow Metered value | 121 | ..._410_MCNxx_DWSxx_DW~_WMTxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 410 | MCN | xx | DWS | xx | DW~ | WMT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01
509 | Aggregate |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Mains connection Drinking water system Drinking water | Water meter Volume flow Reading | 115 | ..._410_MCNxx_DWSxx_DW~_WMTxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 410 | MCN | xx | DWS | xx | DW~ | WMT | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
510 | Aggregate |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Mains connection Drinking water system Drinking water | Water meter Volume flow Metered value Trend Log | 131 | ..._410_MCNxx_DWSxx_DW~_WMTxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 410 | MCN | xx | DWS | xx | DW~ | WMT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
511 | Aggregate |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Mains connection Drinking water system Drinking water | Water meter Volume flow Reading Trend Log | 125 | ..._410_MCNxx_DWSxx_DW~_WMTxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 410 | MCN | xx | DWS | xx | DW~ | WMT | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL
512 |  |  | 410 |  | Sewage, water, gas
513 | Aggregate | 0061f51f-9026-4b3c-bfe9-f2d901b8e5a9 | 410 | AGG_EF_WW_T_AMEV1 | Sensor Temperatur Hot water (e.g. in the combi tank)
514 | Aggregate |  | 410 | AGG_EF_WW_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Generation system Combined storage Warm water | Temperature | 87 | ..._410_GESxx_CBS##_WM~_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 410 | GES | xx | CBS | ## | WM~ | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
515 | Aggregate |  | 410 | AGG_EF_WW_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_WW_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Generation system Combined storage Warm water | Temperature Reading | 95 | ..._410_GESxx_CBS##_WM~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 410 | GES | xx | CBS | ## | WM~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
516 | Aggregate |  | 410 | AGG_EF_WW_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Generation system Combined storage Warm water | Temperature Reading Trend Log | 105 | ..._410_GESxx_CBS##_WM~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 410 | GES | xx | CBS | ## | WM~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
517 | Aggregate | 29d3e83c-c77c-4a90-adb2-5d18dcff4204 | 410 | AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) | Sensor Temperatur Hot water circulation | [22 empty] | AMEV1.1
518 | Aggregate |  | 410 | AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Distribution system Water circulation Circulation warm water | Temperature | 102 | ..._410_DTBxx_WCI##_WO~_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 410 | DTB | xx | WCI | ## | WO~ | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
519 | Aggregate |  | 410 | AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) |  | AI_MW_T_H_WW_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Distribution system Water circulation Circulation warm water | Temperature Reading | 110 | ..._410_DTBxx_WCI##_WO~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 410 | DTB | xx | WCI | ## | WO~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
520 | Aggregate |  | 410 | AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Distribution system Water circulation Circulation warm water | Temperature Reading Trend Log | 120 | ..._410_DTBxx_WCI##_WO~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 410 | DTB | xx | WCI | ## | WO~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
521 | Aggregate | f4d260d8-ae5b-4c09-875e-5dbf220c2718 | 410 | AGG_EWH_AMEV1 | Electric heating insert (Hot drinking water heating)
522 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser | 112 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | ### | ## | SV~ | 01
523 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Heating element Switching command | 146 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_HTExx_SC~01 | 37 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | HTE | xx | SC~ | 01
524 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Heating element Execution control | 146 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_HTExx_EXC01_EE | 40 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | HTE | xx | EXC | 01 | EE
525 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Heating element Operating message | 146 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_HTExx_OMS01 | 37 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | HTE | xx | OMS | 01
526 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Heating element Operating message Trend Log | 156 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_HTExx_OMS01_TL | 40 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | HTE | xx | OMS | 01 | TL
527 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Heating element Fault message | 142 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_HTExx_FM~01 | 37 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | HTE | xx | FM~ | 01
528 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Temperature switching high Alarm message | 153 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_TSHxx_ALM01 | 37 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | TSH | xx | ALM | 01
529 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser (Universal) operating unit Local override Binary | 161 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE
530 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Local override Local override Binary | 149 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | LVR | xx | LOB | 01
531 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Local override Local override Binary | 149 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
532 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Local override Local override Binary | 149 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
533 | Assembly | 4c0cd164-8b23-43e8-8bdf-ba9b8096e749 | 410 | BGP_SM_AMEV1 | Fault message individually (e.g. pipe trace heating)
534 | Assembly |  | 410 | BGP_SM_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Outdoor heating Pipe trace heating Sewage | Electric warmwasser | 91 | ..._410_HODxx_PTHxx_SG~_EWMxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | HOD | xx | PTH | xx | SG~ | EWM | xx | ### | ## | SV~ | 01
535 | Assembly |  | 410 | BGP_SM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water and gas systems Outdoor heating Pipe trace heating Sewage | Electric warmwasser Fault message | 105 | ..._410_HODxx_PTHxx_SG~_EWMxx_#####_FM~01 | 37 | 410 | HOD | xx | PTH | xx | SG~ | EWM | xx | ### | ## | FM~ | 01 |  | Should be designed so that an error is displayed in the event of a power failure (supply).
536 |  |  | 420 |  | Heating
537 | Aggregate | 2df2717f-d073-4658-96fe-104df7b5a766 | 420 | AGG_EF_HW_T_AMEV1 | Sensor Temperature hot water (e.g. district heating transfer)
538 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_HW_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water | Temperature | 85 | ..._420_GESxx_DHTxx_HW~_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HW~ | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
539 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_HW_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water | Temperature Reading | 93 | ..._420_GESxx_DHTxx_HW~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HW~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
540 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_HW_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water | Temperature Reading Trend Log | 103 | ..._420_GESxx_DHTxx_HW~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HW~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
541 | Aggregate | 1a42e95a-9f9d-421e-a624-330ab8850418 | 420 | AGG_EF_HT_T_AMEV1 | Sensor Temperature (e.g. heating circuit)
542 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_HT_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water | Temperature | 82 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HT~_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HT~ | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
543 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_HT_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water | Temperature Reading | 90 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HT~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HT~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
544 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_HT_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water | Temperature Reading Trend Log | 100 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HT~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HT~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
545 | Aggregate | b9dfa10c-6047-4fe4-b3e9-456919381a1c | 420 | AGG_EF_NT_T_AMEV1 | Low temperature sensor (e.g. underfloor heating)
546 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_NT_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Consumption system Underfloor heating Heating water | Temperature | 84 | ..._420_CONxx_UHTxx_HT~_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 420 | CON | xx | UHT | xx | HT~ | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
547 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_NT_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_NT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Consumption system Underfloor heating Heating water | Temperature Reading | 92 | ..._420_CONxx_UHTxx_HT~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | CON | xx | UHT | xx | HT~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
548 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_NT_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Consumption system Underfloor heating Heating water | Temperature Reading Trend Log | 102 | ..._420_CONxx_UHTxx_HT~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | CON | xx | UHT | xx | HT~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
549 | Assembly | 70633e9f-53b0-4dae-a835-8fb7bb76af2f | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 | District heating transfer < 300 kW according to DIN EN 12828
550 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer |  | 63 | ..._420_GESxx_DHTxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
551 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water flow | Valve | 84 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWF_VLVxx | 25 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWF | VLV | xx | [5 empty] | Valve with forced closing and spring return | AMEV1.1
552 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water flow | Temperature Reading | 98 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
553 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water flow | Temperature Reading Trend Log | 108 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
554 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water return | Temperature Reading | 100 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Select limit value according to district heating supplier contract
555 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water return | Temperature Reading Trend Log | 110 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
556 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water flow | Pump | 88 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTF_PMPxx | 25 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTF | PMP | xx | [5 empty] | If hydraulically necessary | AMEV1.1
557 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water flow | Temperature Reading | 103 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
558 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water flow | Temperature Reading Trend Log | 113 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
559 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water return | Temperature Reading | 104 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
560 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water return | Temperature Reading Trend Log | 114 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
561 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Safety temperature monitor Temperature switching high Fault message | 146 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_STMxx_TSHxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | STM | xx | TSH | xx | FM~ | 01
562 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Safety temperature limiter Temperature switching high Alarm message | 146 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_STLxx_TSHxx_ALM01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | STL | xx | TSH | xx | ALM | 01 |  |  | AMEV1.1
563 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Heat meter | 89 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_HTMxx | 25 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | HTM | xx | [5 empty] | HT~ stands for "~" as a placeholder and must be replaced by the actual designation according to the unit template | AMEV1.1
564 | Assembly | 9ca68966-5172-4459-8dab-6b8245fab14e | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 | District heating transfer > 300 kW according to DIN EN 12828
565 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer |  | 63 | ..._420_GESxx_DHTxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
566 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water flow | Valve | 84 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWF_VLVxx | 25 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWF | VLV | xx | [5 empty] | Valve with forced closing and spring return | AMEV1.1
567 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water flow | Temperature Reading | 98 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
568 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water flow | Temperature Reading Trend Log | 108 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
569 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water return | Temperature Reading | 100 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Select limit value according to district heating supplier contract
570 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water return | Temperature Reading Trend Log | 110 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
571 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water flow | Pump | 88 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTF_PMPxx | 25 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTF | PMP | xx | [5 empty] | If hydraulically necessary | AMEV1.1
572 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water flow | Temperature Reading | 103 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
573 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water flow | Temperature Reading Trend Log | 113 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
574 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water return | Temperature Reading | 104 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
575 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water return | Temperature Reading Trend Log | 114 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
576 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Safety temperature monitor Temperature switching high Fault message | 146 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_STMxx_TSHxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | STM | xx | TSH | xx | FM~ | 01
577 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Safety temperature limiter Temperature switching high Alarm message | 146 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_STL01_TSHxx_ALM01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | STL | 01 | TSH | xx | ALM | 01 |  |  | AMEV1.1
578 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Safety temperature limiter Temperature switching high Alarm message | 146 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_STL02_TSHxx_ALM01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | STL | 02 | TSH | xx | ALM | 01 |  | As a replacement measure for expansion pot in accordance with DIN EN 12828 for systems with STL <= 110 °C and > 300 kW | AMEV1.1
579 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Pressure limiter high Pressure switching high Alarm message | 138 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_PLH01_PRHxx_ALM01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | PLH | 01 | PRH | xx | ALM | 01 |  |  | AMEV1.1
580 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Pressure limiter high Pressure switching high Alarm message | 138 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_PLH02_PRHxx_ALM01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | PLH | 02 | PRH | xx | ALM | 01 |  | As a replacement measure for expansion pot in accordance with DIN EN 12828 for systems with STL <= 110 °C and > 300 kW | AMEV1.1
581 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Heat meter | 89 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_HTMxx | 25 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | HTM | xx | [5 empty] | HT~ stands for "~" as a placeholder and must be replaced by the actual designation according to the unit template | AMEV1.1
582 | Aggregate | f9b3fbcb-61cc-45c0-8258-76c1a945771d | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 | Burner single-stage
583 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner | 66 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SV~ | 01
584 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Switching command | 84 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SC~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SC~ | 01
585 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating message | 84 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_OMS01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | OMS | 01
586 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Fault message | 80 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | FM~ | 01
587 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Execution control | 84 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_EXC01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | EXC | 01 | EE
588 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating message Trend Log | 94 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_OMS01_TL | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | OMS | 01 | TL
589 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating hours count value | 94 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_CHV01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | CHV | 01
590 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Counter starts Metered value | 95 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_CSTxx_MT~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | CST | xx | MT~ | 01
591 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner (Universal) operating unit LO/ID message | 107 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_UOUxx_LO~01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | UOU | xx | LO~ | 01 | EE
592 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override LO/ID message | 95 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LO~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LO~ | 01
593 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Binary | 103 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
594 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override LO/ID message | 95 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LO~01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LO~ | 01 | EE
595 | Aggregate | 1483e378-228d-469d-b85a-79d521ac715a | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 | Burner 3-point
596 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner | 66 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SV~ | 01
597 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Switching command | 84 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SC~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SC~ | 01
598 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Execution control | 84 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_EXC01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | EXC | 01 | EE
599 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating message | 84 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_OMS01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | OMS | 01
600 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Switching control command Open | 97 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SCP01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SCP | 01
601 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Switching control command Open Trend Log | 107 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SCP01_TL | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SCP | 01 | TL
602 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Switching, control command Closed | 100 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SCC01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SCC | 01
603 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Switching, control command Closed Trend Log | 110 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SCC01_TL | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SCC | 01 | TL
604 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Fault message | 80 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | FM~ | 01
605 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating message Trend Log | 94 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_OMS01_TL | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | OMS | 01 | TL
606 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating hours count value | 94 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_CHV01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | CHV | 01
607 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Counter starts Metered value | 95 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_CSTxx_MT~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | CST | xx | MT~ | 01
608 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner (Universal) operating unit LO/ID message | 107 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_UOUxx_LO~01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | UOU | xx | LO~ | 01 | EE
609 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override LO/ID message | 95 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LO~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LO~ | 01
610 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | MI_HD_A2HDM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override LO/ID message | 95 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LO~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LO~ | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
611 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Binary Open | 108 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOP01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOP | 01 | EE
612 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Binary Closed | 110 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOC01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOC | 01 | EE
613 | Aggregate | 43fa1891-e60e-41fe-9fb1-c319381fa311 | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 | Burner modulating
614 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner | 66 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SV~ | 01
615 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Switching command | 84 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SC~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SC~ | 01
616 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Execution control | 84 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_EXC01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | EXC | 01 | EE
617 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating message | 84 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_OMS01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | OMS | 01
618 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Fault message | 80 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | FM~ | 01
619 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating message Trend Log | 94 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_OMS01_TL | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | OMS | 01 | TL
620 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Control signal | 81 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_CS~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | CS~ | 01
621 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Feedback value | 81 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_FBV01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | FBV | 01
622 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Feedback value Trend Log | 91 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_FBV01_TL | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | FBV | 01 | TL
623 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Deviation | 76 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_DVN01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | DVN | 01 | EE
624 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating hours count value | 94 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_CHV01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | CHV | 01
625 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Counter starts Metered value | 95 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_CSTxx_MT~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | CST | xx | MT~ | 01
626 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner (Universal) operating unit Local override Binary | 115 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE
627 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner (Universal) operating unit Local override Analog | 115 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE
628 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Binary | 103 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOB | 01
629 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Analog | 103 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOA | 01
630 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Binary | 103 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
631 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Analog | 103 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
632 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Binary | 103 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
633 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Analog | 103 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE
634 | Assembly | ecc12b4f-2111-4a62-a61c-c97e6ef6696a | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 | Boiler with modulating burner, pump and return lift (e.g. gas)
635 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler |  | 44 | ..._420_GESxx_BOIxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
636 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler | Burner | 51 | ..._420_GESxx_BOIxx_###_BURxx | 25 | 420 | GES | xx | BOI | xx | ### | BUR | xx | [6 empty] | AMEV1.1
637 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Safety temperature monitor Temperature switching high Fault message | 127 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_STMxx_TSHxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | STM | xx | TSH | xx | FM~ | 01
638 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Safety temperature limiter Temperature switching high Alarm message | 127 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_STLxx_TSHxx_ALM01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | STL | xx | TSH | xx | ALM | 01 |  |  | AMEV1.1
639 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Pressure limiter high Pressure switching high Alarm message | 119 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_PLHxx_PRHxx_ALM01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | PLH | xx | PRH | xx | ALM | 01 |  |  | AMEV1.1
640 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Water shortage protection Level switching LOW Alarm message | 119 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_WSPxx_LSLxx_ALM01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | WSP | xx | LSL | xx | ALM | 01
641 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water flow | Pump | 69 | ..._420_GESxx_BOIxx_HTF_PMPxx | 25 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HTF | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
642 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water return | Valve | 71 | ..._420_GESxx_BOIxx_HTR_VLVxx | 25 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HTR | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
643 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Gas | Gas flow meter | 63 | ..._420_GESxx_BOIxx_GAS_GFMxx | 25 | 420 | GES | xx | BOI | xx | GAS | GFM | xx | [6 empty] | AMEV1.1
644 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Heat meter | 70 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_HTMxx | 25 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | HTM | xx | [5 empty] | HT~ stands for "~" as a placeholder and must be replaced by the actual designation according to the unit template | AMEV1.1
645 | Plant | 007ce977-33f9-4cc3-a06c-7529d40d8457 | 420 | ANL_2KES_AMEV1 | Boiler compound with 2 boilers
646 | Plant |  | 420 | ANL_2KES_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system |  | 37 | ..._420_GESxx_#####_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | ### | ## | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
647 | Plant |  | 420 | ANL_2KES_AMEV1 |  | BGP_KES_nM_AMEV1 |  |  | Heat supply systems Generation system Boiler |  | 44 | ..._420_GESxx_BOI01 | 15 | 420 | GES | xx | BOI | 01
648 | Plant |  | 420 | ANL_2KES_AMEV1 |  | BGP_KES_nM_AMEV1 |  |  | Heat supply systems Generation system Boiler |  | 44 | ..._420_GESxx_BOI02 | 15 | 420 | GES | xx | BOI | 02
649 | Aggregate | c7e493a7-6c93-4614-b40d-8b2b0f5e2a17 | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 | Compressor unit fixed speed (for heat pump)
650 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor | 78 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | ### | ## | SV~ | 01
651 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Switching command | 96 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | SC~ | 01 |  | ATTENTION: For compressors, it must be ensured that manual intervention does not result in compressor damage
652 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Execution control | 96 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
653 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Operating message | 96 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01
654 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Operating message Trend Log | 106 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL
655 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Fault message | 92 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | FM~ | 01
656 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Operating hours count value | 106 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_CHV01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | CHV | 01
657 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Counter starts Metered value | 107 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_CSTxx_MT~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | CST | xx | MT~ | 01
658 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Pressure switching high Fault message | 105 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_SSRxx_PRHxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | SSR | xx | PRH | xx | FM~ | 01
659 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Pressure switching low Fault message | 104 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_SSRxx_PRLxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | SSR | xx | PRL | xx | FM~ | 01
660 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Oil | Pressure switching low Fault message | 88 | ..._420_GESxx_HTPxx_OL~_SSRxx_PRLxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | OL~ | SSR | xx | PRL | xx | FM~ | 01 |  | Only for oil-lubricated compressors
661 | Aggregate | a58d0878-063a-45d9-82bd-94d483ec0cdc | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 | Compressor variable speed (for heat pump)
662 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor | 78 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | ### | ## | SV~ | 01
663 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Switching command | 96 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | SC~ | 01 |  | ATTENTION: For compressors, it must be ensured that manual intervention does not result in compressor damage
664 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Execution control | 96 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
665 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Operating message | 96 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01
666 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Operating message Trend Log | 106 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL
667 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Operating hours count value | 106 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_CHV01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | CHV | 01
668 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Counter starts Metered value | 107 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_CSTxx_MT~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | CST | xx | MT~ | 01
669 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Fault message | 92 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | FM~ | 01
670 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Frequency converter Control signal | 113 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_FQCxx_CS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | FQC | xx | CS~ | 01 |  | Optional, if not from internal control
671 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Frequency converter Control signal Trend Log | 123 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_FQCxx_CS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | FQC | xx | CS~ | 01 | TL
672 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Pressure switching high Fault message | 116 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_PRHxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | PRH | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
673 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Pressure switching low Fault message | 115 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_PRLxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | PRL | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
674 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Oil | Compressor Pressure switching low Fault message | 99 | ..._420_GESxx_HTPxx_OL~_CPRxx_PRLxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | OL~ | CPR | xx | PRL | xx | FM~ | 01 |  | Only for oil-lubricated compressors | AMEV1.1
675 | Assembly | e67d9bcf-7672-4038-8d9d-9bd73c71d332 | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 | Heat source circuit, energetically optimized with valve independent of pressure (e.g. cold water or geothermal energy)
676 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal |  | 58 | ..._420_GESxx_HTPxx_GT~_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GT~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
677 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal | Quantity switching low Feedback | 90 | ..._420_GESxx_HTPxx_GT~_SSRxx_VSLxx_FBK01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GT~ | SSR | xx | VSL | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
678 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Entry | Temperature Reading | 84 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTI_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
679 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Entry | Temperature Reading Trend Log | 94 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTI_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
680 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Output | Temperature Reading | 85 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTO_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
681 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Output | Temperature Reading Trend Log | 95 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTO_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
682 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AGG_VEN_F_AMEV1 |  |  | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Entry | Valve | 70 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTI_VLVxx | 25 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTI | VLV | xx | [5 empty] | Only if valve is necessary | AMEV1.1
683 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  |  | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Entry | Pump | 69 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTI_PMPxx | 25 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTI | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
684 | Assembly | 8d7767c0-f3a5-4bb5-8b06-569ca0d4acb8 | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 | Heat source circuit, energetically optimized with speed-controlled pump (e.g. cold water or geothermal energy)
685 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal |  | 58 | ..._420_GESxx_HTPxx_GT~_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GT~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
686 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal | Quantity switching low Feedback | 90 | ..._420_GESxx_HTPxx_GT~_SSRxx_VSLxx_FBK01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GT~ | SSR | xx | VSL | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
687 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Entry | Temperature Reading | 84 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTI_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
688 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Entry | Temperature Reading Trend Log | 94 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTI_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
689 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Output | Temperature Reading | 85 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTO_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
690 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Output | Temperature Reading Trend Log | 95 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTO_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
691 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  |  | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Entry | Pump | 69 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTI_PMPxx | 25 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTI | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
692 | Assembly | 65ae66d4-144d-464d-95fc-7a849ddbb32f | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 | Heat sink circuit (e.g. heating water circuit or recooling circuit)
693 | Assembly |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water |  | 62 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
694 | Assembly |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Quantity switching low Feedback | 94 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_SSRxx_VSLxx_FBK01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | SSR | xx | VSL | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
695 | Assembly |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water Outlet | Temperature Reading | 88 | ..._420_GESxx_HTPxx_HTO_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HTO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
696 | Assembly |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water Outlet | Temperature Reading Trend Log | 98 | ..._420_GESxx_HTPxx_HTO_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HTO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
697 | Assembly |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water Inlet | Temperature Reading | 87 | ..._420_GESxx_HTPxx_HTI_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HTI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
698 | Assembly |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water Inlet | Temperature Reading Trend Log | 97 | ..._420_GESxx_HTPxx_HTI_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HTI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
699 | Assembly |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  |  | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Pump | 67 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_PMPxx | 25 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
700 | Assembly |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  |  | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Valve | 68 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_VLVxx | 25 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | VLV | xx | [5 empty] | Only if valve is necessary | AMEV1.1
701 | Assembly | dde99400-08a1-4e43-8846-d3b35a1783dd | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 | Heat pump single-stage up to 50kW
702 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump |  | 47 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
703 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | MV_AS_AEM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Plant control system | 68 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_PCS01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | PCS | 01
704 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | MV_STA_AEM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Status | 54 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_STA01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | STA | 01
705 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Ready for operation | 67 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_ROP01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | ROP | 01
706 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Release | 55 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_RL~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | RL~ | 01
707 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | AO_SWC_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Temperature Setpoint calculated | 94 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_T~~xx_SPO01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | T~~ | xx | SPO | 01
708 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Temperature Setpoint calculated Trend Log | 104 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_T~~xx_SPO01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | T~~ | xx | SPO | 01 | TL
709 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | AV_MWC_WG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Power Measured value calculated | 79 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_P~~xx_MVC01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | P~~ | xx | MVC | 01
710 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Power Measured value calculated Trend Log | 89 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_P~~xx_MVC01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | P~~ | xx | MVC | 01 | TL
711 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Operating message | 65 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_OMS01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | OMS | 01
712 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Operating message Trend Log | 75 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_OMS01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 | TL
713 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Collective fault signal | 71 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_CFS01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
714 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Request | 70 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_#####_RQ~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | ### | ## | RQ~ | 01 |  | If external pumps are used | AMEV1.1
715 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Request Trend Log | 80 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_#####_RQ~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | ### | ## | RQ~ | 01 | TL | If external pumps are used
716 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Cold water | Request | 66 | ..._420_GESxx_HTPxx_CW~_#####_#####_RQ~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | CW~ | ### | ## | ### | ## | RQ~ | 01 |  | If external pumps are used | AMEV1.1
717 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Cold water | Request Trend Log | 76 | ..._420_GESxx_HTPxx_CW~_#####_#####_RQ~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | CW~ | ### | ## | ### | ## | RQ~ | 01 | TL | If external pumps are used
718 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Operating hours count value | 75 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_CHV01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | CHV | 01
719 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | (Universal) operating unit LO/ID message | 88 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_UOUxx_LO~01_EE | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | UOU | xx | LO~ | 01 | EE |  | AMEV1.1
720 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Local override LO/ID message | 76 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_LVRxx_LO~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LO~ | 01
721 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Local override Local override Binary | 84 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
722 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Local override LO/ID message | 76 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_LVRxx_LO~01_EE | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LO~ | 01 | EE
723 | Assembly | 6e33585d-7f47-47ef-b83d-fdd487f18bb9 | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 | Heat pump modulating (inverter) up to 50kW
724 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump |  | 47 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
725 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | MV_AS_AEM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Plant control system | 68 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_PCS01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | PCS | 01
726 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | MV_STA_AEM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Status | 54 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_STA01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | STA | 01
727 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Ready for operation | 67 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_ROP01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | ROP | 01
728 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Release | 55 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_RL~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | RL~ | 01
729 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | AO_SWC_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Power Setpoint calculated | 88 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_P~~xx_SPO01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | P~~ | xx | SPO | 01
730 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Power Setpoint Trend Log | 87 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_P~~xx_SP~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | P~~ | xx | SP~ | 01 | TL
731 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | AV_MWC_WG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Power Measured value calculated | 79 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_P~~xx_MVC01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | P~~ | xx | MVC | 01
732 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Power Measured value calculated Trend Log | 89 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_P~~xx_MVC01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | P~~ | xx | MVC | 01 | TL
733 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Feedback value | 62 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_FBV01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | FBV | 01
734 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Operating message | 65 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_OMS01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | OMS | 01
735 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Operating message Trend Log | 75 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_OMS01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 | TL
736 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Collective fault signal | 71 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_CFS01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
737 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Request | 70 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_#####_RQ~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | ### | ## | RQ~ | 01 |  | If external pumps are used | AMEV1.1
738 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Request Trend Log | 80 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_#####_RQ~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | ### | ## | RQ~ | 01 | TL | If external pumps are used
739 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Cold water | Request | 66 | ..._420_GESxx_HTPxx_CW~_#####_#####_RQ~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | CW~ | ### | ## | ### | ## | RQ~ | 01 |  | If external pumps are used | AMEV1.1
740 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Cold water | Request Trend Log | 76 | ..._420_GESxx_HTPxx_CW~_#####_#####_RQ~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | CW~ | ### | ## | ### | ## | RQ~ | 01 | TL | If external pumps are used
741 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Operating hours count value | 75 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_CHV01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | CHV | 01
742 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | (Universal) operating unit LO/ID message | 88 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_UOUxx_LO~01_EE | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | UOU | xx | LO~ | 01 | EE |  | AMEV1.1
743 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Local override LO/ID message | 76 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_LVRxx_LO~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LO~ | 01
744 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Local override Local override Binary | 84 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
745 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Local override LO/ID message | 76 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_LVRxx_LO~01_EE | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LO~ | 01 | EE
746 | Plant | f088204c-ecb8-46e4-a3bb-7812a6dda8ee | 420 | ANL_DHA1_AMEV1 | Pressure maintenance < 1000 kW (membrane expansion vessel)
747 | Plant |  | 420 | ANL_DHA1_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Water shortage protection Pressure switching low | 111 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_WSPxx_PRLxx_SV~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | WSP | xx | PRL | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
748 | Plant |  | 420 | ANL_DHA1_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Water shortage protection Pressure switching low Alarm message | 125 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_WSPxx_PRLxx_ALM01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | WSP | xx | PRL | xx | ALM | 01
749 | Plant | a8018956-960f-4c8b-bdc6-ca2861e899ba | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 | Pressure maintenance 1000 kW < 4000 kW (pressure maintenance system) | [22 empty] | replaced by ANL_DHA2_AMEV1.1
750 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system |  | 41 | ..._420_PRZxx_#####_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
751 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Pump Operating message | 85 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_PMPxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01
752 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Pump Operating message Trend Log | 95 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_PMPxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL
753 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Collective fault signal | 86 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_#####_#####_CFS01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
754 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Local override LO/ID message | 91 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_#####_LVRxx_LO~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | ### | ## | LVR | xx | LO~ | 01
755 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | AI_MW_P_Tem_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Pressure Reading | 79 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_SSRxx_PR~xx_MS~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | SSR | xx | PR~ | xx | MS~ | 01
756 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Pressure Reading Trend Log | 89 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_SSRxx_PR~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | SSR | xx | PR~ | xx | MS~ | 01 | TL
757 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Water meter Volume flow Metered value | 100 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_WMTxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | WMT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01
758 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Water meter Volume flow Metered value Trend Log | 110 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_WMTxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | WMT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL
759 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Water meter Volume flow Fault message | 100 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_WMTxx_V~~xx_FM~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | WMT | xx | V~~ | xx | FM~ | 01
760 | Plant | f5170495-ee34-4794-95fa-3aec0f2ef492 | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 | Pressure maintenance 1000 kW < 4000 kW (pressure maintenance system) with AGG "WAZ" | [22 empty] | AMEV1.1
761 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system |  | 41 | ..._420_PRZxx_#####_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
762 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Pump Operating message | 85 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_PMPxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01 |  |  | AMEV1.1
763 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Pump Operating message Trend Log | 95 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_PMPxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL |  | AMEV1.1
764 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Collective fault signal | 86 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_#####_#####_CFS01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | ### | ## | ### | ## | CFS | 01 |  |  | AMEV1.1
765 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | BI_HD_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Local override LO/ID message | 91 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_#####_LVRxx_LO~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | ### | ## | LVR | xx | LO~ | 01 |  |  | AMEV1.1
766 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | AI_MW_P_Tem_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Pressure Reading | 79 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_SSRxx_PR~xx_MS~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | SSR | xx | PR~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
767 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Pressure Reading Trend Log | 89 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_SSRxx_PR~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | SSR | xx | PR~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
768 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Water meter | 74 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_WMTxx | 25 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | WMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
769 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Water meter Volume flow Fault message | 100 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_WMTxx_V~~xx_FM~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | WMT | xx | V~~ | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
770 |  |  | 430 |  | Ventilation
771 | Aggregate | 452e1bfd-946d-425c-8366-40d0bfbc74d7 | 430 | AGG_EF_L_T_AMEV1 | Sensor Temperature Air
772 | Aggregate |  | 430 | AGG_EF_L_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system | Temperature | 50 | ..._430_VTPxx_#####_###_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | ### | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
773 | Aggregate |  | 430 | AGG_EF_L_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system | Temperature Reading | 58 | ..._430_VTPxx_#####_###_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | ### | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
774 | Aggregate |  | 430 | AGG_EF_L_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system | Temperature Reading Trend Log | 68 | ..._430_VTPxx_#####_###_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | ### | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
775 | Aggregate | 0f51cf88-cbbb-41ba-a9e9-2c145a6337f3 | 430 | AGG_EF_TSL_AMEV1 | Frost protection monitor
776 | Aggregate |  | 430 | AGG_EF_TSL_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Supply air | Frost protection guard unit Temperature switching low | 110 | ..._430_VTPxx_HTAxx_SA~_FPGxx_TSLxx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | SA~ | FPG | xx | TSL | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
777 | Aggregate |  | 430 | AGG_EF_TSL_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Supply air | Frost protection guard unit Temperature switching low Hazard alarm | 123 | ..._430_VTPxx_HTAxx_SA~_FPGxx_TSLxx_HZ~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | SA~ | FPG | xx | TSL | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
778 | Aggregate | 0fba93e1-8e2d-40de-a611-ddd24d8d3bec | 430 | AGG_EF_MSH_AMEV1 | Hydrostat (humidity monitor)
779 | Aggregate |  | 430 | AGG_EF_MSH_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Supply air | Condensation monitor Humidity relative switching HIGH | 103 | ..._430_VTPxx_#####_SA~_CDMxx_HRHxx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | SA~ | CDM | xx | HRH | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
780 | Aggregate |  | 430 | AGG_EF_MSH_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Supply air | Condensation monitor Humidity relative switching HIGH Hazard alarm | 116 | ..._430_VTPxx_#####_SA~_CDMxx_HRHxx_HZ~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | SA~ | CDM | xx | HRH | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
781 | Aggregate | 6427040e-b118-4653-a459-6e6d4c21ec19 | 430 | AGG_QRA_AMEV1 | Smoke Detector
782 | Aggregate |  | 430 | AGG_QRA_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Smoke detection unit Concentration Smoke | 91 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_SDUxx_QSMxx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | SDU | xx | QSM | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
783 | Aggregate |  | 430 | AGG_QRA_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Smoke detection unit Concentration Smoke Hazard alarm | 104 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_SDUxx_QSMxx_HZ~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | SDU | xx | QSM | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
784 | Aggregate |  | 430 | AGG_QRA_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Smoke detection unit Concentration Smoke Maintenance message | 111 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_SDUxx_QSMxx_MM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | SDU | xx | QSM | xx | MM~ | 01
785 | Aggregate | ba19782d-cc3a-410a-a50c-4621aeb74f75 | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 | Smoke Detectors for critical applications
786 | Aggregate |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Smoke detection unit | 71 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_SDUxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | SDU | xx | ### | ## | SV~ | 01
787 | Aggregate |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Smoke detection unit Concentration Smoke Hazard alarm | 104 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_SDUxx_QSMxx_HZ~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | SDU | xx | QSM | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
788 | Aggregate |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Smoke detection unit Concentration Smoke Maintenance message | 111 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_SDUxx_QSMxx_MM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | SDU | xx | QSM | xx | MM~ | 01
789 | Aggregate |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Smoke detection unit Concentration Smoke Reading | 99 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_SDUxx_QSMxx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | SDU | xx | QSM | xx | MS~ | 01
790 | Aggregate |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | BI_SM_LU_IH_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Smoke detection unit Volume flow Fault message | 97 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_SDUxx_V~~xx_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | SDU | xx | V~~ | xx | FM~ | 01 |  | Signal can be obtained via bus, the fault message must be suppressed via the system!
791 | Aggregate | 871d0f22-138b-4e22-93a2-71311dcad6fe | 430 | AGG_PD_MW_AMEV1 | Differential Pressure sensor
792 | Aggregate |  | 430 | AGG_PD_MW_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Pressure difference | 86 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_PRDxx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | PRD | xx | SV~ | 01
793 | Aggregate |  | 430 | AGG_PD_MW_AMEV1 |  | AI_MW_PD_L_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Pressure difference Reading | 94 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_PRDxx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | PRD | xx | MS~ | 01
794 | Aggregate |  | 430 | AGG_PD_MW_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Pressure difference Reading Trend Log | 104 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_PRDxx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | PRD | xx | MS~ | 01 | TL
795 | Aggregate | 34b2bd8e-1647-42d8-9b41-9ef9c3827389 | 430 | AGG_PDS_AMEV1 | Monitor Differential Pressure
796 | Aggregate |  | 430 | AGG_PDS_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system | Differential pressure switch | 67 | ..._430_VTPxx_#####_###_SSRxx_DPSxx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | ### | SSR | xx | DPS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
797 | Aggregate |  | 430 | AGG_PDS_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system | Differential pressure switch Maintenance message | 87 | ..._430_VTPxx_#####_###_SSRxx_DPSxx_MM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | ### | SSR | xx | DPS | xx | MM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
798 | Aggregate | 8315ed72-9525-4af6-8e6d-cfe05348497d | 430 | AGG_ROT_AMEV1 | Rotary Heat Exchanger
799 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger | 81 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | SV~ | 01
800 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Switching command | 99 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | SC~ | 01
801 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Execution control | 99 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_EXC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | EXC | 01 | EE
802 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Operating message | 99 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_OMS01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | OMS | 01
803 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Fault message | 95 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | FM~ | 01
804 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Control signal | 96 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_CS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | CS~ | 01
805 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Control signal Trend Log | 106 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_CS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | CS~ | 01 | TL | Necessary if feedback value and control signal have different units
806 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Feedback value | 96 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_FBV01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | FBV | 01 |  | Alternatively, the efficiency can be used.
807 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Deviation | 91 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_DVN01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | DVN | 01 | EE | Alarm only possible if control signal and feedback value are comparable
808 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Feedback value Trend Log | 106 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_FBV01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | FBV | 01 | TL
809 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger (Universal) operating unit Local override Binary | 130 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22 | AMEV1.1
810 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger (Universal) operating unit Local override Analog | 130 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22 | AMEV1.1
811 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Local override Local override Binary | 118 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  |  | AMEV1.1
812 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Local override Local override Analog | 118 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  |  | AMEV1.1
813 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Local override Local override Binary | 118 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
814 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Local override Local override Analog | 118 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
815 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Local override Local override Binary | 118 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE |  | AMEV1.1
816 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Local override Local override Analog | 118 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE |  | AMEV1.1
817 | Assembly | 155c5d3a-69f4-4ee0-bc91-b3303e51d75a | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 | Heat recovery with rotary heat exchanger
818 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system |  | 59 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
819 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AGG_ROT_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger | 81 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx | 25 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx
820 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Outside air | Temperature Reading | 91 | ..._430_VTPxx_HRCxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
821 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Outside air | Temperature Reading Trend Log | 101 | ..._430_VTPxx_HRCxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
822 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Supply air | Temperature Reading | 90 | ..._430_VTPxx_HRCxx_SA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | SA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
823 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Supply air | Temperature Reading Trend Log | 100 | ..._430_VTPxx_HRCxx_SA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | SA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
824 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Exhaust air | Temperature Reading | 91 | ..._430_VTPxx_HRCxx_EX~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | EX~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
825 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Exhaust air | Temperature Reading Trend Log | 101 | ..._430_VTPxx_HRCxx_EX~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | EX~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
826 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Efficiency coeffizient Measured value calculated | 130 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_ERCxx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ERC | xx | MVC | 01 |  | (according to DIN EN 13053)
827 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Efficiency coeffizient Measured value calculated Trend Log | 140 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_ERCxx_MVC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ERC | xx | MVC | 01 | TL
828 | Assembly | 7da99cc4-c5bf-42fa-8655-fd391f31fb0a | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 | Heat recovery with cross, counterflow heat exchanger
829 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system |  | 59 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
830 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Flap | 64 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_FLPxx | 25 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | FLP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
831 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AGG_PD_MW_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system |  | 59 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_SSRxx | 25 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | SSR | xx | [6 empty] | AMEV1.1
832 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Outside air | Temperature Reading | 91 | ..._430_VTPxx_HRCxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
833 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Outside air | Temperature Reading Trend Log | 101 | ..._430_VTPxx_HRCxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
834 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Supply air | Temperature Reading | 90 | ..._430_VTPxx_HRCxx_SA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | SA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
835 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Supply air | Temperature Reading Trend Log | 100 | ..._430_VTPxx_HRCxx_SA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | SA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
836 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Exhaust air | Temperature Reading | 91 | ..._430_VTPxx_HRCxx_EX~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | EX~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
837 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Exhaust air | Temperature Reading Trend Log | 101 | ..._430_VTPxx_HRCxx_EX~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | EX~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
838 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Efficiency coeffizient Measured value calculated | 108 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_#####_ERCxx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ERC | xx | MVC | 01 |  | (according to DIN EN 13053)
839 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Efficiency coeffizient Measured value calculated Trend Log | 118 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_#####_ERCxx_MVC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ERC | xx | MVC | 01 | TL
840 | Assembly | 28452307-b06e-466a-92dd-2eb2929ac483 | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 | Heat recovery system with closed-loop system
841 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system |  | 59 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
842 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Circulating water return | Pump | 89 | ..._430_VTPxx_HRCxx_CCR_PMPxx | 25 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | CCR | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
843 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Circulating water return | Valve | 90 | ..._430_VTPxx_HRCxx_CCR_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | CCR | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
844 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Circulating water return | Temperature Reading | 104 | ..._430_VTPxx_HRCxx_CCR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | CCR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
845 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Circulating water return | Temperature Reading Trend Log | 114 | ..._430_VTPxx_HRCxx_CCR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | CCR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
846 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Circulating water flow | Temperature Reading | 102 | ..._430_VTPxx_HRCxx_CCF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | CCF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
847 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Circulating water flow | Temperature Reading Trend Log | 112 | ..._430_VTPxx_HRCxx_CCF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | CCF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
848 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Outside air | Temperature Reading | 91 | ..._430_VTPxx_HRCxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
849 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Outside air | Temperature Reading Trend Log | 101 | ..._430_VTPxx_HRCxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
850 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Supply air | Temperature Reading | 90 | ..._430_VTPxx_HRCxx_SA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | SA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
851 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Supply air | Temperature Reading Trend Log | 100 | ..._430_VTPxx_HRCxx_SA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | SA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
852 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Exhaust air | Temperature Reading | 91 | ..._430_VTPxx_HRCxx_EX~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | EX~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
853 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Exhaust air | Temperature Reading Trend Log | 101 | ..._430_VTPxx_HRCxx_EX~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | EX~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
854 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Efficiency coeffizient Measured value calculated | 108 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_#####_ERCxx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ERC | xx | MVC | 01 |  | (according to DIN EN 13053)
855 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Efficiency coeffizient Measured value calculated Trend Log | 118 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_#####_ERCxx_MVC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ERC | xx | MVC | 01 | TL
856 | Plant | 35dd8460-bf65-4e6b-85c6-35f92d453075 | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 | Cross-plant heat recovery system with closed-loop system as an independent plant
857 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system |  | 56 | ..._430_RECxx_HRCxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | REC | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
858 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Circulating water return | Pump | 86 | ..._430_RECxx_HRCxx_CCR_PMPxx | 25 | 430 | REC | xx | HRC | xx | CCR | PMP | xx
859 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Circulating water return | Valve | 87 | ..._430_RECxx_HRCxx_CCR_VLVxx | 25 | 430 | REC | xx | HRC | xx | CCR | VLV | xx
860 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Circulating water return | Temperature Reading | 101 | ..._430_RECxx_HRCxx_CCR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | REC | xx | HRC | xx | CCR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
861 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Circulating water return | Temperature Reading Trend Log | 111 | ..._430_RECxx_HRCxx_CCR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | REC | xx | HRC | xx | CCR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
862 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Circulating water flow | Temperature Reading | 99 | ..._430_RECxx_HRCxx_CCF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | REC | xx | HRC | xx | CCF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
863 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Circulating water flow | Temperature Reading Trend Log | 109 | ..._430_RECxx_HRCxx_CCF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | REC | xx | HRC | xx | CCF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
864 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Outside air | Temperature Reading | 88 | ..._430_RECxx_HRCxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | REC | xx | HRC | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
865 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Outside air | Temperature Reading Trend Log | 98 | ..._430_RECxx_HRCxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | REC | xx | HRC | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
866 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Supply air | Temperature Reading | 87 | ..._430_RECxx_HRCxx_SA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | REC | xx | HRC | xx | SA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
867 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Supply air | Temperature Reading Trend Log | 97 | ..._430_RECxx_HRCxx_SA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | REC | xx | HRC | xx | SA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
868 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Exhaust air | Temperature Reading | 88 | ..._430_RECxx_HRCxx_EX~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | REC | xx | HRC | xx | EX~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
869 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Exhaust air | Temperature Reading Trend Log | 98 | ..._430_RECxx_HRCxx_EX~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | REC | xx | HRC | xx | EX~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
870 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system | Efficiency coeffizient Measured value calculated | 105 | ..._430_RECxx_HRCxx_###_#####_ERCxx_MVC01 | 37 | 430 | REC | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ERC | xx | MVC | 01 |  | (according to DIN EN 13053)
871 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system | Efficiency coeffizient Measured value calculated Trend Log | 115 | ..._430_RECxx_HRCxx_###_#####_ERCxx_MVC01_TL | 40 | 430 | REC | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ERC | xx | MVC | 01 | TL
872 | Aggregate | e41ec2a0-667b-4752-a864-b8747590f471 | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 | Drive Fan single-stage (example supply air)
873 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | ### | ## | SV~ | 01
874 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Switching command | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | SC~ | 01
875 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Execution control | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
876 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Operating message | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | OMS | 01 |  | Can also be implemented via differential pressure, air volume or flow monitor, for example
877 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Operating message Trend Log | 94 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL
878 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Fault message | 80 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Cos phi or / and circuit breaker
879 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Repair switch Revision message | 97 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
880 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Binary | 115 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
881 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01
882 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
883 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
884 | Aggregate | 3d2a810f-91c9-4170-96c6-24e77175c1e2 | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 | Drive Fan two-stage binary (example supply air)
885 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | ### | ## | SV~ | 01
886 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BO_SB_AS_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Switching command Multi-level | 96 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_SCM01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | SCM | 01 |  |  | AMEV1.1
887 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BO_SB_AS_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Switching command Multi-level | 96 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_SCM02 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | SCM | 02 |  |  | AMEV1.1
888 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Execution control | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
889 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Execution control | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_EXC02_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | EXC | 02 | EE
890 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_BM_AS_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Multi-stage operation notification | 101 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_MSN01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | MSN | 01 |  |  | AMEV1.1
891 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_BM_AS_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Multi-stage operation notification | 101 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_MSN02 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | MSN | 02 |  |  | AMEV1.1
892 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Multi-stage operation notification Trend Log | 111 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_MSN01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | MSN | 01 | TL |  | AMEV1.1
893 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Multi-stage operation notification Trend Log | 111 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_MSN02_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | MSN | 02 | TL |  | AMEV1.1
894 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Fault message | 80 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | FM~ | 01
895 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Repair switch Revision message | 97 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
896 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Binary | 115 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
897 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Binary | 115 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_UOUxx_LOB02_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | UOU | xx | LOB | 02 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
898 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01
899 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB02 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 02
900 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | MI_HD_A2nM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override LO/ID message | 95 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LO~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LO~ | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
901 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
902 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB02_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 02 | EE
903 | Aggregate | 98baa118-e5ae-4925-9cb0-e639a3c50a19 | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 | Drive Fan two-stage with multistate IO (example supply air)
904 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | ### | ## | SV~ | 01
905 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | MO_SB_2n_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Switching command Multi-level | 96 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_SCM01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | SCM | 01 |  | Necessary if feedback value and control signal have different units | AMEV1.1
906 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Execution control | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE | For multistate, without intrinsic reporting
907 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | MI_BM_2n_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Multi-stage operation notification | 101 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_MSN01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | MSN | 01 |  |  | AMEV1.1
908 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Binary | 115 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
909 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Multi-stage operation notification Trend Log | 111 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_MSN01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | MSN | 01 | TL |  | AMEV1.1
910 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Fault message | 80 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | FM~ | 01
911 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Repair switch Revision message | 97 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
912 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01
913 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
914 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
915 | Aggregate | 1e36a016-56ff-4452-a968-a671d6cd6c7b | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 | Drive Fan speed-controlled (frequency converter)
916 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | ### | ## | SV~ | 01
917 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Switching command | 104 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | SC~ | 01
918 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Execution control | 104 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_EXC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | EXC | 01 | EE
919 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Operating message | 104 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_OMS01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | OMS | 01
920 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Fault message | 100 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | FM~ | 01 |  | If FI fault separated from motor fault, if only one overall fault message then BM identifier with # | AMEV1.1
921 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Control signal | 101 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_CS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | CS~ | 01
922 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Control signal Trend Log | 111 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_CS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | CS~ | 01 | TL | Necessary if feedback value and control signal have different units
923 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Feedback value | 101 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_FBV01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | FBV | 01 |  | If no feedback value is available, an air volume measurement must be provided
924 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Deviation | 96 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_DVN01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | DVN | 01 | EE | Alarm only possible if control signal and feedback value are comparable
925 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Feedback value Trend Log | 111 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_FBV01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | FBV | 01 | TL
926 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Fault message | 80 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | FM~ | 01 |  | If motor fault separate from frequency inverter fault (e.g. PTC thermistor) | AMEV1.1
927 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Repair switch Revision message | 97 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
928 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Binary | 115 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
929 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Analog | 115 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
930 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01
931 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01
932 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
933 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
934 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
935 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE
936 | Aggregate | d370be58-fb2f-4e4c-a670-23feebe95531 | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 | Drive Fan speed-controlled (EC motor)
937 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | ### | ## | SV~ | 01
938 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Switching command | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | SC~ | 01
939 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Execution control | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
940 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Operating message | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | OMS | 01
941 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Fault message | 80 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | FM~ | 01
942 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Control signal | 81 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | CS~ | 01
943 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Control signal Trend Log | 91 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_CS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | CS~ | 01 | TL | Necessary if feedback value and control signal have different units
944 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Feedback value | 81 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_FBV01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | FBV | 01 |  | If no feedback value is available, an air volume measurement must be provided
945 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Deviation | 76 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_DVN01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | DVN | 01 | EE | Alarm only possible if control signal and feedback value are comparable
946 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Feedback value Trend Log | 91 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_FBV01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | FBV | 01 | TL
947 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Repair switch Revision message | 97 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
948 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Binary | 115 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
949 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Analog | 115 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
950 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01
951 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01
952 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
953 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
954 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
955 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE
956 | Assembly | f916d713-57cd-4f56-899f-a31c3185e620 | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 | Drive Fan speed-controlled (EC motor) with differential pressure measurement ring nozzle and volume flow calculation in AS | [22 empty] | AMEV1.1
957 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  |  | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
958 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | AGG_VER_EC_AMEV1 |  |  | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FANxx | 25 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
959 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  |  | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Power Reading | 80 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FANxx_P~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
960 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  |  | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Power Reading Trend Log | 90 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FANxx_P~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
961 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | AI_MW_PD_L_AMEV1 |  |  | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Pressure difference Reading | 90 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_SSRxx_PRDxx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | SSR | xx | PRD | xx | MS~ | 01 |  | Differential pressure via fan, extra sensor (ring nozzle measurement) | AMEV1.1
962 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  |  | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated | 104 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FANxx_V~~xx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | xx | V~~ | xx | MVC | 01 |  | Calculated in the AS via differential pressure measured value (from ring nozzle measurement) | AMEV1.1
963 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  |  | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated Trend Log | 114 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FANxx_V~~xx_MVC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | xx | V~~ | xx | MVC | 01 | TL |  | AMEV1.1
964 | Assembly | e798733f-cf62-4f99-896a-479982ceeabc | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 | Drive Fan speed-controlled (EC motor) with volume flow sensor | [22 empty] | AMEV1.1
965 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  |  | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
966 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | AGG_VER_EC_AMEV1 |  |  | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FANxx | 25 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
967 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  |  | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Power Reading | 80 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FANxx_P~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
968 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  |  | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Power Reading Trend Log | 90 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FANxx_P~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
969 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  |  | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Volume flow Reading | 82 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_SSRxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | SSR | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
970 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  |  | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Volume flow Reading Trend Log | 92 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_SSRxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | SSR | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
971 | Assembly | f4350803-149b-4736-b0a1-2f7d0304afcb | 430 | BGP_VER3_AMEV1 | Fan wall (e.g. supply air, 3 fans)
972 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | ### | ## | SV~ | 01
973 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Switching command | 84 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_MTR##_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | MTR | ## | SC~ | 01
974 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Execution control | 84 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_MTR##_EXC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | MTR | ## | EXC | 01 | EE
975 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BV_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Collective Notification | 90 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_MTR##_CNC01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | MTR | ## | CNC | 01 |  | Determined from volume flow
976 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Fault message | 80 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN01_MTR01_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | 01 | MTR | 01 | FM~ | 01
977 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Fault message | 80 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN02_MTR01_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | 02 | MTR | 01 | FM~ | 01
978 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Fault message | 80 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN03_MTR01_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | 03 | MTR | 01 | FM~ | 01
979 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Control signal | 81 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_MTR##_CS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | MTR | ## | CS~ | 01
980 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Control signal Trend Log | 91 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_MTR##_CS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | MTR | ## | CS~ | 01 | TL
981 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Repair switch Revision message | 97 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_REP01_RVM01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | REP | 01 | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
982 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Binary | 115 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_UOU##_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | UOU | ## | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
983 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Analog | 115 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_UOU##_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | UOU | ## | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
984 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_LVR##_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | LVR | ## | LOB | 01
985 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_LVR##_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | LVR | ## | LOA | 01
986 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_LVR##_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | LVR | ## | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
987 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_LVR##_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | LVR | ## | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
988 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_LVR##_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | LVR | ## | LOB | 01 | EE
989 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_LVR##_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | LVR | ## | LOA | 01 | EE
990 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Power Reading | 80 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_P~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | P~~ | xx | MS~ | 01
991 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated | 104 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN01_V~~xx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | 01 | V~~ | xx | MVC | 01
992 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated | 104 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN02_V~~xx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | 02 | V~~ | xx | MVC | 01
993 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated | 104 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN03_V~~xx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | 03 | V~~ | xx | MVC | 01
994 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated | 104 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_V~~xx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | V~~ | xx | MVC | 01 |  | Sum of individual volume flows
995 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated Trend Log | 114 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_V~~xx_MVC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | V~~ | xx | MVC | 01 | TL
996 | Assembly | 397272ba-4285-4400-93a3-72ff15ee5035 | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 | Fan wall (e.g. supply air, 2 fan assemblies with 3 fans each)
997 | Assembly |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FAS##_SA~_FAN##_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | ## | SA~ | FAN | ## | ### | ## | SV~ | 01
998 | Assembly |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | BGP_VER3_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air |  | 62 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~ | 19 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~
999 | Assembly |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | BGP_VER3_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air |  | 62 | ..._430_VTPxx_FAS02_SA~ | 19 | 430 | VTP | xx | FAS | 02 | SA~
1000 | Assembly |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Power Reading | 80 | ..._430_VTPxx_FAS##_SA~_FAN##_P~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | ## | SA~ | FAN | ## | P~~ | xx | MS~ | 01
1001 | Assembly |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated | 104 | ..._430_VTPxx_FAS##_SA~_FAN##_V~~xx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | ## | SA~ | FAN | ## | V~~ | xx | MVC | 01 |  | Sum of individual volume flows of the individual fan assemblies
1002 | Assembly |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated Trend Log | 114 | ..._430_VTPxx_FAS##_SA~_FAN##_V~~xx_MVC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | ## | SA~ | FAN | ## | V~~ | xx | MVC | 01 | TL
1003 | Aggregate | 369ac88b-6842-4c42-9c8f-31929a758f54 | 430 | AGG_LFI_MW_AMEV1 | Air Filter Measurement
1004 | Aggregate |  | 430 | AGG_LFI_MW_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Filter group Exhaust air | Air filter Pressure difference | 94 | ..._430_VTPxx_FI~xx_EX~_PM~xx_PRDxx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FI~ | xx | EX~ | PM~ | xx | PRD | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1005 | Aggregate |  | 430 | AGG_LFI_MW_AMEV1 |  | AI_MW_PD_L_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Filter group Exhaust air | Air filter Pressure difference Reading | 102 | ..._430_VTPxx_FI~xx_EX~_PM~xx_PRDxx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FI~ | xx | EX~ | PM~ | xx | PRD | xx | MS~ | 01
1006 | Aggregate |  | 430 | AGG_LFI_MW_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Filter group Exhaust air | Air filter Pressure difference Reading Trend Log | 112 | ..._430_VTPxx_FI~xx_EX~_PM~xx_PRDxx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FI~ | xx | EX~ | PM~ | xx | PRD | xx | MS~ | 01 | TL
1007 | Aggregate | 0b7b2ff6-99b4-43bb-ac92-148d93173340 | 430 | AGG_LFI_WM_AMEV1 | Air Filter Monitoring
1008 | Aggregate |  | 430 | AGG_LFI_WM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Filter group Supply air | Air filter Differential pressure switch | 102 | ..._430_VTPxx_FI~xx_SA~_PM~xx_DPSxx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FI~ | xx | SA~ | PM~ | xx | DPS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1009 | Aggregate |  | 430 | AGG_LFI_WM_AMEV1 |  | BI_WM_FI_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Filter group Supply air | Air filter Differential pressure switch Maintenance message | 122 | ..._430_VTPxx_FI~xx_SA~_PM~xx_DPSxx_MM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FI~ | xx | SA~ | PM~ | xx | DPS | xx | MM~ | 01
1010 | Assembly | 4f50d971-a91e-44d7-978c-7b6ed598791f | 430 | BGP_VEH_AMEV1 | Preheater
1011 | Assembly |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Preheater |  | 48 | ..._430_VTPxx_PHTxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | PHT | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1012 | Assembly |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Preheater Heating water flow | Pump | 73 | ..._430_VTPxx_PHTxx_HTF_PMPxx | 25 | 430 | VTP | xx | PHT | xx | HTF | PMP | xx
1013 | Assembly |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Preheater Heating water flow | Valve | 74 | ..._430_VTPxx_PHTxx_HTF_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | PHT | xx | HTF | VLV | xx
1014 | Assembly |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Preheater Heating water flow | Temperature Reading | 88 | ..._430_VTPxx_PHTxx_HTF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | PHT | xx | HTF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1015 | Assembly |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Preheater Heating water flow | Temperature Reading Trend Log | 98 | ..._430_VTPxx_PHTxx_HTF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | PHT | xx | HTF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1016 | Assembly |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Preheater Heating water return | Temperature Reading | 89 | ..._430_VTPxx_PHTxx_HTR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | PHT | xx | HTR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1017 | Assembly |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Preheater Heating water return | Temperature Reading Trend Log | 99 | ..._430_VTPxx_PHTxx_HTR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | PHT | xx | HTR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1018 | Assembly |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Preheater Supply air | Temperature switching low Hazard alarm | 98 | ..._430_VTPxx_PHTxx_SA~_SSRxx_TSLxx_HZ~01 | 37 | 430 | VTP | xx | PHT | xx | SA~ | SSR | xx | TSL | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1019 | Assembly | 686f92b6-90a3-4183-94f9-7c923be7c742 | 430 | BGP_KHL_AMEV1 | Cooler
1020 | Assembly |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Cooler |  | 45 | ..._430_VTPxx_COOxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | COO | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1021 | Assembly |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Cooler Cold water Return | Pump | 68 | ..._430_VTPxx_COOxx_CWR_PMPxx | 25 | 430 | VTP | xx | COO | xx | CWR | PMP | xx | [5 empty] | Only necessary if no dehumidification is planned. | AMEV1.1
1022 | Assembly |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Cooler Cold water Return | Valve | 69 | ..._430_VTPxx_COOxx_CWR_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | COO | xx | CWR | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1023 | Assembly |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Cooler Cold water Flow | Temperature Reading | 81 | ..._430_VTPxx_COOxx_CWF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | COO | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1024 | Assembly |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Cooler Cold water Flow | Temperature Reading Trend Log | 91 | ..._430_VTPxx_COOxx_CWF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | COO | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1025 | Assembly |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Cooler Cold water Return | Temperature Reading | 83 | ..._430_VTPxx_COOxx_CWR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | COO | xx | CWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1026 | Assembly |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Cooler Cold water Return | Temperature Reading Trend Log | 93 | ..._430_VTPxx_COOxx_CWR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | COO | xx | CWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1027 | Assembly | c2345482-08ff-4669-a818-c10c67419db9 | 430 | BGP_NEH_AMEV1 | Reheater
1028 | Assembly |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Reheater |  | 47 | ..._430_VTPxx_RHTxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | RHT | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1029 | Assembly |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Reheater Heating water flow | Pump | 72 | ..._430_VTPxx_RHTxx_HTF_PMPxx | 25 | 430 | VTP | xx | RHT | xx | HTF | PMP | xx | [5 empty] | Optional
1030 | Assembly |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Reheater Heating water flow | Valve | 73 | ..._430_VTPxx_RHTxx_HTF_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | RHT | xx | HTF | VLV | xx
1031 | Assembly |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Reheater Heating water flow | Temperature Reading | 87 | ..._430_VTPxx_RHTxx_HTF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | RHT | xx | HTF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1032 | Assembly |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Reheater Heating water flow | Temperature Reading Trend Log | 97 | ..._430_VTPxx_RHTxx_HTF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | RHT | xx | HTF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1033 | Assembly |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Reheater Heating water return | Temperature Reading | 88 | ..._430_VTPxx_RHTxx_HTR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | RHT | xx | HTR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1034 | Assembly |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Reheater Heating water return | Temperature Reading Trend Log | 98 | ..._430_VTPxx_RHTxx_HTR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | RHT | xx | HTR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1035 | Assembly | 1635c6c8-9116-4550-941b-d9a724965ab4 | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 | Humidifier (circulating spray humidifier)
1036 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Exhaust air |  | 61 | ..._430_VTPxx_HM~xx_EX~_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | EX~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1037 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Circulating water outlet | Pump | 79 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CCO_PMPxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CCO | PMP | xx
1038 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Circulating water | Level switching Feedback | 92 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CC~_SSRxx_LS~xx_FBK01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CC~ | SSR | xx | LS~ | xx | FBK | 01
1039 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Circulating water | Water shortage protection Level switching HIGH Alarm message | 128 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CC~_WSPxx_LSHxx_ALM01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CC~ | WSP | xx | LSH | xx | ALM | 01
1040 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Circulating water | Water shortage protection Level switching LOW Alarm message | 127 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CC~_WSPxx_LSLxx_ALM01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CC~ | WSP | xx | LSL | xx | ALM | 01
1041 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Circulating water entry | Valve | 79 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CCE_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CCE | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1042 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Circulating water outlet | Valve | 80 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CCO_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CCO | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1043 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Water meter | 75 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_WMTxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | WMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1044 | Assembly | e8d0c528-047e-4c87-abc5-f8a49fe29778 | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 | Humidifier (High Pressure Spray Humidifier)
1045 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier |  | 49 | ..._430_VTPxx_HM~xx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1046 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water Outlet | Pump | 75 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OWO_PMPxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OWO | PMP | xx
1047 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Level switching Feedback | 88 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_SSRxx_LS~xx_FBK01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | SSR | xx | LS~ | xx | FBK | 01
1048 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Water shortage protection Level switching HIGH Alarm message | 124 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_WSPxx_LSHxx_ALM01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | WSP | xx | LSH | xx | ALM | 01
1049 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Water shortage protection Level switching LOW Alarm message | 123 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_WSPxx_LSLxx_ALM01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | WSP | xx | LSL | xx | ALM | 01
1050 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water Inlet | Valve | 75 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OWI_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OWI | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1051 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water Outlet | Valve | 76 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OWO_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OWO | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1052 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Water meter | 75 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_WMTxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | WMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1053 | Assembly | 8b9f9baa-0579-4f8a-be68-392b98d90615 | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 | Humidifier switching on/off (evaporative humidifier, contact humidifier, trickle humidifier)
1054 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier |  | 49 | ..._430_VTPxx_HM~xx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1055 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Valve | 69 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | VLV | xx
1056 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Water meter | 75 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_WMTxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | WMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1057 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Condensate | Level switching HIGH Feedback | 90 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CN~_SSRxx_LSHxx_FBK01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CN~ | SSR | xx | LSH | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
1058 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Condensate | Level switching HIGH Feedback Trend Log | 100 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CN~_SSRxx_LSHxx_FBK01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CN~ | SSR | xx | LSH | xx | FBK | 01 | TL
1059 | Assembly | 594b3c77-f7b1-4bca-a966-b6968476c9bf | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 | Humidifiers continuously analogue (evaporative humidifiers, contact humidifiers, trickle humidifiers, hybrid humidifiers)
1060 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier |  | 49 | ..._430_VTPxx_HM~xx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1061 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Valve | 69 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | VLV | xx
1062 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Water meter | 75 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_WMTxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | WMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1063 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Condensate | Level switching HIGH Feedback | 90 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CN~_SSRxx_LSHxx_FBK01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CN~ | SSR | xx | LSH | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
1064 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Condensate | Level switching HIGH Feedback Trend Log | 100 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CN~_SSRxx_LSHxx_FBK01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CN~ | SSR | xx | LSH | xx | FBK | 01 | TL
1065 | Assembly | e235ea17-1696-4d18-965e-d0d0dec4bbe8 | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 | Steam humidification with self-steam generator
1066 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier |  | 49 | ..._430_VTPxx_HM~xx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1067 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Local steam generator Release | 98 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_LSGxx_FINxx_RL~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | LSG | xx | FIN | xx | RL~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1068 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Local steam generator Operating message | 108 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_LSGxx_FINxx_OMS01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | LSG | xx | FIN | xx | OMS | 01 |  |  | AMEV1.1
1069 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Fault message | 82 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_#####_#####_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | ### | ## | ### | ## | FM~ | 01
1070 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Valve Control signal | 89 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_VLVxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | VLV | xx | MTR | xx | CS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1071 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Valve Control signal Trend Log | 99 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_VLVxx_MTRxx_CS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | VLV | xx | MTR | xx | CS~ | 01 | TL | Necessary if feedback value and control signal have different units | AMEV1.1
1072 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Maintenance message | 88 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_#####_#####_MM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | ### | ## | ### | ## | MM~ | 01
1073 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Revision message | 85 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_#####_#####_RVM01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | ### | ## | ### | ## | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
1074 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Local steam generator (Universal) operating unit Local override Binary | 139 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_LSGxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | LSG | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22 | AMEV1.1
1075 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Valve (Universal) operating unit Local override Analog | 123 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_VLVxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | VLV | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22 | AMEV1.1
1076 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Local steam generator Local override Local override Binary | 127 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_LSGxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | LSG | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  |  | AMEV1.1
1077 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Local steam generator Local override Local override Analog | 127 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_LSGxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | LSG | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1078 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Local steam generator Local override Local override Binary | 127 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_LSGxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | LSG | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE |  | AMEV1.1
1079 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Valve Local override Local override Analog | 111 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_VLVxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  |  | AMEV1.1
1080 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Valve Local override Local override Analog | 111 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_VLVxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1081 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Valve Local override Local override Analog | 111 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_VLVxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE |  | AMEV1.1
1082 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier AC voltage | Electric meter | 76 | ..._430_VTPxx_HM~xx_ACV_EMRxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | ACV | EMR | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1083 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Purified water | Water meter | 76 | ..._430_VTPxx_HM~xx_PW~_WMTxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | PW~ | WMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1084 | Assembly | 591b5f94-d8b2-4f68-9569-cd103a67c245 | 430 | BGP_BEF_FDN_AMEV1 | Steam humidification with extraneous steam
1085 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_FDN_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier |  | 49 | ..._430_VTPxx_HM~xx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1086 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_FDN_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Valve | 74 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | VLV | xx
1087 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_FDN_AMEV1 |  | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Steam flow meter | 85 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_SMTxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | SMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1088 | Aggregate | cf53ce01-0d55-4d04-a691-4d45bc0e7a09 | 430 | AGG_BSK_S_AMEV1 | Fire damper flap
1089 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_S_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Supply air | Fire damper Position switching | 80 | ..._430_VTPxx_ADT01_SA~_FDPxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | SA~ | FDP | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1090 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_S_AMEV1 |  | BI_GM_BSK_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Supply air | Fire damper Position switching Hazard alarm | 93 | ..._430_VTPxx_ADT01_SA~_FDPxx_PSSxx_HZ~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | SA~ | FDP | xx | PSS | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1091 | Aggregate | 49e08d9f-8eea-4189-92c4-744c6c69ed78 | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 | Fire damper with actuator
1092 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper | 62 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | ### | ## | SV~ | 01
1093 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Switching command | 80 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | MTR | xx | SC~ | 01
1094 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Open | 95 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBP | 01
1095 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Closed | 97 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBC | 01
1096 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | EE_GM_PSA_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Hazard alarm | 94 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_HZ~01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | HZ~ | 01 | EE | E.g. FDP activated but no longer open (dropped)
1097 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Execution control OPEN | 104 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_ECO01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | ECO | 01 | EE | Can be omitted with an SED | AMEV1.1
1098 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Execution control CLOSED | 106 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_ECC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | ECC | 01 | EE
1099 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Open Trend Log | 105 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
1100 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Closed Trend Log | 107 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
1101 | Aggregate | e2a07a17-fdcb-4244-a97c-1a835a016302 | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 | Fire damper with actuator with integrated smoke detector
1102 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper | 62 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | ### | ## | SV~ | 01
1103 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Switching command | 80 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | MTR | xx | SC~ | 01
1104 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Open | 95 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBP | 01
1105 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Closed | 97 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBC | 01
1106 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | EE_GM_PSA_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Hazard alarm | 94 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_HZ~01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | HZ~ | 01 | EE | E.g. FDP activated but no longer open (dropped)
1107 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Open | 95 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBP01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBP | 01 | EE | Can be omitted with an SED | AMEV1.1
1108 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Closed | 97 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBC | 01 | EE |  | AMEV1.1
1109 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Open Trend Log | 105 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
1110 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Closed Trend Log | 107 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
1111 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Concentration Smoke Hazard alarm | 95 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_QSMxx_HZ~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | QSM | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1112 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Concentration Smoke Maintenance message | 102 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_QSMxx_MM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | QSM | xx | MM~ | 01
1113 | Aggregate | 1a8bb945-6c19-438c-a184-ed4f15c23f3d | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 | Fire damper with actuator with integrated smoke detector and runtime test
1114 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper | 62 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | ### | ## | SV~ | 01
1115 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Switching command | 80 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | MTR | xx | SC~ | 01
1116 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Open | 95 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBP | 01
1117 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Closed | 97 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBC | 01
1118 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | EE_GM_PSA_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Hazard alarm | 94 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_HZ~01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | HZ~ | 01 | EE | E.g. FDP activated but no longer open (dropped)
1119 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Open | 95 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBP01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBP | 01 | EE | Can be omitted with an SED | AMEV1.1
1120 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Closed | 97 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBC | 01 | EE |  | AMEV1.1
1121 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Open Trend Log | 105 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
1122 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Closed Trend Log | 107 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
1123 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BO_FG_SI_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Release | 70 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_#####_RL~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | ### | ## | RL~ | 01
1124 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_SM_LU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Fault message | 76 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_#####_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | ### | ## | FM~ | 01 |  | Monitoring that the running time of the damper is within the specified range. Set e.g. at the start of the runtime test
1125 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Concentration Smoke Hazard alarm | 95 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_QSMxx_HZ~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | QSM | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1126 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Concentration Smoke Maintenance message | 102 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_QSMxx_MM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | QSM | xx | MM~ | 01
1127 | Aggregate | d1b16d41-2848-429e-a3e2-0cff886f6dcf | 430 | AGG_VVR_AMEV1 | Volume flow controller
1128 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller | 87 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | ### | ## | SV~ | 01
1129 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | AO_SW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Setpoint | 108 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_SP~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | SP~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1130 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | AI_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Reading | 107 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
1131 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Reading Trend Log | 117 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1132 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Deviation | 109 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_DVN01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | DVN | 01 | EE | Alarm only possible if control signal and feedback value are comparable
1133 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | LP_AN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Loop | 104 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_LP~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | LP~ | 01 |  | If available
1134 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Position, length, amplitude Control signal | 130 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_PL~xx_CS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | PL~ | xx | CS~ | 01 |  | If available
1135 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller (Universal) operating unit Local override Analog | 136 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE
1136 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Position, length, amplitude Feedback value | 130 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_PL~xx_FBV01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | PL~ | xx | FBV | 01
1137 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Position, length, amplitude Feedback value Trend Log | 140 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_PL~xx_FBV01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | PL~ | xx | FBV | 01 | TL
1138 | Aggregate | c426c9bf-426a-4536-9029-c1c0c42c9b03 | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 | Volume flow controller for bus connection
1139 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller | 87 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | ### | ## | SV~ | 01
1140 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_SW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Setpoint | 108 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_SP~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | SP~ | 01
1141 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_SW_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Setpoint calculated | 119 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_SPO01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | SPO | 01 |  | If available (percentage value of the setpoint in relation to Vnenn) | AMEV1.1
1142 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_PAR_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Setpoint Low | 112 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_SPW01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | SPW | 01 |  | If necessary in the operating concept (e.g. Vmin) | AMEV1.1
1143 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_PAR_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Setpoint High | 113 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_SPH01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | SPH | 01 |  | If necessary in the operating concept (e.g. Vmax) | AMEV1.1
1144 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AI_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Reading | 107 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
1145 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Measured value calculated | 125 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_MVC01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | MVC | 01 |  |  | AMEV1.1
1146 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Reading Trend Log | 117 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1147 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_PAR_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Maximum value | 113 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_MAX01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | MAX | 01 |  | If necessary in the operating concept (e.g. Vnenn) | AMEV1.1
1148 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Deviation | 109 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_DVN01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | DVN | 01 | EE | Alarm only possible if control signal and feedback value are comparable
1149 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Position, length, amplitude Feedback value | 130 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_PL~xx_FBV01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | PL~ | xx | FBV | 01
1150 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Position, length, amplitude Feedback value Trend Log | 140 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_PL~xx_FBV01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | PL~ | xx | FBV | 01 | TL
1151 | Plant | 770fba14-eb14-42c1-944a-fb0126cb6028 | 430 | ANL_ABA_SSL_AMEV1 | Exhaust air system (airflow monitored)
1152 | Plant |  | 430 | ANL_ABA_SSL_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Exhaust air system Fan assembly Exhaust air |  | 63 | ..._430_EASxx_FASxx_EX~_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | EAS | xx | FAS | xx | EX~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1153 | Plant |  | 430 | ANL_ABA_SSL_AMEV1 |  | AGG_VER_E_AMEV1 |  |  | Ventilation systems Exhaust air system Fan assembly Exhaust air | Fan | 67 | ..._430_EASxx_FASxx_EX~_FANxx | 25 | 430 | EAS | xx | FAS | xx | EX~ | FAN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1154 | Plant |  | 430 | ANL_ABA_SSL_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Exhaust air system Fan assembly Exhaust air | Speed switching low Hazard alarm | 96 | ..._430_EASxx_FASxx_EX~_SSRxx_SSLxx_HZ~01 | 37 | 430 | EAS | xx | FAS | xx | EX~ | SSR | xx | SSL | xx | HZ~ | 01 |  | Can also be realized via ring nozzle and conversion to binary value | AMEV1.1
1155 |  |  | 434 |  | Refrigeration
1156 | Aggregate | 82cf926e-94f1-4437-bb1f-2ff5b3db37ad | 434 | AGG_EF_KU_T_AMEV1 | Sensor Temperature cooling water (e.g. chiller)
1157 | Aggregate |  | 434 | AGG_EF_KU_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cooling water flow | Temperature | 92 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLF_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLF | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1158 | Aggregate |  | 434 | AGG_EF_KU_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_KW_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cooling water flow | Temperature Reading | 100 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1159 | Aggregate |  | 434 | AGG_EF_KU_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cooling water flow | Temperature Reading Trend Log | 110 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1160 | Aggregate | 756ec01b-dc43-42cf-a711-cea7d2485448 | 434 | AGG_EF_KA_T_AMEV1 | Sensor Temperature Cold Water Circuit
1161 | Aggregate |  | 434 | AGG_EF_KA_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water Flow | Temperature | 91 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CWF_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1162 | Aggregate |  | 434 | AGG_EF_KA_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_KW_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water Flow | Temperature Reading | 99 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CWF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1163 | Aggregate |  | 434 | AGG_EF_KA_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Distribution system Refrigeration circuit Cold water Flow | Temperature Reading Trend Log | 109 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CWF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1164 | Aggregate | b1430961-bd47-4dcf-9837-4c4de97f064d | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 | Compressor unit fixed speed (for heat pump)
1165 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor | 92 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_#####_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | ### | ## | SV~ | 01
1166 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Switching command | 110 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | SC~ | 01 |  | ATTENTION: For compressors, it must be ensured that manual intervention does not result in compressor damage
1167 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Execution control | 110 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
1168 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Operating message | 110 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01
1169 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Operating message Trend Log | 120 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL
1170 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Fault message | 106 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | FM~ | 01
1171 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Operating hours count value | 120 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_CHV01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | CHV | 01
1172 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Counter starts Metered value | 121 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_CSTxx_MT~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | CST | xx | MT~ | 01
1173 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Pressure switching high Fault message | 130 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_PRHxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | PRH | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1174 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Pressure switching low Fault message | 129 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_PRLxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | PRL | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1175 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Oil | Compressor Pressure switching low Fault message | 113 | ..._434_GESxx_RFMxx_OL~_CPRxx_PRLxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | OL~ | CPR | xx | PRL | xx | FM~ | 01 |  | Only for oil-lubricated compressors | AMEV1.1
1176 | Aggregate | a6e11a8c-0c4a-44be-80cc-959fb8864e54 | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 | Compressor variable speed (for heat pump)
1177 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor | 92 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_#####_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | ### | ## | SV~ | 01
1178 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Switching command | 110 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | SC~ | 01 |  | ATTENTION: For compressors, it must be ensured that manual intervention does not result in compressor damage
1179 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Execution control | 110 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
1180 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Operating message | 110 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01
1181 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Operating message Trend Log | 120 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL
1182 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Operating hours count value | 120 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_CHV01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | CHV | 01
1183 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Counter starts Metered value | 121 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_CSTxx_MT~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | CST | xx | MT~ | 01
1184 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Fault message | 106 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | FM~ | 01
1185 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Frequency converter Control signal | 127 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_FQCxx_CS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | FQC | xx | CS~ | 01 |  | Optional, if not from internal control
1186 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Frequency converter Control signal Trend Log | 137 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_FQCxx_CS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | FQC | xx | CS~ | 01 | TL
1187 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Pressure switching high Fault message | 130 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_PRHxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | PRH | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1188 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Pressure switching low Fault message | 129 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_PRLxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | PRL | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1189 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Oil | Compressor Pressure switching low Fault message | 113 | ..._434_GESxx_RFMxx_OL~_CPRxx_PRLxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | OL~ | CPR | xx | PRL | xx | FM~ | 01 |  | Only for oil-lubricated compressors | AMEV1.1
1190 | Assembly | 1511c771-e329-47b2-a597-e0cae33e7bcb | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 | Heat source circuit, energetically optimized with valve independent of pressure (e.g. cold water or geothermal energy)
1191 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cold water |  | 72 | ..._434_GESxx_RFMxx_CW~_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CW~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1192 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cold water | Quantity switching low Feedback | 104 | ..._434_GESxx_RFMxx_CW~_SSRxx_VSLxx_FBK01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CW~ | SSR | xx | VSL | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
1193 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cold water Flow | Temperature Reading | 97 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1194 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cold water Flow | Temperature Reading Trend Log | 107 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1195 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cold water Return | Temperature Reading | 99 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1196 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cold water Return | Temperature Reading Trend Log | 109 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1197 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AGG_VEN_F_AMEV1 |  |  | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cold water Return | Valve | 85 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWR_VLVxx | 25 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWR | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1198 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  |  | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cold water Return | Pump | 84 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWR_PMPxx | 25 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWR | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1199 | Assembly | c6e33871-7c11-4db4-891c-6cc09132b252 | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 | Heat source circuit, energetically optimized with speed-controlled pump (e.g. cold water or geothermal energy)
1200 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cold water |  | 72 | ..._434_GESxx_RFMxx_CW~_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CW~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1201 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cold water | Quantity switching low Feedback | 104 | ..._434_GESxx_RFMxx_CW~_SSRxx_VSLxx_FBK01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CW~ | SSR | xx | VSL | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
1202 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cold water Flow | Temperature Reading | 97 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1203 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cold water Flow | Temperature Reading Trend Log | 107 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1204 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cold water Return | Temperature Reading | 99 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1205 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cold water Return | Temperature Reading Trend Log | 109 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1206 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  |  | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cold water Return | Pump | 84 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWR_PMPxx | 25 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWR | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1207 | Assembly | 1501f930-b2d1-4f79-b305-21be0f4c9781 | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 | Heat sink circuit (e.g. heating water circuit or recooling circuit)
1208 | Assembly |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cooling water |  | 75 | ..._434_GESxx_RFMxx_CL~_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1209 | Assembly |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cooling water | Quantity switching low Feedback | 107 | ..._434_GESxx_RFMxx_CL~_SSRxx_VSLxx_FBK01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CL~ | SSR | xx | VSL | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
1210 | Assembly |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cooling water outlet | Temperature Reading | 102 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLO_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1211 | Assembly |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cooling water outlet | Temperature Reading Trend Log | 112 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLO_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1212 | Assembly |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cooling water inlet | Temperature Reading | 101 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLI_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1213 | Assembly |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cooling water inlet | Temperature Reading Trend Log | 111 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLI_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1214 | Assembly |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  |  | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cooling water inlet | Pump | 86 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLI_PMPxx | 25 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLI | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1215 | Assembly |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  |  | Refrigeration systems Generation system Refrigerating machine Cooling water inlet | Valve | 87 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLI_VLVxx | 25 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLI | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1216 | Assembly | 926c7581-7021-402a-832e-e48544fd7408 | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 | Recooling unit dry with nn speed-controlled fan(s)
1217 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant |  | 55 | ..._434_GESxx_RCLxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1218 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Switching command | 87 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_SC~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | SC~ | 01
1219 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Execution control | 87 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_EXC01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | EXC | 01 | EE
1220 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Operating message | 87 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_OMS01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 |  | E.g. volume flow in HTM > 0
1221 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Operating message Trend Log | 97 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_OMS01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 | TL
1222 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Collective fault signal | 93 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_CFS01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
1223 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Repair switch Revision message | 100 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_REPxx_RVM01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
1224 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | (Universal) operating unit Local override Binary | 118 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1225 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | (Universal) operating unit Local override Analog | 118 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1226 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 106 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01
1227 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 106 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 | EE | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1228 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 106 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 | EE
1229 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Control signal | 86 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | MTR | xx | CS~ | 01
1230 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Control signal Trend Log | 96 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANxx_MTRxx_CS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | MTR | xx | CS~ | 01 | TL
1231 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Fan Local override Local override Analog | 110 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01
1232 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Fan Local override Local override Analog | 110 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1233 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Fan Local override Local override Analog | 110 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE
1234 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Fault message | 85 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FAN01_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | 01 | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans
1235 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Fault message | 85 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANnn_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | nn | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans (nn = number of fans)
1236 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water inlet | Temperature Reading | 95 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLI_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Can be omitted if HTM supplies current temperature value.
1237 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water inlet | Temperature Reading Trend Log | 105 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLI_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1238 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water outlet | Temperature Reading | 96 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLO_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Can be omitted if HTM supplies current temperature value.
1239 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water outlet | Temperature Reading Trend Log | 106 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLO_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1240 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant AC voltage | Electric meter | 82 | ..._434_GESxx_RCLxx_ACV_EMRxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | ACV | EMR | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1241 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Heat meter | 80 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_HTMxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | HTM | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1242 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Oil and glycol protector Level switching HIGH Hazard alarm | 128 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_GLPxx_LSHxx_HZ~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | GLP | xx | LSH | xx | HZ~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans | AMEV1.1
1243 | Assembly | f039c252-75c7-4853-9a83-1b547015d1fe | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 | Recooling plant with flow water, several speed-controlled fans
1244 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant |  | 55 | ..._434_GESxx_RCLxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1245 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Switching command | 87 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_SC~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | SC~ | 01
1246 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Execution control | 87 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_EXC01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | EXC | 01 | EE
1247 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Operating message | 87 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_OMS01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 |  | E.g. volume flow in HTM > 0
1248 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Operating message Trend Log | 97 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_OMS01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 | TL
1249 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Collective fault signal | 93 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_CFS01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
1250 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Repair switch Revision message | 100 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_REPxx_RVM01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
1251 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | (Universal) operating unit Local override Binary | 118 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1252 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | (Universal) operating unit Local override Analog | 118 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1253 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 106 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01
1254 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 106 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 | EE | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1255 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 106 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 | EE
1256 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Control signal | 86 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | MTR | xx | CS~ | 01
1257 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Control signal Trend Log | 96 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANxx_MTRxx_CS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | MTR | xx | CS~ | 01 | TL
1258 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Fan Local override Local override Analog | 110 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01
1259 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Fan Local override Local override Analog | 110 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1260 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Fan Local override Local override Analog | 110 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE
1261 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Fault message | 85 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FAN01_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | 01 | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans
1262 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Fault message | 85 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANnn_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | nn | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans (nn = number of fans)
1263 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water inlet | Temperature Reading | 95 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLI_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Can be omitted if HTM supplies current temperature value.
1264 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water inlet | Temperature Reading Trend Log | 105 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLI_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1265 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water outlet | Temperature Reading | 96 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLO_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Can be omitted if HTM supplies current temperature value.
1266 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water outlet | Temperature Reading Trend Log | 106 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLO_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1267 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant AC voltage | Electric meter | 82 | ..._434_GESxx_RCLxx_ACV_EMRxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | ACV | EMR | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1268 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Heat meter | 80 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_HTMxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | HTM | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1269 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Purified water | Water meter | 82 | ..._434_GESxx_RCLxx_PW~_WMTxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | PW~ | WMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1270 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Purified water | Valve | 76 | ..._434_GESxx_RCLxx_PW~_VLVxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | PW~ | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1271 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Purified water | Level switching HIGH Fault message | 105 | ..._434_GESxx_RCLxx_PW~_SSRxx_LSHxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | PW~ | SSR | xx | LSH | xx | FM~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans
1272 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Oil and glycol protector Level switching HIGH Hazard alarm | 128 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_GLPxx_LSHxx_HZ~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | GLP | xx | LSH | xx | HZ~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans | AMEV1.1
1273 | Assembly | 1bbf7e59-126f-41be-b8f8-58d04a7adf72 | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 | Recooling plant with circulating water, several speed-controlled fans
1274 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant |  | 55 | ..._434_GESxx_RCLxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1275 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Switching command | 87 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_SC~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | SC~ | 01
1276 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Execution control | 87 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_EXC01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | EXC | 01 | EE
1277 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Operating message | 87 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_OMS01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 |  | E.g. volume flow in HTM > 0
1278 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Operating message Trend Log | 97 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_OMS01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 | TL
1279 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Collective fault signal | 93 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_CFS01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
1280 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Repair switch Revision message | 100 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_REPxx_RVM01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
1281 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | (Universal) operating unit Local override Binary | 118 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1282 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | (Universal) operating unit Local override Analog | 118 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1283 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 106 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01
1284 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 106 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 | EE | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1285 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 106 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 | EE
1286 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Control signal | 86 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | MTR | xx | CS~ | 01
1287 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Control signal Trend Log | 96 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANxx_MTRxx_CS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | MTR | xx | CS~ | 01 | TL
1288 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Fan Local override Local override Analog | 110 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01
1289 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Fan Local override Local override Analog | 110 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1290 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Fan Local override Local override Analog | 110 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE
1291 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Fault message | 85 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FAN01_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | 01 | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans
1292 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Fault message | 85 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANnn_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | nn | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans (nn = number of fans)
1293 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water inlet | Temperature Reading | 95 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLI_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Can be omitted if HTM supplies current temperature value.
1294 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water inlet | Temperature Reading Trend Log | 105 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLI_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1295 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water outlet | Temperature Reading | 96 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLO_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Can be omitted if HTM supplies current temperature value.
1296 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water outlet | Temperature Reading Trend Log | 106 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLO_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1297 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant AC voltage | Electric meter | 82 | ..._434_GESxx_RCLxx_ACV_EMRxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | ACV | EMR | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1298 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Heat meter | 80 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_HTMxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | HTM | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1299 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Circulating water | Water meter | 85 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_WMTxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | WMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1300 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Circulating water | Valve | 79 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_VLVxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1301 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Circulating water | Pump | 78 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_PMPxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1302 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Circulating water | Level switching Feedback | 98 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_SSRxx_LS~xx_FBK01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | SSR | xx | LS~ | xx | FBK | 01
1303 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Circulating water entry | Valve | 85 | ..._434_GESxx_RCLxx_CCE_VLVxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CCE | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1304 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Circulating water | Level switching HIGH Fault message | 108 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_SSRxx_LSHxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | SSR | xx | LSH | xx | FM~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans
1305 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AI_MW_LTF_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Circulating water | Conductivity Reading | 94 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_SSRxx_CDYxx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | SSR | xx | CDY | xx | MS~ | 01
1306 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Circulating water | Conductivity Reading Trend Log | 104 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_SSRxx_CDYxx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | SSR | xx | CDY | xx | MS~ | 01 | TL
1307 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Circulating water outlet | Valve | 86 | ..._434_GESxx_RCLxx_CCO_VLVxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CCO | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1308 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Circulating water | Water shortage protection Level switching LOW Alarm message | 133 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_WSPxx_LSLxx_ALM01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | WSP | xx | LSL | xx | ALM | 01
1309 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AI_MW_QPH_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Circulating water | Quality pH value Reading | 98 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_SSRxx_QPHxx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | SSR | xx | QPH | xx | MS~ | 01
1310 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Circulating water | Quality pH value Reading Trend Log | 108 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_SSRxx_QPHxx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | SSR | xx | QPH | xx | MS~ | 01 | TL
1311 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Circulating water | Pump Release | 86 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_PMP02_MTRxx_RL~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | PMP | 02 | MTR | xx | RL~ | 01 |  | Corrosion protection
1312 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Circulating water | Pump Fault message | 92 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_PMP02_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | PMP | 02 | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Corrosion protection
1313 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Circulating water | Pump Release | 86 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_PMP01_MTRxx_RL~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | PMP | 01 | MTR | xx | RL~ | 01 |  | Biocide
1314 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Circulating water | Pump Fault message | 92 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_PMP01_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | PMP | 01 | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Biocide
1315 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Generation system Recooling plant Cooling water | Oil and glycol protector Level switching HIGH Hazard alarm | 128 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_GLPxx_LSHxx_HZ~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | GLP | xx | LSH | xx | HZ~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans | AMEV1.1
1316 | Assembly | 9ee71905-c4a3-48cb-9fe4-22bc4b34e24a | 434 | BGP_ULK_AMEV1 | Convection cooler with cold water connection or as a split unit
1317 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Consumption system Circulating air cooling unit |  | 69 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1318 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Consumption system Circulating air cooling unit | Release | 77 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_#####_RL~01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | RL~ | 01
1319 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Consumption system Circulating air cooling unit | Operating message | 87 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_#####_OMS01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | OMS | 01
1320 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Consumption system Circulating air cooling unit | Operating message Trend Log | 97 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_#####_OMS01_TL | 40 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 | TL
1321 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Consumption system Circulating air cooling unit | Collective fault signal | 93 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_#####_CFS01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
1322 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Consumption system Circulating air cooling unit | (Universal) operating unit Local override Binary | 118 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1323 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Refrigeration systems Consumption system Circulating air cooling unit | Local override Local override Binary | 106 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_LVRxx_LOB01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 |  | If LVR necessary for operational reasons
1324 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Refrigeration systems Consumption system Circulating air cooling unit | Local override Local override Binary | 106 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_LVRxx_LOB01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 |  | If LVR necessary for operational reasons, can alternatively be implemented as AO | AMEV1.1
1325 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Refrigeration systems Consumption system Circulating air cooling unit | Local override Local override Binary | 106 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 | EE | If LVR necessary for operational reasons
1326 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Consumption system Circulating air cooling unit Circulating air | Temperature Reading | 105 | ..._434_CONxx_CACxx_CRA_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | CRA | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Alternatively with room temperature sensor | AMEV1.1
1327 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Consumption system Circulating air cooling unit Circulating air | Temperature Deviation | 107 | ..._434_CONxx_CACxx_CRA_SSRxx_T~~xx_DVN01_EE | 40 | 434 | CON | xx | CAC | xx | CRA | SSR | xx | T~~ | xx | DVN | 01 | EE | Alternatively with room temperature sensor | AMEV1.1
1328 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | AV_SW_T_RU_B_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Consumption system Circulating air cooling unit Circulating air | Temperature Setpoint | 106 | ..._434_CONxx_CACxx_CRA_SSRxx_T~~xx_SP~01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | CRA | SSR | xx | T~~ | xx | SP~ | 01 |  | Alternatively with room temperature sensor | AMEV1.1
1329 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Consumption system Circulating air cooling unit Circulating air | Temperature Reading Trend Log | 115 | ..._434_CONxx_CACxx_CRA_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | CON | xx | CAC | xx | CRA | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL | Alternatively with room temperature sensor | AMEV1.1
1330 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Refrigeration systems Consumption system Circulating air cooling unit Floor | Condensation monitor Level switching HIGH Hazard alarm | 130 | ..._434_CONxx_CACxx_FL~_CDMxx_LSHxx_HZ~01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | FL~ | CDM | xx | LSH | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1331 |  |  | 440 |  | Electric Power
1332 | Aggregate | 65d4d2dc-2e43-446f-aca9-cb461a441ca5 | 440 | AGG_MCC1_AMEV1 | Circuit Breaker Message Tripping
1333 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage main distribution | Power circuit breaker | 91 | ..._440_DTBxx_LVMxx_###_MCCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVM | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1334 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC1_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage main distribution | Power circuit breaker Alarm message | 105 | ..._440_DTBxx_LVMxx_###_MCCxx_#####_ALM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVM | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | ALM | 01 |  | Triggered
1335 | Aggregate | 4fc18bbe-dd65-4fe5-8c99-c7d0d1f50667 | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 | Circuit Breaker Message, Switching position and Tripping
1336 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage main distribution | Power circuit breaker | 91 | ..._440_DTBxx_LVMxx_###_MCCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVM | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1337 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage main distribution | Power circuit breaker Feedback ON | 103 | ..._440_DTBxx_LVMxx_###_MCCxx_#####_FBN01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVM | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | FBN | 01 |  | Position On | AMEV1.1
1338 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage main distribution | Power circuit breaker Feedback OFF | 104 | ..._440_DTBxx_LVMxx_###_MCCxx_#####_FBF01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVM | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | FBF | 01 |  | Off position | AMEV1.1
1339 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage main distribution | Power circuit breaker Alarm message | 105 | ..._440_DTBxx_LVMxx_###_MCCxx_#####_ALM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVM | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | ALM | 01 |  | Triggered
1340 | Aggregate | 24ca1e56-3ee5-4cd8-a6b5-a6f7f9093e66 | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 | Circuit Breaker Messages and Advance Warnings
1341 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system AC voltage | Power circuit breaker | 92 | ..._440_CONxx_PSYxx_ACV_MCCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1342 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system AC voltage | Power circuit breaker Feedback ON | 104 | ..._440_CONxx_PSYxx_ACV_MCCxx_#####_FBN01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | FBN | 01
1343 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system AC voltage | Power circuit breaker Feedback OFF | 105 | ..._440_CONxx_PSYxx_ACV_MCCxx_#####_FBF01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | FBF | 01
1344 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system AC voltage | Power circuit breaker Revision message | 109 | ..._440_CONxx_PSYxx_ACV_MCCxx_#####_RVM01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.1
1345 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system AC voltage | Power circuit breaker Fault message | 106 | ..._440_CONxx_PSYxx_ACV_MCCxx_#####_FM~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | FM~ | 01
1346 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system AC voltage | Power circuit breaker Electric current Fault message | 123 | ..._440_CONxx_PSYxx_ACV_MCCxx_CURxx_FM~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ACV | MCC | xx | CUR | xx | FM~ | 01 |  | Overcurrent without tripping
1347 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Power supply system AC voltage | Power circuit breaker Electric current Alarm message | 123 | ..._440_CONxx_PSYxx_ACV_MCCxx_CURxx_ALM01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ACV | MCC | xx | CUR | xx | ALM | 01 |  | Overcurrent with tripping | AMEV1.1
1348 | Aggregate | e40a975b-bc74-4cb1-85fe-7724712107d3 | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 | Medium Voltage Circuit Breaker
1349 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker | 99 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1350 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Feedback ON | 111 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_#####_FBN01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | FBN | 01
1351 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Feedback OFF | 112 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_#####_FBF01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | FBF | 01
1352 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Earth Revision message | 122 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_GNDxx_RVM01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | GND | xx | RVM | 01 |  |  | AMEV1.1
1353 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Earth Hazard alarm | 118 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_GNDxx_HZ~01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | GND | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1354 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Electric current Fault message | 130 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_CURxx_FM~01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | CUR | xx | FM~ | 01 |  | Overcurrent without tripping | AMEV1.1
1355 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Electric current Alarm message | 130 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_CURxx_ALM01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | CUR | xx | ALM | 01 |  | Overcurrent with tripping | AMEV1.1
1356 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Insulation monitor Hazard alarm | 131 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_INSxx_HZ~01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | INS | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1357 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Residual current monitoring Fault message | 141 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_RCMxx_FM~01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | RCM | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1358 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Residual current circuit breaker Hazard alarm | 145 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_RCBxx_HZ~01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | RCB | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1359 | Aggregate | 3c0956d8-2d37-40d8-9769-df6ae8e6a4a6 | 440 | AGG_LBS_G_AMEV1 | Switch disconnector with switching position signal
1360 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Position, length, amplitude | 120 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_PL~xx_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | PL~ | xx | SV~ | 01
1361 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Position, length, amplitude Revision message | 137 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_PL~xx_RVM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | PL~ | xx | RVM | 01 |  | Position On | AMEV1.1
1362 | Aggregate | 25b108a2-702c-4fbf-875d-f0ce98733861 | 440 | AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 | Switch disconnector with switching position signal, tripping
1363 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch | 92 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | ### | ## | SV~ | 01
1364 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Position, length, amplitude Revision message | 137 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_PL~xx_RVM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | PL~ | xx | RVM | 01 |  | Position On | AMEV1.1
1365 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Frost protection control Alarm message | 131 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_FPCxx_ALM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | FPC | xx | ALM | 01
1366 | Aggregate | 3f567a62-c98f-4252-9ea6-fdb974338b34 | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 | Switch disconnector, switching position message, tripping, temperature monitoring
1367 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch | 92 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | ### | ## | SV~ | 01
1368 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Position, length, amplitude Revision message | 137 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_PL~xx_RVM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | PL~ | xx | RVM | 01 |  | Position On | AMEV1.1
1369 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Frost protection control Alarm message | 131 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_FPCxx_ALM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | FPC | xx | ALM | 01
1370 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Temperature switching high Fault message | 133 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_TSHxx_FM~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | TSH | xx | FM~ | 01 |  | Overtemperature | AMEV1.1
1371 | Aggregate | 27900b7c-236e-4b01-98c5-57b614a7e81c | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 | Switch disconnector with drive, signal switching position, tripping
1372 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch | 92 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | ### | ## | SV~ | 01
1373 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Position, length, amplitude Revision message | 137 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_PL~xx_RVM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | PL~ | xx | RVM | 01 |  | Position On | AMEV1.1
1374 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Frost protection control Alarm message | 131 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_FPCxx_ALM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | FPC | xx | ALM | 01
1375 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Position, length, amplitude Feedback ON | 132 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_PL~xx_FBN01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | PL~ | xx | FBN | 01 |  |  | AMEV1.1
1376 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Position, length, amplitude Feedback OFF | 133 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_PL~xx_FBF01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | PL~ | xx | FBF | 01 |  |  | AMEV1.1
1377 | Assembly | 5091033f-1e06-49ef-9f52-f666c8baff48 | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 | Transformer (medium voltage, oil insulated)
1378 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Mains connection Transformer power supply AC voltage |  | 73 | ..._440_MCNxx_TRFxx_ACV_#####_#####_SV~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ACV | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1379 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Power installations Mains connection Transformer power supply AC voltage | Overcurrent monitor Hazard alarm | 106 | ..._440_MCNxx_TRFxx_ACV_#####_OC~xx_HZ~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ACV | ### | ## | OC~ | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1380 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Power installations Mains connection Transformer power supply AC voltage | Power switch Hazard alarm | 99 | ..._440_MCNxx_TRFxx_ACV_#####_PSMxx_HZ~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ACV | ### | ## | PSM | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1381 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Mains connection Transformer power supply | Fan Fault message | 79 | ..._440_MCNxx_TRFxx_###_FANxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ### | FAN | xx | MTR | xx | FM~ | 01
1382 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Mains connection Transformer power supply | Temperature switching high Fault message | 102 | ..._440_MCNxx_TRFxx_###_SSRxx_TSHxx_FM~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ### | SSR | xx | TSH | xx | FM~ | 01
1383 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Power installations Mains connection Transformer power supply | Temperature switching high Hazard alarm | 101 | ..._440_MCNxx_TRFxx_###_SSRxx_TSHxx_HZ~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ### | SSR | xx | TSH | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1384 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Mains connection Transformer power supply | Buchholz relay Fault message | 90 | ..._440_MCNxx_TRFxx_###_SSRxx_BHRxx_FM~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ### | SSR | xx | BHR | xx | FM~ | 01
1385 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Power installations Mains connection Transformer power supply | Buchholz relay Hazard alarm | 89 | ..._440_MCNxx_TRFxx_###_SSRxx_BHRxx_HZ~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ### | SSR | xx | BHR | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1386 | Assembly | c58e82c9-0c68-4471-b678-1781963608d9 | 440 | BGP_TRF2_AMEV1 | Transformer
1387 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF2_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Mains connection Transformer power supply AC voltage |  | 73 | ..._440_MCNxx_TRFxx_ACV_#####_#####_SV~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ACV | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1388 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Mains connection Transformer power supply AC voltage | Fault message | 87 | ..._440_MCNxx_TRFxx_ACV_#####_#####_FM~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ACV | ### | ## | ### | ## | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1389 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Mains connection Transformer power supply AC voltage | Alarm message | 87 | ..._440_MCNxx_TRFxx_ACV_#####_#####_ALM01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ACV | ### | ## | ### | ## | ALM | 01 |  |  | AMEV1.1
1390 | Assembly | 641c6455-99cc-4c58-989d-7d8859d0b1a0 | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 | Feed-in management Step-by-step (german EEG)
1391 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power | 74 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_SV~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1392 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | MI_BM_3n_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power External Feed-in Power Command | 105 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_EFP01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | EFP | 01
1393 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | MO_SB_3n_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power Feedback command external power supply | 113 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_FBX01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | FBX | 01
1394 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | AO_MWC_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power Measured value supply | 96 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_MSI01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | MSI | 01
1395 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power External Feed-in Power Command Trend Log | 115 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_EFP01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | EFP | 01 | TL
1396 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power Feedback command external power supply Trend Log | 123 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_FBX01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | FBX | 01 | TL
1397 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power Measured value supply Trend Log | 106 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_MSI01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | MSI | 01 | TL |  | AMEV1.1
1398 | Assembly | 7a5367e0-3abc-4da2-a290-2c4275dc4fb9 | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 | Feed-in management Infinitely variable (german EEG)
1399 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power | 74 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_SV~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1400 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | AI_SW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power External Feed-in Power Command | 105 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_EFP01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | EFP | 01 |  | Alternative to MI and MO, depending on grid operator | AMEV1.1
1401 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | AO_MWC_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power Feedback command external power supply | 113 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_FBX01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | FBX | 01 |  |  | AMEV1.1
1402 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power External Feed-in Power Command Trend Log | 115 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_EFP01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | EFP | 01 | TL |  | AMEV1.1
1403 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power Feedback command external power supply Trend Log | 123 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_FBX01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | FBX | 01 | TL |  | AMEV1.1
1404 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power Measured value supply Trend Log | 106 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_MSI01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | MSI | 01 | TL |  | AMEV1.1
1405 | Assembly | 1ec186a4-b143-4d47-b7bd-c3cd32ac133e | 440 | BGP_PVA_AMEV1 | Photovoltaic system
1406 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Generator | 78 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_GENxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | GEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
1407 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant Outside air | Temperature Reading | 88 | ..._440_GESxx_PVPxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1408 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant Outside air | Temperature Reading Trend Log | 98 | ..._440_GESxx_PVPxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1409 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | AI_MW_R_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant Outside air | Radiation Reading | 86 | ..._440_GESxx_PVPxx_OA~_SSRxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | OA~ | SSR | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1410 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant Outside air | Radiation Reading Trend Log | 96 | ..._440_GESxx_PVPxx_OA~_SSRxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | OA~ | SSR | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1411 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Generator Power Reading | 92 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_GENxx_P~~xx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | GEN | xx | P~~ | xx | MS~ | 01
1412 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Generator Power Reading Trend Log | 102 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_GENxx_P~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | GEN | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1413 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Generator Work Metered value | 97 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_GENxx_WK~xx_MT~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | GEN | xx | WK~ | xx | MT~ | 01
1414 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Generator Work Metered value Trend Log | 107 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_GENxx_WK~xx_MT~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | GEN | xx | WK~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1415 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Generator Fault message | 92 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_GENxx_#####_FM~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | GEN | xx | ### | ## | FM~ | 01
1416 | Assembly | cf297664-2999-464b-bc46-695159802cb6 | 440 | BGP_NSU_SSM_AMEV1 | Low Voltage Subdistribution Collective Fault Message
1417 | Assembly |  | 440 | BGP_NSU_SSM_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage subdistribution | Switching cabinet Position switching | 104 | ..._440_DTBxx_LVBxx_###_SWCxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVB | xx | ### | SWC | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1418 | Assembly |  | 440 | BGP_NSU_SSM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage subdistribution AC voltage | Switching cabinet Position switching Collective fault signal | 140 | ..._440_DTBxx_LVBxx_ACV_SWCxx_PSSxx_CFS01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVB | xx | ACV | SWC | xx | PSS | xx | CFS | 01 |  | Collective signaling of the automatic circuit breakers Auxiliary contacts | AMEV1.1
1419 | Assembly | c821ac92-b7b1-46c2-8653-1f4bd1a7fb67 | 440 | BGP_NSU_AMEV1 | Low Voltage Sub-Distribution
1420 | Assembly |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage subdistribution | Switching cabinet | 85 | ..._440_DTBxx_LVBxx_###_SWCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVB | xx | ### | SWC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1421 | Assembly |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage subdistribution | Switching cabinet Position switching Alarm message | 118 | ..._440_DTBxx_LVBxx_###_SWCxx_PSSxx_ALM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVB | xx | ### | SWC | xx | PSS | xx | ALM | 01 |  | In publicly accessible areas (main switch monitoring) | AMEV1.1
1422 | Assembly |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage subdistribution AC voltage | Switching cabinet Overvoltage general Fault message | 131 | ..._440_DTBxx_LVBxx_ACV_SWCxx_OVGxx_FM~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVB | xx | ACV | SWC | xx | OVG | xx | FM~ | 01 |  | Number per individual element or as a collective signal (--> SSM)
1423 | Assembly |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage subdistribution AC voltage | Switching cabinet Phase monitor Fault message | 125 | ..._440_DTBxx_LVBxx_ACV_SWCxx_PHMxx_FM~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVB | xx | ACV | SWC | xx | PHM | xx | FM~ | 01
1424 | Assembly |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Distribution system Low voltage subdistribution AC voltage | Switching cabinet Circuit breaker Fault message | 127 | ..._440_DTBxx_LVBxx_ACV_SWCxx_MCBxx_FM~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVB | xx | ACV | SWC | xx | MCB | xx | FM~ | 01 |  | Number per individual element or as a collective signal (--> SSM)
1425 | Assembly | 186ee6a0-a8dd-4ba8-98d0-e572cefcb899 | 440 | BGP_USV_AMEV1 | UPS system (central)
1426 | Assembly |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system UPS system | Switching cabinet | 67 | ..._440_CONxx_UPCxx_###_SWCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | CON | xx | UPC | xx | ### | SWC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1427 | Assembly |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system UPS system AC voltage | Inverter Electrical potential, voltage Operating message | 118 | ..._440_CONxx_UPCxx_ACV_INVxx_E~~xx_OMS01 | 37 | 440 | CON | xx | UPC | xx | ACV | INV | xx | E~~ | xx | OMS | 01 |  | If available
1428 | Assembly |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system UPS system DC voltage | Battery Work Fault message | 87 | ..._440_CONxx_UPCxx_DC~_ACCxx_WK~xx_FM~01 | 37 | 440 | CON | xx | UPC | xx | DC~ | ACC | xx | WK~ | xx | FM~ | 01 |  | If available
1429 | Assembly |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_BM_NOT_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system UPS system AC voltage | Static transfer switch Position switching Feedback | 112 | ..._440_CONxx_UPCxx_ACV_SSWxx_PSSxx_FBK01 | 37 | 440 | CON | xx | UPC | xx | ACV | SSW | xx | PSS | xx | FBK | 01 |  | If available | AMEV1.1
1430 | Assembly |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system UPS system AC voltage | Static transfer switch Local override LO/ID message | 113 | ..._440_CONxx_UPCxx_ACV_SSWxx_LVRxx_LO~01 | 37 | 440 | CON | xx | UPC | xx | ACV | SSW | xx | LVR | xx | LO~ | 01 |  | If available
1431 | Assembly |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system UPS system | Fault message | 63 | ..._440_CONxx_UPCxx_###_###xx_FINxx_FM~01 | 37 | 440 | CON | xx | UPC | xx | ### | ### | xx | FIN | xx | FM~ | 01 |  | If available
1432 | Assembly |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system UPS system | Collective fault signal | 73 | ..._440_CONxx_UPCxx_###_###xx_FINxx_CFS01 | 37 | 440 | CON | xx | UPC | xx | ### | ### | xx | FIN | xx | CFS | 01
1433 | Assembly | e6cad237-63eb-43ad-b588-63b4d25da3f1 | 440 | BGP_NEA_AMEV1 | Emergency power supply system simple
1434 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Mains backup system |  | 57 | ..._440_GESxx_MBUxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1435 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Mains backup system | Ready for operation | 77 | ..._440_GESxx_MBUxx_###_#####_#####_ROP01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | ROP | 01
1436 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Mains backup system | Collective fault signal | 81 | ..._440_GESxx_MBUxx_###_#####_#####_CFS01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
1437 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Mains backup system AC voltage | Combustion engine Operating message | 105 | ..._440_GESxx_MBUxx_ACV_CBExx_#####_OMS01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ACV | CBE | xx | ### | ## | OMS | 01
1438 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Mains backup system AC voltage | Combustion engine Fault message | 101 | ..._440_GESxx_MBUxx_ACV_CBExx_#####_FM~01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ACV | CBE | xx | ### | ## | FM~ | 01
1439 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_RM_AK_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Mains backup system AC voltage | Power circuit breaker Position switching Feedback ON | 122 | ..._440_GESxx_MBUxx_ACV_MCCxx_PSSxx_FBN01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ACV | MCC | xx | PSS | xx | FBN | 01 |  |  | AMEV1.1
1440 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Mains backup system AC voltage | Generator Operating message | 97 | ..._440_GESxx_MBUxx_ACV_GENxx_#####_OMS01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ACV | GEN | xx | ### | ## | OMS | 01
1441 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Mains backup system DC voltage | Battery Fault message | 90 | ..._440_GESxx_MBUxx_DC~_ACCxx_###xx_FM~01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | DC~ | ACC | xx | ### | xx | FM~ | 01
1442 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Mains backup system | Fuel supply Level switching LOW Alarm message | 103 | ..._440_GESxx_MBUxx_###_FESxx_LSLxx_ALM01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ### | FES | xx | LSL | xx | ALM | 01
1443 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Mains backup system AC voltage | Combustion engine Operating message Trend Log | 115 | ..._440_GESxx_MBUxx_ACV_CBExx_#####_OMS01_TL | 40 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ACV | CBE | xx | ### | ## | OMS | 01 | TL
1444 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Mains backup system AC voltage | Power circuit breaker Operating message Trend Log | 119 | ..._440_GESxx_MBUxx_ACV_MCCxx_#####_OMS01_TL | 40 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | OMS | 01 | TL
1445 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Generation system Mains backup system AC voltage | Generator Operating message Trend Log | 107 | ..._440_GESxx_MBUxx_ACV_GENxx_#####_OMS01_TL | 40 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ACV | GEN | xx | ### | ## | OMS | 01 | TL
1446 | Plant | 1156fc8d-5a8b-40d3-a73f-f4cb5d7546d3 | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 | Emergency lighting
1447 | Plant |  | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Safety lighting |  | 54 | ..._440_CONxx_SFLxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 440 | CON | xx | SFL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1448 | Plant |  | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Safety lighting | Ready for operation | 74 | ..._440_CONxx_SFLxx_###_#####_#####_ROP01 | 37 | 440 | CON | xx | SFL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | ROP | 01
1449 | Plant |  | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Safety lighting | Collective fault signal | 78 | ..._440_CONxx_SFLxx_###_#####_#####_CFS01 | 37 | 440 | CON | xx | SFL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
1450 | Plant |  | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Power installations Consumption system Safety lighting | Alarm message | 68 | ..._440_CONxx_SFLxx_###_#####_#####_ALM01 | 37 | 440 | CON | xx | SFL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | ALM | 01
1451 |  |  | 450 |  | Communication and IT
1452 | Assembly | 133c4cab-f8d2-4c50-9298-81bd81e7c59c | 450 | BGP_BMA_AMEV1 | Fire shutdown
1453 | Assembly |  | 450 | BGP_BMA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Telecommunications and IT systems Hazard alarm system Fire alarm system |  | 71 | ..._450_HZSxx_FALxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 450 | HZS | xx | FAL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1454 | Assembly |  | 450 | BGP_BMA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Telecommunications and IT systems Hazard alarm system Fire alarm system | Fire alarm control panel Collective fault signal | 120 | ..._450_HZSxx_FALxx_###_FIAxx_#####_CFS01 | 37 | 450 | HZS | xx | FAL | xx | ### | FIA | xx | ### | ## | CFS | 01
1455 | Assembly |  | 450 | BGP_BMA_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Telecommunications and IT systems Hazard alarm system Fire alarm system | Fire detection Hazard alarm | 99 | ..._450_HZSxx_FALxx_###_FIDxx_#####_HZ~01 | 37 | 450 | HZS | xx | FAL | xx | ### | FID | xx | ### | ## | HZ~ | 01 |  | Assign fire detection system for system-by-system shutdown | AMEV1.1
1456 |  |  | 460 |  | Conveyor
1457 | Assembly | 562371d5-5e63-497a-b65b-ffff73d23cd2 | 460 | BGP_PTA_AMEV1 | Lift
1458 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyor systems Passenger transport system Passenger elevator |  | 62 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1459 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyor systems Passenger transport system Passenger elevator | Control Collective fault signal | 94 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_CTLxx_#####_CFS01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | CFS | 01
1460 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Conveyor systems Passenger transport system Passenger elevator | Cabin Emergency call Hazard alarm | 96 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_CABxx_EMCxx_HZ~01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | CAB | xx | EMC | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1461 | Assembly | 9304d5b3-1b9e-43ba-9d7b-a3b8c05e50fd | 460 | BGP_RPA_AMEV1 | Pneumatic tube system
1462 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyor systems Goods transport system Pneumatic tube system |  | 61 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1463 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyor systems Goods transport system Pneumatic tube system | Control Collective fault signal | 93 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_CTLxx_#####_CFS01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | CFS | 01
1464 |  |  | 470 |  | Usage-specific services
1465 | Aggregate | 02019586-b3ac-4ca9-8aff-7344f2adbea3 | 470 | AGG_KMP_AMEV1 | Compressor unit | [22 empty] | AMEV1.1
1466 | Aggregate |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Utilization-specific systems Media supply system Compressor unit Vacuum | Compressor | 82 | ..._470_MSYxx_CPUxx_VA~_CPRxx_#####_SV~01 | 37 | 470 | MSY | xx | CPU | xx | VA~ | CPR | xx | ### | ## | SV~ | 01
1467 | Aggregate |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Utilization-specific systems Media supply system Compressor unit Vacuum | Compressor Operating message | 100 | ..._470_MSYxx_CPUxx_VA~_CPRxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 470 | MSY | xx | CPU | xx | VA~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01
1468 | Aggregate |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Utilization-specific systems Media supply system Compressor unit Vacuum | Compressor Fault message | 96 | ..._470_MSYxx_CPUxx_VA~_CPRxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 470 | MSY | xx | CPU | xx | VA~ | CPR | xx | MTR | xx | FM~ | 01
1469 | Aggregate |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | AV_SW_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Utilization-specific systems Media supply system Compressor unit Vacuum | Compressor Pressure Setpoint | 100 | ..._470_MSYxx_CPUxx_VA~_CPRxx_PR~xx_SP~01 | 37 | 470 | MSY | xx | CPU | xx | VA~ | CPR | xx | PR~ | xx | SP~ | 01
1470 | Aggregate |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | AI_MW_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Utilization-specific systems Media supply system Compressor unit Vacuum | Compressor Pressure Reading | 99 | ..._470_MSYxx_CPUxx_VA~_CPRxx_PR~xx_MS~01 | 37 | 470 | MSY | xx | CPU | xx | VA~ | CPR | xx | PR~ | xx | MS~ | 01
1471 | Aggregate |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Utilization-specific systems Media supply system Compressor unit Vacuum | Compressor Pressure Reading Trend Log | 109 | ..._470_MSYxx_CPUxx_VA~_CPRxx_PR~xx_MS~01_TL | 40 | 470 | MSY | xx | CPU | xx | VA~ | CPR | xx | PR~ | xx | MS~ | 01 | TL
1472 | Aggregate |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | AV_PAR_K_AMEV1 |  | [Local reference] | Utilization-specific systems Media supply system Compressor unit Vacuum | Compressor Time Time value | 98 | ..._470_MSYxx_CPUxx_VA~_CPRxx_TI~xx_TIV01 | 37 | 470 | MSY | xx | CPU | xx | VA~ | CPR | xx | TI~ | xx | TIV | 01
1473 | Aggregate |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | BV_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Utilization-specific systems Media supply system Compressor unit Vacuum | Compressor Time Fault message | 101 | ..._470_MSYxx_CPUxx_VA~_CPRxx_TI~xx_FM~01 | 37 | 470 | MSY | xx | CPU | xx | VA~ | CPR | xx | TI~ | xx | FM~ | 01
1474 | Assembly | 35876070-dbaf-49b0-8d91-fb1201950923 | 470 | BGP_DIG_AMEV1 | Digestorium (Switzerland: Chapel)
1475 | Assembly |  | 470 | BGP_DIG_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Utilization-specific systems Laboratory equipment Digestorium Exhaust air |  | 73 | ..._470_LE~xx_DIGxx_EX~_#####_#####_SV~01 | 37 | 470 | LE~ | xx | DIG | xx | EX~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1476 | Assembly |  | 470 | BGP_DIG_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Utilization-specific systems Laboratory equipment Digestorium Exhaust air | Collective fault signal | 97 | ..._470_LE~xx_DIGxx_EX~_#####_#####_CFS01 | 37 | 470 | LE~ | xx | DIG | xx | EX~ | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
1477 | Assembly |  | 470 | BGP_DIG_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Utilization-specific systems Laboratory equipment Digestorium Exhaust air | Speed switching low Hazard alarm | 106 | ..._470_LE~xx_DIGxx_EX~_SSRxx_SSLxx_HZ~01 | 37 | 470 | LE~ | xx | DIG | xx | EX~ | SSR | xx | SSL | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1478 | Assembly | 2294ce57-efd1-4705-809c-ecaeed158bf0 | 470 | BGP_CHS_AMEV1 | Chemical cabinet
1479 | Assembly |  | 470 | BGP_CHS_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Utilization-specific systems Exhaust air system Chemical Cabinet Exhaust air |  | 76 | ..._470_EASxx_CHMxx_EX~_#####_#####_SV~01 | 37 | 470 | EAS | xx | CHM | xx | EX~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1480 | Assembly |  | 470 | BGP_CHS_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Utilization-specific systems Exhaust air system Chemical Cabinet Exhaust air | Collective fault signal | 100 | ..._470_EASxx_CHMxx_EX~_#####_#####_CFS01 | 37 | 470 | EAS | xx | CHM | xx | EX~ | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
1481 | Assembly |  | 470 | BGP_CHS_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Utilization-specific systems Exhaust air system Chemical Cabinet Exhaust air | Speed switching low Hazard alarm | 109 | ..._470_EASxx_CHMxx_EX~_SSRxx_SSLxx_HZ~01 | 37 | 470 | EAS | xx | CHM | xx | EX~ | SSR | xx | SSL | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1482 |  |  | 480 |  | Building automation
1483 | Aggregate | cedec62c-d1b1-41c2-9a3b-65a19cf3d6d3 | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 | Automation Station Base Objects
1484 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station | 62 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_SV~01 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | SV~ | 01 |  | if technically feasible
1485 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | DEV_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Device | 69 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_DEV01 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | DEV | 01
1486 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | CAL_FT_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Calendar | 71 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_CAL01 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | CAL | 01 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1487 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | CAL_SF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Calendar | 71 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_CAL02 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | CAL | 02 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1488 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_GM_PSA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~10 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 10 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1489 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_GM_OSA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~15 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 15 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1490 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_AM_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~20 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 20 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1491 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_VAM_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~25 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 25 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1492 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_SM_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~30 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 30 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1493 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_ANO_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~35 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 35 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1494 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_WM_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~40 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 40 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1495 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_WM_GAQ_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~42 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 42 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1496 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_RVM_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~45 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 45 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1497 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_HD_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~50 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 50 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1498 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_SYS_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~60 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 60 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1499 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_TL_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~70 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 70 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1500 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_SO_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~80 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 80 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1501 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | BI_SM_SYS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Buffer battery Fault message | 91 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_BUFxx_FM~01 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | BUF | xx | FM~ | 01 |  | Only if backup battery available
1502 | Aggregate | 0141042c-5e44-493f-96ce-31911d7b7025 | 480 | AGG_EF_AU_T_AMEV1 | Sensor Outside Temperature
1503 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_AU_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Temperature | 59 | ..._480_RABxx_#####_OA~_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1504 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_AU_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Temperature Reading | 67 | ..._480_RABxx_#####_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1505 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_AU_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Temperature Reading Trend Log | 77 | ..._480_RABxx_#####_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1506 | Aggregate | fd47bb12-ed8d-416b-8e72-c1d533f17137 | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 | Multi-sensor Outdoor temperature and humidity
1507 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air |  | 47 | ..._480_RABxx_#####_OA~_MSUxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | MSU | xx | ### | ## | SV~ | 01
1508 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Temperature Reading | 67 | ..._480_RABxx_#####_OA~_MSUxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1509 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | AI_MW_M_L_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Humidity relative Reading | 73 | ..._480_RABxx_#####_OA~_MSUxx_HMRxx_MS~01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01
1510 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Temperature Reading Trend Log | 77 | ..._480_RABxx_#####_OA~_MSUxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1511 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Humidity relative Reading Trend Log | 83 | ..._480_RABxx_#####_OA~_MSUxx_HMRxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01 | TL
1512 | Aggregate | e5923409-6ac5-400f-832c-41f38efb2f07 | 440 | AGG_EF_AU_R_AMEV1 | Sensor Outside Illuminance
1513 | Aggregate |  | 440 | AGG_EF_AU_R_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Room | Radiation | 50 | ..._480_RABxx_#####_RM~_SSRxx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1514 | Aggregate |  | 440 | AGG_EF_AU_R_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Room | Radiation Reading | 58 | ..._480_RABxx_#####_RM~_SSRxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1515 | Aggregate |  | 440 | AGG_EF_AU_R_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Room | Radiation Reading Trend Log | 68 | ..._480_RABxx_#####_RM~_SSRxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1516 | Aggregate | efef5483-a2b7-4624-99b5-2d80143c6d1c | 480 | AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 | Sensor Outside Rain Detector | [22 empty] | AMEV1.1
1517 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Humidity relative switching HIGH | 80 | ..._480_RABxx_#####_OA~_SSRxx_HRHxx_SV~01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | SSR | xx | HRH | xx | SV~ | 01
1518 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Humidity relative switching HIGH Feedback | 89 | ..._480_RABxx_#####_OA~_SSRxx_HRHxx_FBK01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | SSR | xx | HRH | xx | FBK | 01
1519 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Humidity relative switching HIGH Feedback Trend Log | 99 | ..._480_RABxx_#####_OA~_SSRxx_HRHxx_FBK01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | SSR | xx | HRH | xx | FBK | 01 | TL
1520 | Plant | f688b955-06ab-4c49-9ad5-b954f0384425 | 480 | ANL_WET_AMEV1 | Weather station communication
1521 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level |  | 66 | ..._480_WETxx_GAYxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1522 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Fault message | 85 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_#####_FINxx_FM~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | ### | ## | FIN | xx | FM~ | 01
1523 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_WIG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Wind speed Reading | 90 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_MSUxx_WISxx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | MSU | xx | WIS | xx | MS~ | 01
1524 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Wind speed Reading Trend Log | 100 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_MSUxx_WISxx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | MSU | xx | WIS | xx | MS~ | 01 | TL
1525 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_WIR_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Wind direction Reading | 94 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_MSUxx_WIDxx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | MSU | xx | WID | xx | MS~ | 01
1526 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Wind direction Reading Trend Log | 104 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_MSUxx_WIDxx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | MSU | xx | WID | xx | MS~ | 01 | TL
1527 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Facade north | Radiation Reading | 97 | ..._480_WETxx_GAYxx_n00_MSUxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | n00 | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1528 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Facade north | Radiation Reading Trend Log | 107 | ..._480_WETxx_GAYxx_n00_MSUxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | n00 | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1529 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level East facade | Radiation Reading | 96 | ..._480_WETxx_GAYxx_e00_MSUxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | e00 | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1530 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level East facade | Radiation Reading Trend Log | 106 | ..._480_WETxx_GAYxx_e00_MSUxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | e00 | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1531 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Facade south | Radiation Reading | 97 | ..._480_WETxx_GAYxx_s00_MSUxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | s00 | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1532 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Facade south | Radiation Reading Trend Log | 107 | ..._480_WETxx_GAYxx_s00_MSUxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | s00 | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1533 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Facade West | Radiation Reading | 96 | ..._480_WETxx_GAYxx_w00_MSUxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | w00 | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1534 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Facade West | Radiation Reading Trend Log | 106 | ..._480_WETxx_GAYxx_w00_MSUxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | w00 | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1535 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Outside air | Radiation Reading | 96 | ..._480_WETxx_GAYxx_OA~_MSUxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | OA~ | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1536 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Outside air | Radiation Reading Trend Log | 106 | ..._480_WETxx_GAYxx_OA~_MSUxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | OA~ | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1537 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | BV_RM_JN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Humidity relative switching HIGH Feedback | 113 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_MSUxx_HRHxx_FBK01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | MSU | xx | HRH | xx | FBK | 01
1538 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Humidity relative switching HIGH Feedback Trend Log | 123 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_MSUxx_HRHxx_FBK01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | MSU | xx | HRH | xx | FBK | 01 | TL
1539 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_R_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Radiation Reading | 89 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_MSUxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1540 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Radiation Reading Trend Log | 99 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_MSUxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1541 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_T_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Outside air | Temperature Reading | 98 | ..._480_WETxx_GAYxx_OA~_MSUxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | OA~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1542 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Outside air | Temperature Reading Trend Log | 108 | ..._480_WETxx_GAYxx_OA~_MSUxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | OA~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1543 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_M_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Outside air | Humidity relative Reading | 104 | ..._480_WETxx_GAYxx_OA~_MSUxx_HMRxx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | OA~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01
1544 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Outside air | Humidity relative Reading Trend Log | 114 | ..._480_WETxx_GAYxx_OA~_MSUxx_HMRxx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | OA~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01 | TL
1545 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Elevation angle Measured value calculated | 113 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_#####_PAExx_MVC01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | ### | ## | PAE | xx | MVC | 01 |  |  | AMEV1.1
1546 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Position of sun Azimuth angle Measured value calculated | 127 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_#####_PAZxx_MVC01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | ### | ## | PAZ | xx | MVC | 01 |  |  | AMEV1.1
1547 | Aggregate | 6f43594f-529e-42fd-a603-f4832acb4f6b | 480 | AGG_EF_RU_T_AMEV1 | Sensor Room Temperature
1548 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Temperature | 43 | ..._480_RARxx_#####_RM~_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1549 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Temperature Reading | 51 | ..._480_RARxx_#####_RM~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1550 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Temperature Reading Trend Log | 61 | ..._480_RARxx_#####_RM~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1551 | Aggregate | 8307df66-5230-42f5-9223-bd00de81561c | 480 | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 | Sensor Room Presence Detector
1552 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Presence detection | 74 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_SSRxx_PDExx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | SSR | xx | PDE | xx | SV~ | 01
1553 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Presence detection Feedback | 83 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_SSRxx_PDExx_FBK01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | SSR | xx | PDE | xx | FBK | 01
1554 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Presence detection Feedback Trend Log | 93 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_SSRxx_PDExx_FBK01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | SSR | xx | PDE | xx | FBK | 01 | TL |  | AMEV1.1
1555 | Aggregate | e7eebba5-23a3-4bb5-9f45-727ae9f7b347 | 480 | AGG_FEN_AMEV1 | Window Contact Room automation
1556 | Aggregate |  | 480 | AGG_FEN_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Grouping assembly level Facade | Window Position switching | 94 | ..._330_RARxx_GAYxx_FA~_WINxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 330 | RAR | xx | GAY | xx | FA~ | WIN | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1557 | Aggregate |  | 480 | AGG_FEN_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Grouping assembly level Facade | Window Position switching Feedback | 103 | ..._330_RARxx_GAYxx_FA~_WINxx_PSSxx_FBK01 | 37 | 330 | RAR | xx | GAY | xx | FA~ | WIN | xx | PSS | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
1558 | Aggregate |  | 480 | AGG_FEN_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Grouping assembly level Facade | Window Position switching Feedback Trend Log | 113 | ..._330_RARxx_GAYxx_FA~_WINxx_PSSxx_FBK01_TL | 40 | 330 | RAR | xx | GAY | xx | FA~ | WIN | xx | PSS | xx | FBK | 01 | TL |  | AMEV1.1
1559 | Aggregate | 5eae4a8c-44ec-4197-ba0f-ede7a6c6fc80 | 480 | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 | Sensor Room Air quality
1560 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Concentration CO2 | 49 | ..._480_RARxx_#####_RM~_SSRxx_QCDxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | QCD | xx | SV~ | 01
1561 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | AI_MW_QCD_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Concentration CO2 Reading | 57 | ..._480_RARxx_#####_RM~_SSRxx_QCDxx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | QCD | xx | MS~ | 01
1562 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Concentration CO2 Reading Trend Log | 67 | ..._480_RARxx_#####_RM~_SSRxx_QCDxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | QCD | xx | MS~ | 01 | TL
1563 | Aggregate | 716582c5-b2ee-473e-a3ed-e37017c9a05b | 480 | AGG_EF_RU_R_AMEV1 | Sensor Space Illuminance
1564 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment General lighting Room | Radiation | 66 | ..._480_RASxx_GLIxx_RM~_SSRxx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | GLI | xx | RM~ | SSR | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1565 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment General lighting Room | Radiation Reading | 74 | ..._480_RASxx_GLIxx_RM~_SSRxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAS | xx | GLI | xx | RM~ | SSR | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1566 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment General lighting Room | Radiation Reading Trend Log | 84 | ..._480_RASxx_GLIxx_RM~_SSRxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | GLI | xx | RM~ | SSR | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1567 | Aggregate | cafe3ec2-6450-49f7-9fcb-4e454ba04799 | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 | Multi-sensor Room (temperature, humidity and CO2)
1568 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Exhaust air |  | 62 | ..._480_RARxx_GAYxx_EX~_MSUxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | EX~ | MSU | xx | ### | ## | SV~ | 01
1569 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Exhaust air | Temperature Reading | 82 | ..._480_RARxx_GAYxx_EX~_MSUxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | EX~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1570 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Exhaust air | Temperature Reading Trend Log | 92 | ..._480_RARxx_GAYxx_EX~_MSUxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | EX~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1571 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Exhaust air | Humidity relative Reading | 88 | ..._480_RARxx_GAYxx_EX~_MSUxx_HMRxx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | EX~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01
1572 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Exhaust air | Humidity relative Reading Trend Log | 98 | ..._480_RARxx_GAYxx_EX~_MSUxx_HMRxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | EX~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01 | TL
1573 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | AI_MW_QCD_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Exhaust air | Concentration CO2 Reading | 88 | ..._480_RARxx_GAYxx_EX~_MSUxx_QCDxx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | EX~ | MSU | xx | QCD | xx | MS~ | 01
1574 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Exhaust air | Concentration CO2 Reading Trend Log | 98 | ..._480_RARxx_GAYxx_EX~_MSUxx_QCDxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | EX~ | MSU | xx | QCD | xx | MS~ | 01 | TL
1575 | Aggregate | 512cad49-3eab-43a4-89cc-8396058cfb47 | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 | Multi-sensor Room (ceiling mounting, presence detection, temperature, illuminance, humidity)
1576 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room |  | 55 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | ### | ## | SV~ | 01
1577 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Presence detection Feedback | 83 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_PDExx_FBK01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | PDE | xx | FBK | 01
1578 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Presence detection Feedback Trend Log | 93 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_PDExx_FBK01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | PDE | xx | FBK | 01 | TL
1579 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Temperature Reading | 75 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1580 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Temperature Reading Trend Log | 85 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1581 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Humidity relative Reading | 81 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_HMRxx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01
1582 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Humidity relative Reading Trend Log | 91 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_HMRxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01 | TL
1583 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Radiation Reading | 73 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1584 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Radiation Reading Trend Log | 83 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1585 | Aggregate | 88d46e2e-39be-489d-b3a8-e151529b2caa | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 | Multi-sensor Room (wall mounting, presence detection, temperature, illuminance, humidity, CO2, air quality)
1586 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room |  | 55 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | ### | ## | SV~ | 01
1587 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Presence detection Feedback | 83 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_PDExx_FBK01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | PDE | xx | FBK | 01
1588 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Presence detection Feedback Trend Log | 93 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_PDExx_FBK01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | PDE | xx | FBK | 01 | TL
1589 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Temperature Reading | 75 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1590 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Temperature Reading Trend Log | 85 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1591 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Humidity relative Reading | 81 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_HMRxx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01
1592 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Humidity relative Reading Trend Log | 91 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_HMRxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01 | TL
1593 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Radiation Reading | 73 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1594 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Radiation Reading Trend Log | 83 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1595 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | AI_MW_QCD_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Concentration CO2 Reading | 81 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_QCDxx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | QCD | xx | MS~ | 01
1596 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Concentration CO2 Reading Trend Log | 91 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_QCDxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | QCD | xx | MS~ | 01 | TL
1597 | Aggregate | a0679ffe-e04e-4979-9914-0aae922a60e7 | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 | Room control unit Temperature control
1598 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Room | Room control panel Temperature | 87 | ..._480_RARxx_TCUxx_RM~_RCPxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | RM~ | RCP | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1599 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | AV_SW_T_RU_V_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Room | Room control panel Temperature Setpoint adjuster | 105 | ..._480_RARxx_TCUxx_RM~_RCPxx_T~~xx_SPJ01 | 37 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | RM~ | RCP | xx | T~~ | xx | SPJ | 01
1600 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Room | Room control panel Temperature Reading | 95 | ..._480_RARxx_TCUxx_RM~_RCPxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | RM~ | RCP | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1601 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Room | Room control panel Temperature Reading Trend Log | 105 | ..._480_RARxx_TCUxx_RM~_RCPxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | RM~ | RCP | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1602 | Aggregate | 5f863bc4-d2e6-4961-911d-1c082ee12fda | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 | Room control unit Ventilation with air quality measurement
1603 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Room | Room control panel | 69 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~_RCPxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | RCP | xx | ### | ## | SV~ | 01
1604 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Room | Room control panel Button Feedback | 85 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBK01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBK | 01 |  | Alternatively implemented as BI
1605 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | AI_MW_QCD_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Room | Room control panel Concentration CO2 Reading | 95 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~_RCPxx_QCDxx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | RCP | xx | QCD | xx | MS~ | 01
1606 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Room | Room control panel Concentration CO2 Reading Trend Log | 105 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~_RCPxx_QCDxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | RCP | xx | QCD | xx | MS~ | 01 | TL
1607 | Aggregate | 428e9f9a-0771-444f-b3ea-1dc48485d830 | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 | Room control unit Lighting (button toggle function with feedback)
1608 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button | 74 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | SV~ | 01
1609 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | BI_RM_AK_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Feedback | 83 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBK01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBK | 01
1610 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Plant control system | 95 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_PCS01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | PCS | 01
1611 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Status | 81 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | STA | 01 |  | E.g. LED display on push-button
1612 | Aggregate | 77018366-b91f-45f6-800a-9fdea03a57d4 | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 | Room control unit Lighting (switch button with feedback)
1613 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button | 74 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | SV~ | 01
1614 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Feedback ON | 86 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBN01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBN | 01
1615 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Feedback OFF | 87 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBF01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBF | 01
1616 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Plant control system | 95 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_PCS01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | PCS | 01
1617 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Status | 81 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | STA | 01 |  | E.g. LED display on push-button
1618 | Aggregate | 69d92ff6-e265-46d9-9847-5892dce1dd5b | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 | Room control unit Lighting (button toggle function dimming with feedback)
1619 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation | 77 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1620 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | BI_RM_AK_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Feedback | 83 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBK01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBK | 01
1621 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Plant control system | 95 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_PCS01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | PCS | 01
1622 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | AV_ST_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Setpoint calculated | 97 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SPO01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SPO | 01
1623 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Status | 84 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | STA | 01 |  | E.g. LED display on push-button
1624 | Aggregate | 9b4bcea6-04f6-4869-9a46-3857976ba609 | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 | Room control unit Lighting (switching and dimming button with feedback)
1625 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation | 77 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1626 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Feedback ON | 86 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBN01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBN | 01
1627 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Feedback OFF | 87 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBF01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBF | 01
1628 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Plant control system | 95 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_PCS01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | PCS | 01
1629 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | AV_SW_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Setpoint calculated | 97 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SPO01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SPO | 01
1630 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Setpoint calculated Trend Log | 107 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SPO01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SPO | 01 | TL
1631 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Status | 84 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | STA | 01 |  | E.g. LED display on push-button
1632 | Aggregate | 0b3316fc-676b-43b5-ac68-f52e3c69f5d5 | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 | Room control unit Lighting (e.g. mobile device)
1633 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment General lighting Room | Room control panel Radiation | 85 | ..._480_RASxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1634 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | AV_ST_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment General lighting Room | Room control panel Radiation Setpoint adjuster | 103 | ..._480_RASxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SPJ01 | 37 | 480 | RAS | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SPJ | 01
1635 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | AV_SW_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Setpoint calculated | 97 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SPO01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SPO | 01
1636 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Setpoint calculated Trend Log | 107 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SPO01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SPO | 01 | TL
1637 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Status | 84 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | STA | 01
1638 | Aggregate | 55f84bc0-ab2e-444c-b4bf-b48ecd2692a4 | 480 | AGG_RBG_SON1_AMEV1 | Room control unit Sun protection (button)
1639 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Room control panel Button | 71 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_RCPxx_BUTxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | SV~ | 01
1640 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Room control panel Button Feedback Open | 85 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBP01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBP | 01
1641 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Room control panel Button Feedback Closed | 87 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBC | 01
1642 | Aggregate | fe78b737-d19d-48a0-b186-ee78b7a79a45 | 480 | AGG_RBG_SON2_AMEV1 | Room control unit Sun protection (e.g. mobile device)
1643 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_SON2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Room control panel | 64 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_RCPxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | RCP | xx | ### | ## | SV~ | 01
1644 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_SON2_AMEV1 |  | AV_SW_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Room control panel Position, length, amplitude Setpoint | 101 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_RCPxx_PL~xx_SP~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | RCP | xx | PL~ | xx | SP~ | 01
1645 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_SON2_AMEV1 |  | AV_SW_WIN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Room control panel Angle Setpoint | 79 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_RCPxx_ANGxx_SP~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | RCP | xx | ANG | xx | SP~ | 01
1646 | Aggregate | 49d55c58-1ba2-4b71-b313-27d59b8d7a95 | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 | Room control unit Combined
1647 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Room control panel | 50 | ..._480_RARxx_#####_RM~_RCPxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | RCP | xx | ### | ## | SV~ | 01
1648 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | AV_SW_T_RU_V_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Room | Room control panel Temperature Setpoint adjuster | 105 | ..._480_RARxx_TCUxx_RM~_RCPxx_T~~xx_SPJ01 | 37 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | RM~ | RCP | xx | T~~ | xx | SPJ | 01
1649 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | AV_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Room | Room control panel Volume flow Control signal | 96 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~_RCPxx_V~~xx_CS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | RCP | xx | V~~ | xx | CS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1650 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BI_RM_AK_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Feedback | 83 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBK01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBK | 01
1651 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Plant control system | 95 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_PCS01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | PCS | 01
1652 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | AV_ST_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Setpoint calculated | 97 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SPO01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SPO | 01
1653 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Status | 84 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | STA | 01 |  | E.g. LED display on push-button
1654 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Room control panel Button Feedback Open | 85 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBP01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBP | 01
1655 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Room control panel Button Feedback Closed | 87 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBC | 01
1656 | Aggregate | 99b30641-eccb-4ddf-960c-e05176be858f | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 | Room actuator lighting lamp (bus coupling, e.g. DALI)
1657 | Aggregate |  | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Light | 54 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_LT~xx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | LT~ | xx | ### | ## | SV~ | 01
1658 | Aggregate |  | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | AV_ST_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Light Lamp Control signal | 74 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_LT~xx_LAMxx_CS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | LT~ | xx | LAM | xx | CS~ | 01
1659 | Aggregate |  | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Light Lamp Control signal Trend Log | 84 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_LT~xx_LAMxx_CS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | LT~ | xx | LAM | xx | CS~ | 01 | TL
1660 | Aggregate |  | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | BV_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Light Lamp Fault message | 73 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_LT~xx_LAMxx_FM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | LT~ | xx | LAM | xx | FM~ | 01
1661 | Aggregate | 810a7ca4-3406-4836-8e2f-7e70d794371d | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 | Room Actuator Sun protection (blinds)
1662 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening East facade | Blinds | 59 | ..._480_RARxx_SUDxx_e00_BLIxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | e00 | BLI | xx | ### | ## | SV~ | 01
1663 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening East facade | Blinds Switching control command Open | 90 | ..._480_RARxx_SUDxx_e00_BLIxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | e00 | BLI | xx | MTR | xx | SCP | 01 |  |  | AMEV1.1
1664 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening East facade | Blinds Switching, control command Closed | 93 | ..._480_RARxx_SUDxx_e00_BLIxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | e00 | BLI | xx | MTR | xx | SCC | 01 |  |  | AMEV1.1
1665 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening East facade | Blinds Switching control command Open Trend Log | 100 | ..._480_RARxx_SUDxx_e00_BLIxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | e00 | BLI | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL
1666 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening East facade | Blinds Switching, control command Closed Trend Log | 103 | ..._480_RARxx_SUDxx_e00_BLIxx_MTRxx_SCC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | e00 | BLI | xx | MTR | xx | SCC | 01 | TL
1667 | Aggregate | 39825c1f-5034-4ed7-9144-849fb7ccd02e | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 | Room Actuator sun protection (blind) with calculation of position and angle
1668 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade | Blinds | 54 | ..._480_RARxx_SUDxx_FA~_BLIxx_MTRxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | MTR | xx | SV~ | 01
1669 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade | Blinds Switching control command Open | 85 | ..._480_RARxx_SUDxx_FA~_BLIxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | MTR | xx | SCP | 01 |  |  | AMEV1.1
1670 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade | Blinds Switching, control command Closed | 88 | ..._480_RARxx_SUDxx_FA~_BLIxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | MTR | xx | SCC | 01 |  |  | AMEV1.1
1671 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | AV_MWC_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade | Blinds Position, length, amplitude Measured value calculated | 108 | ..._480_RARxx_SUDxx_FA~_BLIxx_PL~xx_MVC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | PL~ | xx | MVC | 01
1672 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade | Blinds Angle Measured value calculated | 86 | ..._480_RARxx_SUDxx_FA~_BLIxx_ANGxx_MVC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | ANG | xx | MVC | 01
1673 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade | Blinds Position, length, amplitude Measured value calculated Trend Log | 118 | ..._480_RARxx_SUDxx_FA~_BLIxx_PL~xx_MVC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | PL~ | xx | MVC | 01 | TL |  | AMEV1.1
1674 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade | Blinds Angle Measured value calculated Trend Log | 96 | ..._480_RARxx_SUDxx_FA~_BLIxx_ANGxx_MVC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | ANG | xx | MVC | 01 | TL
1675 | Aggregate | cff3ade2-cb04-4bd6-80d5-622e487f5b58 | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 | Sun Protection System (blinds) with communicative drive (e.g. SMI)
1676 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Sun darkening Facade | Blinds | 62 | ..._480_RASxx_SUDxx_FA~_BLIxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | ### | ## | SV~ | 01
1677 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | MV_AS_JAL_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Sun darkening Facade | Blinds Plant control system | 83 | ..._480_RASxx_SUDxx_FA~_BLIxx_MTRxx_PCS01 | 37 | 480 | RAS | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | MTR | xx | PCS | 01
1678 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_ST_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Sun darkening Facade | Blinds Position, length, amplitude Control signal | 105 | ..._480_RASxx_SUDxx_FA~_BLIxx_PL~xx_CS~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | PL~ | xx | CS~ | 01 |  | Can alternatively be implemented as AO
1679 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_ST_WIN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Sun darkening Facade | Blinds Angle Control signal | 83 | ..._480_RASxx_SUDxx_FA~_BLIxx_ANGxx_CS~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | ANG | xx | CS~ | 01 |  | Can alternatively be implemented as AO
1680 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MW_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Sun darkening Facade | Blinds Position, length, amplitude Reading | 98 | ..._480_RASxx_SUDxx_FA~_BLIxx_PL~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | PL~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1681 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MW_WIN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Sun darkening Facade | Blinds Angle Reading | 76 | ..._480_RASxx_SUDxx_FA~_BLIxx_ANGxx_MS~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | ANG | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1682 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Sun darkening Facade | Blinds Position, length, amplitude Reading Trend Log | 108 | ..._480_RASxx_SUDxx_FA~_BLIxx_PL~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | PL~ | xx | MS~ | 01 | TL
1683 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Sun darkening Facade | Blinds Angle Reading Trend Log | 86 | ..._480_RASxx_SUDxx_FA~_BLIxx_ANGxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | ANG | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1684 | Assembly | 10f2a383-533c-42e1-94f8-b0d42a67f7f0 | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 | Room automation temperature control
1685 | Assembly |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Room |  | 56 | ..._480_RARxx_TCUxx_RM~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | RM~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1686 | Assembly |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  |  | Building automation system Temperature control unit Room |  | 56 | ..._480_RARxx_TCUxx_RM~ | 19 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | RM~ | [7 empty] | Only with presence detection per trade (not recommended)
1687 | Assembly |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  |  | Building automation system Temperature control unit Room |  | 56 | ..._480_RARxx_TCUxx_RM~ | 19 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | RM~
1688 | Assembly |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  |  | Building automation system Temperature control unit Heating water flow |  | 71 | ..._480_RARxx_TCUxx_HTF | 19 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | HTF
1689 | Assembly |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  |  | Building automation system Temperature control unit Cold water Flow |  | 67 | ..._480_RARxx_TCUxx_CWF | 19 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | CWF
1690 | Assembly |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | BV_AF_TK_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Cold water | Room automation equipment Temperature Requirement Cooling | 120 | ..._480_RARxx_TCUxx_CW~_RAExx_T~~xx_RQC01 | 37 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | CW~ | RAE | xx | T~~ | xx | RQC | 01 |  | Demand feedback to distributor or generator in accordance with ISO 52120 | AMEV1.1
1691 | Assembly |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | BV_AF_TH_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Heating water | Room automation equipment Temperature Requirement Heating | 124 | ..._480_RARxx_TCUxx_HT~_RAExx_T~~xx_RQH01 | 37 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | HT~ | RAE | xx | T~~ | xx | RQH | 01 |  | Demand feedback to distributor or generator in accordance with ISO 52120 | AMEV1.1
1692 | Assembly | 5aef91d2-e19d-4c55-bcf1-6161ae5b6e23 | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 | Room automation ventilation
1693 | Assembly |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Room |  | 50 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1694 | Assembly |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  |  | Building automation system Ventilation system Room |  | 50 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~ | 19 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | [7 empty] | Only with presence detection per trade (not recommended)
1695 | Assembly |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  |  | Building automation system Ventilation system Room |  | 50 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~ | 19 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~
1696 | Assembly |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_VVR_AMEV1 |  |  | Building automation system Ventilation system Supply air |  | 56 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~ | 19 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~
1697 | Assembly |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_VVR_AMEV1 |  |  | Building automation system Ventilation system Exhaust air |  | 57 | ..._480_RARxx_VTSxx_EX~ | 19 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | EX~
1698 | Assembly |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | BV_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Room | Room automation equipment Status | 83 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~_RAExx_#####_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | RAE | xx | ### | ## | STA | 01 |  | Demand feedback to ventilation system in accordance with ISO 52120 | AMEV1.1
1699 | Assembly | 6cc338e4-e65b-4164-a51d-a182f7c5fa38 | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 | Room Automation Lighting
1700 | Assembly |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room |  | 48 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1701 | Assembly |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  |  | Building automation system General lighting Room |  | 48 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~ | 19 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | [7 empty] | Only with presence detection per trade (not recommended)
1702 | Assembly |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  |  | Building automation system General lighting Room |  | 48 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~ | 19 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~
1703 | Assembly |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  |  | Building automation system General lighting Room |  | 48 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~ | 19 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~
1704 | Assembly |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  |  | Building automation system General lighting Room |  | 48 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~ | 19 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~
1705 | Assembly | ea219093-39bc-4af4-a549-27e25594d34b | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 | Room automation sun protection
1706 | Assembly |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room |  | 45 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1707 | Assembly |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  |  | Building automation system Sun darkening Room |  | 45 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~ | 19 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | [7 empty] | Only with presence detection per trade (not recommended)
1708 | Assembly |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  |  | Building automation system Sun darkening Room |  | 45 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~ | 19 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~
1709 | Assembly |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  |  | Building automation system Sun darkening Outside air |  | 52 | ..._480_RARxx_SUDxx_OA~ | 19 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | OA~
1710 | Plant | 920ff3b9-24a4-4a48-ba5c-dd8bc78e339e | 480 | ANL_RU1_AMEV1 | Room automation system (temperature control, ventilation, lighting, sun protection)
1711 | Plant |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room |  | 31 | ..._480_RARxx_#####_RM~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1712 | Plant |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  |  | Building automation system Temperature control unit |  | 51 | ..._480_RARxx_TCUxx | 15 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | [8 empty] | Only with presence detection per trade (not recommended)
1713 | Plant |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  |  | Building automation system Ventilation system |  | 45 | ..._480_RARxx_VTSxx | 15 | 480 | RAR | xx | VTS | xx
1714 | Plant |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  |  | Building automation system General lighting |  | 43 | ..._480_RARxx_GLIxx | 15 | 480 | RAR | xx | GLI | xx
1715 | Plant |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  |  | Building automation system Sun darkening |  | 40 | ..._480_RARxx_SUDxx | 15 | 480 | RAR | xx | SUD | xx
1716 |  |  | 550 |  | Outdoor Facilities
1717 | Aggregate | c62f28a4-71f5-42b3-a20b-6d97d6765619 | 550 | AGG_SSM_AMEV1 | Collective fault message individually (e.g. functionally independent setup)
1718 | Aggregate |  | 550 | AGG_SSM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical installations in outdoor facilities Outdoor heating Pipe trace heating Sewage | Electric warmwasser | 107 | ..._550_HODxx_PTHxx_SG~_EWMxx_#####_SV~01 | 37 | 550 | HOD | xx | PTH | xx | SG~ | EWM | xx | ### | ## | SV~ | 01
1719 | Aggregate |  | 550 | AGG_SSM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical installations in outdoor facilities Outdoor heating Pipe trace heating Sewage | Electric warmwasser Collective fault signal | 131 | ..._550_HODxx_PTHxx_SG~_EWMxx_#####_CFS01 | 37 | 550 | HOD | xx | PTH | xx | SG~ | EWM | xx | ### | ## | CFS | 01 |  | Should be designed so that an error is displayed in the event of a power failure (supply).
1720 | Assembly | 29f1c2cd-ec10-4252-9d91-b0847f882b03 | 550 | BGP_ABL_AMEV1 | Outdoor lighting
1721 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical installations in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Lamp | 104 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LAMxx_SV~01 | 37 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LAM | xx | SV~ | 01
1722 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Technical installations in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Lamp Switching command | 122 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LAMxx_SC~01 | 37 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LAM | xx | SC~ | 01 |  | Should be designed so that an error is displayed in the event of a power failure (supply).
1723 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Technical installations in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Lamp Execution control | 122 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LAMxx_EXC01_EE | 40 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LAM | xx | EXC | 01 | EE
1724 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical installations in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Lamp Operating message | 122 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LAMxx_OMS01 | 37 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LAM | xx | OMS | 01 |  |  | AMEV1.1
1725 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical installations in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Lamp Operating message Trend Log | 132 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LAMxx_OMS01_TL | 40 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LAM | xx | OMS | 01 | TL
1726 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical installations in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Lamp Collective fault signal | 128 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LAMxx_CFS01 | 37 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LAM | xx | CFS | 01 |  | Should be designed so that an error is displayed in the event of a power failure (supply).
1727 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical installations in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light (Universal) operating unit Local override Binary | 148 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1728 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Technical installations in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Local override Local override Binary | 136 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LVRxx_LOB01 | 37 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LVR | xx | LOB | 01
1729 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Technical installations in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Local override Local override Binary | 136 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LVRxx_LOB01 | 37 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1730 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Technical installations in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Local override Local override Binary | 136 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
Variant 1.x observe solutions for execution control
Variant 2.x observe solutions for displaying the manual message LVB

## 18 BACtwinTab
BACtwin-Tabelle |  |  | a. Adressierung |  |  |  | b. Datenaustausch | [11 empty] | c. Alarm- und Eventmanagement | [26 empty] | d. Trendaufzeichnung | [9 empty] | e. Zeitmanagement | [5 empty] | f. Regler | [13 empty] | x. Struktur |  |  | y. Geräte- und Netzwerk-Management
AGG-, BGP-, ANL-Template oder Referenziertes Objekt-Template | Varianten-Kennung | Zeile | Object_Name | Description | Object_Type | Object_Identifier | Units | Polarity | Inactive_Text | Active_Text | State_Text | Relinquish_Default | COV_Increment | Priority_For_Writing | Resolution | Number_Of_States | Minimum_Off_Time | Minimum_On_Time | Notification_Class | Event_Enable | Notify_Type | Event_Message_Texts_Config | Event_Detection_Enable | Alarm_Value | Alarm_Values | Fault_Values | Feedback_Value | Priority | Ack_Required | Recipient_List | Event_Type | Event_Parameters | Event_Algorithm_Inhibit | Event_Algorithm_Inhibit_Ref | Time_Delay | Time_Delay_Normal | Min_Pres_Value | Max_Pres_Value | Low_Limit | High_Limit | Limit_Enable | Deadband | Object_Property_Reference | Zeile | Zeile | Enable | Log_DeviceObjectProperty | Log_Interval | COV_Resubscription_Interval | Client_COV_Increment | Stop_When_Full | Buffer_Size | Logging_Type | Trigger | Notification_Threshold | Date_List | Effective_Period | Weekly_Schedule | Exception_Schedule | Schedule_Default | List_Of_Object_Property_Reference | Setpoint_Reference | Action | Controlled_Variable_ Reference | Controlled_Variable_Units | Minimum_Output | Maximum_Output | Manipulated_Variable_ Reference | Output_Units | Proportional_Constant | Proportional_Constant_Units | Derivative_Constant | Derivative_Constant_Units | Integral_Constant | Integral_Constant_Units | Node_Type | Node_Subtype | Subordinate_List | Location | Protocol_Version | Protocol_Revision | Protocol_Services_Supported | Protocol_Object_Types_Supported | UTC_Offset | UTC_Time_Synchronization_Recipients | Time_Synchronization_Recipients | Time_Synchronization_Interval | Align_Intervals | Interval_Offset | Max_Master | Max_Info_Frame | Zeile
|  |  | a11 | a12 | a13 | a71 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b18 | b41 | b42 | b43 | b44 | c11 | c12 | c13 | c14 | c15 | c16 | c17 | c18 | c19 | c20 | c21 | c22 | c23 | c24 | c41 | c42 | c43 | c44 | c45 | c46 | c47 | c48 | c49 | c50 | c51 |  |  | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | d17 | d18 | d19 | d20 | e11 | e12 | e13 | e14 | e15 | e71 | f11 | f41 | f42 | f43 | f44 | f45 | f46 | f47 | f71 | f72 | f73 | f74 | f75 | f76 | x11 | x12 | x13 | y11 | y12 | y13 | y14 | y15 | y16 | y17 | y18 | y19 | y20 | y21 | y22 | y23
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 0 | 0 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 0
Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz | bar: 0; 0 to 0; y23 0
AGG_FEN_AMEV1 |  | 0: 2; 0: 2; 0: 2; y23 0: 2
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 3; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 3; 0: 3; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 3
BI_RM_AMEV1 |  | 0: 4; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Zu; 8: Auf; 21: {f}; 0: 4; 0: 4; y23 0: 4
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 5; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 5; 0: 5; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 5
AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | 0: 6; 0: 6; 0: 6; y23 0: 6
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 7; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 7; 0: 7; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 7
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 8; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 8; 0: 8; y23 0: 8
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 9; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 9; 0: 9; y23 0: 9
BI_RM_AMEV1 |  | 0: 10; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Zu; 8: Auf; 21: {f}; 0: 10; 0: 10; y23 0: 10
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 11; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 11; 0: 11; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 11
AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | 0: 12; 0: 12; 0: 12; y23 0: 12
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 13; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 13; 0: 13; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 13
BI_RM_AMEV1 |  | 0: 14; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Zu; 8: Auf; 21: {f}; 0: 14; 0: 14; y23 0: 14
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 15; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 15; 0: 15; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 15
AV_ST_AMEV1 |  | 0: 16; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 16; 0: 16; y23 0: 16
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 17; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 17; 0: 17; y23 0: 17
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 18; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 18; 0: 18; y23 0: 18
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 19; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 19; 0: 19; y23 0: 19
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 20; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 20; 0: 20; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 20
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 21; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 21; 0: 21; y23 0: 21
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 22; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 22; 0: 22; y23 0: 22
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 23; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 23; 0: 23; y23 0: 23
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 24; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 24; 0: 24; y23 0: 24
BI_WM_AMEV1 |  | 0: 25; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Wartung; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 25; 0: 25; y23 0: 25
AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | 0: 26; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 1; 35: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 26; 0: 26; y23 0: 26
AGG_FEK_GMA_AMEV1 |  | 0: 27; 0: 27; 0: 27; y23 0: 27
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 28; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 28; 0: 28; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 28
BI_AM_ZOF_AMEV1 |  | 0: 29; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Zu; 8: Auf; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: 1; 34: 1; 0: 29; 0: 29; y23 0: 29
AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 |  | 0: 30; 0: 30; 0: 30; y23 0: 30
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 31; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 31; 0: 31; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 31
BI_RM_AMEV1 |  | 0: 32; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Zu; 8: Auf; 21: {f}; 0: 32; 0: 32; y23 0: 32
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 33; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 33; 0: 33; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 33
AGG_FEN_FEG1_AMEV1 |  | 0: 34; 0: 34; 0: 34; y23 0: 34
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 35; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 35; 0: 35; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 35
BI_RM_AMEV1 |  | 0: 36; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Zu; 8: Auf; 21: {f}; 0: 36; 0: 36; y23 0: 36
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 37; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 37; 0: 37; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 37
AGG_FEN_FEG2_AMEV1 |  | 0: 38; 0: 38; 0: 38; y23 0: 38
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 39; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 39; 0: 39; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 39
MV_RM_ZKA_AMEV1 |  | 0: 40; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Zu, gekippt, Auf; 10: Auf; 14: 3; 17: [**]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Zu; 34: 1; 0: 40; 0: 40; y23 0: 40
TL_MS_AMEV1 |  | 0: 41; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 41; 0: 41; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 41
AGG_TUR_AMEV1 |  | 0: 42; 0: 42; 0: 42; y23 0: 42
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 43; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 43; 0: 43; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 43
BI_RM_AMEV1 |  | 0: 44; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Zu; 8: Auf; 21: {f}; 0: 44; 0: 44; y23 0: 44
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 45; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 45; 0: 45; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 45
AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | 0: 46; 0: 46; 0: 46; y23 0: 46
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 47; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 47; 0: 47; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 47
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 48; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 48; 0: 48; y23 0: 48
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 49; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 49; 0: 49; y23 0: 49
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 50; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 50; 0: 50; y23 0: 50
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 51; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 51; 0: 51; y23 0: 51
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 52; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 52; 0: 52; y23 0: 52
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 53; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 53; 0: 53; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 53
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 54; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 54; 0: 54; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 54
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 55; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 55; 0: 55; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 55
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 56; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 56; 0: 56; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 56
AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | 0: 57; 0: 57; 0: 57; y23 0: 57
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 58; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 58; 0: 58; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 58
MV_BA_TUR_AMEV1 |  | 0: 59; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Dauer Zu;Dauer Auf;Einweg Austritt; Einweg Eintritt;Auto; 14: 5; 21: {t}; 34: 1; 0: 59; 0: 59; y23 0: 59
BV_SB_A_AMEV1 |  | 0: 60; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 21: {f}; 0: 60; 0: 60; y23 0: 60
BV_SB_R_AMEV1 |  | 0: 61; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Inaktiv; 8: Reduzierung; 10: inactive; 21: {t}; 0: 61; 0: 61; y23 0: 61
MV_STA_TUR_AMEV1 |  | 0: 62; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Dauer Zu;Dauer Auf;Einweg Austritt; Einweg Eintritt;Auto; 10: Auto; 14: 5; 17: 250; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {f}; 23: Dauer Auf, Einweg Eintritt; 34: 1; 0: 62; 0: 62; y23 0: 62
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 63; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 63; 0: 63; y23 0: 63
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 64; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 64; 0: 64; y23 0: 64
BI_VRR_AMEV1 |  | 0: 65; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Aktiv; 17: 600; 18: {t,t,t}; 19: Event; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: 0; 34: 1; 0: 65; 0: 65; y23 0: 65
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 66; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 66; 0: 66; y23 0: 66
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 67; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 67; 0: 67; y23 0: 67
BI_ANO_AMEV1 |  | 0: 68; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Anormal; 17: 350; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: [60]; 34: 1; 0: 68; 0: 68; y23 0: 68
BI_WM_AMEV1 |  | 0: 69; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Wartung; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 69; 0: 69; y23 0: 69
AV_MW_POS_AMEV1 |  | 0: 70; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 10: 0; 11: [2,5]; 21: {f}; 0: 70; 0: 70; y23 0: 70
AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | 0: 71; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 1; 35: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 71; 0: 71; y23 0: 71
TL_MS_AMEV1 |  | 0: 72; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 72; 0: 72; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 72
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 73; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 73; 0: 73; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 73
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 74; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 74; 0: 74; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 74
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 75; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 75; 0: 75; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 75
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 76; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 76; 0: 76; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 76
AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | 0: 77; 0: 77; 0: 77; y23 0: 77
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 78; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 78; 0: 78; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 78
MV_AS_RWS_AMEV1 |  | 0: 79; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Entriegeln;Verriegeln;Kurzzeitfreigabe; 14: 3; 21: {t}; 34: 1; 0: 79; 0: 79; y23 0: 79
MV_STA_RWS_AMEV1 |  | 0: 80; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Entriegelt;Verriegelt;Kurzzeitfreigabe; 10: Verriegelt; 14: 3; 17: 250; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {f}; 23: <>Verriegelt; 33: >Kurzzeitfreigabe; 34: 1; 0: 80; 0: 80; y23 0: 80
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 81; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 81; 0: 81; y23 0: 81
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 82; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 82; 0: 82; y23 0: 82
BI_VRR_AMEV1 |  | 0: 83; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Aktiv; 17: 600; 18: {t,t,t}; 19: Event; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: 0; 34: 1; 0: 83; 0: 83; y23 0: 83
BI_ENT_AMEV1 |  | 0: 84; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Aktiv; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: 0; 34: 1; 0: 84; 0: 84; y23 0: 84
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 85; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 85; 0: 85; y23 0: 85
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 86; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 86; 0: 86; y23 0: 86
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 87; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 87; 0: 87; y23 0: 87
BI_SAB_AMEV1 |  | 0: 88; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Sabotage; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 88; 0: 88; y23 0: 88
AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | 0: 89; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 1; 35: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 89; 0: 89; y23 0: 89
TL_MS_AMEV1 |  | 0: 90; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 90; 0: 90; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 90
TL_MS_AMEV1 |  | 0: 91; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 91; 0: 91; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 91
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 92; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 92; 0: 92; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 92
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 93; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 93; 0: 93; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 93
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 94; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 94; 0: 94; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 94
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 95; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 95; 0: 95; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 95
BGP_MFT_KOM_AMEV1 |  | 0: 96; 0: 96; 0: 96; y23 0: 96
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 97; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 97; 0: 97; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 97
AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | 0: 98; 0: 98; 0: 98; y23 0: 98
AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | 0: 99; 0: 99; 0: 99; y23 0: 99
AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | 0: 100; 0: 100; 0: 100; y23 0: 100
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 101; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 101; 0: 101; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 101
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 102; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 102; 0: 102; y23 0: 102
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 103; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 103; 0: 103; y23 0: 103
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 104; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 104; 0: 104; y23 0: 104
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 105; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 105; 0: 105; y23 0: 105
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 106; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 106; 0: 106; y23 0: 106
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 107; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 107; 0: 107; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 107
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 108; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 108; 0: 108; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 108
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 109; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 109; 0: 109; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 109
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 110; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 110; 0: 110; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 110
Hinweis: Jalousie siehe Gewerk Raumautomation (Gewerkeübergreifend, daher KG 480) |  | 0: 111; 0: 111; 0: 111; y23 0: 111
AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | 0: 112; 0: 112; 0: 112; y23 0: 112
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 113; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 113; 0: 113; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 113
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 114; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 114; 0: 114; y23 0: 114
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 115; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 115; 0: 115; y23 0: 115
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 116; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 116; 0: 116; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 116
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 117; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 117; 0: 117; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 117
AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | 0: 118; 0: 118; 0: 118; y23 0: 118
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 119; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 119; 0: 119; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 119
MV_AS_JAL_AMEV1 |  | 0: 120; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Idle, Goto_Position, Stop, Up, Down, Step_Up, Step_down, Goto_Preset1, Goto_Preset2, Save_Preset1, Save_Preset2, Nutzereingriff; 10: Idle; 14: 12; 21: {f}; 34: 1; 0: 120; 0: 120; y23 0: 120
AV_ST_POS_AMEV1 |  | 0: 121; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 121; 0: 121; y23 0: 121
AV_MW_POS_AMEV1 |  | 0: 122; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 10: 0; 11: [2,5]; 21: {f}; 0: 122; 0: 122; y23 0: 122
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 123; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 123; 0: 123; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 123
AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | 0: 124; 0: 124; 0: 124; y23 0: 124
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 125; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 125; 0: 125; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 125
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 126; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 126; 0: 126; y23 0: 126
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 127; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 127; 0: 127; y23 0: 127
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 128; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 128; 0: 128; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 128
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 129; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 129; 0: 129; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 129
AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | 0: 130; 0: 130; 0: 130; y23 0: 130
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 131; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 131; 0: 131; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 131
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 132; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 132; 0: 132; y23 0: 132
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 133; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 133; 0: 133; y23 0: 133
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 134; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 134; 0: 134; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 134
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 135; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 135; 0: 135; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 135
Technische Anlagen (übergeordnete Verwendung in unterschiedlichen Gewerken) |  | 0: 136; 0: 136; 0: 136; y23 0: 136
AGG_SSK_AMEV1 |  | 0: 137; 0: 137; 0: 137; y23 0: 137
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 138; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 138; 0: 138; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 138
BI_AM_ZOF_AMEV1 |  | 0: 139; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Zu; 8: Auf; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: 1; 34: 1; 0: 139; 0: 139; y23 0: 139
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 140; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 140; 0: 140; y23 0: 140
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 141; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 141; 0: 141; y23 0: 141
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 142; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 142; 0: 142; y23 0: 142
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 143; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 143; 0: 143; y23 0: 143
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 144; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 144; 0: 144; y23 0: 144
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 145; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 145; 0: 145; y23 0: 145
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 146; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 146; 0: 146; y23 0: 146
BI_ENT_AMEV1 |  | 0: 147; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Aktiv; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: 0; 34: 1; 0: 147; 0: 147; y23 0: 147
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 148; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 148; 0: 148; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 148
BV_ENT_AMEV1 |  | 0: 149; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Inaktiv; 8: Aktiv; 10: inactive; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Event; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: 0; 0: 149; 0: 149; y23 0: 149
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 150; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 150; 0: 150; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 150
BO_SB_AMEV1 |  | 0: 151; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 151; 0: 151; y23 0: 151
AGG_EF_T_AMEV1 |  | 0: 152; 0: 152; 0: 152; y23 0: 152
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 153; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 153; 0: 153; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 153
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 154; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 154; 0: 154; y23 0: 154
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 155; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 155; 0: 155; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 155
AGG_EF_QPH_AMEV1 |  | 0: 156; 0: 156; 0: 156; y23 0: 156
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 157; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 157; 0: 157; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 157
AI_MW_QPH_AMEV1 |  | 0: 158; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: pH; 11: [0,1]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 3600; 34: 1; 37: [6]; 38: [8]; 39: {t,t}; 40: [0,1]; 0: 158; 0: 158; y23 0: 158
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 159; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 159; 0: 159; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 159
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 160; 0: 160; 0: 160; y23 0: 160
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 161; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 161; 0: 161; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 161
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 162; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 162; 0: 162; y23 0: 162
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 163; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 163; 0: 163; y23 0: 163
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 164; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 164; 0: 164; y23 0: 164
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 165; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 165; 0: 165; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 165
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 166; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 166; 0: 166; y23 0: 166
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 167; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 167; 0: 167; y23 0: 167
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 168; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 168; 0: 168; y23 0: 168
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 169; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 169; 0: 169; y23 0: 169
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 170; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 170; 0: 170; y23 0: 170
AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | 0: 171; 0: 171; 0: 171; y23 0: 171
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 172; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 172; 0: 172; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 172
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 173; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 173; 0: 173; y23 0: 173
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 174; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 174; 0: 174; y23 0: 174
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 175; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 175; 0: 175; y23 0: 175
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 176; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 176; 0: 176; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 176
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 177; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 177; 0: 177; y23 0: 177
AI_MW_PD_Tem_AMEV1 |  | 0: 178; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: bar; 11: 0.1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 30; 34: 1; 37: [1,5]; 38: [5]; 39: {t,t}; 40: 0.1; 0: 178; 0: 178; y23 0: 178
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 179; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 179; 0: 179; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 179
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 180; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 180; 0: 180; y23 0: 180
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 181; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 181; 0: 181; y23 0: 181
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 182; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 182; 0: 182; y23 0: 182
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 183; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 183; 0: 183; y23 0: 183
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 184; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 184; 0: 184; y23 0: 184
AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | 0: 185; 0: 185; 0: 185; y23 0: 185
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 186; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 186; 0: 186; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 186
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 187; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 187; 0: 187; y23 0: 187
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 188; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 188; 0: 188; y23 0: 188
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 189; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 189; 0: 189; y23 0: 189
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 190; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 190; 0: 190; y23 0: 190
AO_SW_PD_AMEV1 |  | 0: 191; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: m; 11: 0.2; 21: {f}; 35: [0]; 36: [10]; 0: 191; 0: 191; y23 0: 191
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 192; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 192; 0: 192; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 192
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 193; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 193; 0: 193; y23 0: 193
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 194; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 194; 0: 194; y23 0: 194
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 195; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 195; 0: 195; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 195
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 196; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 196; 0: 196; y23 0: 196
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 197; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 197; 0: 197; y23 0: 197
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 198; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 198; 0: 198; y23 0: 198
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 199; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 199; 0: 199; y23 0: 199
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 200; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 200; 0: 200; y23 0: 200
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 201; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 201; 0: 201; y23 0: 201
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 202; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 202; 0: 202; y23 0: 202
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 203; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 203; 0: 203; y23 0: 203
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 204; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 204; 0: 204; y23 0: 204
AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | 0: 205; 0: 205; 0: 205; y23 0: 205
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 206; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 206; 0: 206; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 206
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 207; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 207; 0: 207; y23 0: 207
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 208; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 208; 0: 208; y23 0: 208
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 209; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 209; 0: 209; y23 0: 209
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 210; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 210; 0: 210; y23 0: 210
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 211; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 211; 0: 211; y23 0: 211
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 212; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 212; 0: 212; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 212
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 213; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 213; 0: 213; y23 0: 213
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 214; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 214; 0: 214; y23 0: 214
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 215; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 215; 0: 215; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 215
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 216; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 216; 0: 216; y23 0: 216
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 217; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 217; 0: 217; y23 0: 217
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 218; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 218; 0: 218; y23 0: 218
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 219; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 219; 0: 219; y23 0: 219
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 220; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 220; 0: 220; y23 0: 220
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 221; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 221; 0: 221; y23 0: 221
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 222; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 222; 0: 222; y23 0: 222
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 223; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 223; 0: 223; y23 0: 223
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 224; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 224; 0: 224; y23 0: 224
AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | 0: 225; 0: 225; 0: 225; y23 0: 225
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 226; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 226; 0: 226; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 226
BO_SB_KL_AMEV1 |  | 0: 227; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Auf; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 227; 0: 227; y23 0: 227
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 228; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 228; 0: 228; y23 0: 228
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 229; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 229; 0: 229; y23 0: 229
EE_CMDF_AMEV1 | 1 | 0: 230; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 230; 0: 230; y23 0: 230
EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | 0: 231; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 231; 0: 231; y23 0: 231
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 232; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 232; 0: 232; y23 0: 232
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 233; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 233; 0: 233; y23 0: 233
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 234; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 234; 0: 234; y23 0: 234
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 235; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 235; 0: 235; y23 0: 235
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 236; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 236; 0: 236; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 236
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 237; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 237; 0: 237; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 237
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 238; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 238; 0: 238; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 238
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 239; 0: 239; 0: 239; y23 0: 239
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 240; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 240; 0: 240; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 240
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 241; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 241; 0: 241; y23 0: 241
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 242; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 242; 0: 242; y23 0: 242
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 243; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 243; 0: 243; y23 0: 243
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 244; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 244; 0: 244; y23 0: 244
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 245; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 245; 0: 245; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 245
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 246; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 246; 0: 246; y23 0: 246
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 247; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 247; 0: 247; y23 0: 247
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 248; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 248; 0: 248; y23 0: 248
AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | 0: 249; 0: 249; 0: 249; y23 0: 249
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 250; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 250; 0: 250; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 250
BO_SB_AMEV1 |  | 0: 251; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 251; 0: 251; y23 0: 251
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 252; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 252; 0: 252; y23 0: 252
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 253; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 253; 0: 253; y23 0: 253
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 254; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 254; 0: 254; y23 0: 254
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 255; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 255; 0: 255; y23 0: 255
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 256; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 256; 0: 256; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 256
AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | 0: 257; 0: 257; 0: 257; y23 0: 257
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 258; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 258; 0: 258; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 258
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 259; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 259; 0: 259; y23 0: 259
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 260; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 260; 0: 260; y23 0: 260
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 261; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 261; 0: 261; y23 0: 261
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 262; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 262; 0: 262; y23 0: 262
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 263; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 263; 0: 263; y23 0: 263
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 264; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 264; 0: 264; y23 0: 264
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 265; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 265; 0: 265; y23 0: 265
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 266; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 266; 0: 266; y23 0: 266
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 267; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 267; 0: 267; y23 0: 267
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 268; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 268; 0: 268; y23 0: 268
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 269; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 269; 0: 269; y23 0: 269
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 270; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 270; 0: 270; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 270
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 271; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 271; 0: 271; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 271
AGG_VEN_F_AMEV1 |  | 0: 272; 0: 272; 0: 272; y23 0: 272
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 273; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 273; 0: 273; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 273
AV_SW_POS_AMEV1 |  | 0: 274; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 274; 0: 274; y23 0: 274
AO_SW_F_AMEV1 |  | 0: 275; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: m³/h; 10: festlegen; 11: >0; 21: {f}; 0: 275; 0: 275; y23 0: 275
AI_MW_F_AMEV1 |  | 0: 276; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: m3/h; 11: festlegen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: festlegen; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 0: 276; 0: 276; y23 0: 276
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 277; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 277; 0: 277; y23 0: 277
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 278; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 278; 0: 278; y23 0: 278
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 279; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 279; 0: 279; y23 0: 279
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 280; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 280; 0: 280; y23 0: 280
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 281; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 281; 0: 281; y23 0: 281
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 282; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 282; 0: 282; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 282
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 283; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 283; 0: 283; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 283
AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | 0: 284; 0: 284; 0: 284; y23 0: 284
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 285; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 285; 0: 285; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 285
BO_SB_KL_AMEV1 |  | 0: 286; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Auf; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 286; 0: 286; y23 0: 286
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 287; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 287; 0: 287; y23 0: 287
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 288; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 288; 0: 288; y23 0: 288
EE_CMDF_AMEV1 | 1 | 0: 289; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 289; 0: 289; y23 0: 289
EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | 0: 290; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 290; 0: 290; y23 0: 290
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 291; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 291; 0: 291; y23 0: 291
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 292; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 292; 0: 292; y23 0: 292
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 293; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 293; 0: 293; y23 0: 293
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 294; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 294; 0: 294; y23 0: 294
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 295; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 295; 0: 295; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 295
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 296; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 296; 0: 296; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 296
AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | 0: 297; 0: 297; 0: 297; y23 0: 297
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 298; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 298; 0: 298; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 298
BO_SB_AMEV1 |  | 0: 299; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 299; 0: 299; y23 0: 299
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 300; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 300; 0: 300; y23 0: 300
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 301; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 301; 0: 301; y23 0: 301
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 302; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 302; 0: 302; y23 0: 302
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 303; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 303; 0: 303; y23 0: 303
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 304; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 304; 0: 304; y23 0: 304
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 305; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 305; 0: 305; y23 0: 305
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 306; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 306; 0: 306; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 306
AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | 0: 307; 0: 307; 0: 307; y23 0: 307
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 308; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 308; 0: 308; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 308
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 309; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 309; 0: 309; y23 0: 309
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 310; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 310; 0: 310; y23 0: 310
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 311; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 311; 0: 311; y23 0: 311
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 312; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 312; 0: 312; y23 0: 312
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 313; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 313; 0: 313; y23 0: 313
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 314; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 314; 0: 314; y23 0: 314
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 315; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 315; 0: 315; y23 0: 315
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 316; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 316; 0: 316; y23 0: 316
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 317; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 317; 0: 317; y23 0: 317
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 318; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 318; 0: 318; y23 0: 318
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 319; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 319; 0: 319; y23 0: 319
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 320; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 320; 0: 320; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 320
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 321; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 321; 0: 321; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 321
AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | 0: 322; 0: 322; 0: 322; y23 0: 322
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 323; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 323; 0: 323; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 323
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 324; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 324; 0: 324; y23 0: 324
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 325; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 325; 0: 325; y23 0: 325
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 326; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 326; 0: 326; y23 0: 326
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 327; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 327; 0: 327; y23 0: 327
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 328; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 328; 0: 328; y23 0: 328
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 329; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 329; 0: 329; y23 0: 329
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 330; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 330; 0: 330; y23 0: 330
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 331; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 331; 0: 331; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 331
AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | 0: 332; 0: 332; 0: 332; y23 0: 332
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 333; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 333; 0: 333; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 333
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 334; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 334; 0: 334; y23 0: 334
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 335; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 335; 0: 335; y23 0: 335
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 336; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 336; 0: 336; y23 0: 336
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 337; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 337; 0: 337; y23 0: 337
AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | 0: 338; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kvarh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 338; 0: 338; y23 0: 338
AV_MW_COS_AMEV1 |  | 0: 339; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: 0.05; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: [0,8]; 38: [1]; 39: {t,f}; 40: 0.1; 0: 339; 0: 339; y23 0: 339
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 340; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: 5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 5; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 340; 0: 340; y23 0: 340
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 341; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: 5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 5; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 341; 0: 341; y23 0: 341
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 342; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: 5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 5; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 342; 0: 342; y23 0: 342
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 343; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 343; 0: 343; y23 0: 343
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 344; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 344; 0: 344; y23 0: 344
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 345; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 345; 0: 345; y23 0: 345
AV_MW_S_AMEV1 |  | 0: 346; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: Hz; 10: 0; 11: 0.1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 5; 34: 0; 37: [47,5]; 38: [52,5]; 39: {t,t}; 40: 0.1; 0: 346; 0: 346; y23 0: 346
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 347; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 347; 0: 347; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 347
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 348; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 348; 0: 348; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 348
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 349; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 349; 0: 349; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 349
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 350; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 350; 0: 350; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 350
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 351; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 351; 0: 351; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 351
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 352; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 352; 0: 352; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 352
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 353; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 353; 0: 353; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 353
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 354; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 354; 0: 354; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 354
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 355; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 355; 0: 355; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 355
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 356; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 356; 0: 356; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 356
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 357; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 357; 0: 357; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 357
AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | 0: 358; 0: 358; 0: 358; y23 0: 358
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 359; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 359; 0: 359; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 359
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 360; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 360; 0: 360; y23 0: 360
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 361; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 361; 0: 361; y23 0: 361
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 362; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 362; 0: 362; y23 0: 362
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 363; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 363; 0: 363; y23 0: 363
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 364; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 364; 0: 364; y23 0: 364
AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | 0: 365; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kvarh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 365; 0: 365; y23 0: 365
AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | 0: 366; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kvarh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 366; 0: 366; y23 0: 366
AV_MW_COS_AMEV1 |  | 0: 367; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: 0.05; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: [0,8]; 38: [1]; 39: {t,f}; 40: 0.1; 0: 367; 0: 367; y23 0: 367
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 368; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: 5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 5; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 368; 0: 368; y23 0: 368
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 369; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: 5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 5; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 369; 0: 369; y23 0: 369
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 370; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: 5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 5; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 370; 0: 370; y23 0: 370
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 371; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 371; 0: 371; y23 0: 371
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 372; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 372; 0: 372; y23 0: 372
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 373; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 373; 0: 373; y23 0: 373
AV_MW_S_AMEV1 |  | 0: 374; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: Hz; 10: 0; 11: 0.1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 5; 34: 0; 37: [47,5]; 38: [52,5]; 39: {t,t}; 40: 0.1; 0: 374; 0: 374; y23 0: 374
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 375; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 375; 0: 375; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 375
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 376; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 376; 0: 376; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 376
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 377; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 377; 0: 377; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 377
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 378; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 378; 0: 378; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 378
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 379; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 379; 0: 379; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 379
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 380; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 380; 0: 380; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 380
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 381; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 381; 0: 381; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 381
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 382; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 382; 0: 382; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 382
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 383; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 383; 0: 383; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 383
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 384; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 384; 0: 384; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 384
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 385; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 385; 0: 385; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 385
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 386; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 386; 0: 386; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 386
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 387; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 387; 0: 387; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 387
AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | 0: 388; 0: 388; 0: 388; y23 0: 388
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 389; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 389; 0: 389; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 389
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 390; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 390; 0: 390; y23 0: 390
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 391; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 391; 0: 391; y23 0: 391
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 392; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 392; 0: 392; y23 0: 392
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 393; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 393; 0: 393; y23 0: 393
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 394; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 394; 0: 394; y23 0: 394
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 395; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 395; 0: 395; y23 0: 395
AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | 0: 396; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kvarh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 396; 0: 396; y23 0: 396
AV_MW_COS_AMEV1 |  | 0: 397; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: 0.05; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: [0,8]; 38: [1]; 39: {t,f}; 40: 0.1; 0: 397; 0: 397; y23 0: 397
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 398; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: 5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 5; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 398; 0: 398; y23 0: 398
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 399; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: 5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 5; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 399; 0: 399; y23 0: 399
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 400; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: 5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 5; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 400; 0: 400; y23 0: 400
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 401; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 401; 0: 401; y23 0: 401
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 402; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 402; 0: 402; y23 0: 402
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 403; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 403; 0: 403; y23 0: 403
AV_MW_S_AMEV1 |  | 0: 404; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: Hz; 10: 0; 11: 0.1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 5; 34: 0; 37: [47,5]; 38: [52,5]; 39: {t,t}; 40: 0.1; 0: 404; 0: 404; y23 0: 404
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 405; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 405; 0: 405; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 405
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 406; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 406; 0: 406; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 406
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 407; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 407; 0: 407; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 407
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 408; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 408; 0: 408; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 408
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 409; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 409; 0: 409; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 409
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 410; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 410; 0: 410; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 410
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 411; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 411; 0: 411; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 411
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 412; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 412; 0: 412; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 412
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 413; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 413; 0: 413; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 413
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 414; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 414; 0: 414; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 414
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 415; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 415; 0: 415; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 415
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 416; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 416; 0: 416; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 416
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 417; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 417; 0: 417; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 417
AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | 0: 418; 0: 418; 0: 418; y23 0: 418
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 419; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 419; 0: 419; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 419
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 420; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 420; 0: 420; y23 0: 420
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 421; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 421; 0: 421; y23 0: 421
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 422; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 422; 0: 422; y23 0: 422
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 423; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 423; 0: 423; y23 0: 423
AV_ZW_F_AMEV1 |  | 0: 424; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 424; 0: 424; y23 0: 424
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 425; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³/h; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 425; 0: 425; y23 0: 425
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 426; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 426; 0: 426; y23 0: 426
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 427; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 427; 0: 427; y23 0: 427
AV_MWC_TD_AMEV1 |  | 0: 428; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: K; 10: 0; 11: [0,2]; 21: {f}; 0: 428; 0: 428; y23 0: 428
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 429; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 429; 0: 429; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 429
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 430; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 430; 0: 430; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 430
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 431; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 431; 0: 431; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 431
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 432; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 432; 0: 432; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 432
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 433; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 433; 0: 433; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 433
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 434; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 434; 0: 434; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 434
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 435; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 435; 0: 435; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 435
AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | 0: 436; 0: 436; 0: 436; y23 0: 436
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 437; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 437; 0: 437; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 437
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 438; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 438; 0: 438; y23 0: 438
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 439; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 439; 0: 439; y23 0: 439
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 440; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 440; 0: 440; y23 0: 440
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 441; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 441; 0: 441; y23 0: 441
AV_ZW_F_AMEV1 |  | 0: 442; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 442; 0: 442; y23 0: 442
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 443; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³/h; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 443; 0: 443; y23 0: 443
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 444; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 444; 0: 444; y23 0: 444
AI_MW_P_GAS_AMEV1 |  | 0: 445; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: mbar; 11: festlegen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: festlegen; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: [festlegen]; 0: 445; 0: 445; y23 0: 445
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 446; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 446; 0: 446; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 446
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 447; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 447; 0: 447; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 447
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 448; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 448; 0: 448; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 448
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 449; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 449; 0: 449; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 449
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 450; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 450; 0: 450; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 450
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 451; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 451; 0: 451; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 451
AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | 0: 452; 0: 452; 0: 452; y23 0: 452
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 453; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 453; 0: 453; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 453
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 454; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 454; 0: 454; y23 0: 454
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 455; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 455; 0: 455; y23 0: 455
AV_ZW_DMZ_AMEV1 |  | 0: 456; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [to]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 456; 0: 456; y23 0: 456
AV_MW_DMZ_AMEV1 |  | 0: 457; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [to/h]*; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 457; 0: 457; y23 0: 457
AI_MW_P_AMEV1 |  | 0: 458; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: Pa; 11: festlegen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: festlegen; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: [festlegen]; 0: 458; 0: 458; y23 0: 458
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 459; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 459; 0: 459; y23 0: 459
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 460; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 460; 0: 460; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 460
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 461; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 461; 0: 461; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 461
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 462; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 462; 0: 462; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 462
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 463; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 463; 0: 463; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 463
AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | 0: 464; 0: 464; 0: 464; y23 0: 464
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 465; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 465; 0: 465; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 465
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 466; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 466; 0: 466; y23 0: 466
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 467; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 467; 0: 467; y23 0: 467
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 468; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 468; 0: 468; y23 0: 468
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 469; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 469; 0: 469; y23 0: 469
AV_ZW_F_AMEV1 |  | 0: 470; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 470; 0: 470; y23 0: 470
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 471; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³/h; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 471; 0: 471; y23 0: 471
AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | 0: 472; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [4]; 38: [14]; 39: {t,t}; 40: 0.1; 0: 472; 0: 472; y23 0: 472
AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | 0: 473; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [4]; 38: [14]; 39: {t,t}; 40: 0.1; 0: 473; 0: 473; y23 0: 473
AV_MWC_TD_AMEV1 |  | 0: 474; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: K; 10: 0; 11: [0,2]; 21: {f}; 0: 474; 0: 474; y23 0: 474
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 475; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 475; 0: 475; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 475
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 476; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 476; 0: 476; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 476
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 477; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 477; 0: 477; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 477
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 478; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 478; 0: 478; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 478
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 479; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 479; 0: 479; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 479
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 480; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 480; 0: 480; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 480
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 481; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 481; 0: 481; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 481
AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | 0: 482; 0: 482; 0: 482; y23 0: 482
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 483; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 483; 0: 483; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 483
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 484; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 484; 0: 484; y23 0: 484
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 485; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 485; 0: 485; y23 0: 485
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 486; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 486; 0: 486; y23 0: 486
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 487; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 487; 0: 487; y23 0: 487
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 488; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 488; 0: 488; y23 0: 488
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 489; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 489; 0: 489; y23 0: 489
AV_ZW_F_AMEV1 |  | 0: 490; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 490; 0: 490; y23 0: 490
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 491; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³/h; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 491; 0: 491; y23 0: 491
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 492; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 492; 0: 492; y23 0: 492
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 493; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 493; 0: 493; y23 0: 493
AV_MWC_TD_AMEV1 |  | 0: 494; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: K; 10: 0; 11: [0,2]; 21: {f}; 0: 494; 0: 494; y23 0: 494
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 495; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 495; 0: 495; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 495
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 496; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 496; 0: 496; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 496
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 497; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 497; 0: 497; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 497
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 498; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 498; 0: 498; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 498
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 499; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 499; 0: 499; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 499
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 500; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 500; 0: 500; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 500
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 501; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 501; 0: 501; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 501
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 502; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 502; 0: 502; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 502
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 503; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 503; 0: 503; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 503
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 504; 0: 504; 0: 504; y23 0: 504
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 505; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 505; 0: 505; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 505
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 506; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 506; 0: 506; y23 0: 506
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 507; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 507; 0: 507; y23 0: 507
AV_ZW_F_AMEV1 |  | 0: 508; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 508; 0: 508; y23 0: 508
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 509; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³/h; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 509; 0: 509; y23 0: 509
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 510; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 510; 0: 510; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 510
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 511; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 511; 0: 511; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 511
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  | 0: 512; 0: 512; 0: 512; y23 0: 512
AGG_EF_WW_T_AMEV1 |  | 0: 513; 0: 513; 0: 513; y23 0: 513
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 514; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 514; 0: 514; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 514
AI_MW_T_H_WW_AMEV1 |  | 0: 515; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [55]; 38: [75]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 515; 0: 515; y23 0: 515
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 516; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 516; 0: 516; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 516
AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) |  | 0: 517; 0: 517; 0: 517; y23 0: 517
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 518; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 518; 0: 518; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 518
AI_MW_T_H_WW_AMEV1 |  | 0: 519; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [55]; 38: [75]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 519; 0: 519; y23 0: 519
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 520; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 520; 0: 520; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 520
AGG_EWH_AMEV1 |  | 0: 521; 0: 521; 0: 521; y23 0: 521
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 522; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 522; 0: 522; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 522
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 523; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 523; 0: 523; y23 0: 523
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 524; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 524; 0: 524; y23 0: 524
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 525; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 525; 0: 525; y23 0: 525
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 526; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 526; 0: 526; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 526
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 527; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 527; 0: 527; y23 0: 527
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 528; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 528; 0: 528; y23 0: 528
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 529; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 529; 0: 529; y23 0: 529
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 530; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 530; 0: 530; y23 0: 530
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 531; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 531; 0: 531; y23 0: 531
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 532; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 532; 0: 532; y23 0: 532
BGP_SM_AMEV1 |  | 0: 533; 0: 533; 0: 533; y23 0: 533
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 534; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 534; 0: 534; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 534
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 535; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 535; 0: 535; y23 0: 535
Wärmeversorgungsanlagen |  | 0: 536; 0: 536; 0: 536; y23 0: 536
AGG_EF_HW_T_AMEV1 |  | 0: 537; 0: 537; 0: 537; y23 0: 537
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 538; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 538; 0: 538; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 538
AI_MW_T_H_HW_AMEV1 |  | 0: 539; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [160]; 39: {t,t}; 40: 1.5; 0: 539; 0: 539; y23 0: 539
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 540; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 540; 0: 540; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 540
AGG_EF_HT_T_AMEV1 |  | 0: 541; 0: 541; 0: 541; y23 0: 541
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 542; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 542; 0: 542; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 542
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 543; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 543; 0: 543; y23 0: 543
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 544; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 544; 0: 544; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 544
AGG_EF_NT_T_AMEV1 |  | 0: 545; 0: 545; 0: 545; y23 0: 545
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 546; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 546; 0: 546; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 546
AI_MW_T_H_NT_AMEV1 |  | 0: 547; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [50]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 547; 0: 547; y23 0: 547
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 548; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 548; 0: 548; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 548
BGP_FWU1_AMEV1 |  | 0: 549; 0: 549; 0: 549; y23 0: 549
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 550; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 550; 0: 550; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 550
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 551; 0: 551; 0: 551; y23 0: 551
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 552; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 552; 0: 552; y23 0: 552
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 553; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 553; 0: 553; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 553
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 554; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 554; 0: 554; y23 0: 554
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 555; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 555; 0: 555; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 555
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 556; 0: 556; 0: 556; y23 0: 556
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 557; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 557; 0: 557; y23 0: 557
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 558; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 558; 0: 558; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 558
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 559; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 559; 0: 559; y23 0: 559
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 560; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 560; 0: 560; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 560
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 561; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 561; 0: 561; y23 0: 561
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 562; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 562; 0: 562; y23 0: 562
AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | 0: 563; 0: 563; 0: 563; y23 0: 563
BGP_FWU2_AMEV1 |  | 0: 564; 0: 564; 0: 564; y23 0: 564
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 565; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 565; 0: 565; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 565
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 566; 0: 566; 0: 566; y23 0: 566
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 567; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 567; 0: 567; y23 0: 567
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 568; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 568; 0: 568; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 568
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 569; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 569; 0: 569; y23 0: 569
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 570; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 570; 0: 570; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 570
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 571; 0: 571; 0: 571; y23 0: 571
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 572; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 572; 0: 572; y23 0: 572
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 573; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 573; 0: 573; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 573
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 574; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 574; 0: 574; y23 0: 574
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 575; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 575; 0: 575; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 575
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 576; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 576; 0: 576; y23 0: 576
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 577; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 577; 0: 577; y23 0: 577
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 578; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 578; 0: 578; y23 0: 578
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 579; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 579; 0: 579; y23 0: 579
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 580; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 580; 0: 580; y23 0: 580
AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | 0: 581; 0: 581; 0: 581; y23 0: 581
AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | 0: 582; 0: 582; 0: 582; y23 0: 582
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 583; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 583; 0: 583; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 583
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 584; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 584; 0: 584; y23 0: 584
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 585; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 585; 0: 585; y23 0: 585
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 586; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 586; 0: 586; y23 0: 586
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 587; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 587; 0: 587; y23 0: 587
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 588; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 588; 0: 588; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 588
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 589; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 589; 0: 589; y23 0: 589
AV_ZW_AMEV1 |  | 0: 590; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 590; 0: 590; y23 0: 590
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 591; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 591; 0: 591; y23 0: 591
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 592; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 592; 0: 592; y23 0: 592
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 593; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 593; 0: 593; y23 0: 593
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 594; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 594; 0: 594; y23 0: 594
AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | 0: 595; 0: 595; 0: 595; y23 0: 595
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 596; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 596; 0: 596; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 596
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 597; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 597; 0: 597; y23 0: 597
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 598; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 598; 0: 598; y23 0: 598
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 599; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 599; 0: 599; y23 0: 599
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 600; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 600; 0: 600; y23 0: 600
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 601; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 601; 0: 601; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 601
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 602; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 602; 0: 602; y23 0: 602
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 603; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 603; 0: 603; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 603
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 604; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 604; 0: 604; y23 0: 604
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 605; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 605; 0: 605; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 605
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 606; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 606; 0: 606; y23 0: 606
AV_ZW_AMEV1 |  | 0: 607; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 607; 0: 607; y23 0: 607
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 608; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 608; 0: 608; y23 0: 608
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 609; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 609; 0: 609; y23 0: 609
MI_HD_A2HDM_AMEV1 | 2.2 | 0: 610; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Zu, Auf ,Auto; 14: 4; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 610; 0: 610; y23 0: 610
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 611; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 611; 0: 611; y23 0: 611
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 612; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 612; 0: 612; y23 0: 612
AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | 0: 613; 0: 613; 0: 613; y23 0: 613
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 614; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 614; 0: 614; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 614
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 615; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 615; 0: 615; y23 0: 615
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 616; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 616; 0: 616; y23 0: 616
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 617; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 617; 0: 617; y23 0: 617
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 618; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 618; 0: 618; y23 0: 618
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 619; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 619; 0: 619; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 619
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 620; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 620; 0: 620; y23 0: 620
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 621; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 621; 0: 621; y23 0: 621
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 622; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 622; 0: 622; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 622
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 623; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 623; 0: 623; y23 0: 623
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 624; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 624; 0: 624; y23 0: 624
AV_ZW_AMEV1 |  | 0: 625; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 625; 0: 625; y23 0: 625
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 626; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 626; 0: 626; y23 0: 626
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 627; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 627; 0: 627; y23 0: 627
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 628; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 628; 0: 628; y23 0: 628
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 629; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 629; 0: 629; y23 0: 629
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 630; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 630; 0: 630; y23 0: 630
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 631; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 631; 0: 631; y23 0: 631
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 632; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 632; 0: 632; y23 0: 632
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 633; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 633; 0: 633; y23 0: 633
BGP_KES_nM_AMEV1 |  | 0: 634; 0: 634; 0: 634; y23 0: 634
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 635; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 635; 0: 635; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 635
AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | 0: 636; 0: 636; 0: 636; y23 0: 636
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 637; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 637; 0: 637; y23 0: 637
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 638; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 638; 0: 638; y23 0: 638
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 639; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 639; 0: 639; y23 0: 639
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 640; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 640; 0: 640; y23 0: 640
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 641; 0: 641; 0: 641; y23 0: 641
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 642; 0: 642; 0: 642; y23 0: 642
AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | 0: 643; 0: 643; 0: 643; y23 0: 643
AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | 0: 644; 0: 644; 0: 644; y23 0: 644
ANL_2KES_AMEV1 |  | 0: 645; 0: 645; 0: 645; y23 0: 645
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 646; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 646; 0: 646; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 646
BGP_KES_nM_AMEV1 |  | 0: 647; 0: 647; 0: 647; y23 0: 647
BGP_KES_nM_AMEV1 |  | 0: 648; 0: 648; 0: 648; y23 0: 648
AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | 0: 649; 0: 649; 0: 649; y23 0: 649
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 650; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 650; 0: 650; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 650
BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | 0: 651; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 15: [300]; 16: [60]; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 651; 0: 651; y23 0: 651
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 652; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 652; 0: 652; y23 0: 652
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 653; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 653; 0: 653; y23 0: 653
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 654; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 654; 0: 654; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 654
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 655; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 655; 0: 655; y23 0: 655
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 656; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 656; 0: 656; y23 0: 656
AV_ZW_AMEV1 |  | 0: 657; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 657; 0: 657; y23 0: 657
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 658; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 658; 0: 658; y23 0: 658
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 659; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 659; 0: 659; y23 0: 659
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 660; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 660; 0: 660; y23 0: 660
AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | 0: 661; 0: 661; 0: 661; y23 0: 661
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 662; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 662; 0: 662; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 662
BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | 0: 663; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 15: [300]; 16: [60]; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 663; 0: 663; y23 0: 663
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 664; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 664; 0: 664; y23 0: 664
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 665; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 665; 0: 665; y23 0: 665
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 666; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 666; 0: 666; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 666
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 667; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 667; 0: 667; y23 0: 667
AV_ZW_AMEV1 |  | 0: 668; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 668; 0: 668; y23 0: 668
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 669; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 669; 0: 669; y23 0: 669
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 670; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 670; 0: 670; y23 0: 670
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 671; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 671; 0: 671; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 671
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 672; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 672; 0: 672; y23 0: 672
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 673; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 673; 0: 673; y23 0: 673
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 674; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 674; 0: 674; y23 0: 674
BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | 0: 675; 0: 675; 0: 675; y23 0: 675
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 676; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 676; 0: 676; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 676
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 677; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 677; 0: 677; y23 0: 677
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 678; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 678; 0: 678; y23 0: 678
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 679; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 679; 0: 679; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 679
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 680; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 680; 0: 680; y23 0: 680
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 681; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 681; 0: 681; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 681
AGG_VEN_F_AMEV1 |  | 0: 682; 0: 682; 0: 682; y23 0: 682
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 683; 0: 683; 0: 683; y23 0: 683
BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | 0: 684; 0: 684; 0: 684; y23 0: 684
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 685; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 685; 0: 685; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 685
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 686; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 686; 0: 686; y23 0: 686
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 687; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 687; 0: 687; y23 0: 687
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 688; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 688; 0: 688; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 688
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 689; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 689; 0: 689; y23 0: 689
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 690; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 690; 0: 690; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 690
AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | 0: 691; 0: 691; 0: 691; y23 0: 691
BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | 0: 692; 0: 692; 0: 692; y23 0: 692
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 693; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 693; 0: 693; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 693
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 694; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 694; 0: 694; y23 0: 694
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 695; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 695; 0: 695; y23 0: 695
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 696; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 696; 0: 696; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 696
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 697; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 697; 0: 697; y23 0: 697
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 698; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 698; 0: 698; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 698
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 699; 0: 699; 0: 699; y23 0: 699
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 700; 0: 700; 0: 700; y23 0: 700
BGP_WPU_E_AMEV1 |  | 0: 701; 0: 701; 0: 701; y23 0: 701
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 702; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 702; 0: 702; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 702
MV_AS_AEM_AMEV1 |  | 0: 703; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Aus, Ein, Auto; 10: Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 34: 1; 0: 703; 0: 703; y23 0: 703
MV_STA_AEM_AMEV1 |  | 0: 704; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Hand-Aus, Hand-Ein, Auto-Ein, Auto-Aus; 10: Auto-Aus; 14: 4; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 34: 1; 0: 704; 0: 704; y23 0: 704
BI_BB_AMEV1 |  | 0: 705; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Bereit; 8: Nicht Bereit; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 705; 0: 705; y23 0: 705
BO_FG_AMEV1 |  | 0: 706; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Gesperrt; 8: Freigegeben; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 706; 0: 706; y23 0: 706
AO_SWC_T_AMEV1 |  | 0: 707; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: °C; 11: 0.5; 21: {f}; 35: [0]; 36: [50]; 0: 707; 0: 707; y23 0: 707
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 708; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 708; 0: 708; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 708
AV_MWC_WG_AMEV1 |  | 0: 709; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: 0.1; 21: {f}; 0: 709; 0: 709; y23 0: 709
TL_AN_C_AMEV1 |  | 0: 710; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 710; 0: 710; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 710
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 711; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 711; 0: 711; y23 0: 711
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 712; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 712; 0: 712; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 712
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 713; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 713; 0: 713; y23 0: 713
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 714; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 714; 0: 714; y23 0: 714
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 715; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 715; 0: 715; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 715
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 716; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 716; 0: 716; y23 0: 716
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 717; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 717; 0: 717; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 717
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 718; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 718; 0: 718; y23 0: 718
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 719; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 719; 0: 719; y23 0: 719
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 720; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 720; 0: 720; y23 0: 720
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 721; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 721; 0: 721; y23 0: 721
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 722; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 722; 0: 722; y23 0: 722
BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | 0: 723; 0: 723; 0: 723; y23 0: 723
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 724; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 724; 0: 724; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 724
MV_AS_AEM_AMEV1 |  | 0: 725; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Aus, Ein, Auto; 10: Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 34: 1; 0: 725; 0: 725; y23 0: 725
MV_STA_AEM_AMEV1 |  | 0: 726; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Hand-Aus, Hand-Ein, Auto-Ein, Auto-Aus; 10: Auto-Aus; 14: 4; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 34: 1; 0: 726; 0: 726; y23 0: 726
BI_BB_AMEV1 |  | 0: 727; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Bereit; 8: Nicht Bereit; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 727; 0: 727; y23 0: 727
BO_SB_AMEV1 |  | 0: 728; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 728; 0: 728; y23 0: 728
AO_SWC_T_AMEV1 |  | 0: 729; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: °C; 11: 0.5; 21: {f}; 35: [0]; 36: [50]; 0: 729; 0: 729; y23 0: 729
TL_AN_C_AMEV1 |  | 0: 730; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 730; 0: 730; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 730
AV_MWC_WG_AMEV1 |  | 0: 731; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: 0.1; 21: {f}; 0: 731; 0: 731; y23 0: 731
TL_AN_C_AMEV1 |  | 0: 732; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 732; 0: 732; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 732
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 733; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 733; 0: 733; y23 0: 733
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 734; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 734; 0: 734; y23 0: 734
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 735; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 735; 0: 735; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 735
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 736; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 736; 0: 736; y23 0: 736
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 737; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 737; 0: 737; y23 0: 737
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 738; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 738; 0: 738; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 738
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 739; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 739; 0: 739; y23 0: 739
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 740; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 740; 0: 740; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 740
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 741; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 741; 0: 741; y23 0: 741
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 742; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 742; 0: 742; y23 0: 742
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 743; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 743; 0: 743; y23 0: 743
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 744; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 744; 0: 744; y23 0: 744
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 745; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 745; 0: 745; y23 0: 745
ANL_DHA1_AMEV1 |  | 0: 746; 0: 746; 0: 746; y23 0: 746
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 747; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 747; 0: 747; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 747
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 748; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 748; 0: 748; y23 0: 748
ANL_DHA2_AMEV1 |  | 0: 749; 0: 749; 0: 749; y23 0: 749
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 750; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 750; 0: 750; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 750
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 751; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 751; 0: 751; y23 0: 751
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 752; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 752; 0: 752; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 752
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 753; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 753; 0: 753; y23 0: 753
BI_HD_AMEV1 |  | 0: 754; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 754; 0: 754; y23 0: 754
AI_MW_P_Tem_AMEV1 |  | 0: 755; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: bar; 11: 0.1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 30; 34: 1; 37: [1,5]; 38: [5]; 39: {t,t}; 40: 0.1; 0: 755; 0: 755; y23 0: 755
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 756; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 756; 0: 756; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 756
AV_ZW_AMEV1 |  | 0: 757; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 757; 0: 757; y23 0: 757
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 758; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 758; 0: 758; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 758
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 759; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 759; 0: 759; y23 0: 759
ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | 0: 760; 0: 760; 0: 760; y23 0: 760
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 761; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 761; 0: 761; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 761
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 762; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 762; 0: 762; y23 0: 762
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 763; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 763; 0: 763; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 763
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 764; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 764; 0: 764; y23 0: 764
BI_HD_AMEV1 |  | 0: 765; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 765; 0: 765; y23 0: 765
AI_MW_P_Tem_AMEV1 |  | 0: 766; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: bar; 11: 0.1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 30; 34: 1; 37: [1,5]; 38: [5]; 39: {t,t}; 40: 0.1; 0: 766; 0: 766; y23 0: 766
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 767; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 767; 0: 767; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 767
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 768; 0: 768; 0: 768; y23 0: 768
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 769; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 769; 0: 769; y23 0: 769
Lufttechnische Anlagen |  | 0: 770; 0: 770; 0: 770; y23 0: 770
AGG_EF_L_T_AMEV1 |  | 0: 771; 0: 771; 0: 771; y23 0: 771
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 772; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 772; 0: 772; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 772
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 773; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 773; 0: 773; y23 0: 773
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 774; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 774; 0: 774; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 774
AGG_EF_TSL_AMEV1 |  | 0: 775; 0: 775; 0: 775; y23 0: 775
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 776; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 776; 0: 776; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 776
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 777; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 777; 0: 777; y23 0: 777
AGG_EF_MSH_AMEV1 |  | 0: 778; 0: 778; 0: 778; y23 0: 778
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 779; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 779; 0: 779; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 779
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 780; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 780; 0: 780; y23 0: 780
AGG_QRA_AMEV1 |  | 0: 781; 0: 781; 0: 781; y23 0: 781
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 782; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 782; 0: 782; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 782
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 783; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 783; 0: 783; y23 0: 783
BI_WM_AMEV1 |  | 0: 784; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Wartung; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 784; 0: 784; y23 0: 784
AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | 0: 785; 0: 785; 0: 785; y23 0: 785
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 786; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 786; 0: 786; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 786
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 787; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 787; 0: 787; y23 0: 787
BI_WM_AMEV1 |  | 0: 788; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Wartung; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 788; 0: 788; y23 0: 788
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 789; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 789; 0: 789; y23 0: 789
BI_SM_LU_IH_AMEV1 |  | 0: 790; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Lufströmung; 8: Keine Luftströmung; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 31: [*]; 32: [*]; 33: [60]; 34: 1; 0: 790; 0: 790; y23 0: 790
AGG_PD_MW_AMEV1 |  | 0: 791; 0: 791; 0: 791; y23 0: 791
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 792; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 792; 0: 792; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 792
AI_MW_PD_L_AMEV1 |  | 0: 793; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: Pa; 11: [150/3]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 120; 34: 1/120; 37: [0/-40]; 38: [500/40]; 39: {t,t}; 40: [150/3]; 0: 793; 0: 793; y23 0: 793
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 794; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 794; 0: 794; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 794
AGG_PDS_AMEV1 |  | 0: 795; 0: 795; 0: 795; y23 0: 795
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 796; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 796; 0: 796; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 796
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 797; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 797; 0: 797; y23 0: 797
AGG_ROT_AMEV1 |  | 0: 798; 0: 798; 0: 798; y23 0: 798
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 799; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 799; 0: 799; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 799
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 800; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 800; 0: 800; y23 0: 800
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 801; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 801; 0: 801; y23 0: 801
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 802; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 802; 0: 802; y23 0: 802
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 803; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 803; 0: 803; y23 0: 803
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 804; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 804; 0: 804; y23 0: 804
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 805; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 805; 0: 805; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 805
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 806; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 806; 0: 806; y23 0: 806
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 807; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 807; 0: 807; y23 0: 807
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 808; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 808; 0: 808; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 808
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 809; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 809; 0: 809; y23 0: 809
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 810; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 810; 0: 810; y23 0: 810
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 811; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 811; 0: 811; y23 0: 811
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 812; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 812; 0: 812; y23 0: 812
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 813; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 813; 0: 813; y23 0: 813
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 814; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 814; 0: 814; y23 0: 814
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 815; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 815; 0: 815; y23 0: 815
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 816; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 816; 0: 816; y23 0: 816
BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | 0: 817; 0: 817; 0: 817; y23 0: 817
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 818; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 818; 0: 818; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 818
AGG_ROT_AMEV1 |  | 0: 819; 0: 819; 0: 819; y23 0: 819
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 820; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 820; 0: 820; y23 0: 820
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 821; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 821; 0: 821; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 821
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 822; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 822; 0: 822; y23 0: 822
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 823; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 823; 0: 823; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 823
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 824; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 824; 0: 824; y23 0: 824
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 825; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 825; 0: 825; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 825
AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | 0: 826; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [2,5]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 900; 34: 1; 37: [73]; 39: {t,f}; 40: 1; 0: 826; 0: 826; y23 0: 826
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 827; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 827; 0: 827; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 827
BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | 0: 828; 0: 828; 0: 828; y23 0: 828
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 829; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 829; 0: 829; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 829
AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | 0: 830; 0: 830; 0: 830; y23 0: 830
AGG_PD_MW_AMEV1 |  | 0: 831; 0: 831; 0: 831; y23 0: 831
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 832; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 832; 0: 832; y23 0: 832
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 833; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 833; 0: 833; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 833
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 834; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 834; 0: 834; y23 0: 834
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 835; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 835; 0: 835; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 835
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 836; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 836; 0: 836; y23 0: 836
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 837; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 837; 0: 837; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 837
AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | 0: 838; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [2,5]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 900; 34: 1; 37: [73]; 39: {t,f}; 40: 1; 0: 838; 0: 838; y23 0: 838
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 839; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 839; 0: 839; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 839
BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | 0: 840; 0: 840; 0: 840; y23 0: 840
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 841; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 841; 0: 841; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 841
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 842; 0: 842; 0: 842; y23 0: 842
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 843; 0: 843; 0: 843; y23 0: 843
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 844; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 844; 0: 844; y23 0: 844
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 845; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 845; 0: 845; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 845
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 846; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 846; 0: 846; y23 0: 846
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 847; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 847; 0: 847; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 847
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 848; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 848; 0: 848; y23 0: 848
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 849; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 849; 0: 849; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 849
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 850; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 850; 0: 850; y23 0: 850
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 851; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 851; 0: 851; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 851
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 852; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 852; 0: 852; y23 0: 852
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 853; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 853; 0: 853; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 853
AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | 0: 854; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [2,5]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 900; 34: 1; 37: [73]; 39: {t,f}; 40: 1; 0: 854; 0: 854; y23 0: 854
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 855; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 855; 0: 855; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 855
ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | 0: 856; 0: 856; 0: 856; y23 0: 856
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 857; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 857; 0: 857; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 857
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 858; 0: 858; 0: 858; y23 0: 858
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 859; 0: 859; 0: 859; y23 0: 859
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 860; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 860; 0: 860; y23 0: 860
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 861; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 861; 0: 861; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 861
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 862; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 862; 0: 862; y23 0: 862
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 863; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 863; 0: 863; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 863
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 864; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 864; 0: 864; y23 0: 864
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 865; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 865; 0: 865; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 865
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 866; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 866; 0: 866; y23 0: 866
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 867; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 867; 0: 867; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 867
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 868; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 868; 0: 868; y23 0: 868
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 869; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 869; 0: 869; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 869
AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | 0: 870; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [2,5]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 900; 34: 1; 37: [73]; 39: {t,f}; 40: 1; 0: 870; 0: 870; y23 0: 870
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 871; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 871; 0: 871; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 871
AGG_VER_E_AMEV1 |  | 0: 872; 0: 872; 0: 872; y23 0: 872
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 873; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 873; 0: 873; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 873
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 874; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 874; 0: 874; y23 0: 874
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 875; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 875; 0: 875; y23 0: 875
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 876; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 876; 0: 876; y23 0: 876
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 877; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 877; 0: 877; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 877
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 878; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 878; 0: 878; y23 0: 878
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 879; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 879; 0: 879; y23 0: 879
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 880; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 880; 0: 880; y23 0: 880
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 881; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 881; 0: 881; y23 0: 881
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 882; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 882; 0: 882; y23 0: 882
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 883; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 883; 0: 883; y23 0: 883
AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | 0: 884; 0: 884; 0: 884; y23 0: 884
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 885; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 885; 0: 885; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 885
BO_SB_AS_AMEV1 | 1.1 | 0: 886; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Stufe "X"; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 886; 0: 886; y23 0: 886
BO_SB_AS_AMEV1 | 1.1 | 0: 887; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Stufe "X"; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 887; 0: 887; y23 0: 887
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 888; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 888; 0: 888; y23 0: 888
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 889; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 889; 0: 889; y23 0: 889
BI_BM_AS_AMEV1 |  | 0: 890; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: ---; 8: Stufe "x"; 21: {f}; 0: 890; 0: 890; y23 0: 890
BI_BM_AS_AMEV1 |  | 0: 891; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: ---; 8: Stufe "x"; 21: {f}; 0: 891; 0: 891; y23 0: 891
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 892; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 892; 0: 892; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 892
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 893; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 893; 0: 893; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 893
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 894; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 894; 0: 894; y23 0: 894
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 895; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 895; 0: 895; y23 0: 895
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 896; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 896; 0: 896; y23 0: 896
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 897; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 897; 0: 897; y23 0: 897
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 898; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 898; 0: 898; y23 0: 898
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 899; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 899; 0: 899; y23 0: 899
MI_HD_A2nM_AMEV1 | 2.2 | 0: 900; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stufe 1, Stufe 2, Auto; 14: 4; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 900; 0: 900; y23 0: 900
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 901; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 901; 0: 901; y23 0: 901
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 902; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 902; 0: 902; y23 0: 902
AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | 0: 903; 0: 903; 0: 903; y23 0: 903
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 904; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 904; 0: 904; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 904
MO_SB_2n_AMEV1 | 1.1 | 0: 905; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MO; 9: Aus, Stufe 1, Stufe 2; 10: Aus; 14: 3; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 905; 0: 905; y23 0: 905
EE_FLIM_AMEV1 | 1.2 | 0: 906; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 906; 0: 906; y23 0: 906
MI_BM_2n_AMEV1 |  | 0: 907; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stufe 1, Stufe 2; 14: 3; 21: {f}; 34: 1; 0: 907; 0: 907; y23 0: 907
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 908; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 908; 0: 908; y23 0: 908
TL_MS_AMEV1 |  | 0: 909; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 909; 0: 909; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 909
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 910; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 910; 0: 910; y23 0: 910
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 911; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 911; 0: 911; y23 0: 911
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 912; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 912; 0: 912; y23 0: 912
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 913; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 913; 0: 913; y23 0: 913
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 914; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 914; 0: 914; y23 0: 914
AGG_VER_FU_AMEV1 |  | 0: 915; 0: 915; 0: 915; y23 0: 915
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 916; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 916; 0: 916; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 916
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 917; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 917; 0: 917; y23 0: 917
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 918; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 918; 0: 918; y23 0: 918
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 919; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 919; 0: 919; y23 0: 919
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 920; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 920; 0: 920; y23 0: 920
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 921; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 921; 0: 921; y23 0: 921
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 922; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 922; 0: 922; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 922
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 923; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 923; 0: 923; y23 0: 923
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 924; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 924; 0: 924; y23 0: 924
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 925; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 925; 0: 925; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 925
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 926; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 926; 0: 926; y23 0: 926
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 927; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 927; 0: 927; y23 0: 927
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 928; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 928; 0: 928; y23 0: 928
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 929; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 929; 0: 929; y23 0: 929
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 930; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 930; 0: 930; y23 0: 930
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 931; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 931; 0: 931; y23 0: 931
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 932; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 932; 0: 932; y23 0: 932
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 933; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 933; 0: 933; y23 0: 933
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 934; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 934; 0: 934; y23 0: 934
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 935; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 935; 0: 935; y23 0: 935
AGG_VER_EC_AMEV1 |  | 0: 936; 0: 936; 0: 936; y23 0: 936
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 937; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 937; 0: 937; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 937
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 938; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 938; 0: 938; y23 0: 938
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 939; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 939; 0: 939; y23 0: 939
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 940; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 940; 0: 940; y23 0: 940
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 941; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 941; 0: 941; y23 0: 941
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 942; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 942; 0: 942; y23 0: 942
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 943; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 943; 0: 943; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 943
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 944; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 944; 0: 944; y23 0: 944
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 945; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 945; 0: 945; y23 0: 945
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 946; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 946; 0: 946; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 946
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 947; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 947; 0: 947; y23 0: 947
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 948; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 948; 0: 948; y23 0: 948
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 949; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 949; 0: 949; y23 0: 949
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 950; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 950; 0: 950; y23 0: 950
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 951; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 951; 0: 951; y23 0: 951
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 952; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 952; 0: 952; y23 0: 952
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 953; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 953; 0: 953; y23 0: 953
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 954; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 954; 0: 954; y23 0: 954
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 955; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 955; 0: 955; y23 0: 955
BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | 0: 956; 0: 956; 0: 956; y23 0: 956
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 957; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 957; 0: 957; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 957
AGG_VER_EC_AMEV1 |  | 0: 958; 0: 958; 0: 958; y23 0: 958
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 959; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 959; 0: 959; y23 0: 959
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 960; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 960; 0: 960; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 960
AI_MW_PD_L_AMEV1 |  | 0: 961; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: Pa; 11: [150/3]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 120; 34: 1/120; 37: [0/-40]; 38: [500/40]; 39: {t,t}; 40: [150/3]; 0: 961; 0: 961; y23 0: 961
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 962; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³/h; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 962; 0: 962; y23 0: 962
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 963; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 963; 0: 963; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 963
BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | 0: 964; 0: 964; 0: 964; y23 0: 964
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 965; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 965; 0: 965; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 965
AGG_VER_EC_AMEV1 |  | 0: 966; 0: 966; 0: 966; y23 0: 966
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 967; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 967; 0: 967; y23 0: 967
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 968; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 968; 0: 968; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 968
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 969; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³/h; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 969; 0: 969; y23 0: 969
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 970; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 970; 0: 970; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 970
BGP_VER3_AMEV1 |  | 0: 971; 0: 971; 0: 971; y23 0: 971
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 972; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 972; 0: 972; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 972
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 973; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 973; 0: 973; y23 0: 973
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 974; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 974; 0: 974; y23 0: 974
BV_BM_AMEV1 |  | 0: 975; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 975; 0: 975; y23 0: 975
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 976; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 976; 0: 976; y23 0: 976
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 977; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 977; 0: 977; y23 0: 977
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 978; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 978; 0: 978; y23 0: 978
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 979; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 979; 0: 979; y23 0: 979
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 980; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 980; 0: 980; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 980
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 981; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 981; 0: 981; y23 0: 981
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 982; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 982; 0: 982; y23 0: 982
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 983; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 983; 0: 983; y23 0: 983
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 984; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 984; 0: 984; y23 0: 984
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 985; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 985; 0: 985; y23 0: 985
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 986; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 986; 0: 986; y23 0: 986
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 987; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 987; 0: 987; y23 0: 987
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 988; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 988; 0: 988; y23 0: 988
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 989; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 989; 0: 989; y23 0: 989
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 990; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 990; 0: 990; y23 0: 990
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 991; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³/h; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 991; 0: 991; y23 0: 991
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 992; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³/h; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 992; 0: 992; y23 0: 992
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 993; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³/h; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 993; 0: 993; y23 0: 993
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 994; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³/h; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 994; 0: 994; y23 0: 994
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 995; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 995; 0: 995; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 995
BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | 0: 996; 0: 996; 0: 996; y23 0: 996
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 997; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 997; 0: 997; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 997
BGP_VER3_AMEV1 |  | 0: 998; 0: 998; 0: 998; y23 0: 998
BGP_VER3_AMEV1 |  | 0: 999; 0: 999; 0: 999; y23 0: 999
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 1000; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 1000; 0: 1000; y23 0: 1000
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 1001; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³/h; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 1001; 0: 1001; y23 0: 1001
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1002; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1002; 0: 1002; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1002
AGG_LFI_MW_AMEV1 |  | 0: 1003; 0: 1003; 0: 1003; y23 0: 1003
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1004; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1004; 0: 1004; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1004
AI_MW_PD_L_AMEV1 |  | 0: 1005; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: Pa; 11: [150/3]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 120; 34: 1/120; 37: [0/-40]; 38: [500/40]; 39: {t,t}; 40: [150/3]; 0: 1005; 0: 1005; y23 0: 1005
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1006; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1006; 0: 1006; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1006
AGG_LFI_WM_AMEV1 |  | 0: 1007; 0: 1007; 0: 1007; y23 0: 1007
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1008; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1008; 0: 1008; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1008
BI_WM_FI_AMEV1 |  | 0: 1009; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Aktiv; 17: 425; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1009; 0: 1009; y23 0: 1009
BGP_VEH_AMEV1 |  | 0: 1010; 0: 1010; 0: 1010; y23 0: 1010
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1011; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1011; 0: 1011; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1011
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 1012; 0: 1012; 0: 1012; y23 0: 1012
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1013; 0: 1013; 0: 1013; y23 0: 1013
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 1014; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 1014; 0: 1014; y23 0: 1014
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1015; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1015; 0: 1015; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1015
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 1016; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 1016; 0: 1016; y23 0: 1016
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1017; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1017; 0: 1017; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1017
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1018; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1018; 0: 1018; y23 0: 1018
BGP_KHL_AMEV1 |  | 0: 1019; 0: 1019; 0: 1019; y23 0: 1019
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1020; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1020; 0: 1020; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1020
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 1021; 0: 1021; 0: 1021; y23 0: 1021
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1022; 0: 1022; 0: 1022; y23 0: 1022
AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | 0: 1023; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [4]; 38: [14]; 39: {t,t}; 40: 0.1; 0: 1023; 0: 1023; y23 0: 1023
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1024; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1024; 0: 1024; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1024
AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | 0: 1025; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [4]; 38: [14]; 39: {t,t}; 40: 0.1; 0: 1025; 0: 1025; y23 0: 1025
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1026; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1026; 0: 1026; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1026
BGP_NEH_AMEV1 |  | 0: 1027; 0: 1027; 0: 1027; y23 0: 1027
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1028; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1028; 0: 1028; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1028
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 1029; 0: 1029; 0: 1029; y23 0: 1029
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1030; 0: 1030; 0: 1030; y23 0: 1030
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 1031; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 1031; 0: 1031; y23 0: 1031
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1032; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1032; 0: 1032; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1032
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 1033; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 1033; 0: 1033; y23 0: 1033
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1034; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1034; 0: 1034; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1034
BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | 0: 1035; 0: 1035; 0: 1035; y23 0: 1035
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1036; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1036; 0: 1036; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1036
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 1037; 0: 1037; 0: 1037; y23 0: 1037
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1038; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1038; 0: 1038; y23 0: 1038
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1039; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1039; 0: 1039; y23 0: 1039
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1040; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1040; 0: 1040; y23 0: 1040
AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | 0: 1041; 0: 1041; 0: 1041; y23 0: 1041
AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | 0: 1042; 0: 1042; 0: 1042; y23 0: 1042
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 1043; 0: 1043; 0: 1043; y23 0: 1043
BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | 0: 1044; 0: 1044; 0: 1044; y23 0: 1044
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1045; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1045; 0: 1045; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1045
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 1046; 0: 1046; 0: 1046; y23 0: 1046
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1047; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1047; 0: 1047; y23 0: 1047
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1048; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1048; 0: 1048; y23 0: 1048
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1049; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1049; 0: 1049; y23 0: 1049
AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | 0: 1050; 0: 1050; 0: 1050; y23 0: 1050
AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | 0: 1051; 0: 1051; 0: 1051; y23 0: 1051
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 1052; 0: 1052; 0: 1052; y23 0: 1052
BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | 0: 1053; 0: 1053; 0: 1053; y23 0: 1053
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1054; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1054; 0: 1054; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1054
AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | 0: 1055; 0: 1055; 0: 1055; y23 0: 1055
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 1056; 0: 1056; 0: 1056; y23 0: 1056
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1057; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1057; 0: 1057; y23 0: 1057
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1058; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1058; 0: 1058; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1058
BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | 0: 1059; 0: 1059; 0: 1059; y23 0: 1059
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1060; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1060; 0: 1060; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1060
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1061; 0: 1061; 0: 1061; y23 0: 1061
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 1062; 0: 1062; 0: 1062; y23 0: 1062
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1063; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1063; 0: 1063; y23 0: 1063
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1064; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1064; 0: 1064; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1064
BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | 0: 1065; 0: 1065; 0: 1065; y23 0: 1065
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1066; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1066; 0: 1066; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1066
BO_FG_AMEV1 |  | 0: 1067; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Gesperrt; 8: Freigegeben; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1067; 0: 1067; y23 0: 1067
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1068; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1068; 0: 1068; y23 0: 1068
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1069; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1069; 0: 1069; y23 0: 1069
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 1070; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1070; 0: 1070; y23 0: 1070
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1071; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1071; 0: 1071; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1071
BI_WM_AMEV1 |  | 0: 1072; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Wartung; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1072; 0: 1072; y23 0: 1072
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1073; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1073; 0: 1073; y23 0: 1073
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1074; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1074; 0: 1074; y23 0: 1074
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1075; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1075; 0: 1075; y23 0: 1075
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1076; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1076; 0: 1076; y23 0: 1076
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1077; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1077; 0: 1077; y23 0: 1077
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1078; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1078; 0: 1078; y23 0: 1078
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1079; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1079; 0: 1079; y23 0: 1079
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1080; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1080; 0: 1080; y23 0: 1080
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1081; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1081; 0: 1081; y23 0: 1081
AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | 0: 1082; 0: 1082; 0: 1082; y23 0: 1082
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 1083; 0: 1083; 0: 1083; y23 0: 1083
BGP_BEF_FDN_AMEV1 |  | 0: 1084; 0: 1084; 0: 1084; y23 0: 1084
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1085; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1085; 0: 1085; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1085
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1086; 0: 1086; 0: 1086; y23 0: 1086
AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | 0: 1087; 0: 1087; 0: 1087; y23 0: 1087
AGG_BSK_S_AMEV1 |  | 0: 1088; 0: 1088; 0: 1088; y23 0: 1088
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1089; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1089; 0: 1089; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1089
BI_GM_BSK_AMEV1 |  | 0: 1090; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefallen; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1090; 0: 1090; y23 0: 1090
AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | 0: 1091; 0: 1091; 0: 1091; y23 0: 1091
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1092; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1092; 0: 1092; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1092
BO_SB_KL_AMEV1 |  | 0: 1093; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Auf; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1093; 0: 1093; y23 0: 1093
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 1094; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 1094; 0: 1094; y23 0: 1094
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 1095; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 1095; 0: 1095; y23 0: 1095
EE_GM_PSA_AMEV1 |  | 0: 1096; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [100]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1096; 0: 1096; y23 0: 1096
EE_CMDF_AMEV1 | 1 | 0: 1097; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1097; 0: 1097; y23 0: 1097
EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | 0: 1098; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1098; 0: 1098; y23 0: 1098
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1099; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1099; 0: 1099; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1099
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1100; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1100; 0: 1100; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1100
AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | 0: 1101; 0: 1101; 0: 1101; y23 0: 1101
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1102; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1102; 0: 1102; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1102
BO_SB_KL_AMEV1 |  | 0: 1103; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Auf; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1103; 0: 1103; y23 0: 1103
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 1104; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 1104; 0: 1104; y23 0: 1104
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 1105; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 1105; 0: 1105; y23 0: 1105
EE_GM_PSA_AMEV1 |  | 0: 1106; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [100]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1106; 0: 1106; y23 0: 1106
EE_CMDF_AMEV1 | 1 | 0: 1107; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1107; 0: 1107; y23 0: 1107
EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | 0: 1108; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1108; 0: 1108; y23 0: 1108
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1109; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1109; 0: 1109; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1109
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1110; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1110; 0: 1110; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1110
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 1111; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1111; 0: 1111; y23 0: 1111
BI_WM_AMEV1 |  | 0: 1112; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Wartung; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1112; 0: 1112; y23 0: 1112
AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | 0: 1113; 0: 1113; 0: 1113; y23 0: 1113
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1114; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1114; 0: 1114; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1114
BO_SB_KL_AMEV1 |  | 0: 1115; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Auf; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1115; 0: 1115; y23 0: 1115
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 1116; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 1116; 0: 1116; y23 0: 1116
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 1117; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 1117; 0: 1117; y23 0: 1117
EE_GM_PSA_AMEV1 |  | 0: 1118; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [100]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1118; 0: 1118; y23 0: 1118
EE_CMDF_AMEV1 | 1 | 0: 1119; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1119; 0: 1119; y23 0: 1119
EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | 0: 1120; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1120; 0: 1120; y23 0: 1120
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1121; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1121; 0: 1121; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1121
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1122; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1122; 0: 1122; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1122
BO_FG_SI_AMEV1 |  | 0: 1123; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Gesperrt; 8: Freigegeben; 10: inactive; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [600]; 34: 1; 0: 1123; 0: 1123; y23 0: 1123
BI_SM_LU_AMEV1 |  | 0: 1124; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Ausgelöst; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1124; 0: 1124; y23 0: 1124
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 1125; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1125; 0: 1125; y23 0: 1125
BI_WM_AMEV1 |  | 0: 1126; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Wartung; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1126; 0: 1126; y23 0: 1126
AGG_VVR_AMEV1 |  | 0: 1127; 0: 1127; 0: 1127; y23 0: 1127
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1128; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1128; 0: 1128; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1128
AO_SW_F_AMEV1 |  | 0: 1129; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: m³/h; 10: festlegen; 11: >0; 21: {f}; 0: 1129; 0: 1129; y23 0: 1129
AI_MW_F_AMEV1 |  | 0: 1130; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: m3/h; 11: festlegen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: festlegen; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 0: 1130; 0: 1130; y23 0: 1130
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1131; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1131; 0: 1131; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1131
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 1132; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 1132; 0: 1132; y23 0: 1132
LP_AN_AMEV1 |  | 0: 1133; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: LP; 11: [2,5]; 12: 15; 17: ****; 19: ****; 20: ***; 21: [{f}]; 33: ****; 34: ****; 40: ****; 0: 1133; 0: 1133; f44 62: [0]; f45 63: [100]; y23 0: 1133
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 1134; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1134; 0: 1134; y23 0: 1134
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1135; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1135; 0: 1135; y23 0: 1135
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 1136; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 1136; 0: 1136; y23 0: 1136
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1137; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1137; 0: 1137; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1137
AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | 0: 1138; 0: 1138; 0: 1138; y23 0: 1138
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1139; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1139; 0: 1139; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1139
AV_SW_F_AMEV1 |  | 0: 1140; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³/h; 10: festlegen; 11: >0; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: festlegen; 38: festlegen; 39: {t,t}; 40: [10]; 0: 1140; 0: 1140; y23 0: 1140
AV_SW_POS_AMEV1 |  | 0: 1141; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1141; 0: 1141; y23 0: 1141
AV_PAR_F_AMEV1 |  | 0: 1142; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³/h; 10: [VVR min]; 11: [5]; 21: {f}; 35: 0; 0: 1142; 0: 1142; y23 0: 1142
AV_PAR_F_AMEV1 |  | 0: 1143; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³/h; 10: [VVR min]; 11: [5]; 21: {f}; 35: 0; 0: 1143; 0: 1143; y23 0: 1143
AI_MW_F_AMEV1 |  | 0: 1144; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: m3/h; 11: festlegen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: festlegen; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 0: 1144; 0: 1144; y23 0: 1144
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 1145; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³/h; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 1145; 0: 1145; y23 0: 1145
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1146; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1146; 0: 1146; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1146
AV_PAR_F_AMEV1 |  | 0: 1147; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m³/h; 10: [VVR min]; 11: [5]; 21: {f}; 35: 0; 0: 1147; 0: 1147; y23 0: 1147
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 1148; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 1148; 0: 1148; y23 0: 1148
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 1149; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 1149; 0: 1149; y23 0: 1149
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1150; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1150; 0: 1150; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1150
ANL_ABA_SSL_AMEV1 |  | 0: 1151; 0: 1151; 0: 1151; y23 0: 1151
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 1152; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1152; 0: 1152; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1152
AGG_VER_E_AMEV1 |  | 0: 1153; 0: 1153; 0: 1153; y23 0: 1153
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1154; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1154; 0: 1154; y23 0: 1154
Kälteanlagen |  | 0: 1155; 0: 1155; 0: 1155; y23 0: 1155
AGG_EF_KU_T_AMEV1 |  | 0: 1156; 0: 1156; 0: 1156; y23 0: 1156
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1157; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1157; 0: 1157; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1157
AI_MW_T_K_KW_AMEV1 |  | 0: 1158; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [-20]; 38: [45]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 1158; 0: 1158; y23 0: 1158
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1159; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1159; 0: 1159; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1159
AGG_EF_KA_T_AMEV1 |  | 0: 1160; 0: 1160; 0: 1160; y23 0: 1160
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1161; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1161; 0: 1161; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1161
AI_MW_T_K_KW_AMEV1 |  | 0: 1162; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [-20]; 38: [45]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 1162; 0: 1162; y23 0: 1162
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1163; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1163; 0: 1163; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1163
AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | 0: 1164; 0: 1164; 0: 1164; y23 0: 1164
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1165; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1165; 0: 1165; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1165
BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | 0: 1166; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 15: [300]; 16: [60]; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1166; 0: 1166; y23 0: 1166
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 1167; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1167; 0: 1167; y23 0: 1167
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1168; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1168; 0: 1168; y23 0: 1168
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1169; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1169; 0: 1169; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1169
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1170; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1170; 0: 1170; y23 0: 1170
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 1171; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 1171; 0: 1171; y23 0: 1171
AV_ZW_AMEV1 |  | 0: 1172; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 1172; 0: 1172; y23 0: 1172
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1173; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1173; 0: 1173; y23 0: 1173
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1174; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1174; 0: 1174; y23 0: 1174
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1175; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1175; 0: 1175; y23 0: 1175
AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | 0: 1176; 0: 1176; 0: 1176; y23 0: 1176
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1177; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1177; 0: 1177; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1177
BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | 0: 1178; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 15: [300]; 16: [60]; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1178; 0: 1178; y23 0: 1178
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 1179; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1179; 0: 1179; y23 0: 1179
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1180; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1180; 0: 1180; y23 0: 1180
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1181; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1181; 0: 1181; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1181
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 1182; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 1182; 0: 1182; y23 0: 1182
AV_ZW_AMEV1 |  | 0: 1183; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 1183; 0: 1183; y23 0: 1183
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1184; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1184; 0: 1184; y23 0: 1184
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 1185; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1185; 0: 1185; y23 0: 1185
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1186; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1186; 0: 1186; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1186
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1187; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1187; 0: 1187; y23 0: 1187
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1188; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1188; 0: 1188; y23 0: 1188
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1189; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1189; 0: 1189; y23 0: 1189
BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | 0: 1190; 0: 1190; 0: 1190; y23 0: 1190
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1191; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1191; 0: 1191; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1191
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1192; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1192; 0: 1192; y23 0: 1192
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1193; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1193; 0: 1193; y23 0: 1193
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1194; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1194; 0: 1194; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1194
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1195; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1195; 0: 1195; y23 0: 1195
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1196; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1196; 0: 1196; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1196
AGG_VEN_F_AMEV1 |  | 0: 1197; 0: 1197; 0: 1197; y23 0: 1197
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 1198; 0: 1198; 0: 1198; y23 0: 1198
BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | 0: 1199; 0: 1199; 0: 1199; y23 0: 1199
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1200; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1200; 0: 1200; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1200
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1201; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1201; 0: 1201; y23 0: 1201
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1202; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1202; 0: 1202; y23 0: 1202
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1203; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1203; 0: 1203; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1203
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1204; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1204; 0: 1204; y23 0: 1204
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1205; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1205; 0: 1205; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1205
AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | 0: 1206; 0: 1206; 0: 1206; y23 0: 1206
BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | 0: 1207; 0: 1207; 0: 1207; y23 0: 1207
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1208; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1208; 0: 1208; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1208
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1209; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1209; 0: 1209; y23 0: 1209
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1210; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1210; 0: 1210; y23 0: 1210
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1211; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1211; 0: 1211; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1211
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1212; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1212; 0: 1212; y23 0: 1212
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1213; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1213; 0: 1213; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1213
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 1214; 0: 1214; 0: 1214; y23 0: 1214
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1215; 0: 1215; 0: 1215; y23 0: 1215
BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | 0: 1216; 0: 1216; 0: 1216; y23 0: 1216
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1217; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1217; 0: 1217; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1217
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 1218; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1218; 0: 1218; y23 0: 1218
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 1219; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1219; 0: 1219; y23 0: 1219
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1220; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1220; 0: 1220; y23 0: 1220
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1221; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1221; 0: 1221; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1221
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1222; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1222; 0: 1222; y23 0: 1222
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1223; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1223; 0: 1223; y23 0: 1223
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1224; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1224; 0: 1224; y23 0: 1224
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1225; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1225; 0: 1225; y23 0: 1225
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1226; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1226; 0: 1226; y23 0: 1226
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1227; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1227; 0: 1227; y23 0: 1227
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1228; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1228; 0: 1228; y23 0: 1228
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 1229; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1229; 0: 1229; y23 0: 1229
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1230; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1230; 0: 1230; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1230
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1231; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1231; 0: 1231; y23 0: 1231
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1232; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1232; 0: 1232; y23 0: 1232
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1233; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1233; 0: 1233; y23 0: 1233
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1234; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1234; 0: 1234; y23 0: 1234
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1235; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1235; 0: 1235; y23 0: 1235
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1236; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1236; 0: 1236; y23 0: 1236
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1237; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1237; 0: 1237; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1237
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1238; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1238; 0: 1238; y23 0: 1238
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1239; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1239; 0: 1239; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1239
AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | 0: 1240; 0: 1240; 0: 1240; y23 0: 1240
AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | 0: 1241; 0: 1241; 0: 1241; y23 0: 1241
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1242; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1242; 0: 1242; y23 0: 1242
BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | 0: 1243; 0: 1243; 0: 1243; y23 0: 1243
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1244; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1244; 0: 1244; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1244
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 1245; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1245; 0: 1245; y23 0: 1245
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 1246; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1246; 0: 1246; y23 0: 1246
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1247; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1247; 0: 1247; y23 0: 1247
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1248; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1248; 0: 1248; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1248
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1249; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1249; 0: 1249; y23 0: 1249
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1250; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1250; 0: 1250; y23 0: 1250
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1251; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1251; 0: 1251; y23 0: 1251
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1252; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1252; 0: 1252; y23 0: 1252
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1253; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1253; 0: 1253; y23 0: 1253
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1254; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1254; 0: 1254; y23 0: 1254
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1255; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1255; 0: 1255; y23 0: 1255
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 1256; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1256; 0: 1256; y23 0: 1256
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1257; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1257; 0: 1257; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1257
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1258; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1258; 0: 1258; y23 0: 1258
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1259; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1259; 0: 1259; y23 0: 1259
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1260; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1260; 0: 1260; y23 0: 1260
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1261; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1261; 0: 1261; y23 0: 1261
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1262; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1262; 0: 1262; y23 0: 1262
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1263; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1263; 0: 1263; y23 0: 1263
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1264; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1264; 0: 1264; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1264
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1265; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1265; 0: 1265; y23 0: 1265
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1266; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1266; 0: 1266; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1266
AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | 0: 1267; 0: 1267; 0: 1267; y23 0: 1267
AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | 0: 1268; 0: 1268; 0: 1268; y23 0: 1268
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 1269; 0: 1269; 0: 1269; y23 0: 1269
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1270; 0: 1270; 0: 1270; y23 0: 1270
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1271; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1271; 0: 1271; y23 0: 1271
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1272; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1272; 0: 1272; y23 0: 1272
BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | 0: 1273; 0: 1273; 0: 1273; y23 0: 1273
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1274; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1274; 0: 1274; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1274
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 1275; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1275; 0: 1275; y23 0: 1275
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 1276; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1276; 0: 1276; y23 0: 1276
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1277; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1277; 0: 1277; y23 0: 1277
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1278; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1278; 0: 1278; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1278
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1279; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1279; 0: 1279; y23 0: 1279
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1280; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1280; 0: 1280; y23 0: 1280
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1281; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1281; 0: 1281; y23 0: 1281
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1282; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1282; 0: 1282; y23 0: 1282
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1283; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1283; 0: 1283; y23 0: 1283
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1284; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1284; 0: 1284; y23 0: 1284
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1285; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1285; 0: 1285; y23 0: 1285
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 1286; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1286; 0: 1286; y23 0: 1286
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1287; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1287; 0: 1287; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1287
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1288; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1288; 0: 1288; y23 0: 1288
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1289; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1289; 0: 1289; y23 0: 1289
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1290; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1290; 0: 1290; y23 0: 1290
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1291; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1291; 0: 1291; y23 0: 1291
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1292; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1292; 0: 1292; y23 0: 1292
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1293; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1293; 0: 1293; y23 0: 1293
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1294; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1294; 0: 1294; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1294
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1295; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1295; 0: 1295; y23 0: 1295
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1296; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1296; 0: 1296; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1296
AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | 0: 1297; 0: 1297; 0: 1297; y23 0: 1297
AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | 0: 1298; 0: 1298; 0: 1298; y23 0: 1298
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 1299; 0: 1299; 0: 1299; y23 0: 1299
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1300; 0: 1300; 0: 1300; y23 0: 1300
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 1301; 0: 1301; 0: 1301; y23 0: 1301
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1302; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1302; 0: 1302; y23 0: 1302
AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | 0: 1303; 0: 1303; 0: 1303; y23 0: 1303
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1304; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1304; 0: 1304; y23 0: 1304
AI_MW_LTF_AMEV1 |  | 0: 1305; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: S/m; 11: [0,1]; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 39: {f,f}; 0: 1305; 0: 1305; y23 0: 1305
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1306; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1306; 0: 1306; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1306
AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | 0: 1307; 0: 1307; 0: 1307; y23 0: 1307
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1308; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1308; 0: 1308; y23 0: 1308
AI_MW_QPH_AMEV1 |  | 0: 1309; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: pH; 11: [0,1]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 3600; 34: 1; 37: [6]; 38: [8]; 39: {t,t}; 40: [0,1]; 0: 1309; 0: 1309; y23 0: 1309
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1310; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1310; 0: 1310; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1310
BO_FG_AMEV1 |  | 0: 1311; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Gesperrt; 8: Freigegeben; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1311; 0: 1311; y23 0: 1311
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1312; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1312; 0: 1312; y23 0: 1312
BO_FG_AMEV1 |  | 0: 1313; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Gesperrt; 8: Freigegeben; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1313; 0: 1313; y23 0: 1313
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1314; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1314; 0: 1314; y23 0: 1314
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1315; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1315; 0: 1315; y23 0: 1315
BGP_ULK_AMEV1 |  | 0: 1316; 0: 1316; 0: 1316; y23 0: 1316
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1317; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1317; 0: 1317; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1317
BO_FG_AMEV1 |  | 0: 1318; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Gesperrt; 8: Freigegeben; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1318; 0: 1318; y23 0: 1318
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1319; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1319; 0: 1319; y23 0: 1319
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1320; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1320; 0: 1320; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1320
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1321; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1321; 0: 1321; y23 0: 1321
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1322; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1322; 0: 1322; y23 0: 1322
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1323; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1323; 0: 1323; y23 0: 1323
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1324; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1324; 0: 1324; y23 0: 1324
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1325; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1325; 0: 1325; y23 0: 1325
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1326; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 1326; 0: 1326; y23 0: 1326
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 1327; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 1327; 0: 1327; y23 0: 1327
AV_SW_T_RU_B_AMEV1 |  | 0: 1328; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °C; 10: [22]; 11: 0.1; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: [20]; 36: [24]; 37: [20]; 38: [24]; 39: {t,t}; 40: 0.1; 0: 1328; 0: 1328; y23 0: 1328
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1329; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1329; 0: 1329; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1329
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1330; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1330; 0: 1330; y23 0: 1330
Starkstromanlagen |  | 0: 1331; 0: 1331; 0: 1331; y23 0: 1331
AGG_MCC1_AMEV1 |  | 0: 1332; 0: 1332; 0: 1332; y23 0: 1332
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1333; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1333; 0: 1333; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1333
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1334; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1334; 0: 1334; y23 0: 1334
AGG_MCC2_AMEV1 |  | 0: 1335; 0: 1335; 0: 1335; y23 0: 1335
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1336; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1336; 0: 1336; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1336
BI_RM_E_AMEV1 |  | 0: 1337; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1337; 0: 1337; y23 0: 1337
BI_RM_S_AMEV1 |  | 0: 1338; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Aus; 21: {f}; 0: 1338; 0: 1338; y23 0: 1338
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1339; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1339; 0: 1339; y23 0: 1339
AGG_MCC3_AMEV1 |  | 0: 1340; 0: 1340; 0: 1340; y23 0: 1340
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1341; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1341; 0: 1341; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1341
BI_RM_E_AMEV1 |  | 0: 1342; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1342; 0: 1342; y23 0: 1342
BI_RM_S_AMEV1 |  | 0: 1343; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Aus; 21: {f}; 0: 1343; 0: 1343; y23 0: 1343
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1344; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1344; 0: 1344; y23 0: 1344
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1345; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1345; 0: 1345; y23 0: 1345
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1346; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1346; 0: 1346; y23 0: 1346
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1347; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1347; 0: 1347; y23 0: 1347
AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | 0: 1348; 0: 1348; 0: 1348; y23 0: 1348
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1349; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1349; 0: 1349; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1349
BI_RM_E_AMEV1 |  | 0: 1350; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1350; 0: 1350; y23 0: 1350
BI_RM_S_AMEV1 |  | 0: 1351; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Aus; 21: {f}; 0: 1351; 0: 1351; y23 0: 1351
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1352; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1352; 0: 1352; y23 0: 1352
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1353; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1353; 0: 1353; y23 0: 1353
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1354; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1354; 0: 1354; y23 0: 1354
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1355; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1355; 0: 1355; y23 0: 1355
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1356; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1356; 0: 1356; y23 0: 1356
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1357; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1357; 0: 1357; y23 0: 1357
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1358; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1358; 0: 1358; y23 0: 1358
AGG_LBS_G_AMEV1 |  | 0: 1359; 0: 1359; 0: 1359; y23 0: 1359
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1360; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1360; 0: 1360; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1360
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1361; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1361; 0: 1361; y23 0: 1361
AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 |  | 0: 1362; 0: 1362; 0: 1362; y23 0: 1362
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1363; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1363; 0: 1363; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1363
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1364; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1364; 0: 1364; y23 0: 1364
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1365; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1365; 0: 1365; y23 0: 1365
AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | 0: 1366; 0: 1366; 0: 1366; y23 0: 1366
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1367; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1367; 0: 1367; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1367
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1368; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1368; 0: 1368; y23 0: 1368
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1369; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1369; 0: 1369; y23 0: 1369
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1370; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1370; 0: 1370; y23 0: 1370
AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | 0: 1371; 0: 1371; 0: 1371; y23 0: 1371
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1372; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1372; 0: 1372; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1372
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1373; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1373; 0: 1373; y23 0: 1373
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1374; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1374; 0: 1374; y23 0: 1374
BI_RM_E_AMEV1 |  | 0: 1375; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1375; 0: 1375; y23 0: 1375
BI_RM_S_AMEV1 |  | 0: 1376; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Aus; 21: {f}; 0: 1376; 0: 1376; y23 0: 1376
BGP_TRF1_AMEV1 |  | 0: 1377; 0: 1377; 0: 1377; y23 0: 1377
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1378; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1378; 0: 1378; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1378
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1379; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1379; 0: 1379; y23 0: 1379
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1380; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1380; 0: 1380; y23 0: 1380
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1381; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1381; 0: 1381; y23 0: 1381
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1382; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1382; 0: 1382; y23 0: 1382
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1383; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1383; 0: 1383; y23 0: 1383
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1384; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1384; 0: 1384; y23 0: 1384
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1385; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1385; 0: 1385; y23 0: 1385
BGP_TRF2_AMEV1 |  | 0: 1386; 0: 1386; 0: 1386; y23 0: 1386
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1387; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1387; 0: 1387; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1387
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1388; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1388; 0: 1388; y23 0: 1388
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1389; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1389; 0: 1389; y23 0: 1389
BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | 0: 1390; 0: 1390; 0: 1390; y23 0: 1390
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1391; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1391; 0: 1391; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1391
MI_BM_3n_AMEV1 |  | 0: 1392; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3; 14: 4; 21: {f}; 34: 1; 0: 1392; 0: 1392; y23 0: 1392
MO_SB_3n_AMEV1 |  | 0: 1393; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MO; 9: Aus, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3; 10: Aus; 14: 4; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1393; 0: 1393; y23 0: 1393
AO_MWC_J_AMEV1 |  | 0: 1394; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1394; 0: 1394; y23 0: 1394
TL_MS_AMEV1 |  | 0: 1395; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1395; 0: 1395; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1395
TL_MS_AMEV1 |  | 0: 1396; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1396; 0: 1396; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1396
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1397; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1397; 0: 1397; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1397
BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | 0: 1398; 0: 1398; 0: 1398; y23 0: 1398
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1399; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1399; 0: 1399; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1399
AI_SW_J_AMEV1 |  | 0: 1400; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: festlegen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: festlegen; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 0: 1400; 0: 1400; y23 0: 1400
AO_MWC_J_AMEV1 |  | 0: 1401; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1401; 0: 1401; y23 0: 1401
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1402; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1402; 0: 1402; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1402
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1403; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1403; 0: 1403; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1403
TL_AN_C_AMEV1 |  | 0: 1404; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1404; 0: 1404; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1404
BGP_PVA_AMEV1 |  | 0: 1405; 0: 1405; 0: 1405; y23 0: 1405
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1406; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1406; 0: 1406; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1406
AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | 0: 1407; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.2; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 120; 34: 1; 37: [-20]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.2; 0: 1407; 0: 1407; y23 0: 1407
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1408; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1408; 0: 1408; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1408
AI_MW_R_AU_AMEV1 |  | 0: 1409; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: W/m²; 11: 50; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 3600; 34: 1; 39: {f,f}; 0: 1409; 0: 1409; y23 0: 1409
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1410; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1410; 0: 1410; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1410
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 1411; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 1411; 0: 1411; y23 0: 1411
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1412; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1412; 0: 1412; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1412
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 1413; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 1413; 0: 1413; y23 0: 1413
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 1414; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1414; 0: 1414; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [900]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1414
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1415; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1415; 0: 1415; y23 0: 1415
BGP_NSU_SSM_AMEV1 |  | 0: 1416; 0: 1416; 0: 1416; y23 0: 1416
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1417; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1417; 0: 1417; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1417
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1418; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1418; 0: 1418; y23 0: 1418
BGP_NSU_AMEV1 |  | 0: 1419; 0: 1419; 0: 1419; y23 0: 1419
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1420; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1420; 0: 1420; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1420
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1421; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1421; 0: 1421; y23 0: 1421
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1422; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1422; 0: 1422; y23 0: 1422
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1423; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1423; 0: 1423; y23 0: 1423
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1424; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1424; 0: 1424; y23 0: 1424
BGP_USV_AMEV1 |  | 0: 1425; 0: 1425; 0: 1425; y23 0: 1425
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1426; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1426; 0: 1426; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1426
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1427; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1427; 0: 1427; y23 0: 1427
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1428; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1428; 0: 1428; y23 0: 1428
BI_BM_NOT_AMEV1 |  | 0: 1429; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 7: Normal; 8: Notbetrieb; 21: {f}; 0: 1429; 0: 1429; y23 0: 1429
BI_HD_AMEV1 |  | 0: 1430; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1430; 0: 1430; y23 0: 1430
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1431; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1431; 0: 1431; y23 0: 1431
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1432; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1432; 0: 1432; y23 0: 1432
BGP_NEA_AMEV1 |  | 0: 1433; 0: 1433; 0: 1433; y23 0: 1433
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1434; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1434; 0: 1434; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1434
BI_BB_AMEV1 |  | 0: 1435; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Bereit; 8: Nicht Bereit; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1435; 0: 1435; y23 0: 1435
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1436; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1436; 0: 1436; y23 0: 1436
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1437; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1437; 0: 1437; y23 0: 1437
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1438; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1438; 0: 1438; y23 0: 1438
BI_RM_AK_AMEV1 |  | 0: 1439; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1439; 0: 1439; y23 0: 1439
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1440; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1440; 0: 1440; y23 0: 1440
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1441; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1441; 0: 1441; y23 0: 1441
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1442; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1442; 0: 1442; y23 0: 1442
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1443; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1443; 0: 1443; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1443
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1444; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1444; 0: 1444; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1444
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1445; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1445; 0: 1445; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1445
ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | 0: 1446; 0: 1446; 0: 1446; y23 0: 1446
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 1447; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1447; 0: 1447; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1447
BI_BB_AMEV1 |  | 0: 1448; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Bereit; 8: Nicht Bereit; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1448; 0: 1448; y23 0: 1448
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1449; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1449; 0: 1449; y23 0: 1449
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1450; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1450; 0: 1450; y23 0: 1450
Fernmelde- und IT-Anlagen |  | 0: 1451; 0: 1451; 0: 1451; y23 0: 1451
BGP_BMA_AMEV1 |  | 0: 1452; 0: 1452; 0: 1452; y23 0: 1452
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1453; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1453; 0: 1453; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1453
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1454; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1454; 0: 1454; y23 0: 1454
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 1455; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1455; 0: 1455; y23 0: 1455
Förderanlagen |  | 0: 1456; 0: 1456; 0: 1456; y23 0: 1456
BGP_PTA_AMEV1 |  | 0: 1457; 0: 1457; 0: 1457; y23 0: 1457
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1458; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1458; 0: 1458; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1458
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1459; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1459; 0: 1459; y23 0: 1459
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 1460; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1460; 0: 1460; y23 0: 1460
BGP_RPA_AMEV1 |  | 0: 1461; 0: 1461; 0: 1461; y23 0: 1461
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1462; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1462; 0: 1462; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1462
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1463; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1463; 0: 1463; y23 0: 1463
Nutzungsspezifische Anlagen |  | 0: 1464; 0: 1464; 0: 1464; y23 0: 1464
AGG_KMP_AMEV1 |  | 0: 1465; 0: 1465; 0: 1465; y23 0: 1465
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1466; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1466; 0: 1466; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1466
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1467; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1467; 0: 1467; y23 0: 1467
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1468; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1468; 0: 1468; y23 0: 1468
AV_SW_P_AMEV1 |  | 0: 1469; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 11: festlegen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: festlegen; 34: 1; 37: festlegen; 38: festlegen; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1469; 0: 1469; y23 0: 1469
AI_MW_P_AMEV1 |  | 0: 1470; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: Pa; 11: festlegen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: festlegen; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: [festlegen]; 0: 1470; 0: 1470; y23 0: 1470
TL_AN_C_AMEV1 |  | 0: 1471; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1471; 0: 1471; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1471
AV_PAR_K_AMEV1 |  | 0: 1472; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: s; 11: 1; 21: {f}; 35: 0; 0: 1472; 0: 1472; y23 0: 1472
BV_SM_AMEV1 |  | 0: 1473; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 1473; 0: 1473; y23 0: 1473
BGP_DIG_AMEV1 |  | 0: 1474; 0: 1474; 0: 1474; y23 0: 1474
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1475; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1475; 0: 1475; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1475
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1476; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1476; 0: 1476; y23 0: 1476
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1477; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1477; 0: 1477; y23 0: 1477
BGP_CHS_AMEV1 |  | 0: 1478; 0: 1478; 0: 1478; y23 0: 1478
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1479; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1479; 0: 1479; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1479
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1480; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1480; 0: 1480; y23 0: 1480
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1481; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1481; 0: 1481; y23 0: 1481
Gebäudeautomation |  | 0: 1482; 0: 1482; 0: 1482; y23 0: 1482
AGG_AS_B_AMEV1 |  | 0: 1483; 0: 1483; 0: 1483; y23 0: 1483
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1484; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1484; 0: 1484; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1484
DEV_AMEV1 |  | 0: 1485; 1: [BAS]; 2: [gemäß Vorgaben]; 3: DEV; 0: 1485; 0: 1485; y11 75: [gemäß Vorgaben]; y12 76: 1; y13 77: >=14; y14 78: device, analog-input, analog-output, analog-value, binary-input, binary-output, binary-value, multi-state-value, notification-class, event-enrollment, trend-log, calendar, schedule, loop, file, [weitere erlaubt]; y15 79: i-Am, who-Is, who-Has, i-Have, readProperty, readPropertyMultiple, readRange, writeProperty, writePropertyMultiple, createObject, deleteObject, confirmedEventNotification, unconfirmedEventNotification, acknowledgeAlarm, getEventInformation, timeSynchronization, utcTimeSynchronization, subscribeCOV, subscribeCOVProperty, confirmedCOVNotification, unconfirmedCOVNotification, deviceCommunicationControl, reinitializeDevice, atomicReadFile; y16 80: -60; y17 81: Gemäß Zeitsynchronisationskonzept; y18 82: Gemäß Zeitsynchronisationskonzept; y19 83: Gemäß Zeitsynchronisationskonzept; y20 84: Gemäß Zeitsynchronisationskonzept; y21 85: Gemäß Zeitsynchronisationskonzept; y22 86: [korrekt einstellen, nicht 127 bei MSTP-Controllern!]****; y23 87: [gemäß Vorgaben]****; y23 0: 1485
CAL_FT_AMEV1 |  | 0: 1486; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: CAL; 0: 1486; 0: 1486; e11 52: [Eintrag von MBE oder lokal muss in DateList erscheinen]; y23 0: 1486
CAL_SF_AMEV1 |  | 0: 1487; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: CAL; 0: 1487; 0: 1487; e11 52: [Eintrag von MBE oder lokal muss in DateList erscheinen]; y23 0: 1487
NC_GM_PSA_AMEV1 |  | 0: 1488; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Gefahr Personen; 3: NC; 4: NC100; 26: {10,11,110}; 27: {t,t,t}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1488; 0: 1488; y23 0: 1488
NC_GM_OSA_AMEV1 |  | 0: 1489; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Gefahr Liegenschaft; 3: NC; 4: NC150; 26: {15,16,115}; 27: {t,t,t}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1489; 0: 1489; y23 0: 1489
NC_AM_GA_AMEV1 |  | 0: 1490; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Alarm; 3: NC; 4: NC200; 26: {20,21,120}; 27: {t,t,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1490; 0: 1490; y23 0: 1490
NC_VAM_GA_AMEV1 |  | 0: 1491; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Voralarm; 3: NC; 4: NC250; 26: {25,26,125}; 27: {t,t,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1491; 0: 1491; y23 0: 1491
NC_SM_GA_AMEV1 |  | 0: 1492; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Störung; 3: NC; 4: NC300; 26: {30,31,130}; 27: {t,t,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1492; 0: 1492; y23 0: 1492
NC_ANO_GA_AMEV1 |  | 0: 1493; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Anormal; 3: NC; 4: NC350; 26: {35,36,135}; 27: {f,f,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1493; 0: 1493; y23 0: 1493
NC_WM_GA_AMEV1 |  | 0: 1494; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Wartung; 3: NC; 4: NC400; 26: {40,41,140}; 27: {f,f,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1494; 0: 1494; y23 0: 1494
NC_WM_GAQ_AMEV1 |  | 0: 1495; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Wartung (quittierbar); 3: NC; 4: NC425; 26: {42,43,142}; 27: {t,f,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1495; 0: 1495; y23 0: 1495
NC_RVM_GA_AMEV1 |  | 0: 1496; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Revision; 3: NC; 4: NC450; 26: {45,46,145}; 27: {f,f,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1496; 0: 1496; y23 0: 1496
NC_HD_GA_AMEV1 |  | 0: 1497; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Handeingriff; 3: NC; 4: NC500; 26: {50,51,150}; 27: {f,f,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1497; 0: 1497; y23 0: 1497
NC_SYS_GA_AMEV1 |  | 0: 1498; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse System; 3: NC; 4: NC600; 26: {60,61,160}; 27: {t,f,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1498; 0: 1498; y23 0: 1498
NC_TL_GA_AMEV1 |  | 0: 1499; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Trend; 3: NC; 4: NC700; 26: {70,71,170}; 27: {f,f,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1499; 0: 1499; y23 0: 1499
NC_SO_GA_AMEV1 |  | 0: 1500; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Sonstiges; 3: NC; 4: NC800; 26: {80,81,180}; 27: {f,f,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1500; 0: 1500; y23 0: 1500
BI_SM_SYS_AMEV1 |  | 0: 1501; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 600; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1501; 0: 1501; y23 0: 1501
AGG_EF_AU_T_AMEV1 |  | 0: 1502; 0: 1502; 0: 1502; y23 0: 1502
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1503; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1503; 0: 1503; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1503
AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | 0: 1504; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.2; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 120; 34: 1; 37: [-20]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.2; 0: 1504; 0: 1504; y23 0: 1504
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1505; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1505; 0: 1505; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1505
AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | 0: 1506; 0: 1506; 0: 1506; y23 0: 1506
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1507; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1507; 0: 1507; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1507
AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | 0: 1508; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.2; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 120; 34: 1; 37: [-20]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.2; 0: 1508; 0: 1508; y23 0: 1508
AI_MW_M_L_AU_AMEV1 |  | 0: 1509; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %r.F.; 11: 3; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {f}; 34: 1; 39: {f,f}; 0: 1509; 0: 1509; y23 0: 1509
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1510; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1510; 0: 1510; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1510
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1511; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1511; 0: 1511; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1511
AGG_EF_AU_R_AMEV1 |  | 0: 1512; 0: 1512; 0: 1512; y23 0: 1512
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1513; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1513; 0: 1513; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1513
AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | 0: 1514; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: klx; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1514; 0: 1514; y23 0: 1514
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1515; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1515; 0: 1515; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1515
AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 |  | 0: 1516; 0: 1516; 0: 1516; y23 0: 1516
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1517; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1517; 0: 1517; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1517
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1518; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1518; 0: 1518; y23 0: 1518
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1519; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1519; 0: 1519; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1519
ANL_WET_AMEV1 |  | 0: 1520; 0: 1520; 0: 1520; y23 0: 1520
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 1521; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1521; 0: 1521; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1521
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 1522; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 1522; 0: 1522; y23 0: 1522
AV_MW_WIG_AMEV1 |  | 0: 1523; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m/s; 10: 0; 11: [2,5]; 21: {f}; 0: 1523; 0: 1523; y23 0: 1523
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1524; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1524; 0: 1524; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1524
AV_MW_WIR_AMEV1 |  | 0: 1525; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1525; 0: 1525; y23 0: 1525
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1526; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1526; 0: 1526; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1526
AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | 0: 1527; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: klx; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1527; 0: 1527; y23 0: 1527
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1528; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1528; 0: 1528; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1528
AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | 0: 1529; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: klx; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1529; 0: 1529; y23 0: 1529
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1530; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1530; 0: 1530; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1530
AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | 0: 1531; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: klx; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1531; 0: 1531; y23 0: 1531
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1532; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1532; 0: 1532; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1532
AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | 0: 1533; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: klx; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1533; 0: 1533; y23 0: 1533
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1534; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1534; 0: 1534; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1534
AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | 0: 1535; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: klx; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1535; 0: 1535; y23 0: 1535
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1536; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1536; 0: 1536; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1536
BV_RM_JN_AMEV1 |  | 0: 1537; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1537; 0: 1537; y23 0: 1537
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1538; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1538; 0: 1538; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1538
AV_MW_R_AU_AMEV1 |  | 0: 1539; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: W/m²; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1539; 0: 1539; y23 0: 1539
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1540; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1540; 0: 1540; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1540
AV_MW_T_AU_AMEV1 |  | 0: 1541; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °C; 10: 0; 11: 0.2; 21: {f}; 0: 1541; 0: 1541; y23 0: 1541
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1542; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1542; 0: 1542; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1542
AV_MW_M_AU_AMEV1 |  | 0: 1543; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %r.F.; 10: 0; 11: 3; 21: {f}; 0: 1543; 0: 1543; y23 0: 1543
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1544; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1544; 0: 1544; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1544
AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | 0: 1545; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1545; 0: 1545; y23 0: 1545
AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | 0: 1546; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1546; 0: 1546; y23 0: 1546
AGG_EF_RU_T_AMEV1 |  | 0: 1547; 0: 1547; 0: 1547; y23 0: 1547
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1548; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1548; 0: 1548; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1548
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1549; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 1549; 0: 1549; y23 0: 1549
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1550; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1550; 0: 1550; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1550
AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | 0: 1551; 0: 1551; 0: 1551; y23 0: 1551
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1552; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1552; 0: 1552; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1552
BI_PAE_AMEV1 |  | 0: 1553; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nicht Präsenz; 8: Präsenz; 21: {f}; 0: 1553; 0: 1553; y23 0: 1553
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1554; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1554; 0: 1554; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1554
AGG_FEN_AMEV1 |  | 0: 1555; 0: 1555; 0: 1555; y23 0: 1555
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1556; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1556; 0: 1556; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1556
BI_RM_AMEV1 |  | 0: 1557; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Zu; 8: Auf; 21: {f}; 0: 1557; 0: 1557; y23 0: 1557
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1558; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1558; 0: 1558; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1558
AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | 0: 1559; 0: 1559; 0: 1559; y23 0: 1559
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1560; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1560; 0: 1560; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1560
AI_MW_QCD_AMEV1 |  | 0: 1561; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: ppm; 11: 50; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 3600; 34: 1; 37: [400]; 38: [1200]; 39: {t,t}; 40: 50; 0: 1561; 0: 1561; y23 0: 1561
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1562; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1562; 0: 1562; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1562
AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | 0: 1563; 0: 1563; 0: 1563; y23 0: 1563
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1564; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1564; 0: 1564; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1564
AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | 0: 1565; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: lx; 10: 0; 11: 50; 21: {f}; 0: 1565; 0: 1565; y23 0: 1565
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1566; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1566; 0: 1566; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1566
AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | 0: 1567; 0: 1567; 0: 1567; y23 0: 1567
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1568; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1568; 0: 1568; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1568
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1569; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 1569; 0: 1569; y23 0: 1569
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1570; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1570; 0: 1570; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1570
AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1571; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %r.F.; 11: 3; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 240; 34: 1; 37: [30]; 38: [70]; 39: {t,t}; 40: 3; 0: 1571; 0: 1571; y23 0: 1571
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1572; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1572; 0: 1572; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1572
AI_MW_QCD_AMEV1 |  | 0: 1573; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: ppm; 11: 50; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 3600; 34: 1; 37: [400]; 38: [1200]; 39: {t,t}; 40: 50; 0: 1573; 0: 1573; y23 0: 1573
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1574; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1574; 0: 1574; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1574
AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | 0: 1575; 0: 1575; 0: 1575; y23 0: 1575
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1576; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1576; 0: 1576; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1576
BI_PAE_AMEV1 |  | 0: 1577; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nicht Präsenz; 8: Präsenz; 21: {f}; 0: 1577; 0: 1577; y23 0: 1577
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1578; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1578; 0: 1578; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1578
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1579; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 1579; 0: 1579; y23 0: 1579
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1580; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1580; 0: 1580; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1580
AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1581; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %r.F.; 11: 3; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 240; 34: 1; 37: [30]; 38: [70]; 39: {t,t}; 40: 3; 0: 1581; 0: 1581; y23 0: 1581
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1582; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1582; 0: 1582; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1582
AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | 0: 1583; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: lx; 10: 0; 11: 50; 21: {f}; 0: 1583; 0: 1583; y23 0: 1583
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1584; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1584; 0: 1584; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1584
AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | 0: 1585; 0: 1585; 0: 1585; y23 0: 1585
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1586; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1586; 0: 1586; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1586
BI_PAE_AMEV1 |  | 0: 1587; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nicht Präsenz; 8: Präsenz; 21: {f}; 0: 1587; 0: 1587; y23 0: 1587
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1588; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1588; 0: 1588; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1588
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1589; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 1589; 0: 1589; y23 0: 1589
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1590; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1590; 0: 1590; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1590
AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1591; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %r.F.; 11: 3; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 240; 34: 1; 37: [30]; 38: [70]; 39: {t,t}; 40: 3; 0: 1591; 0: 1591; y23 0: 1591
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1592; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1592; 0: 1592; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1592
AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | 0: 1593; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: lx; 10: 0; 11: 50; 21: {f}; 0: 1593; 0: 1593; y23 0: 1593
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1594; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1594; 0: 1594; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1594
AI_MW_QCD_AMEV1 |  | 0: 1595; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: ppm; 11: 50; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 3600; 34: 1; 37: [400]; 38: [1200]; 39: {t,t}; 40: 50; 0: 1595; 0: 1595; y23 0: 1595
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1596; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1596; 0: 1596; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1596
AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | 0: 1597; 0: 1597; 0: 1597; y23 0: 1597
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1598; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1598; 0: 1598; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1598
AV_SW_T_RU_V_AMEV1 |  | 0: 1599; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °C; 10: [0]; 21: {t}; 34: 1; 35: [-3]; 36: [3]; 0: 1599; 0: 1599; y23 0: 1599
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1600; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0.5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0.5; 0: 1600; 0: 1600; y23 0: 1600
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1601; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1601; 0: 1601; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1601
AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | 0: 1602; 0: 1602; 0: 1602; y23 0: 1602
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1603; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1603; 0: 1603; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1603
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1604; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1604; 0: 1604; y23 0: 1604
AI_MW_QCD_AMEV1 |  | 0: 1605; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: ppm; 11: 50; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 3600; 34: 1; 37: [400]; 38: [1200]; 39: {t,t}; 40: 50; 0: 1605; 0: 1605; y23 0: 1605
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1606; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1606; 0: 1606; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1606
AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | 0: 1607; 0: 1607; 0: 1607; y23 0: 1607
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1608; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1608; 0: 1608; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1608
BI_RM_AK_AMEV1 |  | 0: 1609; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1609; 0: 1609; y23 0: 1609
BV_AF_AMEV1 |  | 0: 1610; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 21: {f}; 0: 1610; 0: 1610; y23 0: 1610
BV_STA_E_AMEV1 |  | 0: 1611; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1611; 0: 1611; y23 0: 1611
AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | 0: 1612; 0: 1612; 0: 1612; y23 0: 1612
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1613; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1613; 0: 1613; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1613
BI_RM_E_AMEV1 |  | 0: 1614; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1614; 0: 1614; y23 0: 1614
BI_RM_S_AMEV1 |  | 0: 1615; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Aus; 21: {f}; 0: 1615; 0: 1615; y23 0: 1615
BV_AF_AMEV1 |  | 0: 1616; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 21: {f}; 0: 1616; 0: 1616; y23 0: 1616
BV_STA_E_AMEV1 |  | 0: 1617; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1617; 0: 1617; y23 0: 1617
AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | 0: 1618; 0: 1618; 0: 1618; y23 0: 1618
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1619; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1619; 0: 1619; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1619
BI_RM_AK_AMEV1 |  | 0: 1620; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1620; 0: 1620; y23 0: 1620
BV_AF_AMEV1 |  | 0: 1621; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 21: {f}; 0: 1621; 0: 1621; y23 0: 1621
AV_ST_E_AMEV1 |  | 0: 1622; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1622; 0: 1622; y23 0: 1622
BV_STA_E_AMEV1 |  | 0: 1623; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1623; 0: 1623; y23 0: 1623
AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | 0: 1624; 0: 1624; 0: 1624; y23 0: 1624
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1625; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1625; 0: 1625; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1625
BI_RM_E_AMEV1 |  | 0: 1626; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1626; 0: 1626; y23 0: 1626
BI_RM_S_AMEV1 |  | 0: 1627; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Aus; 21: {f}; 0: 1627; 0: 1627; y23 0: 1627
BV_AF_AMEV1 |  | 0: 1628; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 21: {f}; 0: 1628; 0: 1628; y23 0: 1628
AV_SW_E_AMEV1 |  | 0: 1629; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: lux; 11: [25]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [100]; 38: [600]; 39: {t,t}; 40: [10]; 0: 1629; 0: 1629; y23 0: 1629
TL_AN_C_AMEV1 |  | 0: 1630; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1630; 0: 1630; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1630
BV_STA_E_AMEV1 |  | 0: 1631; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1631; 0: 1631; y23 0: 1631
AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | 0: 1632; 0: 1632; 0: 1632; y23 0: 1632
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1633; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1633; 0: 1633; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1633
AV_ST_E_AMEV1 |  | 0: 1634; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1634; 0: 1634; y23 0: 1634
AV_SW_E_AMEV1 |  | 0: 1635; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: lux; 11: [25]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [100]; 38: [600]; 39: {t,t}; 40: [10]; 0: 1635; 0: 1635; y23 0: 1635
TL_AN_C_AMEV1 |  | 0: 1636; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1636; 0: 1636; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1636
BV_STA_E_AMEV1 |  | 0: 1637; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1637; 0: 1637; y23 0: 1637
AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | 0: 1638; 0: 1638; 0: 1638; y23 0: 1638
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1639; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1639; 0: 1639; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1639
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 1640; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 1640; 0: 1640; y23 0: 1640
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 1641; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 1641; 0: 1641; y23 0: 1641
AGG_RBG_SON2_AMEV1 |  | 0: 1642; 0: 1642; 0: 1642; y23 0: 1642
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1643; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1643; 0: 1643; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1643
AV_SW_POS_AMEV1 |  | 0: 1644; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1644; 0: 1644; y23 0: 1644
AV_SW_WIN_AMEV1 |  | 0: 1645; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °; 11: [5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1645; 0: 1645; y23 0: 1645
AGG_RBG1_AMEV1 |  | 0: 1646; 0: 1646; 0: 1646; y23 0: 1646
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1647; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1647; 0: 1647; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1647
AV_SW_T_RU_V_AMEV1 |  | 0: 1648; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °C; 10: [0]; 21: {t}; 34: 1; 35: [-3]; 36: [3]; 0: 1648; 0: 1648; y23 0: 1648
AV_ST_AMEV1 |  | 0: 1649; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: 2.5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1649; 0: 1649; y23 0: 1649
BI_RM_AK_AMEV1 |  | 0: 1650; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1650; 0: 1650; y23 0: 1650
BV_AF_AMEV1 |  | 0: 1651; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 21: {f}; 0: 1651; 0: 1651; y23 0: 1651
AV_ST_E_AMEV1 |  | 0: 1652; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1652; 0: 1652; y23 0: 1652
BV_STA_E_AMEV1 |  | 0: 1653; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1653; 0: 1653; y23 0: 1653
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 1654; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 1654; 0: 1654; y23 0: 1654
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 1655; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 1655; 0: 1655; y23 0: 1655
AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | 0: 1656; 0: 1656; 0: 1656; y23 0: 1656
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1657; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1657; 0: 1657; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1657
AV_ST_E_AMEV1 |  | 0: 1658; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1658; 0: 1658; y23 0: 1658
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1659; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1659; 0: 1659; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1659
BV_SM_AMEV1 |  | 0: 1660; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 1660; 0: 1660; y23 0: 1660
AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | 0: 1661; 0: 1661; 0: 1661; y23 0: 1661
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1662; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1662; 0: 1662; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1662
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 1663; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1663; 0: 1663; y23 0: 1663
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 1664; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1664; 0: 1664; y23 0: 1664
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1665; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1665; 0: 1665; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1665
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1666; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1666; 0: 1666; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1666
AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | 0: 1667; 0: 1667; 0: 1667; y23 0: 1667
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1668; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1668; 0: 1668; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1668
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 1669; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1669; 0: 1669; y23 0: 1669
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 1670; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1670; 0: 1670; y23 0: 1670
AV_MWC_POS_AMEV1 |  | 0: 1671; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 10: 0; 11: [2,5]; 21: {f}; 0: 1671; 0: 1671; y23 0: 1671
AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | 0: 1672; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1672; 0: 1672; y23 0: 1672
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1673; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1673; 0: 1673; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1673
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1674; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1674; 0: 1674; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1674
AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | 0: 1675; 0: 1675; 0: 1675; y23 0: 1675
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1676; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1676; 0: 1676; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1676
MV_AS_JAL_AMEV1 |  | 0: 1677; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Idle, Goto_Position, Stop, Up, Down, Step_Up, Step_down, Goto_Preset1, Goto_Preset2, Save_Preset1, Save_Preset2, Nutzereingriff; 10: Idle; 14: 12; 21: {f}; 34: 1; 0: 1677; 0: 1677; y23 0: 1677
AV_ST_POS_AMEV1 |  | 0: 1678; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1678; 0: 1678; y23 0: 1678
AV_ST_WIN_AMEV1 |  | 0: 1679; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °; 11: [5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1679; 0: 1679; y23 0: 1679
AV_MW_POS_AMEV1 |  | 0: 1680; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 10: 0; 11: [2,5]; 21: {f}; 0: 1680; 0: 1680; y23 0: 1680
AV_MW_WIN_AMEV1 |  | 0: 1681; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1681; 0: 1681; y23 0: 1681
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1682; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1682; 0: 1682; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1682
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1683; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1683; 0: 1683; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 900; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1683
BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | 0: 1684; 0: 1684; 0: 1684; y23 0: 1684
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1685; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1685; 0: 1685; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1685
AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | 0: 1686; 0: 1686; 0: 1686; y23 0: 1686
AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | 0: 1687; 0: 1687; 0: 1687; y23 0: 1687
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1688; 0: 1688; 0: 1688; y23 0: 1688
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1689; 0: 1689; 0: 1689; y23 0: 1689
BV_AF_TK_AMEV1 |  | 0: 1690; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Passiv; 8: Kühlen; 10: inactive; 21: {f}; 0: 1690; 0: 1690; y23 0: 1690
BV_AF_TH_AMEV1 |  | 0: 1691; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Passiv; 8: Heizen; 10: inactive; 21: {f}; 0: 1691; 0: 1691; y23 0: 1691
BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | 0: 1692; 0: 1692; 0: 1692; y23 0: 1692
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1693; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1693; 0: 1693; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1693
AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | 0: 1694; 0: 1694; 0: 1694; y23 0: 1694
AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | 0: 1695; 0: 1695; 0: 1695; y23 0: 1695
AGG_VVR_AMEV1 |  | 0: 1696; 0: 1696; 0: 1696; y23 0: 1696
AGG_VVR_AMEV1 |  | 0: 1697; 0: 1697; 0: 1697; y23 0: 1697
BV_BM_AMEV1 |  | 0: 1698; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1698; 0: 1698; y23 0: 1698
BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | 0: 1699; 0: 1699; 0: 1699; y23 0: 1699
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1700; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1700; 0: 1700; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1700
AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | 0: 1701; 0: 1701; 0: 1701; y23 0: 1701
AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | 0: 1702; 0: 1702; 0: 1702; y23 0: 1702
AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | 0: 1703; 0: 1703; 0: 1703; y23 0: 1703
AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | 0: 1704; 0: 1704; 0: 1704; y23 0: 1704
BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | 0: 1705; 0: 1705; 0: 1705; y23 0: 1705
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1706; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1706; 0: 1706; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1706
AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | 0: 1707; 0: 1707; 0: 1707; y23 0: 1707
AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | 0: 1708; 0: 1708; 0: 1708; y23 0: 1708
AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | 0: 1709; 0: 1709; 0: 1709; y23 0: 1709
ANL_RU1_AMEV1 |  | 0: 1710; 0: 1710; 0: 1710; y23 0: 1710
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 1711; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1711; 0: 1711; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1711
BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | 0: 1712; 0: 1712; 0: 1712; y23 0: 1712
BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | 0: 1713; 0: 1713; 0: 1713; y23 0: 1713
BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | 0: 1714; 0: 1714; 0: 1714; y23 0: 1714
BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | 0: 1715; 0: 1715; 0: 1715; y23 0: 1715
Außenanlagen |  | 0: 1716; 0: 1716; 0: 1716; y23 0: 1716
AGG_SSM_AMEV1 |  | 0: 1717; 0: 1717; 0: 1717; y23 0: 1717
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1718; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1718; 0: 1718; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1718
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1719; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1719; 0: 1719; y23 0: 1719
BGP_ABL_AMEV1 |  | 0: 1720; 0: 1720; 0: 1720; y23 0: 1720
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1721; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1721; 0: 1721; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1721
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 1722; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1722; 0: 1722; y23 0: 1722
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 1723; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1723; 0: 1723; y23 0: 1723
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1724; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1724; 0: 1724; y23 0: 1724
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1725; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1725; 0: 1725; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1725
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1726; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1726; 0: 1726; y23 0: 1726
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1727; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Current_Command_Priority; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1727; 0: 1727; y23 0: 1727
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1728; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1728; 0: 1728; y23 0: 1728
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1729; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1729; 0: 1729; y23 0: 1729
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1730; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1730; 0: 1730; y23 0: 1730

## 19 Planungs-Tool
Ein BACtwin-fähiges Planungs-Tool soll die Handhabung der in Tabelle 20 genannten Daten und Funktionen ermöglichen.
Zur Handhabung gehören in den Zeilen 1, 3, 5 - 11, 14, 17 und 18 das Importieren/Eingeben, Editieren, Speichern und Exportieren.
1. | BACtwin-Bibliotheken und Projekt-Daten
2. | Planungsdokumente (Anlagenlisten, Schemata, Funktionsbeschreibungen) aus verfügbaren Vorlagen erstellbar.
3. | Genormte BACnet-Objekte und Properties
4. | Angabe der unterstützten BACnet Revision (mind. Rev. 12, empfohlen Rev. 16).
5. | BACnet-Profile nach AMEV BACtwin
6. | Projektspezifische BACtwin-Bibliothek (Schema, Beschreibung, GA-Funktionsliste)
7. | Templates (OBJ, AGG, BGP, ANL) als Projekt-Templates
8. | BACtwin-Listen (OBJ, AGG, BGP, ANL)
9. | BACtwin-Listen (OBJ, AGG, BGP, ANL) benennbar.
10. | BACtwin-BAS als Vorlage für Object_Name/Description
11. | Nutzerspezifischer BAS als Vorlage für Object_Name/Description
12. | Properties Object_Name automatisiert aus BAS-Vorlage generierbar.
13. | Properties Description aus BAS-Vorlage automatisiert generierbar.
14. | Properties Description als Vorlage
15. | Verwendung der BACnet- und AMEV-Begriffe, AMEV umschaltbar deutsch-englisch.
16. | Projekt-Bibliothek (projektspezifische Listen) darstellbar.
17. | Projekt-Bibliothek (analog BACtwin-Bibliothek)
18. | Projektdaten (mindestens GA-Funktionslisten, GA-Funktionsbeschreibungen, GA-Automationsschemata, BACtwin-Listen)

## 20 Engineer-Tool
Ein BACtwin-fähiges Engineering-Tool soll die Handhabung der in Tabelle 20 und 21 genannten Daten und Funktionen ermöglichen.
Zur Handhabung gehören in der Zeile 19 das Importieren/Eingeben, Editieren, Speichern und Exportieren.
1. - 18. | Handhabung der Daten und Funktionen gemäß Tabelle 20 Nr. 1. bis 18.
19. | Ausführungsdokumente (mind. GA-Funktionslisten, GA-Funktionsbeschreibungen, GA-Automationsschemata, BACtwin-Listen)
20. | Alle verwendeten BACnet-Objekte und Properties sichtbar schaltbar.
21. | Reverse-Engineering (optional).

## 21 Scan-Tool
1. | BACnet-Geräte scannen und auslesen, verwendete Objekte, Properties, Parameter anzeigen.
2. | Verwendete Objekte, Properties, Parameter exportieren.
3. | Verwendete Objekte und Properties für ausgewählte Funktionsbereiche als BACtwin-Listen darstellen, exportieren.
4. | Datenaustauschformate XLSX/CSV, XML/JSON

## 22 Prüf-Tool
1. | BACtwin-Bibliothek (inklusive Betreibervorgabe) importieren/eingeben.
2. | GA-Planungsdaten einlesen.
3. | GA-Ausführungsdaten einlesen.
4. | Vergleich a) der Daten aus den Zeilen 2 mit 1., Vergleichsergebnisse darstellen, kommentieren und speichern.
5. | Vergleich b) der Daten aus den Zeilen 3 mit 2., Vergleichsergebnisse darstellen,
6. | Exportieren der Vergleichsergebnisse a) und b) in XLSX/CSV, JSON/XML, HTML sowie PDF

## 27 Betreibervorgabe
Lfd. Nr. | Bereich | Empfehlung gemäß AMEV BACtwin 202x | Betreiber- vorgabe
| 1 | 2 | 3
1 | BACtwin-Beschreibung | Mindeststandard des Betreibers
2 | AMEV-Profil | AS-C gemäß BACtwin-Bibliothek 2
3 | AMEV-Profil | AS-D gemäß BACtwin-Bibliothek 2
4 | Orts-BAS | Anzahl Orts-BAS-Blöcke: …………….......….
5 | Anzahl Zeichen | einschließlich Trenner): …… Zeichen
6 | Beispiel Orts-BAS | …………….……………………………
7 | BACtwin-BAS | gemäß BACtwin-Bibliothek 1 und Abschnitt 2.1
8 | Syntax | gemäß Tabelle 2
9 | Gewerk | Kostengruppe nach DIN 276-1 (numerisch)
10 | Anlage | Adressierung von Teilanlagen
11 | Raumautomation | Adressierung von Raumautomation
12 | BM-Funktion Erweiterung | endständig, mit Längendifferenz (keine Tilden)
13 | Nummerierung | gemäß Abschnitt 2.1.9 zweistellig
14 | Anzahl Zeichen | einschließlich Trenner: …… Zeichen
15 | Beispiel BACtwin-BAS | …………….……………………………
16 | Bestands-BAS | Übersetzungs-Tool nach Abschnitt 2.1.15
17 | Description | Blöcke s. Beispiel Description in Abschn. 2.1.11
18 | Anzahl Zeichen | einschließlich Trenner: …….. Zeichen
19 | Objekt-Templates | gemäß BACtwin-Bibliothek 2 und Abschnitt 2.3
20 | Priority_Array | gemäß BACtwin-Bibliothek 2 und Tabelle 24
21 | Meldeklassen | gemäß BACtwin-Bibliothek 2 und Tabelle 25
22 | Meldetexte | gemäß Abschnitt 4.6 Variante: ……………..
23 | Zeitsynchronisation | Betreiberkonzept gemäß Abschnitt 4.5.3
24 | Zuständigkeiten | gemäß BACtwin-Bibliothek 2 und Tabelle 17
25 | Aggregate-Templates | gemäß BACtwin-Bibliothek 3 und Abschnitt 2.4
26 | Ausführkontrolle | Variante 1.1 (BO), 1.2 (zus. EE): ….………..
27 | Handmeldung LVB | Variante 2.1 (BI), 2.2 (MV), 2.3 (EE): ……..….…
28 | Baugruppen-Templates | gemäß BACtwin-Bibliothek 3 und Abschnitt 2.5
29 | Anlagen-Templates | gemäß BACtwin-Bibliothek 3 und Abschnitt 2.6
30 | Planungs-Tool | gemäß Abschnitt 3.1 und Tabelle 19
31 | Engineering-Tool | gemäß Abschnitt 3.2 und Tabelle 20
32 | Scan-Tool | gemäß Abschnitt 3.3 und Tabelle 21
33 | Prüf-Tool | gemäß Abschnitt 3.3 und Tabelle 22
34 | Datenaustauschformate | gemäß Abschnitt 3.4
35 | Implementierung | BACtwin-Implementierung gemäß Kapitel 4
36 | Gateway, Feldgerät | BACtwin-fähig gemäß Abschnitt 4.9
37 | Kompaktanlage | BACtwin-fähig gemäß Abschnitt 4.9
38 | Integrale GA-Planung | gemäß Abschnitt 4.1 und 4.10
39 | Sonstiges