## Inhalt
BACtwin-Bibliothek
Teil | Inhalt
1 | 2 Gliederung
3 Gewerk
4 BACtwin-BAS
4.1 BAS Beispiel
4.2 BAS UUID de-en
4.3 BAS nach LP
2 | 6 AMEV-Profil AS-C + AS-D
8 BACtwin_Objects_DE
8 BACtwin_Objects_EN
8.1 AI
8.2 AO_AV
8.3 BI
8.4 BO_BV
8.5 CAL
8.6 DEV
8.7 EE
8.8 LP
8.9 MI
8.10 MO_MV
8.11 NC
8.12 SCH
8.13 SV
8.14 TL
3 | 10 AggregateTempl
10.1 Aggregate Templ de-en
15 Funktionsbereich
16 Zuständigkeitskennung
17 ZuständigKennung
18 BACtwinTab
19 Planungs-Tool
20 Engineering-Tool
21 Scan-Tool
22 Prüf-Tool
23 MinCharStringLength
24 Priority_Array
24.1 Value-Objekte
25 Meldeklasse
26 EventParameter
27 Betreibervorgabe

## Änderungen
ENGLISH TERMS (Draft)
Datum | Version | Arbeitsblatt | Kurzbeschreibung der Änderungen | Brief description of the changes (draft)
2026-03-22 | AMEV1.2 | BACtwin 2026
|  | Inhalt | Arbeitsblatt "Verzeichnis" umbenannt in "Inhalt. Zuordnung von Arbeitblättern zu Bibliotheken geändert. | Worksheet “Directory” renamed to "Contents. Assignment of worksheets to libraries changed.
|  | 2 Gliederung | BAS-Varianten eingefügt (z.B. Gewerk, Teilanlage, Nummerierung). Englische Version eingefügt. | UAK variants added (e.g., trade, partial system, numbering). English version added.
|  | 3 Gewerk | Einstelliges Kürzel als Variante eingefügt. Englische Version eingefügt. | Single-digit abbreviation added as a variant. English version added.
|  | 4 BACtwin-BAS | Blau markierte Zellen wurden eingefügt. Entfernung unnötiger " " (am Ende eines Eintrags). Neue Spalte Status hinzugefügt | Cells marked in blue have been inserted. Removal of unnecessary “ ” (at the end of an entry). New column Status added.
|  | 4.3 BAS nach LP | Arbeitsblatt wurde neu eingefügt. | Worksheet newly inserted.
|  | 4.2 BAS UUID de-en | Blau markierte Zellen wurden neu eingefügt. | Cells marked in blue are newly inserted.
2025-02-14 | AMEV1.1 | BACtwin 2025
|  | 4 BACtwin-BAS | Blau markierte Zellen wurden eingefügt Grün markierte Zellen sind eingefügte GA-Funktionen Rot makierte Zellen sind Änderungen veröffentlichter Kürzel | Cells marked in blue have been inserted Cells marked in green are inserted BA functions Cells marked in red are changes to published abbreviations
|  | 4.2 BAS UUID de-en | Alle Änderungen wurden in Spalte F farbig markiert: - Blau markierte Zellen wurden eingefügt - Grün makierte Zellen sind eingefügte GA-Funktionen - Rot makierte Zellen sind Änderungen veröffentlichter Kürzel | All changes have been highlighted in color in column F: - Cells marked in blue have been inserted - Cells marked in green are inserted BA functions - Cells marked in red are changes to published abbreviations
2024-04-12 | AMEV1 | BACtwin 2024

## 2 Gliederung
BAS Beispiel 1: ohne Teilanlage, ungekürzt | [5 empty] | BAS Beispiel 2: ohne Teilanlage, gekürzt
BAS-Block | Bezeichnung | Erläuterung | Stelle | Beispiel | Trenn-zeichen | Kommentar | Stelle | Beispiel | Trenn-zeichen
1. | Gewerk | z. B. KG nach DIN 276 | 1-3 | 420 | _ | Gewerk einstellig | 1 | H | _
2. | Anlage | Kürzel mit Nummer | 5-9 | VBA01 | _ |  | 3-7 | VBA01 | _
3. | Baugruppe | Kürzel mit Nummer | 11-15 | STH01 | _ |  | 9-13 | STH01 | _
4. | Medium, Position | Kürzel | 17-19 | HZV | _ |  | 15-17 | HZV | _
5. | Aggregat | Kürzel mit Nummer | 21-25 | ##### | _ |  | 19-23 | EF~01 | _
6. | Betriebsmittel (BM) | Kürzel mit Nummer | 27-31 | T~~01 | _ | BM-Nummer einstellig | 25-28 | T~~1 | _
7. | BM-Funktion | Kürzel mit Nummer (ohne Erweiterung) | 33-37 | MW~01 | _ | BM-Funktion Nummer einstellig | 30-33 | MW~1 | [kein Trennzeichen]
8. (optional) | Erweiterung | Kürzel für Erweiterung (z. B. TL, EE), sonst frei | 39-40 | TL |  | ohne Trennzeichen zur Funktion | 34 | T
BAS Beispiel 3: mit Teilanlage, ungeküzt | [5 empty] | BAS Beispiel 4: mit Teilanlage, gekürzt
BAS-Block | Bezeichnung | Erläuterung | Stelle | Beispiel | Trenn-zeichen | Kommentar | Stelle | Beispiel | Trenn-zeichen
1. | Gewerk | z. B. KG nach DIN 276 | 1-3 | 420 | _ | Gewerk einstellig | 1 | H | _
2. | Anlage | Kürzel mit Nummer | 5-9 | VBA01 | ° |  | 3-7 | VBA01 | °
2.1. (optional) | Teilanlage | Nummer | 11-12 | 00 | _ |  | 9-10 | 00 | _
3. | Baugruppe | Kürzel mit Nummer | 14-18 | STH01 | _ |  | 12-16 | STH01 | _
4. | Medium, Position | Kürzel | 20-22 | HZV | _ |  | 18-20 | HZV | _
5. | Aggregat | Kürzel mit Nummer | 24-28 | EF~01 | _ |  | 22-26 | EF~01 | _
6. | Betriebsmittel (BM) | Kürzel mit Nummer | 30-34 | T~~01 | _ | BM-Nummer einstellig | 28-31 | T~~1 | _
7. | BM-Funktion | Kürzel mit Nummer (ohne Erweiterung) | 36-40 | MW~01 | _ | BM-Funktion Nummer einstellig | 33-36 | MW~1 | [kein Trennzeichen]
8. (optional) | Erweiterung | Kürzel für Erweiterung (z. B. TL, EE), sonst frei | 42-43 | TL |  | ohne Trennzeichen zur Funktion | 37 | T
ENGLISH VERSION (Draft)
UAK example 1: without partial plant, unabridged | [5 empty] | UAK example 2: without partial plant, abridged
UAK block | Designation | Explanation | Character | Example | Separator | Comment | Character | Example | Separator
1. | Trade | Cost group (DIN 276-1) | 1-3 | 420 | _ | Trade single-digit | 1 | H | _
2. | Plant | Abbreviation with number | 5-9 | CON01 | _ |  | 3-7 | CON01 | _
3. | Assembly | Abbreviation with number | 11-15 | SHS01 | _ |  | 9-13 | SHS01 | _
4. | Medium, Position | Abbreviation | 17-19 | HTF | _ |  | 15-17 | HTF | _
5. | Aggregate | Abbreviation with number | 21-25 | ##### | _ |  | 19-23 | ##### | _
6. | Operating Equipment (OE) | Abbreviation with number | 27-31 | T~~01 | _ | OE-Number single-digit | 25-28 | T~~1 | _
7. | OE Function | Abbreviation with number (without extension) | 33-37 | MS~01 | _ | OE Function Number single-digit | 30-33 | MS~1 | [no separator]
8. | OE Function Extension | Abbreviation Extension | 39-40 | TL |  | Extension function without separator | 34 | T
UAK example 3: with partial plant, unabridged | [5 empty] | UAK example 4: with partial plant, abridged
UAK block | Designation | Explanation | Character | Example | Separator | Comment | Character | Example | Separator
1. | Trade | Cost group (DIN 276-1) | 1-3 | 420 | _ | Trade single-digit | 1 | H | _
2. | Plant | Abbreviation with number | 5-9 | CON01 | ° |  | 3-7 | CON01 | _
2.1. | Subplant | Number | 11-12 | 00 | _ |  | 9-10 | 00
3. | Assembly | Abbreviation with number | 14-18 | SHS01 | _ |  | 12-16 | SHS01 | _
4. | Medium, Position | Abbreviation | 20-22 | HTF | _ |  | 18-20 | HTF | _
5. | Aggregate | Abbreviation with number | 24-28 | ##### | _ |  | 22-26 | ##### | _
6. | Operating Equipment (OE) | Abbreviation with number | 30-34 | T~~01 | _ | OE-Number single-digit | 28-31 | T~~1 | _
7. | OE Function | Abbreviation with number (without extension) | 36-40 | MS~01 | _ | OE Function Number single-digit | 33-36 | MS~1 | [no separator]
8. | OE Function Extension | Abbreviation Extension | 42-43 | TL |  | Extension function without separator | 37 | T
ENGLISH VERSION (Draft)

## 3 Gewerke
ENGLISH VERSION (Draft)
Nr. | Kostengruppe (DIN 276-1) | Kürzel (VDI 3814 Blatt 4.1) |  | Bezeichnung (VDI 3814 Blatt 4.1) | No. | Cost group (DIN 276-1) | Abbreviation (VDI 3814 Blatt 4.1) |  | Designation (VDI 3814 Blatt 4.1)
1. | 330 | TTF | Z | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz | 1. | 330 | GWS | G | Gates, doors, windows, sunshades
2. | 400 | TGA | T | Technische Anlagen (allgemein) | 2. | 400 | TBS | T | Technical building services (general)
3. | 410 | GWA | W | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 3. | 410 | SAN | W | Sanitary (sewage, water, gas)
4. | 420 | HZG | H | Wärmeversorgungsanlagen | 4. | 420 | HTG | H | Heating
5. | 430 | RLT | L | Lufttechnische Anlagen | 5. | 430 | VEN | V | Ventilation
6. | 434 | KAE | K | Kälteanlagen | 6. | 434 | REF | F | Refrigeration
7. | 440 | ELT | E | Starkstromanlagen | 7. | 440 | ELT | E | Electric power
8. | 450 | FIA | N | Fernmelde- und IT-Anlagen | 8. | 450 | CIT | I | Communication and IT
9. | 460 | FTA | F | Förderanlagen | 9. | 460 | CVR | C | Conveyor
10. | 470 | NTZ | S | Nutzungsspezifische Anlagen | 10. | 470 | USS | U | Usage specific services
11. | 480 | GAA | A | Gebäude- und Anlagenautomation | 11. | 480 | BAC | B | Building automation and control
12. | 550 | TAA | Y | Technische Anlagen in Außenanlagen | 12. | 550 | TSO | O | Technical services in outdoor facilities

## 4 BACtwin-BAS
1
2 | [10 empty] | Tabelle 4 BACtwin-BAS
3
4 |  |  | 1. Gewerk |  | 2. Anlage |  |  | 3. Baugruppe |  |  | 4. Medium/Position |  |  | 5. Aggregat |  |  | 6. Betriebsmittel |  |  | 7. Funktion |  |  | 8. Funktion-Erweiterung
5 | KG | Kürzel | Bezeichnung | Kürzel | Bezeichnung | Inhalt Description | Kürzel | Bezeichnung | Inhalt Description | Kürzel | Bezeichnung | Inhalt Description | Kürzel | Bezeichnung | Inhalt Description | Kürzel | Bezeichnung | Inhalt Description | Kürzel | Bezeichnung | Inhalt Description | Kürzel | Bezeichnung | Inhalt Description
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
7 | 330 | TTF | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz | 330 Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz |  |  | 330 Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz |  |  | 330 Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz |  |  | 330 Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz |  |  | 330 Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz |  |  | aaa | Signal:
8 |  |  |  | FAA | Fassadenanlage (ohne Raumbezug) | Fassadenanlage | SON | Sonnenschutz, Beschattung, Verdunklung | Sonnenschutz | FA~ | Fassade | Fassade | TOR | Tor | Tor | MOT | Motor |  | AF~ | Anforderung | Anforderung | EE | referenzierte Meldung
9 | [9 empty] | RU~ | Raum | Raum | TUR | Tür | Tür | FEG | Fenstergriff (empfohlen GS~) | Fenstergriff | AFH | Anforderung Heizen | Anforderung Heizen | TL | referenzierte Datenaufzeichnung | Datenaufzeichung
10 |  |  |  | RWA | Rauch- und Wärmeabzugsanlage | RWA | NRA | Natürlicher Rauchabzug | natürlicher Rauchabzug |  |  |  | TWD | Trennwand (Raumteiler, Mowing Wall) | Trennwand | FEK | Fensterkontakt (empfohlen GS~) | Fensterkontakt | AFK | Anforderung Kühlen | Anforderung Kühlen | ZP | referenzierter Zeitplan | Zeitplan
11 | [9 empty] | [nnn] | Ausrichtung (in °; nnn = 000-360) | Ausrichtung (in °; nnn = 000-360) | BST | Brandschutztür | Brandschutztür | G~~ | Position, Länge, Amplitude | Position | AFT | Anforderung Temperieren | Anforderung Temperieren
12 |  |  |  | RAG | Gebäude (Schalenmodell) | Gebäude | MFT | Multifunktionstüre | Multifunktionstüre | n00 | Fassade Nord | Fassade Nord | SLS | Schleuse | Schleuse | GS~ | Position schaltend, Endschalter | Endschalter | AFL | Anforderung Lüften | Anforderung Lüften
13 |  |  |  | RAA | Abschnit | Abschnitt |  |  |  | o00 | Fassade Ost | Fassade Ost | DRK | Drehkreuz | Drehkreuz | WIN | Winkel | Winkel | AFV | Anforderung Voll | Anforderung Voll
14 |  |  |  | RAB | Bereich (Schalenmodell) | Bereich |  |  |  | s00 | Fassade Süd | Fassade Süd | [6 empty] | AFR | Anforderung Reduziert | Anforderung Reduziert
15 |  |  |  | RAR | Raum (Schalenmodell) |  |  |  |  | w00 | Fassade West | Fassade West | FEN | Fenster | Fenster |  |  |  | BB~ | Betriebsbereit | Betriebsbereit
16 |  |  |  | RAS | Segment (Schalenmodell) | Segment | [6 empty] | JAL | Jalousie | Jalousie |  |  |  | BEE | Befehl Extern Einspeiseleistung | Befehl Extern Einspeiseleistung
17 | [12 empty] | MAR | Markise | Markise |  |  |  | BLZ | Belegungszustand (z.B. Raum) | Belegungszustand
18 | [12 empty] | ROL | Rollladen | Rollladen |  |  |  | BM~ | Betriebsmeldung | Betriebsmeldung
19 | [12 empty] | VEG | Verdunklung, Vorhang | Verdunklung |  |  |  | BMM | Betriebsmeldung mehrstufig | Betriebsmeldung mehrstufig
20 | [18 empty] | BSM | Betriebssammelmeldung | Betriebssammelmeldung
21 | [12 empty] | RSA | Rauchschutzabschluss (vormals RSV) | Rauchschutzabschluss |  |  |  | BZ~ | Betriebsstunden Zählwert | Betriebsstunden Zählwert
22 | [18 empty] | FR~ | Freigabe | Freigabe
23 | [12 empty] | RWS | Rettungswegesystem (vormals FWS, Fluchtwegesicherungsanlage) | Rettungswegesystem |  |  |  | FRA | Freigabe Absenkbetrieb (z.B. AT-Abschaltung HK/KK) | Freigabe Abschaltbetrieb
24 | [18 empty] | FRK | Freigabe Komfortbetrieb (z.B. AT-Abschaltung HK/KK) | Freigabe Komfortbetrieb
25 | [18 empty] | MW~ | Messwert | Messwert
26 | [18 empty] | MWB | Messwert Bezug (Elektro Zweirichtungszähler) | Messwert Bezug
27 | 400 | TGA | Technische Anlagen | 400 Technische Anlagen |  |  | 400 Technische Anlagen |  |  | 400 Technische Anlagen |  |  | 400 Technische Anlagen |  |  | 400 Technische Anlagen |  |  | MWC | Messwert berechnet | Messwert berechnet
28 | [6 empty] | SLE | Leuchte (Signalleuchte) | Leuchte | 400 Heizung/Kälte (Kombi-System) |  |  | PPE | Pumpe | Pumpe | FU~ | Frequenzumrichter | Frequenzumrichter | MWE | Messwert Einspeisung (Elektro Zweirichtungszähler) | Messwert Einspeisung
29 | [6 empty] | MEB | Messbox | Messbox | %%V | Vorlauf | Vorlauf |  |  |  | FEE | Funktional eigenständige Einrichtung |  | MWG | Messwert Erzeugung (Elektro Zweirichtungszähler) (bevorzugt MWE) | Messwert Einspeisung
30 | [9 empty] | %%R | Rücklauf | Rücklauf | SSK | Schaltschrank | Schaltschrank | ASR | Autarke Steuer- oder Regeleinheit | Autarke Einheit | MWK | Messwert Kälte (nur bei Kombizähler) | Messwert Kälte
31 | [6 empty] | RVT | Raumverteiler | Raumverteiler | %%Z | Zulauf | Zulauf |  |  |  | BYP | Bypass | Bypass | MWV | Messwert Verbrauch (Elektro Zweirichtungszähler) (bevorzugt MWB) | Messwert Verbrauch
32 | [9 empty] | %%A | Ablauf | Ablauf | EF~ | Einzelfühler (ein Signal) |  |  |  |  | MWW | Messwert Wärme (nur bei Kombizähler) | Messwert Wärme
33 | [9 empty] | %%I | Eintritt (Input) | Eintritt | MFE | Mehrfachfühler Einheit (mehrere Signale, Multisensor, mit Display...) |  | REP | Reparaturschalter | Reparaturschalter | RBE | Rückmeldung Befehl Extern Einspeiseleistung | Rückmeldung Befehl Extern Einspeiseleistung
34 |  |  |  | VTA | Verteilanlage | Verteilanlage | TKR | Temperierkreis (Zweileiter Heiz- / Kühlkreis) | Temperierkreis | %%X | Austritt (Exit) | Austritt |  |  |  | REV | Revisionsschalter (AT, CH) | Revisionsschalter | RM~ | Rückmeldung | Rückmeldung
35 | [6 empty] | TVT | Temperierverteiler (Zweileiter Heiz- / Kühlkreis) | Temperierverteiler | %%H | Warm (Hot) (empfohlen z.B. %%V, %%I) | Warm | ELZ | Elektrozähler (Hauptzähler) | Elektrozähler |  |  |  | RMA | Rückmeldung Auf | Rückmeldung Auf
36 | [9 empty] | %%C | Kalt (Cold) (empfohlen z.B. %%R, %%X) | Kalt | WMZ | Wärmemengenzähler (Hauptzähler) | Wärmemengenzähler | PD~ | Differenzdruck | Differenzdruck | RME | Rückmeldung Ein | Rückmeldung Ein
37 | [9 empty] | %%U | unten | unten | GMZ | Gasmengenzähler (Hauptzähler) | Gasmengenzähler |  |  |  | RMS | Rückmeldung Aus | Rückmeldung Aus
38 | [9 empty] | %%M | mitte | mitte | BSZ | Brennstoffzähler (Hauptzähler) | Brennstoffzähler | MSH | Feuchte relativ schaltend hoch, Regenmelder | Feuchtewächter hoch | RMZ | Rückmeldung Zu | Rückmeldung Zu
39 | [9 empty] | %%O | oben | oben | DMZ | Dampfmengenzähler (Hauptzähler) | Dampfmengenzähler |  |  |  | RMG | Rückmeldung Erde (Ground) | Rückmeldung Erde
40 | [9 empty] | %%B | Boden | Boden | KMZ | Kältemengenzähler (Hauptzähler) | Kältemengenzähler | G~~ | Position, Länge, Amplitude | Position | RVM | Revisionsmeldung (Sicherheitschalter) | Revisionsmeldung
41 | [9 empty] | %%W | Wand | Wand | KWZ | Kombinierter Kälte- und Wärmemengenzähler | Kälte- und Wärmemengenzähler | GS~ | Position schaltend, Endschalter | Endschalter | RW~ | Rückführwert | Rückführwert
42 | [9 empty] | %%D | Decke | Decke | WAZ | Wasserzähler (Hauptzähler) | Wasserzähler |  |  |  | SB~ | Schaltbefehl | Schaltbefehl
43 | [9 empty] | %%S | Schacht | Schacht | MMZ | Medienmengenzähler | Medienmengenzähler |  |  |  | SBA | Schalt-,Stellbefehl Auf | Schaltbefehl Auf
44 | [9 empty] | %%K | Kabine | Kabine | STZ | Stückmengenzähler | Stückmengenzähler |  |  |  | SBE | Schaltbefehl Ein | Schaltbefehl Ein
45 | [9 empty] | %%L | maschinenraumlos | maschinenraumlos | [6 empty] | SBM | Schaltbefehl Mehrstufig | Schaltbefehl Stufe
46 | [9 empty] | %%N | außen | außen | [6 empty] | SBR | Schaltbefehl Reduzierung | Schaltbefehl Reduzierung
47 | [18 empty] | SBS | Schaltbefehl Aus | Schaltbefehl Aus
48 | [9 empty] | HK~ | Heizung-, Kälte- | Temperierung | [6 empty] | SBZ | Schalt-,Stellbefehl Zu | Schaltbefehl Zu
49 | [9 empty] | HKV | Heizung-, Kälte-Vorlauf | Temperierung-Vorlauf | [6 empty] | SM~ | Störmeldung | Störmeldung
50 | [9 empty] | HKR | Heizung-, Kälte-Rücklauf | Temperierung-Rücklauf | [6 empty] | SN~ | Seriennummer (z.B. Zähler…) | Seriennummer
51 | [9 empty] | HKH | Heizung-, Kälte-Warm (Hot) | Temperierung-Warm | [6 empty] | ST~ | Stellsignal | Stellsignal
52 | [9 empty] | HKC | Heizung-, Kälte-Kalt (Cold) | Temperierung-Kalt | [6 empty] | STC | Stellsignal errechnet | Stellsignal berechnet
53 | [9 empty] | OL~ | Öl | Öl | [6 empty] | SVM | Sollwertverstellung, mechanisch (empfohlen: SWV) | Sollwertverstellung
54 | [9 empty] | AG~ | Abgas | Abgas | [6 empty] | SW~ | Sollwert | Sollwert
55 | [9 empty] | BE~ | Beckenwasser | Beckenwasser | [6 empty] | SWV | Sollwertversteller | Sollwertversteller
56 | [9 empty] | RU~ | Raum | Raum | [6 empty] | WBS | Wiederbereitschaftsschaltung (z.B. Fahrtreppe) | Wiederbereitschaftsschaltung
57 | [9 empty] | AU~ | Außenluft | Außenluft | [6 empty] | ZTW | Zeitwert (Periode, Zeitraum) | Zeitwert
58 | [18 empty] | ZW~ | Zählwert | Zählwert
59 | [9 empty] | PI~ | Primär (bei gleichen Medien im Wärmetauscher) | Primär | [6 empty] | ZWB | Zählwert Bezug (Elektro Zweirichtungszähler) | Zählwert Bezug
60 | [9 empty] | SK~ | Sekundär (bei gleichen Medien im Wärmetauscher) | Sekundär | [6 empty] | ZWE | Zählwert Einspeisung (Elektro Zweirichtungszähler) | Zählwert Einspeisung
61 | [18 empty] | ZWG | Zählwert Erzeugung (Elektro Zweirichtungszähler) (bevorzugt ZWE) | Zählwert Einspeisung
62 | 410 | GWA | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  |  | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  |  | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  |  | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  |  | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  |  | ZWK | Zählwert Kälte (nur bei Kombizähler) | Zählwert Kälte
63 |  |  |  | NZA | Netzanschluss | Netzanschluss |  |  |  | AW~ | Abwasser | Abwasser | PPE | Pumpe | Pumpe | MOT | Motor |  | ZWV | Zählwert Verbrauch (Elektro Zweirichtungszähler) (bevorzugt ZWB) | Zählwert Verbrauch
64 | [9 empty] | AWA | Abwasser-Ablauf | Abwasser-Ablauf | VEN | Ventil | Ventil | MGN | Magnet ( ggf. auch EMG für Elektromagnet) | Magnet | ZWW | Zählwert Wärme (nur bei Kombizähler) | Zählwert Wärme
65 |  |  |  | EZA | Erzeugungsanlage | Erzeugungsanlage | TWE | Trinkwassererwärmungsanlage (bisher WWB, nicht empfohlen) | Trinkwassererwärmungsanlage | AWZ | Abwasser-Zulauf | Abwasser-Zulauf | KLA | Klappe | Klappe | FU~ | Frequenzumrichter | Frequenzumrichter | aaa | Signal Meldung:
66 | [6 empty] | PFS | Pufferspeicher | Pufferspeicher | [6 empty] | EC~ | Elektronisch drehzahlgeregelt | drehzahlgeregelt | AM~ | Alarmmeldung | Alarmmeldung
67 | [6 empty] | KBS | Kombispeicher (Hygienespeicher) | Kombispeicher | BU~ | Brunnenwasser | Brunnenwasser | BGH | Begleitheizung | Begleitheizung |  |  |  | ANO | Anormalmeldung | Anormalmeldung
68 | [6 empty] | WWS | Warmwasserstation (Frischwasserstation) | Warmwasserstation | WG~ | Grau-, Brauchwasser | Brauchwasser | EWH | Elektroheizung (TWW–Bereitung) | Elektroheizung | WFL | Wasserfilter | Wasserfilter | BZG | Betriebsstunden Grenzwert (empfohlen: High-,Low_limit verwenden) | Betriebsstunden Grenzwert
69 | [6 empty] | HEZ | Wasserstofferzeugung | Wasserstofferzeugung | WGA | Grau-, Brauchwasser-Ablauf | Brauchwasser-Ablauf | [6 empty] | GM~ | Gefahrmeldung | Gefahrmeldung
70 | [9 empty] | WGZ | Grau-, Brauchwasser-Zulauf | Brauchwasser-Zulauf | WAZ | Wasserzähler | Wasserzähler | LVB | Lokale Vorrangbedienung | LVB | GW~ | Grenzwert (empfohlen: High-,Low_limit verwenden) | Grenzwert
71 |  |  |  | AFA | Aufbereitungsanlage | Aufbereitungsanlage | DOS | Dosieranlage | Dosieranlage | RG~ | Regenwasser | Regenwasser |  |  |  | REP | Reparaturschalter | Reparaturschalter | GWC | Grenzwert berechnet (empfohlen: High-,Low_limit verwenden) | Grenzwert berechnet
72 | [6 empty] | EHA | Enthärtungsanlage | Enthärtungsanlage | RGA | Regenwasser-Ablauf | Regenwasser-Ablauf | STB | Sicherheitstemperaturbegrenzer | Sicherheitstemperaturbegrenzer |  |  |  | GWH | Grenzwert High (MAX) (empfohlen: High-,Low_limit verwenden) | Grenzwert High
73 | [6 empty] | UOA | Umkehrosmoseanlage | Umkehrosmoseanlage | RGZ | Regenwasser-Zulauf | Regenwasser-Zulauf | STW | Sicherheitstemperaturwächter | Sicherheitstemperaturwächter | TS~ | Temperatur schaltend (z.B. Thermostat) | Temperatur schaltend | GWL | Grenzwert Low (MIN) (empfohlen: High-,Low_limit verwenden) | Grenzwert Low
74 | [6 empty] | VEA | Vollentsalzungsanlage | Vollentsalzungsanlage | [6 empty] | TSH | Temperatur schaltend hoch | Temperatur schaltend hoch | HD~ | Handmeldung | Hand
75 | [6 empty] | NEU | Neutralisationsanlage | Neutralisationsanlage | TW~ | Trinkwasser | Trinkwasser | ARM | Armatur (Waschbecken, Dusche, …) | Armatur |  |  |  | HDG | Handmeldung Analog | Hand stellen
76 | [9 empty] | TWA | Trinkwasser-Ablauf | Trinkwasser-Ablauf | URN | Urinal | Urinal | GS~ | Position schaltend, Endschalter | Endschalter | HDB | Handmeldung Binär | Hand schalten
77 |  |  |  | VTA | Verteilanlage | Verteilanlage | WZN | Wasserzirkulation (Trinkwasserzirkulation, Warmwasserzirkulation, Kaltwasserzirkulation) | Wasserzirkulation | TWZ | Trinkwasser-Zulauf | Trinkwasser-Zulauf | WC~ | WC | WC |  |  |  | HDA | Handmeldung Binär Auf | Hand Auf
78 | [6 empty] | DEA | Druckerhöhungsanlage | Druckerhöhungsanlage |  |  |  | HSP | Hygienespülung | Hygienespülung | HZE | Heizelement | Heizelement | HDZ | Handmeldung Binär Zu | Hand Zu
79 | [6 empty] | DMA | Druckminderungsanlage | Druckminderungsanlage | WW~ | Warmwasser | Warmwasser | [6 empty] | HDE | Handmeldung Binär Ein | Hand Ein
80 | [9 empty] | WWV | Warmwasser-Vorlauf | Warmwasser-Vorlauf | [6 empty] | HDS | Handmeldung Binär Aus | Hand Aus
81 | [6 empty] | UGS | Übergabestation | Übergabestation | WWR | Warmwasser-Rücklauf | Warmwasser-Rücklauf | [6 empty] | SAB | Sabotagealarm | Sabotagealarm
82 | [6 empty] | LTG | Leitung | Leitung | WWI | Warmwasser-Eintritt | Warmwasser-Eintritt | [6 empty] | SMB | Störmeldung blockiert | Störmeldung blockiert
83 | [6 empty] | TWK | Trinkwasserkühler | Trinkwasserkühler | WWX | Warmwasser-Austritt | Warmwasser-Austritt | [6 empty] | SMF | Störmeldung Schließfehler | Störmeldung Schließfehler
84 | [18 empty] | SMR | Störmeldung Riegelfehler | Störmeldung Riegelfehler
85 | [6 empty] | TWS | Trinkwassersystem (-anlage, Wasserspender) | Trinkwassersystem | WZ~ | Zirkulationswasser | Zirkulationswasser | [6 empty] | SMV | Störmeldung reversiert | Störmeldung reversiert
86 |  |  |  | VBA | Verbrauchsanlage | Verbrauchsanlage |  |  |  | WZX | Zirkulationswasser-Austritt | Zirkulationswasser-Austritt | [6 empty] | SMZ | Störmeldung Zwangsschließen | Störmeldung Zwangsschließen
87 | [9 empty] | WZI | Zirkulationswasser-Eintritt | Zirkulationswasser-Eintritt | [6 empty] | WM~ | Wartungsmeldung | Wartungsmeldung
88 | [18 empty] | aaa | Komplex:
89 | [9 empty] | WE~ | Weichwasser | Weichwasser | [6 empty] | AKA | Ausführkontrolle Auf (Ausführüberwachung, Rückmeldefehler) | Ausführkontrolle Auf
90 | [9 empty] | WEX | Weichwasser-Austritt | Weichwasser-Austritt | [6 empty] | AKZ | Ausführkontrolle Zu (Ausführüberwachung, Rückmeldefehler) | Ausführkontrolle Zu
91 |  |  |  | REA | Reinigungsanlage | Reinigungsanlage | ABS | Abscheideranlage | Abscheideranlage | WEI | Weichwasser-Eintritt | Weichwasser-Eintritt | [6 empty] | SSM | Sammelstörmeldung | Sammelstörmeldung
92 | [18 empty] | STA | Status (Anlagenstatus) | Status
93 |  |  |  | ENT | Entsorgungsanlage | Entsorgungsanlage | HBA | Hebeanlage | Hebeanlage | GC~ | Gas (Erdgas, Gas Carbon) | Erdgas | HAT | Händetrockner | Händetrockner |  |  |  | SWC | Sollwert berechnet | Sollwert berechnet
94 | [6 empty] | AAL | Abwasseranlage | Abwasseranlage | GF~ | Flüssiggas (Gas Flüssig) | Flüssiggas | SFS | Seifenspender | Seifenspender |  |  |  | SZE | Szene, Szenario | Szene
95 | [9 empty] | GB~ | Biogas (Gas Bio) | Biogas | [6 empty] | aaa | Meldung komplex:
96 | 420 | HZG | Wärmeversorgungsanlagen | 420 Wärmeversorgungsanlagen |  |  | 420 Wärmeversorgungsanlagen |  |  | 420 Wärmeversorgungsanlagen |  |  | 420 Wärmeversorgungsanlagen |  |  | 420 Wärmeversorgungsanlagen |  |  | ABW | Abweichung | Abweichung
97 |  |  |  | NZA | Netzanschluss | Netzanschluss | FWU | Fernwärmeübergabe | Fernwärmeübergabe | GT~ | Geothermie | Geothermie | BRE | Brenner | Brenner | MOT | Motor |  | LFZ | Laufzeitfehler | Laufzeitfehler
98 | [9 empty] | GTR | Geothermie-Rücklauf | Geothermie-Rücklauf | KOL | Solarkollektor, Solarpanel | Solarpanel | VEU | Umschaltventil (z.B. Wärmepumpe) | Umschaltventil | AK~ | Ausführkontrolle (Ausführüberwachung, Rückmeldefehler) | Ausführkontrolle
99 |  |  |  | EZA | Erzeugungsanlage | Erzeugungsanlage | AGA | Abgasanlage | Abgasanlage | GTV | Geothermie-Vorlauf | Geothermie-Vorlauf | VDR | Verdichter (Kompressor) | Verdichter |  |  |  | aaa | Makro:
100 | [6 empty] | AGS | Abgas- Schornstein | Schornstein | GTI | Geothermie-Eintritt | Geothermie-Eintritt |  |  |  | LVB | Lokale Vorrangbedienung | LVB | ASG | Gesamtanlagenschalter | Gesamtanlagenschalter
101 | [6 empty] | BHK | Blockheizkraftwerk | Blockheizkraftwerk | GTX | Geothermie-Austritt | Geothermie-Austritt | PPE | Pumpe | Pumpe | REP | Reparaturschalter | Reparaturschalter | AST | Teilanlagenschalter / Anlagensteuerung | Anlagenschalter
102 | [6 empty] | GTH | Geothermieanlage | Geothermieanlage |  |  |  | VEN | Ventil | Ventil | REV | Revisionsschalter (AT, CH) | Revisionsschalter | AVU | Alarmversandunterdrückung | Alarmversandunterdrückung
103 | [6 empty] | KES | Heizkessel | Heizkessel | HW~ | Heißwasser (>110°) | Heißwasser | KLA | Klappe | Klappe |  |  |  | BTS | Betriebsart Türsystem | Betriebsart Türsystem
104 | [6 empty] | SOL | Solarthermieanlage | Solarthermieanlage | HWR | Heißwasser-Rücklauf (>110°) | Heißwasser-Rücklauf | KRS | Rückschlagklappe | Rückschlagklappe | T~~ | Temperatur | Temperatur | BRW | Betriebsart RWS | Betriebsart RWS
105 | [6 empty] | WPU | Wärmepumpe | Wärmepumpe | HWV | Heißwasser-Vorlauf (>110°) | Heißwasser-Vorlauf | SFA | Schmutzfänger | Schmutzfänger | TD~ | Temperaturdifferenz | Temperaturdifferenz | EN~ | Energieniveau | Energieniveau
106 | [6 empty] | WUT | Wärmeübertrager | Wärmeübertrager | [6 empty] | TSH | Temperatur schaltend hoch | Temperatur schaltend hoch | ENC | Energieniveau berechnet | Energieniveau berechnet
107 | [9 empty] | HZ~ | Heizwasser | Heizwasser | ELZ | Elektrozähler | Elektrozähler |  |  |  | ETR | Entriegelung | Entriegelung
108 |  |  |  | DHG | Druckhaltungsanlage | Druckhaltungsanlage | ADG | Ausdehnungsgefäß | Ausdehnungsgefäß | HZR | Heizwasser-Rücklauf | Heizwasser-Rücklauf | WMZ | Wärmemengenzähler | Wärmemengenzähler | P~~ | Druck | Druck | ENR | Entriegelt | Entriegelt
109 | [6 empty] | ARA | Abgasreinigungsanlage | Abgasreinigungsanlage | HZV | Heizwasser-Vorlauf | Heizwasser-Vorlauf | GMZ | Gasmengenzähler | Gasmengenzähler | PD~ | Differenzdruck | Differenzdruck | MWT | Mittelwert | Mittelwert
110 | [6 empty] | BSG | Brennstoffversorgung | Brennstoffversorgung | HZI | Heizwasser-Eintritt | Heizwasser-Eintritt | BSZ | Brennstoffzähler | Brennstoffzähler | PSH | Druck schaltend hoch | Druck schaltend hoch | RS~ | Reset (Zurücksetzen) | Reset
111 | [6 empty] | DAS | Dampfspeicher | Dampfspeicher | HZX | Heizwasser-Austritt | Heizwasser-Austritt | [6 empty] | VRR | Verriegelt | Verriegelt
112 | [6 empty] | ENG | Entgasung | Entgasung |  |  |  | STB | Sicherheitstemperaturbegrenzer | Sicherheitstemperaturbegrenzer | H~~ | Arbeit, Energiemenge | Energiemenge
113 | [6 empty] | EWT | Erdwärmetauscher | Erdwärmetauscher | SO~ | Solarthermie | Solarthermie | STW | Sicherheitstemperaturwächter | Sicherheitstemperaturwächter | ZAE | Zähler (Zählwerk) | Zähler | aaa | Parameter:
114 | [6 empty] | NSP | Nachspeiseanlage | Nachspeiseanlage | SOR | Solarthermie-Rücklauf | Solarthermie-Rücklauf | SDB | Sicherheitsdruckbegrenzer (empfohlen SDH / SDL) | Sicherheitsdruckbegrenzer |  |  |  | HYS | Hysterese | Hysterese
115 | [6 empty] | RDE | Reindampferzeugung | Reindampferzeugung | SOV | Solarthermie-Vorlauf | Solarthermie-Vorlauf | SDW | Sicherheitsdruckwächter | Sicherheitsdruckwächter | LSL | Füllstand schaltend niedrig (z.B.Wassermangelsicherung) | Füllstand schaltend niedrig | HYH | Hysterese High | Hysterese High
116 | [12 empty] | SSW | Strömungswächter | Strömungswächter | LSH | Füllstand schaltend hoch (z.B. Leckageüberwachung) | Füllstand schaltend hoch | HYL | Hysterese Low | Hysterese Low
117 | [9 empty] | SRR | Speisewasser-Rücklauf | Speisewasser-Rücklauf | [6 empty] | KEX | Kennlinie Exponent | Kennlinie Exponent
118 |  |  |  | VTA | Verteilanlage | Verteilanlage | PFS | Pufferspeicher | Pufferspeicher | SRV | Speisewasser-Vorlauf | Speisewasser-Vorlauf | [6 empty] | KFP | Kennlinie Fußpunkt | Kennlinie Fußpunkt
119 | [6 empty] | HYW | Hydraulische Weiche | Hydraulische Weiche | [9 empty] | KP~ | Verstärkung (Regler) | Verstärkung
120 | [6 empty] | ZSV | Zortströmverteiler | Zortströmverteiler (ersetzt durch MVS) | DH~ | Dampf Hochdruck | Dampf Hochdruck | [6 empty] | KPV | Kennlinie Parallelverschiebung | Kennlinie Parallelverschiebung
121 | [6 empty] | HVT | Heizverteilung | Heizverteilung | DHV | Dampf Hochdruck Vorlauf | Dampf Hochdruck Vorlauf | [6 empty] | KST | Kennlinie Steilheit | Kennlinie Steilheit
122 | [6 empty] | HZK | Heizkreis (getrentes Stellorgan) | Heizkreis | DN~ | Dampf Niederdruck | Dampf Niederdruck | [6 empty] | KX1 | Kennlinie Stützpunkt 1 X-Achse | Kennlinie Stützpunkt 1 X-Achse
123 | [6 empty] | MVS | Multivalenter Schichtverteiler | Multivalenter Schichtverteiler | DNV | Dampf Niederdruck Vorlauf | Dampf Niederdruck Vorlauf | [6 empty] | KX2 | Kennlinie Stützpunkt 2 X-Achse | Kennlinie Stützpunkt 2 X-Achse
124 | [9 empty] | DU~ | Dampf überhitzt | Dampf überhitzt | [6 empty] | KX3 | Kennlinie Stützpunkt 3 X-Achse | Kennlinie Stützpunkt 3 X-Achse
125 | [9 empty] | DUV | Dampf überhitzt Vorlauf | Dampf überhitzt Vorlauf | [6 empty] | KX4 | Kennlinie Stützpunkt 4 X-Achse | Kennlinie Stützpunkt 4 X-Achse
126 |  |  |  | VBA | Verbrauchsanlage | Verbrauchsanlage | ULH | Umlufterhitzer (Deckenlufterhitzer) | Umlufterhitzer | KD~ | Kondensat | Kondensat | [6 empty] | KY1 | Kennlinie Stützpunkt 1 Y-Achse | Kennlinie Stützpunkt 1 Y-Achse
127 | [6 empty] | DKH | Deckenheizung | Deckenheizung | KDR | Kondensat-Rücklauf | Kondensat-Rücklauf | [6 empty] | KY2 | Kennlinie Stützpunkt 2 Y-Achse | Kennlinie Stützpunkt 2 Y-Achse
128 | [6 empty] | WDH | Wandheizung | Wandheizung | KDV | Kondensat-Vorlauf | Kondensat-Vorlauf | [6 empty] | KY3 | Kennlinie Stützpunkt 3 Y-Achse | Kennlinie Stützpunkt 3 Y-Achse
129 | [6 empty] | FBH | Fußbodenheizung | Fußbodenheizung | [9 empty] | KY4 | Kennlinie Stützpunkt 4 Y-Achse | Kennlinie Stützpunkt 4 Y-Achse
130 | [6 empty] | STH | Statische Heizfläche | stat. Heizfläche | TH~ | Thermoöl | Thermoöl | [6 empty] | LPH | Regler Y-Begrenzung MAX (Loop High) | Regler Y-Begrenzung MAX
131 | [6 empty] | BDK | Bodenkonvektor | Bodenkonvektor | THR | Thermoöl-Rücklauf | Thermoöl-Rücklauf | [6 empty] | LPL | Regler Y-Begrenzung MIN (Loop Low) | Regler Y-Begrenzung MIN
132 | [6 empty] | FAH | Fassadenheizung | Fassadenheizung | THV | Thermoöl-Vorlauf | Thermoöl-Vorlauf | [6 empty] | LZH | Laufzeit Öffnen (z.B. Ventil) | Laufzeit Öffnen
133 | [6 empty] | BDI | Bodeninduktionsgerät | Bodeninduktionsgerät | [9 empty] | LZL | Laufzeit Schließen (z.B. Ventil) | Laufzeit Schließen
134 | [6 empty] | FLH | Flächenheizung (empfohlen: FBH, WDH, DKH) | Flächenheizung | GC~ | Gas (Erdgas, Gas Carbon) | Erdgas | [6 empty] | MAX | Maximalwert | Maximalwert
135 | [6 empty] | BKT | Betonkernaktivierung (empfohlen: z.B. DKT, WDT) | Betonkernaktivierung | OL~ | Öl | Öl | [6 empty] | MIN | Minimalwert | Minimalwert
136 | [6 empty] | IFH | Industrieflächenheizung (empfohlen: z.B. DKT, WDT) | Industrieflächenheizung | [9 empty] | NEB | Nullenergieband | Nullenergieband
137 | [6 empty] | DSP | Deckenstrahlplatte (empfohlen: DKH) | Deckenstrahlplatte | %%O | Oben | Oben | [6 empty] | NL~ | Nachlaufzeit | Nachlaufzeit
138 | [6 empty] | HZS | Heizstrahler (Gas-, Infrarot) | Heizstrahler | %%M | Mitte | Mitte | [6 empty] | OHZ | Offenhaltezeit | Offenhaltezeit
139 | [9 empty] | %%U | Unten | Unten | [6 empty] | RPT | Wiederholungen (Repeat) | Wiederholungen
140 | [18 empty] | SEN | Sensivität (Empfindlichkeit) | Sensivität
141 | [9 empty] | BS~ | Brennstoff | Brennstoff | [6 empty] | SW~ | Sollwert | Sollwert
142 | [9 empty] | BSI | Brennstoffeintritt | Brennstoffeintritt | [6 empty] | SWA | Sollwert Absenkung (Economy, Nacht) | Sollwert Absenkung
143 | [9 empty] | BSX | Brennstoffaustritt | Brennstoffaustritt | [6 empty] | SWB | Sollwert Basis | Sollwert Basis
144 | [9 empty] | BSV | Brennstoffvorlauf | Brennstoffvorlauf | [6 empty] | SWE | Startwert (z.B. Regler) | Startwert
145 | [9 empty] | BSR | Brennstoffrücklauf | Brennstoffrücklauf | [6 empty] | SWH | Sollwert High (maximal) | Sollwert max.
146 | [18 empty] | SWK | Sollwert Komfort (Comfort, Tag) | Sollwert Komfort
147 | 430 | RLT | Lufttechnische Anlagen | 430 Lufttechnische Anlagen |  |  | 430 Lufttechnische Anlagen |  |  | 430 Lufttechnische Anlagen |  |  | 430 Lufttechnische Anlagen |  |  | 430 Lufttechnische Anlagen |  |  | SWL | Sollwert Low (minimal) | Sollwert min.
148 | [6 empty] | VRB | Ventilatorbaugruppe | Ventilatorbaugruppe | ZU~ | Zuluft | Zuluft | FEN | Fenster | Fenster | MOT | Motor |  | SWS | Sollwert Gebäudeschutz (Protection) | Sollwert Gebäudeschutz
149 | [9 empty] | AB~ | Abluft | Abluft | TUR | Tür | Tür | FU~ | Frequenzumrichter | Frequenzumrichter | SWU | Sollwert unbelegt (Pre-Comfort, abwesend) | Sollwert unbelegt
150 |  |  |  | LTA | Lüftungsanlage | Lüftungsanlage | FI~ | Filtergruppe | Filtergruppe | ML~ | Mischluft | Mischluft | [6 empty] | TN~ | Nachstellzeit | Nachstellzeit
151 |  |  |  | TKA | Teilklimaanlage | Teilklimaanlage | ULF | Umluftfilter (Filter Fan Unit) | Umluftfilter | UM~ | Umluft | Umluft | PPE | Pumpe | Pumpe | TAS | Taster | Taster | TV~ | Differenzialkonstante (Regler) | Differenzialkonstante
152 |  |  |  | VKA | Vollklimaanlage | Vollklimaanlage |  |  |  | NS~ | Nachströmluft, Überstromluft | Überstromluft | VEN | Ventil | Ventil | TAS | Taster | Taster | TZ~ | Totzone | Totzone
153 | [6 empty] | ERH | Erhitzer | Erhitzer | FO~ | Fortluft | Fortluft | VER | Ventilator | Ventilator | REP | Reparaturschalter | Reparaturschalter | XP~ | Proportionalband (Regler) | Proportionalband
154 |  |  |  | ABA | Abluftanlage | Abluftanlage | VEH | Vorerhitzer | Vorerhitzer | RH~ | Rauch Abluft (eigenständige Anlage) | Rauch Abluft | KLA | Klappe | Klappe | REV | Revisionsschalter (AT, CH) | Revisionsschalter | XW~ | Regelabweichung | Regelabweichung
155 |  |  |  | ZUA | Zuluftanlage | Zuluftanlage | NEH | Nacherhitzer | Nacherhitzer | [6 empty] | PAE | Präsenzerkennung (Präsenzmelder, Bewegungsmelder) | Präsenzerkennung | VZ~ | Verzögerung | Verzögerung
156 |  |  |  | ULA | Umluftanlage | Umluftanlage | KHL | Kühler | Kühler | AU~ | Außenluft | Außenluft | DVD | Direktverdampfer | Direktverdampfer |  |  |  | WIS | Wirksinn / Zählrichtung | Wirksinn
157 | [6 empty] | VKU | Vorkühler | Vorkühler | RU~ | Raum | Raum | ROT | Rotationswärmetauscher | Rotationswärmetauscher | T~~ | Temperatur | Temperatur
158 |  |  |  | LAZ | Luftaufbereitungszentrale | Luftaufbereitungszentrale | NKU | Nachkühler | Nachkühler |  |  |  | FSW | Frostschutzwächter-Einheit | Frostschutzwächter-Einheit | TD~ | Temperaturdifferenz | Temperaturdifferenz | aaa | Objekt:
159 |  |  |  | KVS | Kreislaufverbundsystem (WRG anlagenübergreifend) | Kreislaufverbundsystem | WRG | Wärmerückgewinnung | Wärmerückgewinnung | UW~ | Umlaufwasser | Umlaufwasser |  |  |  | TS~ | Temperatur schaltend (z.B. Thermostat) | Temperatur schaltend | ACC | Accumulator (Addierer) | Accumulator
160 | [9 empty] | UWI | Umlaufwasser-Eintritt | Umlaufwasser-Eintritt | PF~ | Filter (Partikelfilter) | Filter | TSH | Temperatur schaltend hoch | Temperatur schaltend hoch | ACD | Access Door (Zutrittskontrolle Tür) | Access Door
161 |  |  |  | TLS | Türluftschleieranlage | Türluftschleieranlage | TME | Temperierungseinheit (Heiz- und Kühl-Register) | Temperierungseinheit | UWX | Umlaufwasser-Austritt | Umlaufwasser-Austritt | PE~ | Elektrofilter (Partikelfilter elektrisch) | Elektrofilter | TSL | Temperatur schaltend niedrig | Temperatur schaltend niedrig | ACE | Access Credential (Zutrittsber.Nachweis) | Access Credential
162 | [6 empty] | EWT | Erdwärmetauscher | Erdwärmetauscher | UWV | Umlaufwasser-Vorlauf | Umlaufwasser-Vorlauf | PM~ | Luftfilter (Partikelfilter mechanisch) | Luftfilter | TTP | Taupunkttemperatur | Taupunkttemperatur | ACP | Access Point (Zutrittskontrollpunkt) | Access Point
163 | [9 empty] | UWR | Umlaufwasser-Rücklauf | Umlaufwasser-Rücklauf | PMG | Grobfilter (ISO coarse) | Grobfilter |  |  |  | ACR | Access Rights (Zutrittsberechtigungen) | Access Rights
164 | [6 empty] | BEF | Befeuchter | Befeuchter |  |  |  | PMF | Feinstaubfilter (ISO ePM10, fein) | Feinstaubfilter | P~~ | Druck | Druck | ACU | Access User (Zutrittsberechtigte) | Access User
165 | [6 empty] | ENF | Entfeuchter | Entfeuchter | OW~ | Osmosewasser | Osmosewasser | PMS | Feinstaubfilter S (ISO ePM2,5, sehr fein) | Feinstaubfilter PM2,5 | PD~ | Differenzdruck | Differenzdruck | ACZ | Access Zone (Zutrittsbereich) | Access Zone
166 | [9 empty] | OWI | Osmosewasser-Eintritt | Osmosewasser-Eintritt | PMX | Feinstaubfilter X (ISO ePM1, extra fein) | Feinstaubfilter PM1 | PDS | Differenzdruckschalter | Differenzdruckschalter | CAL | Calendar (Kalender) | Kalender
167 | [6 empty] | ULK | Umluftkühlgerät | Umluftkühlgerät | OWX | Osmosewasser-Austritt | Osmosewasser-Austritt | PME | EPA-Filter (Hochleistungs-Partikelfilter, EPA = Efficient Particulate air) | EPA-Filter | PS~ | Druck schaltend | Druck schaltend | CD~ | Credential Data (Zutrittsberecht.Eingaben) | Credential Data
168 | [6 empty] | ULH | Umlufterhitzer (Deckenlufterhitzer) | Umlufterhitzer | OWV | Osmosewasser-Vorlauf | Osmosewasser-Vorlauf | PMH | HEPA-Filter (Schwebstofffilter, HEPA = High Efficiency Particulate Air) | HEPA-Filter | PSH | Druck schaltend hoch | Druck schaltend hoch | CMD | Command (Gruppenauftrag) | Command
169 |  |  |  | RWA | Rauch- und Wärmeabzugsanlage | RWA |  |  |  | OWR | Osmosewasser-Rücklauf | Osmosewasser-Rücklauf | PMU | ULPA-Filter (Hochleistungsschwebstofffilter, ULPA = Ultra-Low Penetration Air) | ULPA-Filter | PSL | Druck schaltend niedrig | Druck schaltend niedrig | DEV | Device (Gerät) | Device
170 |  |  |  | ERA | Entrauchungsanlage | Entrauchungsanlage | MRA | Maschineller Rauchabzug | maschineller Rauchabzug |  |  |  | PW~ | Wasserfilter (Partikelfilter Wasser) | Wasserfilter |  |  |  | EE~ | Event Enrollment (Ereignisregistrierung) (die Description enthält die Funktion z.B. Ausführkontrolle)
171 | [6 empty] | NRA | Natürlicher Rauchabzug | natürlicher Rauchabzug |  |  |  | PMA | Aktivkohlefilter (Partikelfilter mech. Aktivkohle) | Aktivkohlefilter |  |  |  | ELO | Event Log (Ereignisaufzeichnung) | Event Log
172 | [6 empty] | RDA | Rauchdruckanlage | Rauchdruckanlage |  |  |  | FAS | Fettabscheider | Fettabscheider | M~~ | Feuchte relativ | Feuchte relativ | FIL | File (Datei) | File
173 | [12 empty] | UVF | UV-Filter | UV-Filter | MAB | Feuchte absolut | Feuchte absolut | GGR | Global Group (Globale Gruppeneingabe) | Global Group
174 | [6 empty] | LKL | Luftkanal (z.B. für BSK's) | [7 empty] | MS~ | Feuchte relativ schaltend | Feuchte relativ schaltend | GR~ | Group (Gruppeneingabe) | Group
175 | [12 empty] | BRK | Brand- und Rauchschutzklappe | Brand- und Rauchschutzklappe | MSA | Feuchte absolut schaltend | Feuchte absolut schaltend | KAL | Kalibrierung | Kalibrierung
176 | [12 empty] | BSK | Brandschutzklappe, -ventil | Brandschutzklappe | MSH | Feuchte relativ schaltend hoch, Regenmelder | Feuchtewächter hoch | LP~ | Loop (Regler) | Regler
177 | [12 empty] | ERK | Entrauchungsklappe | Entrauchungsklappe | MSL | Feuchte relativ schaltend niedrig | Feuchtewächter niedrig | LC~ | Load Control (Lastüberwachung) | Load Control
178 | [12 empty] | QRE | Rauchmelde-Einheit | Rauchmelde-Einheit |  |  |  | LSP | Life Safety Point (Gefahrenmelder) | Life Safety Point
179 | [12 empty] | RSK | Rauchschutzklappe | Rauchschutzklappe | Q~~ | Konzentration, Qualität (Gas) | Konzentration | LSZ | Life Safety Zone (Melderzone) | Life Safety Zone
180 | [15 empty] | QCD | Konzentration CO2 (Kohlendioxid) | CO2 | NC~ | Notification Class (Meldeklasse) | Meldeklasse
181 | [12 empty] | DDA | Decken Drallauslass | Drallauslass | QCO | Konzentration CO (Kohlenmonoxid) | CO | PC~ | Pulse Converter (Impulsumsetzer) | Pulse Converter
182 | [12 empty] | VVR | Variabler Volumenstromregler | Volumenstromregler | QPF | Konzentration Partikelfilter | Partikelfilter | PAR | Parameter (nicht empfohlen) | Parameter
183 | [12 empty] | WWD | Weitwurfdüse | Weitwurfdüse | QRA | Konzentration Rauch (Rauchmelder) | Rauch | PR~ | Program (Programm) | Programm
184 | [15 empty] | QVO | Konzentration VOC | VOC | SCH | Schedule (Zeitplan) | Zeitplan
185 | [12 empty] | RWZ | Rauchwarnzentrale | Rauchwarnzentrale | QPH | Qualität PH-Wert | PH-Wert | SV~ | Structured View (Strukturierte Ansicht)
186 | [15 empty] | LTF | Leitfähigkeit | Leitfähigkeit | TL~ | Trend Log (Datenaufzeichnung) | Datenaufzeichnung
187 | [12 empty] | LDE | Lokaler Dampferzeuger | Lokaler Dampferzeuger |  |  |  | TLM | Trend Log Multiple (Mehrfach-Datenaufz.) | Mehrfach-Datenaufzeichnung
188 | [15 empty] | G~~ | Position, Länge, Amplitude | Position
189 | [12 empty] | SSW | Strömungswächter | Strömungswächter | GS~ | Position schaltend, Endschalter | Endschalter |  | Timer (empfohlen NL~, VZ~)
190 | [15 empty] | GSH | Position schaltend hoch | Position schaltend |  | Bit String Value (empfohlen BM~, …)
191 | [15 empty] | GSL | Position schaltend niedrig | Position schaltend | CSV | Character String Value | Character String Value
192 | [18 empty] | DPV | Date Pattern Value | Date Pattern Value
193 | [15 empty] | LSH | Füllstand schaltend hoch (Leckageüberwachung) | Füllstand schaltend hoch | DV~ | Date Value | Date Value
194 | [18 empty] | DTP | Date Time Pattern Value | Date Time Pattern Value
195 | [18 empty] | DTV | Date Time Value | Date Time Value
196 | 434 | KAE | Kälteanlagen | 434 Kälteanlagen |  |  | 434 Kälteanlagen |  |  | 434 Kälteanlagen |  |  | 434 Kälteanlagen |  |  | 434 Kälteanlagen |  |  |  | Integer Value (empfohlen MW~, …)
197 |  |  |  | NZA | Netzanschluss | Netzanschluss | FKU | Fernkälteübergabe | Fernkälteübergabe | KA~ | Kaltwasser | Kaltwasser | VDR | Verdichter (Kompressor) | Verdichter | LVB | Lokale Vorrangbedienung | LVB |  | Large Analog Value (empfohlen MW~, …)
198 | [9 empty] | KAI | Kaltwasser-Eintritt | Kaltwasser-Eintritt | PPE | Pumpe | Pumpe | REP | Reparaturschalter | Reparaturschalter |  | Octet Value (empfohlen MW~, …)
199 |  |  |  | EZA | Erzeugungsanlage | Erzeugungsanlage | KMA | Kältemaschine | Kältemaschine | KAX | Kaltwasser-Austritt | Kaltwasser-Austritt | VEN | Ventil | Ventil |  |  |  |  | Positive Integer Value (empfohlen MW~, …)
200 | [6 empty] | RKW | Rückkühlwerk | Rückkühlwerk | KAV | Kaltwasser-Vorlauf | Kaltwasser-Vorlauf | KLA | Präsenz | Klappe | T~~ | Temperatur | Temperatur | TPV | Time Pattern Value | Time Pattern Value
201 | [6 empty] | WPU | Wärmepumpe | Wärmepumpe | KAR | Kaltwasser-Rücklauf | Kaltwasser-Rücklauf |  |  |  | TD~ | Temperaturdifferenz | Temperaturdifferenz | TMV | Time Value | Time Value
202 | [6 empty] | GTH | Geothermieanlage | Geothermieanlage |  |  |  | STB | Sicherheitstemperaturbegrenzer | Sicherheitstemperaturbegrenzer |  |  |  | NF~ | Notification Forwarder | Notification Forwarder
203 | [6 empty] | WUT | Wärmeübertrager | Wärmeübertrager | KU~ | Kühlwasser | Kühlwasser | STW | Sicherheitstemperaturwächter | Sicherheitstemperaturwächter | TSH | Temperatur schaltend hoch | Temperatur schaltend hoch | AE~ | Alert Enrollment | Alert Enrollment
204 | [6 empty] | FK~ | Freie Kühlung | Freie Kühlung | KUI | Kühlwasser-Eintritt | Kühlwasser-Eintritt | SSW | Strömungswächter | Strömungswächter | TSL | Temperatur schaltend niedrig | Temperatur schaltend niedrig | CHA | Channel | Channel
205 | [6 empty] | KUK | Kühlkreis (Kühlwasserkreis) | Kühlkreis | KUX | Kühlwasser-Austritt | Kühlwasser-Austritt | [7 empty] | Lighting Output (empfohlen ST~)
206 | [6 empty] | LWP | Latentwärmespeicher (Eisspeicher) | Latentwärmespeicher | KUV | Kühlwasser-Vorlauf | Kühlwasser-Vorlauf | SDB | Sicherheitsdruckbegrenzer | Sicherheitsdruckbegrenzer | P~~ | Druck | Druck |  | Binary Lighting Output (empfohlen SB~)
207 | [9 empty] | KUR | Kühlwasser-Rücklauf | Kühlwasser-Rücklauf | SDW | Sicherheitsdruckwächter | Sicherheitsdruckwächter | PD~ | Differenzdruck | Differenzdruck | NP~ | Network Port | Network Port
208 |  |  |  | VTA | Verteilanlage | Verteilanlage | PFS | Pufferspeicher | Pufferspeicher |  |  |  | WMS | Wassermangelsicherung | Wassermangelsicherung | PSH | Druck schaltend hoch | Druck schaltend hoch | ELG | Elevator Group | Elevator Group
209 | [6 empty] | HYW | Hydraulische Weiche | Hydraulische Weiche | UW~ | Umlaufwasser | Umlaufwasser |  |  |  | PSL | Druck schaltend niedrig | Druck schaltend niedrig | ESC | Escalator | Escalator
210 | [6 empty] | ZSV | Zortströmverteiler | Zortströmverteiler | UWI | Umlaufwasser-Eintritt | Umlaufwasser-Eintritt | GLP | Öl- und Glykolprotektor | Protektor |  |  |  | LIF | Lift | Lift
211 | [6 empty] | KVT | Kälteverteiler | Kälteverteiler | UWX | Umlaufwasser-Austritt | Umlaufwasser-Austritt |  |  |  | LSH | Füllstand schaltend hoch (Leckageüberwachung) | Füllstand schaltend hoch | SGG | Staging | Staging
212 | [6 empty] | KKR | Kältekreis (Kaltwasserkreis) | Kältekreis | UWV | Umlaufwasser-Vorlauf | Umlaufwasser-Vorlauf | TPW | Taupunktwächter | Taupunktwächter | LSL | Füllstand schaltend hoch (Leckageüberwachung) | Füllstand schaltend niedrig | ALO | Audit-Log | Audit-Log
213 | [6 empty] | KMK | Kältemittelkreis | Kältemittelkreis | UWR | Umlaufwasser-Rücklauf | Umlaufwasser-Rücklauf | MKW | Kondensationswächter | Kondensationswächter |  |  |  | ARE | Audit-Reporter | Audit-Reporter
214 | [15 empty] | COP | Leistungszahl | Leistungszahl
215 | [6 empty] | DKK | Deckenkühlung | Deckenkühlung | KG~ | Kältemittel gasförmig | Kältemittel gasförmig
216 |  |  |  | VBA | Verbrauchsanlage | Verbrauchsanlage | WDK | Wandkühlung | Wandkühlung | KGH | Kältemittel gasförmig warm | Kältemittel gasförmig warm
217 | [6 empty] | FBK | Fußbodenkühlung | Fußbodenkühlung | KGC | Kältemittel gasförmig kalt | Kältemittel gasförmig kalt
218 | [6 empty] | STK | Statische Kühlfläche | stat. Kühlfläche | KGI | Kältemittel gasförmig Eintritt | Kältemittel gasförmig Eintritt
219 | [6 empty] | BKT | Betonkernaktivierung (empfohlen: z.B. DKT, WDT) | Betonkernaktivierung | KGX | Kältemittel gasförmig Austritt | Kältemittel gasförmig Austritt
220 | [6 empty] | FLK | Flächenkühlung (empfohlen: FBK, WDK, DKK) | Flächenkühlung | KL~ | Kältemittel flüssig (liquid) | Kältemittel flüssig
221 | [6 empty] | KUD | Kühldecke (empfohlen: DKK) | Kühldecke | KLI | Kältemittel flüssig Eintritt | Kältemittel flüssig Eintritt
222 | [6 empty] | ULK | Umluftkühlgerät | Umluftkühlgerät | KLX | Kältemittel flüssig Austritt | Kältemittel flüssig Austritt
223 | [6 empty] | KLB | Kühlbalken | Kühlbalken | KLH | Kältemittel flüssig warm | Kältemittel flüssig warm
224 | [9 empty] | KLC | Kältemittel flüssig kalt | Kältemittel flüssig kalt
225
226 | [9 empty] | GC~ | Gas (Erdgas, Gas Carbon) | Erdgas
227
228 | [9 empty] | KDA | Kondensat-Ablauf | Kondensat-Ablauf
229
230
231
232 | 440 | ELT | Starkstromanlagen | 440 Starkstromanlagen |  |  | 440 Starkstromanlagen |  |  | 440 Starkstromanlagen |  |  | 440 Starkstromanlagen |  |  | 440 Starkstromanlagen
233 |  |  |  | NZA | Netzanschluss | Netzanschluss | TRF | Transformator Energieversorgung | Transformator | EZ~ | Elektrizität | Elektrizität | GEN | Generator | Generator
234 | [12 empty] | TSV | Treibstoffversorgung | Treibstoffversorgung | C~~ | Elektrischer Strom (Current) | Strom
235 | [6 empty] | BHK | Blockheizkraftwerk | Blockheizkraftwerk | AC~ | Wechselspannung | Wechselspannung | VMO | Verbrennungsmotor | Verbrennungsmotor | CDF | Differenzstrom | Differenzstrom
236 |  |  |  | EZA | Erzeugungsanlage | Erzeugungsanlage | BSE | Brennstoffzelle | Brennstoffzelle | L1~ | Phase L1 | Phase L1 |  |  |  | CSH | Überstromwächter | Überstromwächter
237 | [6 empty] | PVA | Photovoltaikanlage | Photovoltaikanlage | L2~ | Phase L2 | Phase L2 | AKU | Batterie/Akkumulator | Akkumulator | E~~ | Elektrisches Potential, Spannung | Spannung
238 | [6 empty] | WAT | Wasserturbine | Wasserturbine | L3~ | Phase L3 | Phase L3 | BMS | Batteriemanagmentsystem | Batteriemanagmentsystem | COS | Cos-Phi | Cos-Phi
239 | [6 empty] | WIE | Windenergieanlage | Windenergieanlage | N~~ | Neutralleiter | Neutralleiter | LAR | Laderegler | Laderegler
240 | [6 empty] | HEZ | Wasserstofferzeugung | Wasserstofferzeugung | L1N | Phase L1-N | Phase L1-N | WSR | Wechselrichter | Wechselrichter | FSS | Schmelzsicherung | Schmelzsicherung
241 | [9 empty] | L2N | Phase L2-N | Phase L2-N |  |  |  | EML | Elektromeldung (allgemein, empfohlen RCD, RCS, MCB,...) | Elektromeldung
242 |  |  |  | VTA | Verteilanlage | Verteilanlage | HSS | Hochspannungsschaltanlage | Hochspannungsschaltanlage | L3N | Phase L3-N | Phase L3-N | LEU | Leuchte | Leuchte | RCD | Fehlerstromschutzschalter | Fehlerstromschutzschalter
243 | [6 empty] | MSS | Mittelspannungsschaltanlage | Mittelspannungsschaltanlage | L12 | Phase L1-L2 | Phase L1-L2 |  |  |  | RCM | Differenzstromüberwachung | Differenzstromüberwachung
244 | [6 empty] | NSS | Niederspannungsschaltanlage | Niederspannungsschaltanlage | L23 | Phase L2-L3 | Phase L2-L3 | STS | Statischer Transferschalter | stat. Transferschalter | RCS | RCD mit LS, FI-LS Kombination | RCD
245 | [6 empty] | NSH | Niederspannungshauptverteilung | Niederspannungshauptverteilung | L31 | Phase L3-L1 | Phase L3-L1 | MCC | Leistungsschalter | Leistungsschalter | MCB | Leitungsschutzschalter | Leitungsschutzschalter
246 | [6 empty] | NSU | Niederspannungsunterverteilung | Niederspannungsunterverteilung |  |  |  | LBS | Lasttrennschalter | Lasttrennschalter | EH~ | Überspannung allgemein | Überspannung
247 | [6 empty] | NSG | Niederspannungsgruppenverteilung | Niederspannungsgruppenverteilung | DC~ | Gleichspannung | Gleichspannung | CB~ | Trennschalter | Trennschalter | EHF | Überspannung Feinschutz | Überspannung Feinschutz
248 | [6 empty] | KSS | Kleinspannungsschaltanlage | Kleinspannungsschaltanlage | DCP | Gleichspannung Positiv | Gleichspannung Positiv |  |  |  | EHM | Überspannung Mittelschutz | Überspannung Mittelschutz
249 | [6 empty] | KOA | Kompensationsanlage | Kompensationsanlage | DCN | Gleichspannung Negativ | Gleichspannung Negativ | NAG | Netzanalysegerät | Netzanalysegerät | EHG | Überspannung Grobschutz | Überspannung Grobschutz
250 | [6 empty] | BAT | Batterieanlage | Batterieanlage | DCG | Gleichspannung Ground | Gleichspannung Ground |  |  |  | EL~ | Unterspannung allgemein | Unterspannung
251 | [15 empty] | ISO | Isolationswächter | Isolationswächter
252 | [6 empty] | FUA | Frequenzumformeranlage | Frequenzumformeranlage | PA~ | Potentialausgleich | Potentialausgleich |  |  |  | EPH | Phasenwächter | Phasenwächter
253 | [15 empty] | GND | Erde, Erder (Ground) | Erder
254 |  |  |  | VBA | Verbrauchsanlage | Verbrauchsanlage | ASV | Allgemeine Stromversorgung | AV Stromversorgung | HZ~ | Heizwasser (NT) | Heizwasser |  |  |  | S~~ | Geschwindigkeit, Drehzahl, Frequenz, Schwingungen | Geschwindigkeit ¦¦ Drehzahl ¦¦ Frequenz ¦¦ Schwingungen
255 | [6 empty] | SSV | Sicherheitsstromversorgung | Sicherheitsstromversorgung | HZV | Heizwasser-Vorlauf (NT) | Heizwasser-Vorlauf
256 | [6 empty] | UVV | USV Stromversorgung | USV Stromversorgung | HZR | Heizwasser-Rücklauf (NT) | Heizwasser-Rücklauf |  |  |  | LAM | Lampe | Lampe
257 | [6 empty] | NEA | Netzersatzanlage, Ersatzstromversorgung, Notstromanlagen | Netzersatzanlage | HWV | Heißwasser-Vorlauf (HT) | Heißwasser-Vorlauf |  |  |  | VG~ | Vorschaltgerät | Vorschaltgerät
258 | [6 empty] | UVZ | USV-System (Zentral z.B. für ein Gebäude) | USV-System | HWR | Heißwasser-Rücklauf (HT) | Heißwasser-Rücklauf |  |  |  | TR~ | Treiber | Treiber
259 | [6 empty] | BAT | Batterieanlage | Batterieanlage | KDV | Kondensat-Vorlauf | Kondensat-Vorlauf |  |  |  | RC~ | Lichtfarbe | Lichtfarbe
260 | [9 empty] | KDR | Kondensat-Rücklauf | Kondensat-Rücklauf |  |  |  | RI~ | Lichtintensität | Lichtintensität
261 | [6 empty] | ABL | Allgemeine Beleuchtung | allg. Beleuchtung | AG~ | Abgas | Abgas |  |  |  | RIB | Lichtintensität Blau | Lichtintensität Blau
262 | [6 empty] | EBL | Ersatzbeleuchtung | Ersatzbeleuchtung | [6 empty] | RIG | Lichtintensität Grün | Lichtintensität Grün
263 | [6 empty] | SBL | Sicherheitsbeleuchtung | Sicherheitsbeleuchtung | KS~ | Kraftstoff (Treibstoff) | Kraftstoff |  |  |  | RIR | Lichtintensität Rot | Lichtintensität Rot
264 |  |  |  | BSA | Blitzschutzanlage | Blitzschutzanlage |  |  |  | KSI | Kraftstoffeintritt | Kraftstoffeintritt |  |  |  | RIW | Lichtintensität Weiß | Lichtintensität Weiß
265 | [6 empty] | EVS | Evakuierungssystem | Evakuierungssystem | KSX | Kraftstoffaustritt | Kraftstoffaustritt
266 | [9 empty] | KSV | Kraftstoffvorlauf | Kraftstoffvorlauf |  |  |  | J~~ | Leistung | Leistung
267 | [9 empty] | KSR | Kraftstoffrücklauf | Kraftstoffrücklauf |  |  |  | JSH | Leistungswächter | Leistungswächter
268 | [6 empty] | SHA | Schaltanlage | Schaltanlage | [6 empty] | JBZ | Wirkleistung Bezug (Schlüsselung in der Funktion) | Wirkleistung Bezug
269 | [6 empty] | EVT | Elektroverteiler (Systemverteiler, Kleinverteiler, Feldverteiler) | Elektroverteiler | BS~ | Brennstoff | Brennstoff |  |  |  | JVB | Wirkleistung Verbrauch (empfohlen: JBZ) | Wirkleistung Verbrauch
270 | [6 empty] | SVT | Systemverteiler (Kleinverteiler, Feldverteiler, Elektroverteiler) | Systemverteiler | BSI | Brennstoffeintritt | Brennstoffeintritt |  |  |  | JES | Wirkleistung Einspeisung (Schlüsselung in der Funktion) | Wirkleistung Einspeisung
271 | [9 empty] | BSX | Brennstoffaustritt | Brennstoffaustritt |  |  |  | JEZ | Wirkleistung Erzeugung (empfohlen: JES) | Wirkleistung Erzeugung
272 | [9 empty] | BSV | Brennstoffvorlauf | Brennstoffvorlauf |  |  |  | JVR | Blindleistung | Blindleistung
273 | [9 empty] | BSR | Brennstoffrücklauf | Brennstoffrücklauf |  |  |  | JVA | Scheinleistung | Scheinleistung
274
275 | [15 empty] | H~~ | Arbeit, Energiemenge | Energiemenge
276 | [15 empty] | HBZ | Wirkarbeit, Energiemenge Bezug (Schlüsselung in der Funktion) | Wirkarbeit
277 | [15 empty] | HVB | Wirkarbeit, Energiemenge Verbrauch (empfohlen: HBZ) | Wirkarbeit
278 | [15 empty] | HES | Wirkarbeit, Energiemenge Einspeisung (Schlüsselung in der Funktion) | Wirkarbeit
279 | [15 empty] | HEX | Wirkarbeit, Energiemenge Erzeugung (empfohlen: HES) | Wirkarbeit
280 | [15 empty] | HVR | Blindarbeit | Blindarbeit
281 | [15 empty] | HVA | Scheinarbeit | Scheinarbeit
282 | [15 empty] | BHR | Buchholz-Relais | Buchholz-Relais
283
284 | 450 | FIA | Fernmelde- und IT-Anlagen | 450 Fernmelde- und IT-Anlagen |  |  | 450 Fernmelde- und IT-Anlagen |  |  | 450 Fernmelde- und IT-Anlagen |  |  | 450 Fernmelde- und IT-Anlagen |  |  | 450 Fernmelde- und IT-Anlagen
285 |  |  |  | GMA | Gefahrenmeldeanlage | Gefahrenmeldeanlage | BMA | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | RU~ | Raum | Raum | BEK | Branderkennung | Branderkennung | WME | Wärmemelder | Wärmemelder
286 | [6 empty] | BRV | Brandrauchverdünnung | Brandrauchverdünnung | ZO~ | Zone | Zone | QRS | Rauchansaugsystem (RAS-System) | Rauchansaugsystem | FME | Flammenmelder | Flammenmelder
287 | [6 empty] | BRL | Brandrauchentlüftung (BRE:Brenner) | Brandrauchentlüftung |  |  |  | FWT | Feuerwehrtableau | Feuerwehrtableau | Q~~ | Konzentration, Qualität (Gas) | Konzentration
288 | [6 empty] | BRA | Brandrauchabsaugung | Brandrauchabsaugung | FA~ | Fassade | Fassade | VBE | Videobasierte Branderkennung | Video-Branderkennung | QRA | Konzentration Rauch (Rauchmelder) | Rauch
289 | [6 empty] | DBA | Druckbelüftungsanlage | Druckbelüftungsanlage | AU~ | Außenluft | Außenluft | FTS | Fluchttürsteuerung | Fluchttürsteuerung | QCO | Konzentration CO (Kohlenmonoxid) | CO
290 | [6 empty] | GAW | Gaswarnanlage | Gaswarnanlage |  |  |  | FTT | Fluchttürterminal | Fluchttürterminal | QCD | Konzentration CO2 (Kohlendioxid) | CO2
291 | [6 empty] | COW | CO-Warnanlage | CO-Warnanlage | EK~ | Elektrisches Kabel | Elektrisches Kabel | ZTS | Zutrittstürsteuerung | Zutrittstürsteuerung | QN~ | Konzentration N (Stickstoff) | Stickstoff
292 | [6 empty] | NOX | NOx-Anlage | NOx-Anlage | LK~ | Lichtleiterkabel | Lichtleiterkabel | BMZ | Brandmeldezentrale (Wartung, Eigenstörung) | Brandmeldezentrale
293 | [6 empty] | RSV | Rauchschutzvorhang | Rauchschutzvorhang | WL~ | Wireless, Kabellos, Funk | Wireless | FSD | Feuerwehrschlüsseldepot | Feuerwehrschlüsseldepot | HDM | Handmelder | Handmelder
294 | [6 empty] | FWS | Fluchtwegsicherungsanlage | Fluchtwegsicherungsanlage | AP~ | Accesspoint (Funk<->EK, LK) | Accesspoint |  |  |  | EME | Einbruchmelder (empfohlen: HDM/FUM) | Einbruchmelder
295 | [9 empty] | MC~ | Medienconverter (EK<->LK) | Medienconverter | UFE | Überfallerkennung | Überfallerkennung | FUM | Fußmelder | Fußmelder
296 | [6 empty] | EMA | Einbruchmeldeanlage | Einbruchmeldeanlage |  |  |  | DBE | Durchbruchserkennung | Durchbruchserkennung | GBM | Glasbruchmelder | Glasbruchmelder
297 | [6 empty] | UFA | Überfallmeldeanlage (ÜMA) | Überfallmeldeanlage |  |  |  | SEK | Stationserkennung (Wächterrundgang) | Stationserkennung | SME | Schlüsselmelder, -schalter | Schlüsselschalter
298 | [6 empty] | RBA | Raumbeobachtungsanlage (Kamera) | Raumbeobachtungsanlage | [6 empty] | KLE | Kartenleser | Kartenleser
299 | [6 empty] | VUA | Videoüberwachungsanlage | Videoüberwachungsanlage |  |  |  | TUA | Türsprech- und -öffneranlage | Türsprechanlage | PIN | PIN Kartenleser | PIN Kartenleser
300 |  |  |  | ITK | Informations- und Telekommunikationsanlagen | ITK-Anlage | WKA | Wächterkontrollanlage | Wächterkontrollanlage |  |  |  | WSA | Wechselsprechanlage | Wechselsprechanlage | BME | Biometrische Erkennung | biom. Erkennung
301 | [6 empty] | ZKS | Zutrittskontrollsystem | Zutrittskontrollsystem |  |  |  | GSA | Gegensprechanlage | Gegensprechanlage | HMG | Haltemagnet (Tür, Tor) | Haltemagnet
302 | [6 empty] | SAL | Schließanlage | Schließanlage | [6 empty] | GS~ | Position schaltend, Endschalter | Endschalter
303 | [12 empty] | EAS | Elektroakustische Steuereinheit | akustische Steuereinheit | PAE | Präsenzerkennung (Präsenzmelder, Bewegungsmelder) | Präsenzerkennung
304 | [6 empty] | TEL | Telekommunikationsanlage | Telekommunikationsanlage |  |  |  | KZA | Konferenzanlage | Konferenzanlage | SS~ | Schwingungsüberwachung schaltend | Schwingungsüberwachung
305 | [6 empty] | SPA | Sprechanlage | Sprechanlage |  |  |  | DOA | Dolmetscheranlage | Dolmetscheranlage | LIS | Lichtschranke (Streckenüberwachungsmelder) | Lichtschranke
306 | [6 empty] | BOS | BOS-Funkanlage | BOS-Funkanlage |  |  |  | LSA | Lichtsignalanlage | Lichtsignalanlage | IDS | Induktionsschleife | Induktionsschleife
307 |  |  |  | SUS | Such- und Signalanlage | Such- und Signalanlage | ATN | Antenne | Antenne |  |  |  | SRA | Schrankenanlage | Schrankenanlage | NFC | NFC Lesegerät | NFC Lesergerät
308 | [6 empty] | LAN | Datenübertragungsnetz | Datenübertragungsnetz |  |  |  | PPB | Poller, Parkbügel | Poller | FLM | Flächenüberwachungsmelder | Flächenüberwachungsmelder
309 | [6 empty] | DVA | Datenverarbeitungsanlage | Datenverarbeitungsanlage |  |  |  | ZTT | Zeiterfassungsterminal | Zeiterfassungsterminal | CAM | Camera (Kamera) | Kamera
310 | [12 empty] | PPL | Parkplatzbelegung | Parkplatzbelegung | IFL | Infrarotlampe | Infrarotlampe
311 | [6 empty] | ELA | ELA-Anlage, Beschallungsanlage | ELA-Anlage | [6 empty] | LAM | Lampe | Lampe
312 | [6 empty] | AVS | AV-System (Audio-Video) | AV-System |  |  |  | ROU | Router, Firewall | Firewall
313 | [6 empty] | SAA | Sprachalarmierungsanlage | Sprachalarmierungsanlage |  |  |  | GTW | Gateway | Gateway | MIK | Mikrofon | Mikrofon
314 | [6 empty] | PRA | Personenrufanlage | Personenrufanlage |  |  |  | SWT | Switch | Switch | SPK | Lautsprecher | Lautsprecher
315 | [6 empty] | LRA | Lichtrufanlage | Lichtrufanlage |  |  |  | SER | Server | Server | FRE | Funkrufempfänger (Pager) | Funkrufempfänger
316 | [6 empty] | AIA | Allgemeine Informationsanlage | allg. Informationsanlage |  |  |  | STO | Storage, Speicher | Speicher | UHR | Uhr | Uhr
317 | [6 empty] | MIA | Mitarbeiterinformationsanlage | Mitarbeiterinformationsanlage |  |  |  | TBL | Tableau (allgemein) | Tableau
318 | [6 empty] | KIA | Kundeninformationsanlage | Kundeninformationsanlage | [6 empty] | OTC | Operational Computer | Computer
319 | [6 empty] | FGI | Fahrgastinformationsanlage | Fahrgastinformationsanlage |  |  |  | TOR | Tor | Tor | TAT | Tastatur | Tastatur
320 | [6 empty] | PLS | Parkleitsystem | Parkleitsystem |  |  |  | TUR | Tür | Tür | AZG | Anzeigegerät (Monitor, LED o.ä.) | Anzeigegerät
321 | [6 empty] | ZEA | Uhren- und Zeiterfassungsanlage | Zeiterfassung |  |  |  | FEN | Fenster | Fenster
322
323 | [12 empty] | ASD | Allgemeines Schlüsseldepot | Allgemeines Schlüsseldepot
324
325
326 |  |  |  | MDT | Medien- und Datentechnik | Medien- und Datentechnik | AME | Audiovisuelle Medien Einheit | Audiovisuelle Medien Einheit | RUD | Raum, Decke | Decke |  |  |  | MOT | Motor
327 | [9 empty] | RUW | Raum, Wand | Wand | PJW | Projektionswand (Leinwand) | Projektionswand | AAT | Akustischer Aktuator (Summer) | Summer
328 | [9 empty] | RUB | Raum, Boden | Boden | PJR | Projektor (Beamer) | Projektor | OEF | Öffner (Tür, Tor) | Öffner
329 | [9 empty] | RUE | Raum, Zwischendecke | Zwischendecke | PJF | Projektionsfläche (Bildschirm/Whiteboard) | Projektionsfläche
330 | [9 empty] | RUY | Raum, Zwischenboden | Zwischenboden | PJK | Projektions-Dokumentenkamera | Dokumentenkamera
331 | [12 empty] | PJS | Projektionssystem / Anzeigesystem | Anzeigesystem
332
333
334
335
336
337
338
339
340 | 460 | FTA | Förderanlagen | 460 Förderanlagen |  |  | 460 Förderanlagen |  |  | 460 Förderanlagen |  |  | 460 Förderanlagen |  |  | 460 Förderanlagen
341 |  |  |  | PTA | Personentransportanlage | Personentransportanlage | AZP | Personenaufzug | Personenaufzug | DB~ | Direktantrieb | Direktantrieb | SSK | Schaltschrank | Schaltschrank | MOT | Motor
342 | [6 empty] | AZF | Feuerwehraufzug | Feuerwehraufzug | HY~ | Hydraulik | Hydraulik |  |  |  | FU~ | Frequenzumrichter | Frequenzumrichter
343 | [6 empty] | AZB | Bettenaufzug | Bettenaufzug | SE~ | Treibscheibenantrieb mit Seil | Seilantrieb | ANT | Antrieb | Antrieb | GET | Getriebe | Getriebe
344 | [6 empty] | AZA | Aufzug allgemein (empfohlen: z.B. AZP) | Aufzug | KT~ | Kettenantrieb | Kettenantrieb |  |  |  | BRM | Bremse | Bremse
345 | [9 empty] | RN~ | Treibscheibenantrieb mit Riemen | Riemenantrieb | STG | Steuerung | Steuerung | KET | Kette | Kette
346 | [6 empty] | FTR | Fahrtreppe | Fahrtreppe | MG~ | Magnetschwebeantrieb | Magnetschwebeantrieb | USV | USV (Dezentral für eine Anlage) | USV
347 | [6 empty] | FST | Fahrsteig | Fahrsteig | [6 empty] | RUF | Ruftaster | Ruftaster
348 | [9 empty] | %%O | Oben (Maschinenraum) | Oben | SHT | Fahrschacht, Schacht, Strang (Rohrpost) | Fahrschacht | SIK | Sicherheitskreis | Sicherheitskreis
349 |  |  |  | BFA | Befahranlage | Befahranlage | HUS | Hubsteiger | Hubsteiger | %%U | Unten (Maschinenraum) | Unten | TUR | Tür (Fahrschacht oder Fahrkorb über Einbauort) | Tür | EL~ | Unterspannung allgemein | Unterspannung
350 | [6 empty] | HBB | Hebebühne, Hubboden, Tribüne, Verladerampe, Verladebrücke | Hebebühne | %%L | Maschinenraumlos | Maschinenraumlos | FKB | Fahrkorb (Kabine) | Fahrkorb | NTR | Notruf | Notruf
351 | [9 empty] | %%M | Mitte | Mitte | FRZ | Fahrzeug | Fahrzeug
352 | [9 empty] | %%K | Kabine | Kabine | WCH | Weiche, Verteiler | Weiche | S~~ | Geschwindigkeit, Drehzahl, Frequenz, Schwingungen | Geschwindigkeit ¦¦ Drehzahl ¦¦ Frequenz ¦¦ Schwingungen
353 |  |  |  | WTA | Warentransportanlage | Warentransportanlage | AZL | Lastenaufzug | Lastenaufzug | %%S | Schacht | Schacht | STN | Station (z.B. Einwurf- oder Empfang RPA) | Station | G~~ | Position, Länge, Amplitude | Position
354 | [6 empty] | AWT | Automatische Warentransportanlage | Automatische Warentransportanlage | [6 empty] | GS~ | Position schaltend, Endschalter, Näherungssensor | Endschalter
355 | [6 empty] | ATA | Aktentransportanlage | Aktentransportanlage | [6 empty] | STU | Stufenband | Stufenband
356 | [6 empty] | FOA | Förderanlage (empfohlen: AZP, FTR, GFA) | Förderanlage | [6 empty] | LIS | Lichtschranke | Lichtschranke
357 | [6 empty] | GFA | Gepäckförderanlage | Gepäckförderanlage
358 | [6 empty] | KBT | Kleinbehältertransportanlage | Kleinbehältertransportanlage | [6 empty] | HAN | Handlauf | Handlauf
359 | [6 empty] | PAN | Paternoster (empfohlen Umlaufregal) | Paternoster | [6 empty] | FUH | Führung | Führung
360 | [6 empty] | RPA | Rohrpostanlage (Staubsauganlage, Pneumatische Transportanlage) | Rohrpostanlage | [6 empty] | KAP | Kammplatte | Kammplatte
361 | [6 empty] | KRN | Kran | Kran | [6 empty] | UMK | Umkehrstation | Umkehrstation
362
363 | [6 empty] | FRG | Fahrzeug selbstfahrend (Frog) | Frog
364
365
366 |  |  |  | LAG | Lagertechnik | Lagertechnik | ULR | Umlaufregal | Umlaufregal
367 | [6 empty] | BHL | Behälterlager | Behälterlager
368 | [6 empty] | HRL | Hochregallager | Hochregallager
369 | [6 empty] | KML | Kommissionieranlage | Kommissionieranlage
370
371 | 470 | NTZ | Nutzungsspezifische Anlagen | 470 Nutzungsspezifische Anlagen |  |  | 470 Nutzungsspezifische Anlagen |  |  | 470 Nutzungsspezifische Anlagen |  |  | 470 Nutzungssspezifische Anlagen |  |  | 470 Nutzungsspezifische Anlagen
372 |  |  |  | KTA | Küchentechnische Anlage | Küchentechnische Anlage | KLK | Kleinkälteanlage | Kleinkälteanlage | DL~ | Druckluft | Druckluft | VDR | Verdichter | Verdichter
373 | [6 empty] | SPM | Spülmaschine | Spülmaschine | HG~ | Heizgas | Heizgas | SPS | Speicherprogrammierbare Steuerung | SPS
374 | [9 empty] | HGX | Heizgas-Austritt | Heizgas-Austritt
375 |  |  |  | WAR | Wäschereianlage | Wäschereianlage | WAB | Wasseraufbereitungsanlage | Wasseraufbereitungsanlage | HGI | Heizgas-Eintritt | Heizgas-Eintritt | NDA | Not-Augendusche | Not-Augendusche
376 |  |  |  | REA | Reinigungsanlage | Reinigungsanlage | WMA | Waschmaschine | Waschmaschine | AG~ | Abgas | Abgas | NDK | Not-Körperdusche | Not-Körperdusche
377 |  |  |  | BTA | Badetechnische Anlage | Badetechnische Anlage | WTR | Wäschetrockner | Wäschetrockner | CO~ | Kohlenmonoxid | Kohlenmonoxid
378 | [6 empty] | DES | Desinfektionsanlage | Desinfektionsanlage | C2~ | Kohlendioxid | Kohlendioxid
379 | [6 empty] | STR | Sterilisationseinrichtung | Sterilisationseinrichtung
380 |  |  |  | MVA | Medienversorgungsanlage | Medienversorgungsanlage |  |  |  | LG~ | Lachgas | Lachgas
381 |  |  |  | MED | Medizintechnische Anlage | Medizintechnische Anlage | MTG | Medizinische und technische Gase | med.-techn. Gase | O2~ | Sauerstoff | Sauerstoff
382 |  |  |  | DLV | Druckluftversorgungsanlage | Druckluftversorgungsanlage | MGV | Medizinische Gasversorgung | med. Gasversorgung | NG~ | Stickstoff (Nitrogenium) | Stickstoff
383 |  |  |  | LAB | Labortechnische Anlage | Labortechnische Anlage | TGV | Technische Gasversorgung | techn. Gasversorgung | VA~ | Vakuum | Vakuum
384 | [6 empty] | DRA | Druckregelanlage | Druckregelanlage | DL~ | Druckluft | Druckluft
385 | [6 empty] | KMP | Kompressoreinheit | Kompressoreinheit
386 | [6 empty] | DLS | Druckluftspeicher | Druckluftspeicher
387 | [6 empty] | VKP | Vakuumpumpe | Vakuumpumpe | %%W | Wand | Wand
388 | [6 empty] | LTK | Lufttrockner (allgemein) | Lufttrockner
389 | [6 empty] | ADT | Adsorptionstrockner | Adsorptionstrockner | RR~ | Reinwasser | Reinwasser
390 | [6 empty] | KTT | Kältetrockner | Kältetrockner | RRI | Reinwasser-Eintritt | Reinwasser-Eintritt
391 | [6 empty] | MBT | Membrantrockner | Membrantrockner | RRX | Reinwasser-Austritt | Reinwasser-Austritt
392 | [6 empty] | KDL | Kondensatableiter | Kondensatableiter | RRV | Reinwasser-Vorlauf | Reinwasser-Vorlauf
393 | [9 empty] | RRR | Reinwasser-Rücklauf | Reinwasser-Rücklauf
394 | [6 empty] | AZ~ | Abzug | Abzug
395 | [6 empty] | AZH | Abzugshaube | Abzugshaube | [6 empty] | MOT | Motor
396 | [6 empty] | DIG | Digestorium (CH: Kapelle) | Digestorium | [6 empty] | TEA | Thermoelektrischer Antrieb
397 | [6 empty] | CHS | Chemieschrank | Chemieschrank | [6 empty] | FU~ | Frequenzumrichter | Frequenzumrichter
398 | [6 empty] | SHS | Sicherheitsschrank (Gefahrstoffschrank) | Sicherheitsschrank | [6 empty] | EC~ | Elektronisch drehzahlgeregelt | drehzahlgeregelt
399 | [6 empty] | LBA | Laborausstattung sonstiges | Laborausstattung sonstiges | [6 empty] | PBT | Pufferbatterie (Stützbatterie) | Pufferbatterie
400
401 | [6 empty] | KHE | Kühlschrank , -truhe , -zelle , -raum | Kühleinheit
402 | [6 empty] | TKE | Tiefkühlschrank , -truhe , -raum | Tiefkühleinheit
403 | [6 empty] | KIE | Klimaschrank , -truhe , -zelle , -raum | Klimaeinheit
404
405
406 |  |  |  | FLA | Feuerlöschanlage | Feuerlöschanlage
407 |  |  |  | LOS | Löschanlage | Löschanlage | LLG | Löschleitung | Löschleitung
408 | [6 empty] | GLA | Gaslöschanlage | Gaslöschanlage
409 | [6 empty] | NLA | Nebellöschanlage | Nebellöschanlage
410 | [6 empty] | NOX | NOx-Anlage | NOx-Anlage
411 | [6 empty] | SPR | Sprinkleranlage | Sprinkleranlage
412 | [6 empty] | HYD | Hydrant (z.B. Wand) | Hydrant
413 |  |  |  | ENT | Entsorgungsanlage | Entsorgungsanlage
414 | [6 empty] | AEA | Abfallentsorgungsanlage | Abfallentsorgungsanlage
415 | [6 empty] | MEA | Medienentsorgungsanlage | Medienentsorgungsanlage
416 | [6 empty] | SSA | Staubsauganlage | Staubsauganlage
417 |  |  |  | PRO | Prozesswärme-, -kälte- und -luftanlage | Prozessanlage | ROB | Roboter (z.B. Saug-/Wischroboter) | Roboter
418
419
420
421
422 | 480 | GAA | Gebäudeautomationssystem | 480 Gebäudeautomation |  |  | 480 Gebäudeautomation |  |  | 480 Gebäudeautomation |  |  | 480 Gebäudeautomation |  |  | 480 Gebäudeautomation
423 |  |  |  | MBE | Management- und Bedieneinrichtung | MBE | GBG | Gruppierung Baugruppenebene | Baugruppenebene | AU~ | Außenluft | Außenluft | GAG | Gruppierung Aggregateebene | Aggregateebene | GBE | Gruppierung Betriebsmittelebene | Gruppierung Betriebsmittelebene
424 | [9 empty] | FA~ | Fassade | Fassade
425 |  |  |  | ASP | Automationsschwerpunkt | Automationsschwerpunkt | SON | Sonnenschutz, Beschattung, Verdunklung (incl. Sonnen- und Witterungsschutz) | Sonnenschutz | AD~ | Außenwand (für Sonnenschutz) | Außenwand | AS~ | Automationsstation | AS | FEG | Fenstergriff (empfohlen GS~) | Fenstergriff
426 |  |  |  | WET | Wetterstation | Wetterstation |  |  |  | IW~ | Innenwand (für Sonnenschutz) | Innenwand | ANS | Anlagensteuerung (Programmbaustein) | Anlagensteuerung | B~~ | Beschattung, Sonnenschutz | Beschattung
427 | [6 empty] | TMP | Temperierung (Heiz- und Kühlfunktion) | Temperierung | GL~ | Glasscheibe(n), Zwischenraum | Glasscheibe | BAE | Bedien- und Anzeigeeinrichtung | BAE
428 |  |  |  | RAV | Raumautomation-Systemverteiler | Raumverteiler |  |  |  | RU~ | Raum | Raum | BBE | Bedien- und Beobachtungseinrichtung (empfohlen: BAE) | Bedien- und Beobachtungseinrichtung | T~~ | Temperatur | Temperatur
429 | [6 empty] | DKH | Deckenheizung | Deckenheizung | DOP | Doppelboden | Doppelboden | RAE | Raumautomationseinrichtung | Raumautomationseinrichtung | TD~ | Temperaturdifferenz | Temperaturdifferenz
430 |  |  |  |  | Raumautomation: | Raumautomation: | DKK | Deckenkühlung | Deckenkühlung |  |  |  | RBG | Raumbediengerät | Raumbediengerät | TS~ | Temperatur schaltend (z.B. Thermostat) | Temperatur schaltend
431 |  |  |  | RAG | Gebäude (Schalenmodell) | Gebäude | DKT | Deckentemperierung | Deckentemperierung | HWV | Heißwasser-Vorlauf (HT) | Heißwasser-Vorlauf |  |  |  | TSH | Temperatur schaltend hoch | Temperatur schaltend hoch
432 |  |  |  | RAA | Abschnit | Abschnitt | WDH | Wandheizung | Wandheizung | KAV | Kaltwasser-Vorlauf | Kaltwasser-Vorlauf | VER | Ventilator | Ventilator | TSL | Temperatur schaltend niedrig | Temperatur schaltend niedrig
433 |  |  |  | RAB | Bereich (Schalenmodell) | Bereich | WDK | Wandkühlung | Wandkühlung |  |  |  | VDR | Verdichter (Kompressor) | Verdichter | TTP | Taupunkttemperatur | Taupunkttemperatur
434 |  |  |  | RAR | Raum (Schalenmodell) |  | WDT | Wandtemperierung | Wandtemperierung | AB~ | Abluft | Abluft | VEN | Ventil | Ventil
435 |  |  |  | RAS | Segment (Schalenmodell) | Segment | FBH | Fußbodenheizung | Fußbodenheizung | AU~ | Außenluft | Außenluft | KLA | Klappe | Klappe | M~~ | Feuchte relativ | Feuchte relativ
436 | [6 empty] | FBK | Fußbodenkühlung | Fußbodenkühlung | ZU~ | Zuluft | Zuluft | PPE | Pumpe | Pumpe | MAB | Feuchte absolut | Feuchte absolut
437 |  |  |  | RAX | Achse | Achse | FBT | Fußbodentemperierung | Fußbodentemperierung | FO~ | Fortluft | Fortluft |  |  |  | MS~ | Feuchte relativ schaltend | Feuchte relativ schaltend
438 |  |  |  | LIG | Liegenschaft | Liegenschaft | STH | Statische Heizfläche | stat. Heizfläche | ML~ | Mischluft | Mischluft | EF~ | Einzelfühler (ein Signal) |  | MSA | Feuchte absolut schaltend | Feuchte absolut schaltend
439 | [6 empty] | STK | Statische Kühlfläche | stat. Kühlfläche | NS~ | Nachströmluft, Überstromluft | Überstromluft | MFE | Mehrfachfühler Einheit (mehrere Signale, Multisensor, mit Display...) |  | MSH | Feuchte relativ schaltend hoch, Regenmelder | Feuchtewächter hoch
440 | [6 empty] | STT | Statische Temperierungsfläche | stat. Temperierungsfläche | UM~ | Umluft | Umluft | EA~ | Einzelaktor |  | MSL | Feuchte relativ schaltend niedrig | Feuchtewächter niedrig
441 | [9 empty] | RH~ | Rauch Abluft (eigenständige Anlage) | Rauch Abluft | MFA | Mehrfachfühler mit Aktor
442 | [6 empty] | FLH | Flächenheizung (empfohlen: FBH, WDH, DKH) | Flächenheizung |  |  |  | VVR | Variabler Volumenstromregler | Volumenstromregler | P~~ | Druck | Druck
443 | [9 empty] | EK~ | Elektrisches Kabel | Elektrisches Kabel |  |  |  | PD~ | Differenzdruck | Differenzdruck
444 | [6 empty] | FLK | Flächenkühlung (empfohlen: FBK, WDK, DKK) | Flächenkühlung | LK~ | Lichtleiterkabel | Lichtleiterkabel | LEU | Leuchte | Leuchte | PDS | Differenzdruckschalter | Differenzdruckschalter
445 | [6 empty] | FLT | Flächentemperierung (empfohlen: DKT) | Flächentemperierung | WL~ | Wireless, Kabellos, Funk | Wireless | SML | Signal- und Meldeleuchte | Signalleuchte | PS~ | Druck schaltend | Druck schaltend
446 | [9 empty] | AP~ | Accesspoint (Funk<->EK, LK) | Accesspoint | NTA | Not-Aus (Schalter, Taster) | Not-Aus | PSH | Druck schaltend hoch | Druck schaltend hoch
447 | [6 empty] | KUD | Kühldecke (empfohlen: DKK) | Kühldecke | [6 empty] | PSL | Druck schaltend niedrig | Druck schaltend niedrig
448 | [6 empty] | HKD | Heiz-, Kühldecke (empfohlen: DKT) | Heiz-, Kühldecke | MC~ | Medienconverter (EK<->LK) | Medienconverter | SER | Server | Server
449 | [6 empty] | DSP | Deckenstrahlplatte (empfohlen: DKH) | Deckenstrahlplatte
450 | [12 empty] | STO | Storage, Speicher | Speicher
451 | [6 empty] | BKT | Betonkernaktivierung (empfohlen: z.B. DKT, WDT) | Betonkernaktivierung |  |  |  | SWT | Switch | Switch | Q~~ | Konzentration, Qualität (Gas) | Konzentration
452 | [6 empty] | IFH | Industrieflächenheizung (empfohlen: z.B. DKT, WDT) | Industrieflächenheizung |  |  |  | ROU | Router, Firewall | Firewall | QRA | Konzentration Rauch (Rauchmelder) | Rauch
453 | [12 empty] | GTW | Gateway | Gateway | QCD | Konzentration CO2 (Kohlendioxid) | CO2
454 | [6 empty] | BDK | Bodenkonvektor | Bodenkonvektor | [6 empty] | QCO | Konzentration CO (Kohlenmonoxid) | CO
455 | [6 empty] | BDI | Bodeninduktionsgerät | Bodeninduktionsgerät |  |  |  | TOR | Tor | Tor | QPF | Konzentration Partikelfilter | Partikelfilter
456 | [6 empty] | ULK | Umluftkühlgerät | Umluftkühlgerät |  |  |  | TUR | Tür | Tür | QVO | Konzentration VOC | VOC
457 | [6 empty] | ULH | Umlufterhitzer (Deckenlufterhitzer) | Umlufterhitzer |  |  |  | SLS | Schleuse | Schleuse | D~~ | Dichte (z.B. Glykolmessung) | Dichte
458 | [6 empty] | ULT | Umlufttemperierung | Umlufttemperierung |  |  |  | FEN | Fenster | Fenster
459 | [6 empty] | BEF | Befeuchter | Befeuchter |  |  |  | JAL | Jalousie | Jalousie | UBE | (Universelle) Bedieneinheit | Bedieneinheit
460 | [6 empty] | ENF | Entfeuchter | Entfeuchter |  |  |  | MAR | Markise | Markise | C~~ | Elektrischer Strom | Strom
461 | [6 empty] | ULF | Umluftfilter (Filter Fan Unit) | Umluftfilter |  |  |  | ROL | Rollladen | Rollladen | E~~ | Elektrisches Potential, Spannung, elektromagnetische Größe | Spannung
462 | [6 empty] | LFT | Lüftungstechnik | Lüftungstechnik |  |  |  | VEG | Verdunklung, Vorhang | Verdunklung
463 | [6 empty] | KLB | Kühlbalken | Kühlbalken
464 | [6 empty] | UKO | Umluftkonvektor (empfohlen: ULK) | Umluftkonvektor
465
466 | [6 empty] | DID | Deckeninduktionsdurchlass | Deckeninduktionsdurchlass
467 | [6 empty] | WBD | Wand-, Brüstungsdurchlass | Durchlass
468 | [6 empty] | BID | Bodeninduktionsdurchlass | Bodeninduktionsdurchlass
469 | [15 empty] | MOT | Motor
470 | [6 empty] | AZ~ | Abzug | Abzug | [6 empty] | TEA | Thermoelektrischer Antrieb
471 | [6 empty] | AZH | Abzugshaube | Abzugshaube | [6 empty] | FU~ | Frequenzumrichter | Frequenzumrichter
472 | [6 empty] | DIG | Digestorium (CH: Kapelle) | Digestorium | [6 empty] | EC~ | Elektronisch drehzahlgeregelt | drehzahlgeregelt
473 | [6 empty] | CHS | Chemieschrank | Chemieschrank | [6 empty] | PBT | Pufferbatterie (Stützbatterie) | Pufferbatterie
474 | [6 empty] | LBA | Laborausstattung sonstiges | Laborausstattung sonstiges | [6 empty] | HS~ | Hauptschalter | Hauptschalter
475 | [15 empty] | ALS | Anlagenschalter | Anlagenschalter
476 | [6 empty] | KHE | Kühlschrank , -truhe , -zelle , -raum | Kühleinheit | [6 empty] | SLT | Schalter | Schalter
477 | [6 empty] | TKE | Tiefkühlschrank , -truhe , -raum | Tiefkühleinheit | [6 empty] | TAS | Taster | Taster
478 | [6 empty] | KIE | Klimaschrank , -truhe , -zelle , -raum | Klimaeinheit | [6 empty] | LVB | Lokale Vorrangbedienung | LVB
479 | [15 empty] | LVF | Lokale Vorrangbedienung Feldgerät | LVF
480 | [6 empty] | SHA | Schaltanlage | Schaltanlage | [6 empty] | REP | Reparaturschalter | Reparaturschalter
481 | [6 empty] | EVT | Elektroverteiler (Systemverteiler, Kleinverteiler, Feldverteiler) | Elektroverteiler | [6 empty] | REV | Revisionsschalter (AT, CH) | Revisionsschalter
482 | [6 empty] | SVT | Systemverteiler (Kleinverteiler, Feldverteiler, Elektroverteiler) | Systemverteiler | [6 empty] | NAT | Not-Aus-Einrichtung, -taster (statt: NOT) | Not-Aus-Einrichtung
483 | [15 empty] | ESH | Überspannungsüberwachung | Überspannungsüberwachung
484 | [15 empty] | ESL | Unterspannungsüberwachung | Unterspannungsüberwachung
485 | [15 empty] | SPU | Spannungsüberwachung (empfohlen: ESL) | Spannungsüberwachung
486 | [6 empty] | TMP | Temperierung (Heiz- und Kühlfunktion) | Temperierung | [6 empty] | EPH | Phasenwächter | Phasenwächter
487
488 | [15 empty] | R~~ | Strahlung, Beleuchtungsstärke | Beleuchtungsstärke
489 | [15 empty] | RC~ | Lichtfarbe | Lichtfarbe
490 | [15 empty] | LAM | Lampe | Lampe
491 | [15 empty] | HUP | Hupe | Hupe
492 | [15 empty] | RI~ | Lichtinsität | Lichtintensität
493 | [15 empty] | RIB | Lichtinsität Blau | Lichtintensität Blau
494 | [15 empty] | RIG | Lichtinsität Grün | Lichtintensität Grün
495 | [15 empty] | RIR | Lichtinsität Rot | Lichtintensität Rot
496 | [15 empty] | RIW | Lichtinsität Weiß | Lichtintensität Weiß
497 | [15 empty] | COL | Farbe (Color) | Farbe
498 | [15 empty] | IF~ | Interface | Interface
499 | [15 empty] | IFF | Interface Feldbusmodul | Feldbusmodul
500 | [15 empty] | IFK | Interface Koppler | Koppler
501 | [15 empty] | PAE | Präsenzerkennung (Präsenzmelder, Bewegungsmelder) | Präsenzerkennung
502 | [15 empty] | SSL | Geschwindigkeit schaltend niedrig (Luftstromüberwachung) | Luftstromüberwachung
503 | [15 empty] | SSH | Schwingung schaltend hoch (Schwingungswächter) | Schwingungsschalter
504 | [15 empty] | XOP | Optischer Code | Optischer Code
505 | [15 empty] | XQR | QR-Code | QR-Code
506 | [15 empty] | XBC | Barcode | Barcode
507 | [15 empty] | XNF | NFC Sender (elektrisches Feld) | NFC
508 | [15 empty] | MIK | Mikrofon (Geräuschpegel Präsenz) | Mikrofon
509 | [15 empty] | AAT | Akustischer Aktuator (Summer) | Summer
510 | [15 empty] | U~~ | Mehrfachvariable | Mehrfachvariable
511
512 | [15 empty] | G~~ | Position, Länge, Amplitude | Position
513 | [15 empty] | GS~ | Position schaltend, Endschalter | Endschalter
514 | [15 empty] | GSH | Position schaltend hoch | Position schaltend
515 | [15 empty] | GSL | Position schaltend niedrig | Position schaltend
516 | [15 empty] | GD~ | Differenzposition (Abstand) | Differenzposition
517
518 | [15 empty] | L~~ | Füllstand | Füllstand
519 | [15 empty] | LS~ | Füllstand schaltend | Füllstand schaltend
520 | [15 empty] | LSL | Füllstand schaltend niedrig (z.B.Wassermangelsicherung) | Füllstand schaltend niedrig
521 | [15 empty] | LSH | Füllstand schaltend hoch (z.B. Leckageüberwachung) | Füllstand schaltend hoch
522 | [15 empty] | LD~ | Differenzfüllstand | Differenzfüllstand
523
524 | [15 empty] | S~~ | Geschwindigkeit, Drehzahl, Frequenz, Schwingungen | Geschwindigkeit ¦¦ Drehzahl ¦¦ Frequenz ¦¦ Schwingungen
525 | [15 empty] | SDZ | Drehzahl | Drehzahl
526 | [15 empty] | W~~ | Gewicht, Kraft, Masse, Drehmoment | Gewicht
527 | [15 empty] | WIN | Winkel | Winkel
528 | [15 empty] | K~~ | Zeit | Zeit
529 | [15 empty] | KDI | Zeitdifferenz | Zeitdifferenz
530
531 | [15 empty] | WIG | Windgeschwindigkeit | Windgeschwindigkeit
532 | [15 empty] | WIR | Windrichtung | Windrichtung
533 | [15 empty] | GAZ | Position Sonnenstand Azimutwinkel | Azimutwinkel
534 | [15 empty] | GEL | Position Sonnenstand Elevationswinkel | Elevationswinkel
535
536 | [15 empty] | F~~ | Menge, Durchfluss, Durchsatz, Volumenstrom | Menge ¦¦ Durchfluss ¦¦ Durchsatz ¦¦ Volumenstrom
537 | [15 empty] | FS~ | Menge schaltend | Menge schaltend
538 | [15 empty] | FSH | Menge schaltend hoch | Menge schaltend
539 | [15 empty] | FSL | Menge schaltend niedrig | Menge schaltend
540 | [15 empty] | J~~ | Leistung | Leistung
541 | [15 empty] | JS~ | Leistung schaltend | Leistung schaltend
542 | [15 empty] | JD~ | Differenzleistung | Differenzleistung
543 | [15 empty] | H~~ | Arbeit, Energiemenge | Energiemenge
544 | [15 empty] | GTZ | Gradtagszahl | Gradtagszahl
545 | [15 empty] | KLF | Klimafaktor | Klimafaktor
546 | [15 empty] | XWG | Wirkungsgrad, Rückwärmezahl | Wirkungsgrad
547
548 | [15 empty] | Z~~ | Anzahl von Ereignissen, Zählung | Zählung
549 | [15 empty] | ZAE | Zähler, Zählwerk | Zähler
550 | [15 empty] | ZFA | Zähler Fahrten | Zähler Fahrten
551 | [15 empty] | ZVF | Zähler Verfügbarkeit | Zähler Verfügbarkeit
552 | [15 empty] | ZAA | Zähler Ausfälle Anzahl | Zähler Ausfälle Anzahl
553 | [15 empty] | ZAG | Zähler Ausfälle Gesamtzeit | Zähler Ausfälle Gesamtzeit
554 | [15 empty] | ZAD | Zähler Ausfallzeit Durchschnitt | Zähler Ausfallzeit Durchschnitt
555 | [15 empty] | ZST | Zähler Starts | Zähler Starts
556 | [15 empty] | X~~ | Sonstige Größe | Sonstige Größe
557 | 550 | TAA | Techn. Anl. in Außenanlagen | 550 Techn. Anl. in Außenanlagen |  |  | 550 Techn. Anl. in Außenanlagen |  |  | 550 Techn. Anl. in Außenanlagen |  |  | 550 Techn. Anl. in Außenanlagen |  |  | 550 Techn. Anl. in Außenanlagen
558 |  |  |  | OFE | Oberflächenentwässerung | Oberflächenentwässerung | BWE | Bauwerkentwässerung | Bauwerkentwässerung | AU~ | Außenluft | Außenluft | SLS | Schleuse | Schleuse
559 |  |  |  | KLR | Kläranlage | Kläranlage | RRB | Regenrückhaltebecken | Regenrückhaltebecken | BD~ | Boden | Boden
560 | [9 empty] | DA~ | Dach | Dach | PPE | Pumpe | Pumpe
561 |  |  |  | BWA | Bewässerungsanlage (Vegetation, Beregnung) | Bewässerungsanlage | TWB | Trinkwasserbrunnen | Trinkwasserbrunnen |  |  |  | VEN | Ventil | Ventil
562 |  |  |  | HYA | Hydrantenanlage | Hydrantenanlage | ZIS | Zisterne (Grauwassertank) | Grauwassertank | BDU | Boden unten (im Erdreich) | im Boden
563 |  |  |  | SPB | Springbrunnenanlage | Springbrunnenanlage | TNK | Tank | Tank | BDO | Boden oberhalb (Erdreich) | auf Boden | EF~ | Einzelfühler (ein Signal)
564 | [12 empty] | MFE | Mehrfachfühler Einheit (mehrere Signale, Multisensor, mit Display...)
565 |  |  |  | FFH | Freiflächenheizung | Freiflächenheizung | RPH | Rampenheizung | Rampenheizung
566 | [6 empty] | TRH | Treppenheizung | Treppenheizung
567 |  |  |  | FGA | Flüssiggasanlage | Flüssiggasanlage | BSH | Bahnsteigheizung | Bahnsteigheizung
568 | [6 empty] | RBH | Rohrbegleitheizung | Rohrbegleitheizung
569
570
571 |  |  |  | EZA | Erzeugungsanlage | Erzeugungsanlage | PVA | Photovoltaikanlage | Photovoltaikanlage
572 | [6 empty] | WIE | Windenergieanlage | Windenergieanlage
573 | [6 empty] | WAT | Wasserturbine | Wasserturbine
574
575 |  |  |  | VSA | Verkehrssignalanlage | Verkehrssignalanlage | AMP | Ampel | Ampel
576 | [6 empty] | SRE | Schranke | Schranke
577
578 |  |  |  | TSA | Tankstellenanlage (Energieversorgung Mobilität) | Tankstellenanlage | TST | Tankstelle (Kraftstoffe) | Tankstelle
579 | [6 empty] | ELS | Ladestation, Charger (E-Mobility) | Ladestation
580 | [6 empty] | EWB | Wallbox (E-Mobility) | Wallbox
581 |  |  |  | HSL | Hubschrauberlandeplatz | Hubschrauberlandeplatz | SIO | Silo | Silo
582
583 |  |  |  | VSF | Vegetationsfläche | Vegetationsfläche | PFL | Pflanze | Pflanze
584
585 |  |  |  | FFL | Freifläche | Freifläche | ATT | Attraktion, Kunst | Attraktion
586
587
588
589
590
591
[13 empty] | TP~ | Impuls (VDI 3814 Bl. 3.1-2.2.1. TP) | Impuls
[13 empty] | TON | Einschaltverzögerung (VDI3814 Bl. 3.1-2.2.1. TON) | Einschaltverzögerung
[13 empty] | TOF | Ausschaltverzögerung (VDI3814 Bl. 3.1-2.2.1. TOFF) | Ausschaltverzögerung
[13 empty] | ABE | Arithmetische Berechnung (VDI3814 Bl. 3.1-2.2.2.) | Arithmetische Berechnung
[13 empty] | MOS | Motorsteuerung (VDI 3814 Bl. 3.1-2.2.6) | Motorsteuerung
[13 empty] | BLS | Blockierschutz (VDI 3814 Bl. 3.1-2.2.7) | Blockierschutz
[13 empty] | USA | Umschaltung (Analogwert) (VDI 3814 Bl. 3.1-2.2.8) | Umschaltung
[13 empty] | FOS | Folgesteuerung (VDI 3814 Bl. 3.1-2.2.9.) | Folgesteuerung
[13 empty] | FRS | Frostschutzsteuerung (VDI 3814 Bl. 3.1-2.2.10.) | Frostschutzsteuerung
[13 empty] | SIS | Sicherheitssteuerung (VDI 3814 Bl. 3.1-2.2.11.) | Sicherheitssteuerung
[13 empty] | PIS | Prioritätssteuerung (VDI 3814 Bl. 3.1-2.2.12.) | Prioritätssteuerung
[13 empty] | REG | P-/ PI- / PID-Regler (VDI 3814 Bl. 3.1-2.3.1.) | Regelung
[13 empty] | SWF | Sollwertführung / -kennlinie (VDI 3814 Bl. 3.1-2.3.2.) | Sollwertkennlinie
[13 empty] | SGS | Stellausgabe stetig (VDI 3814 Bl. 3.1-2.3.3.) | Stellausgabe
[13 empty] | SGZ | Stellausgabe 2-Punkt (VDI 3814 Bl. 3.1-2.3.4.) | Stellausgabe 2-Punkt
[13 empty] | SGD | Stellausgabe 3-Punkt (VDI 3814 Bl. 3.1-2.3.5.) | Stellausgabe 3-Punkt
[13 empty] | SGI | Stellausgabe 3-Punkt mit var. Impulslänge (VDI 3814 Bl. 3.1-2.3.6.) | Stellausgabe 3-Punkt var. Impuls
[13 empty] | SGW | Stellausgabe Pulsweitenmodulation (VDI 3814 Bl. 3.1-2.3.7.) | Stellausgabe PWM
[13 empty] | PAU | Parameterumschaltung (VDI 3814 Bl. 3.1-2.3.9.) | Parameterumschaltung
[13 empty] | ENI | Energieniveau (VDI 3814 Bl. 3-2.4.1.) | Energieniveau
[13 empty] | ERG | Energierückgewinnung (VDI 3814 Bl. 3-2.4.2.) | Energierückgewinnung
[13 empty] | HXS | h,x-Sollwertführung (VDI 3814 Bl. 3-2.4.3.) | h,x-Sollwertführung
[13 empty] | SPO | Schaltzeitpunktoptimierung (VDI 3814 Bl. 3-2.4.4.) | Schaltzeitpunktoptimierung
[13 empty] | NAK | Nachtkühlung (VDI 3814 Bl. 3-2.4.5.) | Nachtkühlung
[13 empty] | LST | Lichtsteuerung (VDI 3814 Bl. 3 2.5.1.) | Lichtsteuerung
[13 empty] | LTR | Treppenlichtschaltung (VDI 3814 Bl. 3 2.5.2.) | Treppenlichtschaltung
[13 empty] | LTS | Tageslichtschaltung (VDI 3814 Bl. 32.5.3.) | Tageslichtschaltung
[13 empty] | LKO | Konstantlichtregelung (VDI 3814 Bl. 3 2.5.4.) | Konstantlichtregelung
[13 empty] | SNS | Sonnenschutz stellen (VDI 3814 Bl. 3 2.6.1.) | Sonnenschutz stellen
[13 empty] | SND | Sonnen-/Dämmerungsautomatik (VDI 3814 Bl. 3 2.6.2.) | Sonnenautomatik
[13 empty] | SNT | Thermoautomatik (VDI 3814 Bl. 3 2.6.3.) | Thermoautomatik
[13 empty] | SNW | Witterungsschutz (VDI 3814 Bl. 3 2.6.4.) | Witterungsschutz
[13 empty] | SNB | Sonnenstandsberechnung (VDI 3814 Bl. 3 2.6.5.) | Sonnenstandsberechnung
[13 empty] | AHK | Heizkurve (Arithmetische Berechnung Heizkurve) | Heizkurve
[13 empty] | AET | Entalpiebaustein (Arithmetische Berechnung Enthalpie) | Entalpiebaustein
[13 empty] | AWL | Wärmeleistungsberechnung | Wärmeleistungsberechnung
[13 empty] | LAD | Logikbaustein UND | Logikbaustein UND
[13 empty] | LOR | Logikbaustein ODER | Logikbaustein ODER
[13 empty] | LNO | Logikbaustein NOT | Logikbaustein NOT
[13 empty] | LNR | Logikbaustein NOR | Logikbaustein NOR
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Abbildung in die
BACnet-Welt
Note on AB152: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DIN EN 52120 Nullenergieband
Note on AC152: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DIN EN 52120 Nullenergieband
Note on P154: Hoehne, Andre: Rauchschutzklappe, Entrauchungsventilator, …
Note on Q154: Hoehne, Andre: Rauchschutzklappe, Entrauchungsventilator, …
Note on P441: Hoehne, Andre: Rauchschutzklappe, Entrauchungsventilator, …
Note on Q441: Hoehne, Andre: Rauchschutzklappe, Entrauchungsventilator, …

## 4.1 BAS Beispiel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | Zeichen Gesamt-BAS
[20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Zeichen Funktions-BAS
Nutzerspezifischer Orts-BAS (Beispiel) | [19 empty] | 1: BACtwin-BAS gemäß Betreibervorgabe (Beispiel)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | _ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | _ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | _ | 1 | 2 | 3 | _ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ° | 1 | 2 | _ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | _ | 1 | 2 | 3 | _ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | _ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | _ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | _ | 1 | 2
Gebäude- ID (ID für GA) | [6 empty] | Montageort | [6 empty] | Informations-quelle | [5 empty] | 1: Gewerk; 5: Anlage; 11: Teil-anlage; 14: Baugruppe; 20: Medium, Position; 24: Aggregat; 30: Betriebsmittel; 36: BM-Funktion; 42: BM-Erweiterung | Aggregate- /Baugruppen- /Anlagen- Template-Kennung | Referenziertes Template | Description Beispiele aus BAS-Tabelle: [Anlage/Raum], [Baugruppe], [Medium, Position] | Description Beispiele aus BAS-Tabelle [Aggregate], [Betriebsmittel], [BM-Kennung], [BM-Fkt.-Erweiterung]
4.OG, Raum 1 | [62 empty] | 4.OG, Raum 1
AGG_TUR1_AMEV1 | [62 empty] | AGG_TUR1_AMEV1 |  | AGG_TUR1_AMEV1 | Tür Zu/Auf
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ###; 17: ##; 19: _; 20: ###; 23: _; 24: TUR; 27: xx; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Segment | Tür
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ###; 17: ##; 19: _; 20: ###; 23: _; 24: TUR; 27: xx; 29: _; 30: GS~; 33: xx; 35: _; 36: RMA; 39: 01 |  | BI_RM_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Segment | Tür Endschalter Rückmeldung Auf
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ###; 17: ##; 19: _; 20: ###; 23: _; 24: TUR; 27: xx; 29: _; 30: GS~; 33: xx; 35: _; 36: RMA; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_BN_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Segment | Tür Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichung
BGP_BMA_AMEV1 | [62 empty] | BGP_BMA_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: BMA; 17: 01; 19: _; 20: ###; 23: _; 24: ###; 27: ##; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_BGP_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Brandmeldeanlage
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: BMA; 17: 01; 19: _; 20: ###; 23: _; 24: BMZ; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SSM; 39: 01 |  | BI_SM_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Brandmeldeanlage | Brandmeldezentrale Sammelstörmeldung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: BMA; 17: 01; 19: _; 20: ###; 23: _; 24: BEK; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: GM~; 39: 01 |  | BI_GM_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Brandmeldeanlage | Branderkennung Gefahrmeldung
AGG_ASE_B_AMEV1 | [19 empty] | 14: 0; 17: 0; 19: _; 20: RUD; 23: _ | AGG_ASE_B_AMEV1 |  |  | 0
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Raumverteiler 1 Raum | AS
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: DEV; 39: 01 |  | DEV_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Raumverteiler 1 Raum | AS Device
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: CAL; 39: 01 |  | CAL_FT_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Raumverteiler 1 Raum | AS Kalender
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: CAL; 39: 02 |  | CAL_SF_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Raumverteiler 1 Raum | AS Kalender 02
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 10 |  | NC_GM_PSA_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Raumverteiler 1 Raum | AS Meldeklasse 10
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 15 |  | NC_GM_OSA_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Raumverteiler 1 Raum | AS Meldeklasse 15
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 20 |  | NC_AM_GA_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Raumverteiler 1 Raum | AS Meldeklasse 20
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 30 |  | NC_SM_GA_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Raumverteiler 1 Raum | AS Meldeklasse 30
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 40 |  | NC_WM_GA_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Raumverteiler 1 Raum | AS Meldeklasse 40
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 42 |  | NC_WM_GAQ_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Raumverteiler 1 Raum | AS Meldeklasse 42
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 45 |  | NC_RVM_GA_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Raumverteiler 1 Raum | AS Meldeklasse 45
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 50 |  | NC_HD_GA_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Raumverteiler 1 Raum | AS Meldeklasse 50
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 60 |  | NC_SYS_GA_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Raumverteiler 1 Raum | AS Meldeklasse 60
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 70 |  | NC_TL_GA_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Raumverteiler 1 Raum | AS Meldeklasse 70
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 80 |  | NC_SO_GA_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Raumverteiler 1 Raum | AS Meldeklasse 80
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: PBT; 33: 01; 35: _; 36: SM~; 39: 01 |  | BI_SM_SYS_AMEV1 | Fernmelde- und IT-Anlagen Raumverteiler 1 Raum | AS Pufferbatterie Störmeldung
AGG_Projektionswand | [62 empty] | AGG_Projektionswand
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: AME; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: PJW; 27: 01; 29: _; 30: MOT; 33: 01; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler Raum | Projektionswand
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: AME; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: PJW; 27: 01; 29: _; 30: MOT; 33: 01; 35: _; 36: SBA; 39: 01 |  | BO_SB_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler Raum | Projektionswand Schaltbefehl Auf
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: AME; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: PJW; 27: 01; 29: _; 30: MOT; 33: 01; 35: _; 36: SBZ; 39: 01 |  | BO_SB_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler Raum | Projektionswand Schaltbefehl Zu
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: AME; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: PJW; 27: 01; 29: _; 30: MOT; 33: 01; 35: _; 36: SBA; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_BN_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler Raum | Projektionswand Schaltbefehl Auf Datenaufzeichnung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: AME; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: PJW; 27: 01; 29: _; 30: MOT; 33: 01; 35: _; 36: SBZ; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_BN_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler Raum | Projektionswand Schaltbefehl Zu Datenaufzeichnung
AGG_Projektor (Beamer) | [62 empty] | AGG_Projektor (Beamer)
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: AME; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: PJR; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: 01; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler Raum | Projektor
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: AME; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: PJR; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: 01; 35: _; 36: SB~; 39: 01 |  | BO_SB_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler Raum | Projektor Schaltbefehl
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: AME; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: PJR; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: 01; 35: _; 36: SB~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_C_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler Raum | Projektor Schaltbefehl Datenaufzeichnung
BGP_Projektion | [62 empty] | BGP_Projektion
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: AME; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: ###; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: 01; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_BGP_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler Raum
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: AME; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: ###; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: 01; 35: _ |  | AGG_Projektionswand
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: AME; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: ###; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: 01; 35: _ |  | AGG_Projektor (Beamer)
AGG_ASE_B_AMEV1 | [62 empty] | AGG_ASE_B_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler 2 Raum | AS
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: DEV; 39: 01 |  | DEV_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler 2 Raum | AS Device
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: CAL; 39: 01 |  | CAL_FT_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler 2 Raum | AS Kalender
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: CAL; 39: 02 |  | CAL_SF_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler 2 Raum | AS Kalender 02
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 10 |  | NC_GM_PSA_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler 2 Raum | AS Meldeklasse 10
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 15 |  | NC_GM_OSA_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler 2 Raum | AS Meldeklasse 15
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 20 |  | NC_AM_GA_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler 2 Raum | AS Meldeklasse 20
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 30 |  | NC_SM_GA_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler 2 Raum | AS Meldeklasse 30
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 40 |  | NC_WM_GA_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler 2 Raum | AS Meldeklasse 40
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 42 |  | NC_WM_GAQ_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler 2 Raum | AS Meldeklasse 42
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 45 |  | NC_RVM_GA_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler 2 Raum | AS Meldeklasse 45
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 50 |  | NC_HD_GA_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler 2 Raum | AS Meldeklasse 50
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 60 |  | NC_SYS_GA_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler 2 Raum | AS Meldeklasse 60
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 70 |  | NC_TL_GA_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler 2 Raum | AS Meldeklasse 70
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: NC~; 39: 80 |  | NC_SO_GA_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler 2 Raum | AS Meldeklasse 80
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: RVT; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: AS~; 27: 01; 29: _; 30: PBT; 33: 01; 35: _; 36: SM~; 39: 01 |  | BI_SM_SYS_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raumverteiler 2 Raum | AS Pufferbatterie Störmeldung
AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 | [62 empty] | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: GBG; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: EF~; 27: 01; 29: _; 30: PAE; 33: 01; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Präsenzerkennung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: GBG; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: EF~; 27: 01; 29: _; 30: PAE; 33: 01; 35: _; 36: RM~; 39: 01 |  | BI_PAE_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Präsenzerkennung Rückmeldung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: GBG; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: EF~; 27: 01; 29: _; 30: PAE; 33: 01; 35: _; 36: RM~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_C_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Präsenzerkennung Rückmeldung Datenaufzeichung
AGG_RBG_TMP_AMEV1 | [62 empty] | AGG_RBG_TMP_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: TME; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RBG; 27: 01; 29: _; 30: T~~; 33: 01; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit Raum | Raumbediengerät Temperatur
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: TME; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RBG; 27: 01; 29: _; 30: T~~; 33: 01; 35: _; 36: SWV; 39: 01 |  | AV_SW_T_RU_V_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit Raum | Raumbediengerät Temperatur Sollwertversteller
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: TME; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RBG; 27: 01; 29: _; 30: T~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit Raum | Raumbediengerät Temperatur Messwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: TME; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RBG; 27: 01; 29: _; 30: T~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit Raum | Raumbediengerät Temperatur Messwert Datenaufzeichung
AGG_FEN_AMEV1 | [62 empty] | AGG_FEN_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: GBG; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: FEN; 27: 01; 29: _; 30: GS~; 33: 01; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Fenster Endschalter
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: GBG; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: FEN; 27: 01; 29: _; 30: GS~; 33: 01; 35: _; 36: RMA; 39: 01 |  | BI_RM_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Auf
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: GBG; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: FEN; 27: 01; 29: _; 30: GS~; 33: 01; 35: _; 36: RMA; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_BN_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichung
AGG_VEN_ST_AMEV1 | [62 empty] | AGG_VEN_ST_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: DKT; 17: 01; 19: _; 20: HKV; 23: _; 24: VEN; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Deckentemperierung Temperierung-Vorlauf | Ventil
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: DKT; 17: 01; 19: _; 20: HKV; 23: _; 24: VEN; 27: 01; 29: _; 30: MOT; 33: 01; 35: _; 36: ST~; 39: 01 |  | AO_ST_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Deckentemperierung Temperierung-Vorlauf | Ventil Stellsignal
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: DKT; 17: 01; 19: _; 20: HKV; 23: _; 24: VEN; 27: 01; 29: _; 30: MOT; 33: 01; 35: _; 36: ABW; 39: 01; 41: _; 42: EE |  | EE_FLIM_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Deckentemperierung Temperierung-Vorlauf | Ventil Abweichung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: DKT; 17: 01; 19: _; 20: HKV; 23: _; 24: VEN; 27: 01; 29: _; 30: MOT; 33: 01; 35: _; 36: RW~; 39: 01 |  | AI_RW_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Deckentemperierung Temperierung-Vorlauf | Ventil Rückführwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: DKT; 17: 01; 19: _; 20: HKV; 23: _; 24: VEN; 27: 01; 29: _; 30: UBE; 33: 01; 35: _; 36: HD~; 39: 01; 41: _; 42: EE |  | EE_CCP_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Deckentemperierung Temperierung-Vorlauf | Ventil Bedieneinheit Hand
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: DKT; 17: 01; 19: _; 20: HKV; 23: _; 24: VEN; 27: 01; 29: _; 30: MOT; 33: 01; 35: _; 36: RW~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Deckentemperierung Temperierung-Vorlauf | Ventil Rückführwert Datenaufzeichung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: DKT; 17: 01; 19: _; 20: HKV; 23: _; 24: VEN; 27: 01; 29: _; 30: LVB; 33: 01; 35: _; 36: HD~; 39: 01 |  | BI_HD_AMEV12 | Gebäudeautomationssystem Deckentemperierung Temperierung-Vorlauf | Ventil LVB Hand
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: DKT; 17: 01; 19: _; 20: HKV; 23: _; 24: VEN; 27: 01; 29: _; 30: LVB; 33: 01; 35: _; 36: HD~; 39: 01 |  | MV_HD_ASGM_AMEV12 | Gebäudeautomationssystem Deckentemperierung Temperierung-Vorlauf | Ventil LVB Hand
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: DKT; 17: 01; 19: _; 20: HKV; 23: _; 24: VEN; 27: 01; 29: _; 30: LVB; 33: 01; 35: _; 36: HD~; 39: 01; 41: _; 42: EE |  | EE_COB_AMEV12 | Gebäudeautomationssystem Deckentemperierung Temperierung-Vorlauf | Ventil LVB Hand
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: DKT; 17: 01; 19: _; 20: HKV; 23: _; 24: VEN; 27: 01; 29: _; 30: MOT; 33: 01; 35: _; 36: RW~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Deckentemperierung Temperierung-Vorlauf | Ventil Rückführwert Datenaufzeichung
AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 | [62 empty] | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: GBG; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: EF~; 27: xx; 29: _; 30: QCD; 33: xx; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | CO2
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: GBG; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: EF~; 27: xx; 29: _; 30: QCD; 33: xx; 35: _; 36: MW~; 39: 01 |  | AI_MW_QCD_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | CO2 Messwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: GBG; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: EF~; 27: xx; 29: _; 30: QCD; 33: xx; 35: _; 36: MW~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | CO2 Messwert Datenaufzeichung
AGG_QRA_AMEV1 | [62 empty] | AGG_QRA_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: ZU~; 23: _; 24: QRE; 27: 01; 29: _; 30: QRA; 33: 01; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Rauchmelde-Einheit Rauch
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: ZU~; 23: _; 24: QRE; 27: 01; 29: _; 30: QRA; 33: 01; 35: _; 36: GM~; 39: 01 |  | BI_GM_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Rauchmelde-Einheit Rauch Gefahrmeldung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: ZU~; 23: _; 24: QRE; 27: 01; 29: _; 30: QRA; 33: 01; 35: _; 36: WM~; 39: 01 |  | BI_WM_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Rauchmelde-Einheit Rauch Wartungsmeldung
AGG_EF_L_T_AMEV1 | [62 empty] | AGG_EF_L_T_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: ZU~; 23: _; 24: EF~; 27: 01; 29: _; 30: T~~; 33: 01; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Temperatur
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: ZU~; 23: _; 24: EF~; 27: 01; 29: _; 30: T~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Temperatur Messwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: ZU~; 23: _; 24: EF~; 27: 01; 29: _; 30: T~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung
AGG_VVR_AMEV1 | [62 empty] | AGG_VVR_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: ZU~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Volumenstromregler
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: ZU~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: F~~; 33: 01; 35: _; 36: SW~; 39: 01 |  | AV_SW_F_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Volumenstromregler Menge Sollwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: ZU~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: F~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01 |  | AI_MW_F_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Volumenstromregler Menge Messwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: ZU~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: F~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Volumenstromregler Menge Messwert Datenaufzeichung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: ZU~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: F~~; 33: 01; 35: _; 36: ABW; 39: 01; 41: _; 42: EE |  | EE_FLIM_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Volumenstromregler Menge Abweichung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: ZU~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: F~~; 33: 01; 35: _; 36: LP~; 39: 01 |  | LP_AN_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Volumenstromregler Menge Regler
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: ZU~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: ST~; 39: 01 |  | AO_ST_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Volumenstromregler Position Stellsignal
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: ZU~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: RW~; 39: 01 |  | AI_RW_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Volumenstromregler Position Rückführwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: ZU~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: RW~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Volumenstromregler Position Rückführwert Datenaufzeichung
AGG_QRA_AMEV1 | [62 empty] | AGG_QRA_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: AB~; 23: _; 24: QRE; 27: 01; 29: _; 30: QRA; 33: 01; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Abluft | Rauchmelde-Einheit Rauch
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: AB~; 23: _; 24: QRE; 27: 01; 29: _; 30: QRA; 33: 01; 35: _; 36: GM~; 39: 01 |  | BI_GM_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Abluft | Rauchmelde-Einheit Rauch Gefahrmeldung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: AB~; 23: _; 24: QRE; 27: 01; 29: _; 30: QRA; 33: 01; 35: _; 36: WM~; 39: 01 |  | BI_WM_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Abluft | Rauchmelde-Einheit Rauch Wartungsmeldung
AGG_EF_L_T_AMEV1 | [62 empty] | AGG_EF_L_T_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: AB~; 23: _; 24: EF~; 27: 01; 29: _; 30: T~~; 33: 01; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Abluft | Temperatur
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: AB~; 23: _; 24: EF~; 27: 01; 29: _; 30: T~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Abluft | Temperatur Messwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: AB~; 23: _; 24: EF~; 27: 01; 29: _; 30: T~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Abluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung
AGG_VVR_AMEV1 | [62 empty] | AGG_VVR_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: AB~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Abluft | Volumenstromregler
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: AB~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: F~~; 33: 01; 35: _; 36: SW~; 39: 01 |  | AV_SW_F_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Abluft | Volumenstromregler Menge Sollwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: AB~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: F~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01 |  | AI_MW_F_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Abluft | Volumenstromregler Menge Messwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: AB~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: F~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Abluft | Volumenstromregler Menge Messwert Datenaufzeichung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: AB~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: F~~; 33: 01; 35: _; 36: ABW; 39: 01; 41: _; 42: EE |  | EE_FLIM_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Abluft | Volumenstromregler Menge Abweichung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: AB~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: F~~; 33: 01; 35: _; 36: LP~; 39: 01 |  | LP_AN_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Abluft | Volumenstromregler Menge Regler
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: AB~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: ST~; 39: 01 |  | AO_ST_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Abluft | Volumenstromregler Position Stellsignal
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: AB~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: RW~; 39: 01 |  | AI_RW_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Abluft | Volumenstromregler Position Rückführwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: LKL; 17: 01; 19: _; 20: AB~; 23: _; 24: VVR; 27: 01; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: RW~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Abluft | Volumenstromregler Position Rückführwert Datenaufzeichung
AGG_RBG_ABL1_AMEV1 | [62 empty] | AGG_RBG_ABL1_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RBG; 27: 01; 29: _; 30: TAS; 33: 01; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RBG; 27: 01; 29: _; 30: TAS; 33: 01; 35: _; 36: RM~; 39: 01 |  | BI_RM_AK_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster Rückmeldung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RBG; 27: 01; 29: _; 30: TAS; 33: 01; 35: _; 36: AST; 39: 01 |  | BV_AF_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster Anlagensteuerung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RBG; 27: 01; 29: _; 30: TAS; 33: 01; 35: _; 36: STA; 39: 01 |  | BV_STA_E_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster Status
AI_MW_R_RU_AMEV1 | [62 empty] | AI_MW_R_RU_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: EF~; 27: 01; 29: _; 30: R~~; 33: 01; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Helligkeit
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: EF~; 27: 01; 29: _; 30: R~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Helligkeit Messwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: EF~; 27: 01; 29: _; 30: R~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Zuluft | Helligkeit Messwert Datenaufzeichung
AGG_LEU_BUS_AMEV1 | [62 empty] | AGG_LEU_BUS_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: LEU; 27: 01; 29: _; 30: LAM; 33: 01; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Leuchte Lampe
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: LEU; 27: 01; 29: _; 30: LAM; 33: 01; 35: _; 36: ST~; 39: 01 |  | AV_ST_E_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Leuchte Lampe Stellsignal
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: LEU; 27: 01; 29: _; 30: LAM; 33: 01; 35: _; 36: ST~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Leuchte Lampe Stellsignal Datenaufzeichung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: LEU; 27: 01; 29: _; 30: LAM; 33: 01; 35: _; 36: SM~; 39: 01 |  | BV_SM_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Leuchte Lampe Störmeldung
AGG_LEU_BUS_AMEV1 | [62 empty] | AGG_LEU_BUS_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: LEU; 27: 02; 29: _; 30: LAM; 33: 02; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Leuchte Lampe
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: LEU; 27: 02; 29: _; 30: LAM; 33: 02; 35: _; 36: ST~; 39: 01 |  | AV_ST_E_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Leuchte Lampe Stellsignal
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: LEU; 27: 02; 29: _; 30: LAM; 33: 02; 35: _; 36: ST~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Leuchte Lampe Stellsignal Datenaufzeichung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: LEU; 27: 02; 29: _; 30: LAM; 33: 02; 35: _; 36: SM~; 39: 01 |  | BV_SM_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Leuchte Lampe Störmeldung
AGG_LEU_BUS_AMEV1 | [62 empty] | AGG_LEU_BUS_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: LEU; 27: 03; 29: _; 30: LAM; 33: 03; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Leuchte Lampe
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: LEU; 27: 03; 29: _; 30: LAM; 33: 03; 35: _; 36: ST~; 39: 01 |  | AV_ST_E_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Leuchte Lampe Stellsignal
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: LEU; 27: 03; 29: _; 30: LAM; 33: 03; 35: _; 36: ST~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Leuchte Lampe Stellsignal Datenaufzeichung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: ABL; 17: 01; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: LEU; 27: 03; 29: _; 30: LAM; 33: 03; 35: _; 36: SM~; 39: 01 |  | BV_SM_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Leuchte Lampe Störmeldung
AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 | [62 empty] | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _; 30: MOT; 33: 01; 35: _; 36: AST; 39: 01 |  | MV_AS_JAL_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Anlagensteuerung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: ST~; 39: 01 |  | AV_ST_POS_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Position Stellsignal
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _; 30: WIN; 33: 01; 35: _; 36: ST~; 39: 01 |  | AV_ST_WIN_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Winkel Stellsignal
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01 |  | AV_MWC_POS_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Position Messwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _; 30: WIN; 33: 01; 35: _; 36: MWC; 39: 01 |  | AV_MWC_WIN_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Winkel Messwert berechnet
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Position Messwert Datenaufzeichung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _; 30: WIN; 33: 01; 35: _; 36: MWC; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Winkel Messwert berechnet Datenaufzeichung
BGP_RAR_04°01_SON01 | [62 empty] | BGP_RAR_04°01_SON01
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: ###; 27: ##; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_BGP_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _ |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 02; 29: _ |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 03; 29: _ |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 04; 29: _ |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 05; 29: _ |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 1; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 06; 29: _ |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
4.OG, Raum 2 | [62 empty] | 4.OG, Raum 2
AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 | [62 empty] | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _; 30: MOT; 33: 01; 35: _; 36: AST; 39: 01 |  | MV_AS_JAL_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Anlagensteuerung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: ST~; 39: 01 |  | AV_ST_POS_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Position Stellsignal
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _; 30: WIN; 33: 01; 35: _; 36: ST~; 39: 01 |  | AV_ST_WIN_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Winkel Stellsignal
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01 |  | AV_MWC_POS_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Position Messwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _; 30: WIN; 33: 01; 35: _; 36: MWC; 39: 01 |  | AV_MWC_WIN_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Winkel Messwert berechnet
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Position Messwert Datenaufzeichung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _; 30: WIN; 33: 01; 35: _; 36: MWC; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Winkel Messwert berechnet Datenaufzeichung
AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 | [62 empty] | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: o00; 23: _; 24: JAL; 27: 02; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Ost | Jalousie
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 02; 29: _; 30: MOT; 33: 01; 35: _; 36: AST; 39: 01 |  | MV_AS_JAL_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Anlagensteuerung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 02; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: ST~; 39: 01 |  | AV_ST_POS_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Position Stellsignal
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 02; 29: _; 30: WIN; 33: 01; 35: _; 36: ST~; 39: 01 |  | AV_ST_WIN_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Winkel Stellsignal
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 02; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01 |  | AV_MWC_POS_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Position Messwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 02; 29: _; 30: WIN; 33: 01; 35: _; 36: MWC; 39: 01 |  | AV_MWC_WIN_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Winkel Messwert berechnet
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 02; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Position Messwert Datenaufzeichung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 02; 29: _; 30: WIN; 33: 01; 35: _; 36: MWC; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Winkel Messwert berechnet Datenaufzeichung
AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 | [62 empty] | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 03; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 03; 29: _; 30: MOT; 33: 01; 35: _; 36: AST; 39: 01 |  | MV_AS_JAL_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Anlagensteuerung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 03; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: ST~; 39: 01 |  | AV_ST_POS_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Position Stellsignal
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 03; 29: _; 30: WIN; 33: 01; 35: _; 36: ST~; 39: 01 |  | AV_ST_WIN_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Winkel Stellsignal
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 03; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01 |  | AV_MWC_POS_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Position Messwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 03; 29: _; 30: WIN; 33: 01; 35: _; 36: MWC; 39: 01 |  | AV_MWC_WIN_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Winkel Messwert berechnet
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 03; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Position Messwert Datenaufzeichung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 03; 29: _; 30: WIN; 33: 01; 35: _; 36: MWC; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Winkel Messwert berechnet Datenaufzeichung
AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 | [62 empty] | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 04; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 04; 29: _; 30: MOT; 33: 01; 35: _; 36: AST; 39: 01 |  | MV_AS_JAL_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Anlagensteuerung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 04; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: ST~; 39: 01 |  | AV_ST_POS_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Position Stellsignal
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 04; 29: _; 30: WIN; 33: 01; 35: _; 36: ST~; 39: 01 |  | AV_ST_WIN_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Winkel Stellsignal
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 04; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01 |  | AV_MWC_POS_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Position Messwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 04; 29: _; 30: WIN; 33: 01; 35: _; 36: MWC; 39: 01 |  | AV_MWC_WIN_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Winkel Messwert berechnet
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 04; 29: _; 30: G~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Position Messwert Datenaufzeichung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 04; 29: _; 30: WIN; 33: 01; 35: _; 36: MWC; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Jalousie Winkel Messwert berechnet Datenaufzeichung
BGP_RAR_04°02_SON01 | [62 empty] | BGP_RAR_04°02_SON01
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: ###; 27: ##; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_BGP_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _ |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 02; 29: _ |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 03; 29: _ |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _; 24: JAL; 27: 04; 29: _ |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
BGP_RAR_04°02_SON02 | [62 empty] | BGP_RAR_04°02_SON02
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: o00; 23: _; 24: ###; 27: ##; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_BGP_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Ost
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: o00; 23: _; 24: JAL; 27: 01; 29: _ |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: o00; 23: _; 24: JAL; 27: 02; 29: _ |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: o00; 23: _; 24: JAL; 27: 03; 29: _ |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: o00; 23: _; 24: JAL; 27: 04; 29: _ |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: o00; 23: _; 24: JAL; 27: 05; 29: _ |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: o00; 23: _; 24: JAL; 27: 06; 29: _ |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: o00; 23: _; 24: JAL; 27: 07; 29: _ |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1
AGG_RAE_SON_AMEV1 | [62 empty] | AGG_RAE_SON_AMEV1
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RAE; 27: xx; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumautomationseinrichtung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RAE; 27: xx; 29: _; 30: GAZ; 33: xx; 35: _; 36: MWC; 39: 01 |  | AV_MWC_WIN | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumautomationseinrichtung Azimutwinkel Messwert berechnet
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RAE; 27: xx; 29: _; 30: GEL; 33: xx; 35: _; 36: MWC; 39: 01 |  | AV_MWC_WIN | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumautomationseinrichtung Elevationswinkel Messwert berechnet
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RAE; 27: xx; 29: _; 30: GAZ; 33: xx; 35: _; 36: MWC; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumautomationseinrichtung Azimutwinkel Messwert berechnet Datenaufzeichung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RAE; 27: xx; 29: _; 30: GEL; 33: xx; 35: _; 36: MWC; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumautomationseinrichtung Elevationswinkel Messwert berechnet Datenaufzeichung
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RAE; 27: xx; 29: _; 30: GAZ; 33: xx; 35: _; 36: MIN; 39: 01 |  | AV_SW_WIN | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumautomationseinrichtung Azimutwinkel Minimalwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RAE; 27: xx; 29: _; 30: GAZ; 33: xx; 35: _; 36: MAX; 39: 01 |  | AV_SW_WIN | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumautomationseinrichtung Azimutwinkel Maximalwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RAE; 27: xx; 29: _; 30: GEL; 33: xx; 35: _; 36: MIN; 39: 01 |  | AV_SW_WIN | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumautomationseinrichtung Elevationswinkel Minimalwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RAE; 27: xx; 29: _; 30: GEL; 33: xx; 35: _; 36: MAX; 39: 01 |  | AV_SW_WIN | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumautomationseinrichtung Elevationswinkel Maximalwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RAE; 27: xx; 29: _; 30: R~~; 33: xx; 35: _; 36: MIN; 39: 01 |  | AV_SW_E | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumautomationseinrichtung Beleuchtungsstärke Minimalwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RAE; 27: xx; 29: _; 30: R~~; 33: xx; 35: _; 36: MAX; 39: 01 |  | AV_SW_E | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumautomationseinrichtung Beleuchtungsstärke Maximalwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RAE; 27: xx; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: STA; 39: 01 |  | MV_STA_G | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumautomationseinrichtung Status
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: RAE; 27: xx; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: STA; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_MS | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumautomationseinrichtung Status Datenaufzeichung
AGG_RAR_04°02_EF_T | [62 empty] | AGG_RAR_04°02_EF_T |  | Hier fehlt im Klartext die Raumnummer
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: ###; 17: ##; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: EF~; 27: 01; 29: _; 30: T~~; 33: 01; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_AGG_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raum | Temperatur
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: ###; 17: ##; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: EF~; 27: 01; 29: _; 30: T~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raum | Temperatur Messwert
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: ###; 17: ##; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: EF~; 27: 01; 29: _; 30: T~~; 33: 01; 35: _; 36: MW~; 39: 01; 41: _; 42: TL |  | TL_AN_P_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem Raum | Temperatur Messwert Datenaufzeichung
ANL_RAUMTYP2 | [62 empty] | ANL_RAUMTYP2
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: ###; 17: ##; 19: _; 20: ###; 23: _; 24: ###; 27: ##; 29: _; 30: ###; 33: ##; 35: _; 36: SV~; 39: 01 |  | SV_ANL_AMEV1 | Gebäudeautomationssystem
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 01; 19: _; 20: n00; 23: _ |  | BGP_RAR_04°02_SON01 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | 0
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: SON; 17: 02; 19: _; 20: o00; 23: _ |  | BGP_RAR_04°02_SON02 | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Ost | 0
A | B | F | 4 | 3 | 8 | _ | 0 | 4 | y | y | z | z | _ | R | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1: 480; 4: _; 5: RAR; 8: 04; 10: °; 11: 0; 12: 2; 13: _; 14: ###; 17: ##; 19: _; 20: RU~; 23: _; 24: EF~; 27: 01; 29: _; 30: T~~; 33: 01; 35: _ |  | AGG_RAR_04°02_EF_T | Gebäudeautomationssystem Raum | 0

## 4.2 BAS UUID de-en
Block | Kürzel | Bezeichnung | Inhalt Description | Abbr. (en) Draft | Description (english) Draft | Content Description (english) Draft | UUID | Status
1 | 330 | TTF | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz | 330 | GWS | Doors, gates, windows, sun protection | f22134cd-bfde-4eb4-bde9-1fe6e7fd3a36
1 | 400 | TGA | Technische Anlagen | 400 | TBS | Technical facilities | ff7e0e7c-02f6-48ed-876b-7ac01f3827df
1 | 410 | GWA | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 410 | SAN | Sewage, water, gas plants | c2b94e83-7569-472e-a741-880b690d1f89
1 | 420 | HZG | Wärmeversorgungsanlagen | 420 | HTG | Heat supply systems | 57da5c0d-73a5-4120-8c6c-5da73f1385ca
1 | 430 | RLT | Lufttechnische Anlagen | 430 | VEN | Ventilation systems | 81c60e62-36d4-4ea3-a466-881af821c047
1 | 434 | KAE | Kälteanlagen | 434 | REF | Refrigeration | c974cd23-3c6f-40b6-93ce-05f7ef7a411b
1 | 440 | ELT | Starkstromanlagen | 440 | ELT | High-voltage systems | f89499a1-55c4-48a7-8176-4c1f841f216c
1 | 450 | FIA | Fernmelde- und IT-Anlagen | 450 | CIT | Telecommunications and IT equipment | 48ef2c77-e5ae-489a-b6a4-209d6ae67540
1 | 460 | FTA | Förderanlagen | 460 | CVR | Conveyors | 7cc4e689-8215-4cab-b2e4-0af27b343ab0
1 | 470 | NTZ | Nutzungsspezifische Anlagen | 470 | USS | Use-specific systems | bc12c2a5-54ea-49a3-a019-f3d1af32e1b2
1 | 480 | GAA | Gebäudeautomationssystem | 480 | BAC | Building automation system | 5cfa8bae-d529-441d-bf36-ac1ac98f12c6
1 | 550 | TAA | Techn. Anl. in Außenanlagen | 550 | TSO | Techn. Anl. in outdoor facilities | 6cf686fd-ea3d-4900-b6a7-71806a2b9458
1,2,3,4,5,6 | ### | nicht definiert |  | ### | undefined |  | 634cb45d-91b0-4ce3-9861-7178dab31f62
4 | %%A | Ablauf | Ablauf | %%D | Drain | Drain | 27854ed8-51cc-4bd6-8704-3432c9f46abb | Platzhalterkennung
4 | %%B | Boden | Boden | %%S | Soil | Soil | 37770ad2-ba1c-4380-9533-82743f0b8e57 | Platzhalterkennung
4 | %%C | Kalt (Cold) (empfohlen z.B. %%R, %%X) | Kalt | %%C | Cold (recommended e.g. %%R, %%X) | Cold | ff4fbf0e-7cdc-4e34-a4e9-ea6c71238841 | nicht mehr verwenden
4 | %%D | Decke | Decke | %%G | Ceiling | Ceiling | 213f3cbe-25df-45a5-acd8-c632436405f3 | Platzhalterkennung
4 | %%H | Warm (Hot) (empfohlen z.B. %%V, %%I) | Warm | %%H | Warm (Hot) (recommended e.g. %%F, %%E) | Warm | e3f0fc39-d6f5-4506-9c17-1b63eb0c5cc1 | nicht mehr verwenden
4 | %%I | Eintritt (Input) | Eintritt | %%E | Entry | Entry | e2743194-53ea-472c-9992-7042d5754800 | Platzhalterkennung
4 | %%K | Kabine | Kabine | %%N | Cabin | Cabin | add0284c-0b70-4e1c-b8ff-fe092c7f9743 | Platzhalterkennung
4 | %%L | maschinenraumlos | maschinenraumlos | %%L | Engine roomless | Engine roomless | f1c3c6bd-f05d-44a2-a302-538b81b822f0 | Platzhalterkennung
4 | %%M | mitte | mitte | %%M | Middle | Middle | 55115691-af10-4455-8a0c-1b0e150eb0c2 | Platzhalterkennung
4 | %%N | außen | außen | %%X | Outside (external) | Outside | 831425f2-b951-4bb2-9578-110c530dc396 | Platzhalterkennung
4 | %%O | oben | oben | %%T | Top | Top | c21635ea-3ed0-496a-b0b3-867073dd6fb4 | Platzhalterkennung
4 | %%R | Rücklauf | Rücklauf | %%R | Return (flow) | Return | f3fa7578-b047-43e3-9efd-6aae9e5cad5e | Platzhalterkennung
4 | %%S | Schacht | Schacht | %%V | Shaft (vertical) | Shaft | 84571799-13bc-4fd6-8a86-39c48b2f2d46 | Platzhalterkennung
4 | %%U | unten | unten | %%B | Bottom | Bottom | c5e8cbc2-fab6-430f-888c-67f99a977c70 | Platzhalterkennung
4 | %%V | Vorlauf | Vorlauf | %%F | Forward (flow) | Forward | 748f84c1-9d21-46ca-abed-f80004884538 | Platzhalterkennung
4 | %%W | Wand | Wand | %%W | Wall | Wall | 395dcf5c-308e-40f5-a5a5-19c385f63c0e | Platzhalterkennung
4 | %%X | Austritt (Exit) | Austritt | %%O | Outlet | Outlet | bda39cec-8a96-4cec-a999-5244aae7378c | Platzhalterkennung
4 | %%Z | Zulauf | Zulauf | %%I | Inlet | Inlet | f709e1e0-bf34-4a31-9c97-d9863a52efe7 | Platzhalterkennung
4 | [nnn] | Ausrichtung (in °; nnn = 000-360) | Ausrichtung (in °; nnn = 000-360) | [nnn] | Orientation (in °; nnn = 000-360) | Orientation | 7261059b-262b-49c6-bb2f-19e142a8b77c
3 | AAL | Abwasseranlage | Abwasseranlage | SGS | Sewage/Wastewater system | Sewage System | 473af870-a8ac-44be-b3c2-866d5fee1ed0
6 | AAT | Akustischer Aktuator (Summer) | Summer | BUZ | Acoustic actuator (buzzer) | Acoustic actuator | 4c6baff2-d5c0-44d9-83b7-dec37c47b174
4 | AB~ | Abluft | Abluft | EX~ | Exhaust air | Exhaust air | b9649aba-bd1c-40fa-a26c-79b358006141
2 | ABA | Abluftanlage | Abluftanlage | EAS | Exhaust air system | Exhaust air system | ae0848d2-6c57-41c6-a972-fe23d2e7a0a8
5 | ABE | Arithmetische Berechnung (VDI3814 Bl. 3.1-2.2.2.) | Arithmetische Berechnung | ARC | Arithmetic calculation | Arithmetic calculation | 5f5f0473-dbce-443e-a482-d41c54681530
3 | ABL | Allgemeine Beleuchtung | allg. Beleuchtung | GLI | General lighting | General lighting | c8d83ab5-01a7-4574-b919-ddd6875f22d9
3 | ABS | Abscheideranlage | Abscheideranlage | SEP | Separator system | Separator system | 63584585-6de4-4f61-8754-6e3385354fda
7 | ABW | Abweichung | Abweichung | DVN | Deviation | Deviation | 3dbd5fd4-aeb4-481c-8694-5ae7bcc79c84
4 | AC~ | Wechselspannung | Wechselspannung | ACV | AC voltage | AC voltage | f0265e21-a8b0-4260-bfe6-388311d335f4
7 | ACC | Accumulator (Addierer) | Accumulator | ADD | Accumulator (Adder) | Accumulator | 64c2b4e4-603a-4495-b1a3-9f4117b5eff0
7 | ACD | Access Door (Zutrittskontrolle Tür) | Access Door | ACD | Access control door | Access control door | b71e9c4a-87dd-4e66-92c3-947f4526f461
7 | ACE | Access Credential (Zutrittsber.Nachweis) | Access Credential | ACE | Access credential | Access credential | a1556c45-9e6c-4459-9024-8d2da49649cc
7 | ACP | Access Point (Zutrittskontrollpunkt) | Access Point | ACP | Access control point | Access control point | 654f00f0-814c-4294-a28c-707ca8d7838d
7 | ACR | Access Rights (Zutrittsberechtigungen) | Access Rights | ACR | Access rights | Access rights | 7ab1c3cd-d718-4aaa-a393-343cf5b00af5
7 | ACU | Access User (Zutrittsberechtigte) | Access User | ACU | Access user | Access user | 5b3f8384-a7df-4fe0-82d8-bd79bbe16697
7 | ACZ | Access Zone (Zutrittsbereich) | Access Zone | ACZ | Access zone | Access zone | b900e2d4-530a-4983-8ee2-c6995da9e011
4 | AD~ | Außenwand (für Sonnenschutz) | Außenwand | WLE | Wall external (for sun protection) | External wall | e089f798-de09-4e7c-9faf-fb6fcf572134
3 | ADG | Ausdehnungsgefäß | Ausdehnungsgefäß | EPV | Expansion vessel | Expansion vessel | 1af0bfb5-fcaa-499d-89e0-de891130741e
3 | ADT | Adsorptionstrockner | Adsorptionstrockner | ADY | Adsorption dryer | Adsorption dryer | fe688f43-b2ae-4a5b-b8e1-7bfc556a6867
7 | AE~ | Alert Enrollment | Alert Enrollment | AE~ | Alert Enrollment | Alert Enrollment | 0936585a-934b-4998-a673-32f0a3297dda
3 | AEA | Abfallentsorgungsanlage | Abfallentsorgungsanlage | WDP | Waste disposal system | Waste disposal system | 0c8d27b1-08a7-4746-90cf-6350a87c3c18
5 | AET | Entalpiebaustein (Arithmetische Berechnung Enthalpie) | Entalpiebaustein | EBB | Entalpie building block | Entalpie building block | 3448647a-733e-49ea-85ce-1e5704398c45
7 | AF~ | Anforderung | Anforderung | RQ~ | Requirement | Request | 6067cff8-1467-449e-b5fc-873ed8ff8a04
2 | AFA | Aufbereitungsanlage | Aufbereitungsanlage | TRE | Treatment plant | Treatment plant | 2d558a4e-0481-47b4-81e3-7ffb03b13b4e
7 | AFH | Anforderung Heizen | Anforderung Heizen | RQH | Requirement Heating | Requirement Heating | cd20b728-ccc8-42bf-966d-d9f1f97656ff
7 | AFK | Anforderung Kühlen | Anforderung Kühlen | RQC | Requirement Cooling | Requirement Cooling | c6cf6687-9266-43a6-a341-9ddc8afebfe5
7 | AFL | Anforderung Lüften | Anforderung Lüften | RQV | Requirement Ventilation | Requirement Ventilation | d9823b78-5c15-45ea-80b2-21075b1d84b4
7 | AFR | Anforderung Reduziert | Anforderung Reduziert | RQR | Requirement Reduced | Requirement Reduced | 57dd9136-6168-42f0-b195-bd257b774304
7 | AFT | Anforderung Temperieren | Anforderung Temperieren | RQT | Requirement Temperature control | Requirement Temperature control | 8596fe2d-ffbf-4322-abca-4a2e985cab24
7 | AFV | Anforderung Voll | Anforderung Voll | RQF | Requirement Full | Requirement Full | 5e6faea6-3ebf-47a5-8b98-fb5492e93913
4 | AG~ | Abgas | Abgas | WG~ | Waste gas | Waste gas | 1fc8e72c-6e14-451a-8a3d-4fd96f204c4c
3 | AGA | Abgasanlage | Abgasanlage | ESY | Exhaust system | Exhaust system | fc0b1744-b33b-408c-9919-aa100cafd3eb
3 | AGS | Abgas- Schornstein | Schornstein | ECH | Exhaust chimney | Chimney | a32ec88a-571b-40ae-bb88-b9be6d49f841
5 | AHK | Heizkurve (Arithmetische Berechnung Heizkurve) | Heizkurve | HCV | Heating curve | Heating curve | 6909103c-f895-4bbf-ad30-99456b2dba81
3 | AIA | Allgemeine Informationsanlage | allg. Informationsanlage | GIP | General information plant | General information plant | cd055134-d063-4c47-ae03-69f9760629dc
7 | AK~ | Ausführkontrolle (Ausführüberwachung, Rückmeldefehler) | Ausführkontrolle | EXC | Execution control (execution monitoring, feedback error) | Execution control | c79ed611-9617-4aa2-b85e-3034d9156cde
7 | AKA | Ausführkontrolle Auf (Ausführüberwachung, Rückmeldefehler) | Ausführkontrolle Auf | ECO | Execution control open (execution monitoring, feedback error) | Execution control OPEN | a73e9781-6f84-4f96-aeda-14121dea9102
5 | AKU | Batterie/Akkumulator | Akkumulator | ACC | Battery (accumulator) | Battery | a7a39803-03de-44cc-8173-d090e0921415
7 | AKZ | Ausführkontrolle Zu (Ausführüberwachung, Rückmeldefehler) | Ausführkontrolle Zu | ECC | Execution control closed (execution monitoring, feedback error) | Execution control CLOSED | 47bb044f-7fb2-4481-89e8-e17ef26044f3
7 | ALO | Audit-Log | Audit-Log | ALO | Audit Log | Audit Log | 0faed529-8a59-46ef-8bf9-39fd84f5e320
6 | ALS | Anlagenschalter | Anlagenschalter | PLS | Plant switch | Plant switch | 57173438-60a0-4757-8d51-dae7ca8f19af
7 | AM~ | Alarmmeldung | Alarmmeldung | ALM | Alarm message | Alarm message | bf5d305d-9ca4-4efb-9366-ad8391bfb31d
3 | AME | Audiovisuelle Medien Einheit | Audiovisuelle Medien Einheit | AVU | Audiovisual Media Unit | Audiovisual Media Unit | a3fbe6ec-dca6-4708-b625-b1c0ad92a980
3 | AMP | Ampel | Ampel | TRL | Traffic light | Traffic light | 24ca649d-945e-4ad2-a1dc-35b8d9f80d9d
7 | ANO | Anormalmeldung | Anormalmeldung | ABN | Abnormal message | Abnormal message | f74886d4-2d0d-4c1c-8041-648d4c8f0a92
5 | ANS | Anlagensteuerung (Programmbaustein) | Anlagensteuerung | PLC | Plant control (program module) | Plant control | a7bd0f1f-badd-4ca4-9353-ded7e87ff814
5 | ANT | Antrieb | Antrieb | DRV | Drive | Drive | e5d3fc6d-70f1-4f46-bf9b-3c17cf3a8f37
4 | AP~ | Accesspoint (Funk<->EK, LK) | Accesspoint | AP~ | Access point (radio<->EK, LK) | Access point | d78072d7-ad03-4cb9-984b-12f5cc1477cf
3 | ARA | Abgasreinigungsanlage | Abgasreinigungsanlage | EGP | Exhaust gas purification system | Exhaust gas purification system | b73e4369-bc40-47a9-977a-805204061042
7 | ARE | Audit-Reporter | Audit-Reporter | ARE | Audit Reporter | Audit Reporter | b575116a-8c8a-4606-9805-2ffd184d522b
5 | ARM | Armatur (Waschbecken, Dusche, …) | Armatur | FIT | Fitting | Fitting | 5f91a2d5-259d-43c3-9c2a-5899a5bee67e
5 | AS~ | Automationsstation | AS | AS~ | Automation station | Automation station | dec8d191-c0af-4c7a-beb5-f8d147463fe1
5 | ASD | Allgemeines Schlüsseldepot | Allgemeines Schlüsseldepot | GKD | General Key Deposit Box | General Key Deposit Box | 9757bef4-ce42-4a4b-bf1b-230d57942b1c
7 | ASG | Gesamtanlagenschalter | Gesamtanlagenschalter | PSO | Overall plant switch | Overall plant switch | 37ae8c5e-3bc8-414c-8dac-1f8e9ce79565
2 | ASP | Automationsschwerpunkt | Automationsschwerpunkt | AMC | Automation focus | Automation focus | ca96bac1-1b32-44a3-abfa-112cb1944b32
6 | ASR | Autarke Steuer- oder Regeleinheit | Autarke Einheit | AUT | Autonomous control or regulation unit | Autonomous control or regulation unit | 81c9e268-28b3-40c3-8bdf-43e82bbee348
7 | AST | Anlagensteuerung | Anlagensteuerung | PCS | Plant control system | Plant control system | 7d53e674-9a53-413a-8f49-5dd6d932dbe1
3 | ASV | Allgemeine Stromversorgung | AV Stromversorgung | PSY | Power supply system | Power supply system | 8e920eb6-f58e-4258-a6bc-f8e47853cb4a
3 | ATA | Aktentransportanlage | Aktentransportanlage | FTS | File transport system | File transport system | 8c0fda3a-f33c-48ce-b9da-7a3cce01c569
3 | ATN | Antenne | Antenne | ATN | Antenna | Antenna | c552580b-63de-4794-a012-29a37c6ce4bb
3 | ATT | Attraktion, Kunst | Attraktion | ATR | Attraction, Art | Attraction | c2ebb8f5-7b47-4cab-b1f7-778a0f849897
4 | AU~ | Außenluft | Außenluft | OA~ | Outside air | Outside air | b3757753-68f6-4bfd-9a4b-e9f9d26181a1
3 | AVS | AV-System (Audio-Video) | AV-System | AVS | AV system (Audio-/Video system) | AV system | 284ca0a7-4a6a-4d99-925e-f103005106a8
7 | AVU | Alarmversandunterdrückung | Alarmversandunterdrückung | ADS | Alarm dispatch suppression | Alarm dispatch suppression | 3c19d414-8015-47e5-9114-450fc901bca0
4 | AW~ | Abwasser | Abwasser | SG~ | Sewage/Wastewater | Sewage | 38b4f288-b354-4a68-b8e3-8569340f8c30
4 | AWA | Abwasser-Ablauf | Abwasser-Ablauf | SGO | Sewage/Wastewater outlet | Sewage Outlet | a67796c4-a3dc-47eb-994a-1bd8319e5bf7
5 | AWL | Wärmeleistungsberechnung | Wärmeleistungsberechnung | HCN | Heat performance calculation | Heat performance calculation | b4a18a58-f640-4d3e-bd7f-f049eac75979
3 | AWT | Automatische Warentransportanlage | Automatische Warentransportanlage | AGT | Automatic goods transport system | Automatic goods transport system | ff132e87-0a68-4d56-8b37-10720ab7e885
4 | AWZ | Abwasser-Zulauf | Abwasser-Zulauf | SGI | Sewage/Wastewater inlet | Sewage Inlet | 822538aa-3baf-432e-883d-7d8678ed8ab5
3 | AZ~ | Abzug | Abzug | FUH | Fume hood | Fume hood | 33a75a74-d485-4290-9a12-cdc451a6d1cd
3 | AZA | Aufzug allgemein (empfohlen: z.B. AZP) | Aufzug | ELV | Elevator in general (recommended: e.g. ELP) | Elevator | 65272aaa-9d24-43ba-8570-4da7797588af | nicht mehr verwenden
3 | AZB | Bettenaufzug | Bettenaufzug | EBE | Bed elevator | Bed elevator | 2673e932-f04e-4195-89e5-4683e9f75c3a
3 | AZF | Feuerwehraufzug | Feuerwehraufzug | EFF | Firefighters elevator | Firefighters elevator | 2b02ce72-1953-4033-8e23-2d2fb7b0930d
6 | AZG | Anzeigegerät (Monitor, LED o.ä.) | Anzeigegerät | DSP | Display device (monitor, LED or similar) | Display device | 5451b28e-1bf7-4b4f-9e7f-d2a43cff10d1
3 | AZH | Abzugshaube | Abzugshaube | EXH | Exhaust hood | Exhaust hood | c51d7cb8-e53e-48b1-bdec-6ad7fefd343a
3 | AZL | Lastenaufzug | Lastenaufzug | ELF | Freight elevator | Freight elevator | d914010e-b209-4cb0-964e-9636bf1b3cb2
3 | AZP | Personenaufzug | Personenaufzug | ELP | Passenger elevator | Passenger elevator | f4037d68-efbf-4f25-ad41-6126f5879978
6 | B~~ | Beschattung, Sonnenschutz | Beschattung | SUP | Shading, sun protection | Shading, sun protection | a1972c31-6c60-460f-a431-946617540c7a
5 | BAE | Bedien- und Anzeigeeinrichtung | BAE | OCM | Operator control and monitoring system | Operator control and monitoring system | 415e3005-e9f9-42f7-8455-061de41feee8
3 | BAT | Batterieanlage | Batterieanlage | BAT | Battery system | Battery system | 8d038b0b-357c-4b1b-8c3d-746fe3411e40
7 | BB~ | Betriebsbereit | Betriebsbereit | ROP | Ready for operation | Ready for operation | e1b4dc2d-7df2-473a-a1ae-548f6284986c
5 | BBE | Bedien- und Beobachtungseinrichtung (empfohlen: BAE) | Bedien- und Beobachtungseinrichtung | OPM | Operating and monitoring device (recommended: e.g. OCM) | Operating and monitoring device | 0b3c871d-d8cb-47b2-825d-0a5e9041e281 | nicht mehr verwenden
4 | BD~ | Boden | Boden | FL~ | Floor | Floor | c789360b-b422-4d6a-af60-43a98ff164bb
3 | BDI | Bodeninduktionsgerät | Bodeninduktionsgerät | FLI | Floor induction device | Floor induction device | 4b0a7de1-668d-4b3c-af79-a8647f8dc5f6
3 | BDK | Bodenkonvektor | Bodenkonvektor | FCV | Floor convector | Floor convector | 1d741b4a-2706-4994-abc4-ee1725eb3a43
4 | BDO | Boden oberhalb (Erdreich) | auf Boden | FAB | Floor above (soil) | on the ground | 40fe07ef-bce1-49f3-af84-e5777304fb7f
4 | BDU | Boden unten (im Erdreich) | im Boden | FBW | Floor below (in the ground) | in the ground | 6fb903f0-8917-46bd-964e-3bdaead83bc6
4 | BE~ | Beckenwasser | Beckenwasser | BW~ | Basin water | Basin water | e60f0c79-3d1a-4841-9a3b-77c648422ee5
7 | BEE | Befehl Extern Einspeiseleistung | Befehl Extern Einspeiseleistung | EFP | External Feed-in Power Command | External Feed-in Power Command | d0af2360-9c0a-4036-897b-5bd09efd37ce
3 | BEF | Befeuchter | Befeuchter | HM~ | Humidifier | Humidifier | dbea394b-a289-487c-99eb-19861adda587
5 | BEK | Branderkennung | Branderkennung | FID | Fire detection | Fire detection | 7475bd13-9e49-4e8e-8f1f-96a4873b261e
2 | BFA | Befahranlage | Befahranlage | DIN | Drive-in system | Drive-in system | b43207b3-3cd5-45e5-91a7-39e084bf2633
5 | BGH | Begleitheizung | Begleitheizung | TRH | Trace heating | Trace heating | cf659eb1-ef14-48a6-b981-c245664b199f
3 | BHK | Blockheizkraftwerk | Blockheizkraftwerk | HPC | Heating and power plant (combined) | Combined heat and power plant | 2a0e651f-1032-4d0e-9c07-da8e2ef9d313
3 | BHL | Behälterlager | Behälterlager | CDP | Container depot | Container depot | 56796e2b-e7fd-48ec-af18-56ba72bf72ea
6 | BHR | Buchholz-Relais | Buchholz-Relais | BHR | Buchholz relay | Buchholz relay | ee8edafe-2238-44eb-93de-f03b062232d0
3 | BID | Bodeninduktionsdurchlass | Bodeninduktionsdurchlass | GID | Ground induction diffuser | Ground induction diffuser | c7f628d3-0f61-4efb-9ad3-526dd25fad42
3 | BKT | Betonkernaktivierung (empfohlen: z.B. DKT, WDT) | Betonkernaktivierung | CCA | Concrete core activation (recommended: e.g. CTP, WLT) | Concrete core activation | 347350fa-7ba6-4389-8a2f-092b42536231 | nicht mehr verwenden
5 | BLS | Blockierschutz (VDI 3814 Bl. 3.1-2.2.7) | Blockierschutz | ABK | Anti-blocking | Anti-blocking | 91854437-2c40-4204-98d5-007d19260b1c
7 | BLZ | Belegungszustand (z.B. Raum) | Belegungszustand | OCC | Occupancy status (e.g. room) | Occupancy status | 0e2e3a81-f1a0-4d25-babe-1c5a828aa6a4
7 | BM~ | Betriebsmeldung | Betriebsmeldung | OMS | Operating message | Operating message | 60f59558-1ced-4db9-971f-00ecf7afb92d
3 | BMA | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | FAL | Fire alarm system | Fire alarm system | 0ac1ad7b-2d3a-439c-906a-289697bf7af6
6 | BME | Biometrische Erkennung | biom. Erkennung | BMR | Biometric recognition | Biometric recognition | 003c78ab-ad3d-4ebc-a0f4-34013b17b964
7 | BMM | Betriebsmeldung mehrstufig | Betriebsmeldung mehrstufig | MSN | Multi-stage operation notification | Multi-stage operation notification | c75703e2-8435-4a20-ad3a-5331a0d03f7a
5 | BMS | Batteriemanagmentsystem | Batteriemanagmentsystem | BMS | Battery management system | Battery management system | 4f9a7e47-327a-4f41-9378-11b031cec276
5 | BMZ | Brandmeldezentrale (Wartung, Eigenstörung) | Brandmeldezentrale | FIA | Fire alarm control panel (maintenance, self-fault) | Fire alarm control panel | 89ea1198-b173-4958-bebd-9ad92675d3e3
3 | BOS | BOS-Funkanlage | BOS-Funkanlage | BOS | BOS radio system | BOS radio system | 5ee3c09a-f289-4981-ae27-635173ff48f4
3 | BRA | Brandrauchabsaugung | Brandrauchabsaugung | FSE | Fire smoke extraction | Fire smoke extraction | cc76d3ff-2cb0-4803-8dfa-bc700ef87707
5 | BRE | Brenner | Brenner | BUR | Burner | Burner | cbea43a1-8fd8-4091-8504-31d0d04c4e27
5 | BRK | Brand- und Rauchschutzklappe | Brand- und Rauchschutzklappe | SMF | Fire and smoke protection flap | Fire and smoke protection flap | 3878d653-4bec-4ddd-ba15-50d252fbdfb0
3 | BRL | Brandrauchentlüftung (BRE:Brenner) | Brandrauchentlüftung | FSV | Fire smoke ventilation | Fire smoke ventilation | 85450051-37f9-402e-b2cd-d2a9fbf7285f
6 | BRM | Bremse | Bremse | BRK | Brake | Brake | d15dab7d-a87a-499c-8562-65c45e8a28fe
3 | BRV | Brandrauchverdünnung | Brandrauchverdünnung | FSD | Fire smoke dilution | Fire smoke dilution | 65460c62-88f1-4d4e-af92-5579ecf62a83
7 | BRW | Betriebsart RWS | Betriebsart RWS | OME | Operating mode Evacuation system | Operating mode Evacuation | 667912ed-51db-4a9a-8209-2d86b0ff8242
4 | BS~ | Brennstoff | Brennstoff | FB~ | Fuel (burner) | Fuel burner | 855782f8-80df-4044-968a-18e0c5f5a86d
2 | BSA | Blitzschutzanlage | Blitzschutzanlage | LPS | Lightning protection system | Lightning protection system | 9e80aa3f-c269-4f94-aae2-770f5d924560
3 | BSE | Brennstoffzelle | Brennstoffzelle | FUC | Fuel cell | Fuel cell | 33142a36-c723-491a-8417-1717e40b5598
3 | BSG | Brennstoffversorgung | Brennstoffversorgung | FSP | Fuel supply | Fuel supply | 5c5048a1-04e5-4584-8bf3-0d95d2cd9819
3 | BSH | Bahnsteigheizung | Bahnsteigheizung | PFH | Platform heating | Platform heating | 0851a43e-5bfe-4a96-a404-34704c236fc8
4 | BSI | Brennstoffeintritt | Brennstoffeintritt | FBI | Fuel (burner) inlet | Fuel inlet | e9941446-3bf5-4ee0-b492-379bb70fd76f
5 | BSK | Brandschutzklappe, -ventil | Brandschutzklappe | FDP | Fire damper, valve | Fire damper | 5b52d524-982c-4149-b608-3bde4f0b6381
7 | BSM | Betriebssammelmeldung | Betriebssammelmeldung | CNC | Collective Notification | Collective Notification | 1555a2a7-1982-4020-a78c-c1e5fec92b6d
4 | BSR | Brennstoffrücklauf | Brennstoffrücklauf | FBR | Fuel (burner) return | Fuel return | d77033fa-ceac-45e7-a8ce-1e41c4cb694d
5 | BST | Brandschutztür | Brandschutztür | BLP | Blocking protection | Blocking protection | b0fbcd91-0731-4988-b075-01dc51e1637c
4 | BSV | Brennstoffvorlauf | Brennstoffvorlauf | FBE | Fuel (burner) flow (entry) | Fuel flow | dc1b9341-a2dc-484b-a22a-125b35da2267
4 | BSX | Brennstoffaustritt | Brennstoffaustritt | FBO | Fuel (burner) outlet | Fuel outlet | cc5f9d87-89f6-4ad5-988a-a18ae1fcba92
5 | BSZ | Brennstoffzähler (Hauptzähler) | Brennstoffzähler | FBM | Fuel meter (main meter burner) | Fuel meter | 40084ab3-4b48-45d4-a6e0-307b7d60febf
2 | BTA | Badetechnische Anlage | Badetechnische Anlage | BTH | Bathing system | Bathing system | f7dde12a-787e-4960-b7c4-6e8b45c70583
7 | BTS | Betriebsart Türsystem | Betriebsart Türsystem | OMD | Operating mode Door system | Operating mode Door system | c2f0d43b-715f-4b27-819f-412b6fd7d444
4 | BU~ | Brunnenwasser | Brunnenwasser | WE~ | Well water | Well water | 84bff088-1a15-4514-9273-520a483d72e2
2 | BWA | Bewässerungsanlage (Vegetation, Beregnung) | Bewässerungsanlage | IRR | Irrigation system (vegetation, sprinkling) | Irrigation system | 01bfd3b0-ba99-489a-9e5d-f19bc5634081
3 | BWE | Bauwerkentwässerung | Bauwerkentwässerung | BDS | Building drainage system | Building drainage system | 032ec48a-1542-4eee-978b-5eb1a43e3f04
6 | BYP | Bypass | Bypass | BYP | Bypass | Bypass | 45765054-528b-458f-ad9d-08b5e384c931
7 | BZ~ | Betriebsstunden Zählwert | Betriebsstunden Zählwert | CHV | Operating hours count value | Operating hours count value | 69736a62-451c-4b71-a5ce-8cd545f66054
7 | BZG | Betriebsstunden Grenzwert (empfohlen: High-,Low_limit verwenden) | Betriebsstunden Grenzwert | CHL | Operating hours limit value (recommended: use High-Limit,Low-Limit) | Operating hours limit value | f0993d89-5c1d-48c6-84ed-6d470928ce4f | nicht mehr verwenden
6 | C~~ | Elektrischer Strom (Current) | Strom | CUR | Electric current | Electric current | c8700f18-a7bd-41b1-83b3-20859b63b213
4 | C2~ | Kohlendioxid | Kohlendioxid | C2~ | Carbon dioxide | Carbon dioxide | 4c68f714-37a0-487d-84b4-e54d8c399fdf
7 | CAL | Calendar (Kalender) | Kalender | CAL | Calendar | Calendar | 973a13f2-c4c0-45dd-af97-6d276ea25c1c
6 | CAM | Camera (Kamera) | Kamera | CAM | Camera | Camera | 601c50d1-0b9f-490c-ae60-0e6be3951050
5 | CB~ | Trennschalter | Trennschalter | DCS | Disconnect switch | Disconnect switch | 36cbcde0-77aa-4adb-be58-9ad3f7cad771
7 | CD~ | Credential Data (Zutrittsberecht.Eingaben) | Credential Data | CD~ | Credential Data (Access rights) | Credential Data | 7867f584-3765-4046-93cf-d87f6fdaed0f
6 | CDF | Differenzstrom | Differenzstrom | CDF | Current differential | Current differential | d265faf9-7c00-4d83-b999-ed51e3e6ac1c
7 | CHA | Channel | Channel | CHA | Channel | Channel | 95fe258b-784e-4a02-bb80-489ff71f5070
3 | CHS | Chemieschrank | Chemieschrank | CHM | Chemical Cabinet | Chemical Cabinet | 62f8ac61-e67f-431e-8136-cb93d0470340
7 | CMD | Command (Gruppenauftrag) | Command | CMD | Command (Group Command) | Command | 385a3949-9e94-4a55-9975-964a79317093
4 | CO~ | Kohlenmonoxid | Kohlenmonoxid | CO~ | Carbon Monoxide | Carbon Monoxide | 73e8b804-7f2e-450b-9da6-5278f227fe7c
6 | COL | Farbe (Color) | Farbe | COL | Color | Color | d1c974c1-5814-438f-8104-6f4ca7599a36
6 | COP | Leistungszahl | Leistungszahl | FOM | Figure of merit | Figure of merit | cd72f51b-62b5-4df1-a4a6-70e727a9f4f9
6 | COS | Cos-Phi | Cos-Phi | COS | Cos-Phi | Cos-Phi | a22c6ec0-e4be-4448-bd2e-285b5a8cc1f7
3 | COW | CO-Warnanlage | CO-Warnanlage | COW | CO warning system | CO warning system | 0c045b71-71fe-41e0-b4fe-44470bc3e0c4
6 | CSH | Überstromwächter | Überstromwächter | OC~ | Overcurrent monitor | Overcurrent monitor | c2186fe8-bddf-4417-a6c1-e061e0d82092
7 | CSV | Character String Value | Character String Value | CSV | Character String Value | Character String Value | 582599a9-24d9-4a93-916a-d2d16aa8cead
6 | D~~ | Dichte (z.B. Glykolmessung) | Dichte | D~~ | Density (e.g. glycol measurement) | Density | 7ec867eb-0644-45d8-929a-86fa4cab2046
4 | DA~ | Dach | Dach | RF~ | Roof | Roof | f6c8b713-b45e-4839-b126-e95020dc07c8
3 | DAS | Dampfspeicher | Dampfspeicher | SAC | Steam accumulator | Steam accumulator | 87678f76-4db6-4b70-9fef-3d201685b6a1
4 | DB~ | Direktantrieb | Direktantrieb | DD~ | Direct drive | Direct drive | eab42002-c38e-4158-85e1-484d4f7a8c91
3 | DBA | Druckbelüftungsanlage | Druckbelüftungsanlage | PVS | Pressure ventilation system | Pressure ventilation system | 9087e6a5-4a6d-4136-b4ad-3341a61752bc
5 | DBE | Durchbruchserkennung | Durchbruchserkennung | BDD | Breakdown detection | Breakdown detection | ebce88ae-81a2-471a-b3ab-0dc3c38b6f7f
4 | DC~ | Gleichspannung | Gleichspannung | DC~ | DC voltage | DC voltage | ec3b8b1c-8941-4e07-9064-b1851ab1b219
4 | DCG | Gleichspannung Ground | Gleichspannung Ground | DCG | DC voltage ground | DC voltage ground | 5606d0de-722f-4e61-a5f6-05741e9307d1
4 | DCN | Gleichspannung Negativ | Gleichspannung Negativ | DCN | DC voltage negative | DC voltage negative | f5b4cc20-99c9-41c0-8f4b-cc82334b0769
4 | DCP | Gleichspannung Positiv | Gleichspannung Positiv | DCP | DC voltage positive | DC voltage positive | 3cf0b37f-76fd-44e7-83bc-8e82a8c78805
5 | DDA | Decken Drallauslass | Drallauslass | CSO | Ceilings swirl outlet | Ceilings swirl outlet | 35ff3d06-6f71-4e6b-9bf3-bce64caf794a
3 | DEA | Druckerhöhungsanlage | Druckerhöhungsanlage | PBS | Pressure booster system | Pressure booster system | 7a1c164f-64fc-4b42-ba0d-e809047d4372
3 | DES | Desinfektionsanlage | Desinfektionsanlage | DIS | Disinfection system | Disinfection system | cb8c5b79-2711-4a99-8e15-906d968f4585
7 | DEV | Device (Gerät) | Device | DEV | Device | Device | 5e585266-3e05-4913-8292-8ca96c5587cd
4 | DH~ | Dampf Hochdruck | Dampf Hochdruck | SH~ | Steam high pressure | Steam high pressure | 8cc572b2-8826-465e-a562-2e1f9bdd7b42
2 | DHG | Druckhaltungsanlage | Druckhaltungsanlage | PRZ | Pressurization system | Pressurization system | aec04a0d-2e0b-406c-8fc9-48739fd186c5
4 | DHV | Dampf Hochdruck Vorlauf | Dampf Hochdruck Vorlauf | SHF | Steam high pressure flow | Steam high pressure flow | 89fbde5f-041e-41dc-a4c1-643964071a99
3 | DID | Deckeninduktionsdurchlass | Deckeninduktionsdurchlass | ACB | Active chilled beam | Active chilled beam | 5df7f0d7-13fc-407f-852b-67e602c15ee1
3 | DIG | Digestorium (CH: Kapelle) | Digestorium | DIG | Digestorium | Digestorium | e47899a1-fd8e-49f7-9871-2249bcc2be5b
3 | DKH | Deckenheizung | Deckenheizung | CHT | Ceiling heating | Ceiling heating | 51d730ea-da21-4774-b622-7fc47801cb94
3 | DKK | Deckenkühlung | Deckenkühlung | CCL | Ceiling cooling | Ceiling cooling | c5a412ec-cd2b-46cc-994c-21d6af9dfaf8
3 | DKT | Deckentemperierung | Deckentemperierung | CTP | Ceiling tempering (combined) | Ceiling tempering | fcddbd71-ad9d-4312-a97b-3f25adf9e764
4 | DL~ | Druckluft | Druckluft | CPA | Compressed air | Compressed air | df904057-a62f-4eaf-9e47-aa5492888588
3 | DLS | Druckluftspeicher | Druckluftspeicher | CPT | Compressed air tank | Compressed air tank | ff5c6fc1-77aa-4e27-99ef-3d1f39275adb
2 | DLV | Druckluftversorgungsanlage | Druckluftversorgungsanlage | CAS | Compressed air supply system | Compressed air supply system | 37553132-38f9-4c39-b5c7-e16ea8e00e6c
3 | DMA | Druckminderungsanlage | Druckminderungsanlage | PRR | Pressure reduction system | Pressure reduction system | 6039768d-074e-4e26-9a05-c077d016b53f
5 | DMZ | Dampfmengenzähler (Hauptzähler) | Dampfmengenzähler | SMT | Steam flow meter (main meter) | Steam flow meter | 136f7cb6-73c6-43f2-a713-141fb0865704
4 | DN~ | Dampf Niederdruck | Dampf Niederdruck | SL~ | Steam low pressure | Steam low pressure | 7465952b-5d05-46da-b7ca-cb2bd35a6db7
4 | DNV | Dampf Niederdruck Vorlauf | Dampf Niederdruck Vorlauf | SLF | Steam low pressure flow | Steam low pressure flow | 4615d35a-1e4e-45f1-8d04-8fe0b7b6dda6
5 | DOA | Dolmetscheranlage | Dolmetscheranlage | INT | Interpreting system | Interpreting system | 1d27aeb3-7bb7-4b4c-bb6e-613c61b74b7c
4 | DOP | Doppelboden | Doppelboden | RFL | Raised floor | Raised floor | 8bed1c58-8b7d-44a0-a914-9efadf3f1be9
3 | DOS | Dosieranlage | Dosieranlage | DOS | Dosing plant | Dosing plant | e4979238-b9c0-4843-a701-7f0536e5a424
7 | DPV | Date Pattern Value | Date Pattern Value | DPV | Date Pattern Value | Date Pattern Value | 0a182dc7-b51d-46e7-897b-c20efdb50e5e
3 | DRA | Druckregelanlage | Druckregelanlage | PRC | Pressure control system | Pressure control system | db345e15-fba7-41a5-a62e-79fd7f415c22
5 | DRK | Drehkreuz | Drehkreuz | TST | Turnstile | Turnstile | 124a598a-e73b-481d-9369-51534a11ecfa
3 | DSP | Deckenstrahlplatte (empfohlen: DKH) | Deckenstrahlplatte | CJP | Ceiling jet plate (recommended: e.g. CHT) | Ceiling jet plate | 949fab2d-2aee-4d41-9995-c3434c643fe3 | nicht mehr verwenden
7 | DTP | Date Time Pattern Value | Date Time Pattern Value | DTP | Date Time Pattern Value | Date Time Pattern Value | cf05f6b8-852f-4f0b-ba8f-f39d16ca4217
7 | DTV | Date Time Value | Date Time Value | DTV | Date Time Value | Date Time Value | 0436a621-ed1c-43eb-b92c-c655633e536c
4 | DU~ | Dampf überhitzt | Dampf überhitzt | SS~ | Steam superheated | Steam superheated | 7fd1eaf8-312f-4d31-b02d-8369ef27b3c5
4 | DUV | Dampf überhitzt Vorlauf | Dampf überhitzt Vorlauf | SSF | Steam superheated flow | Steam superheated flow | 2be0bbfb-5deb-42c6-87d4-857827ccbb2b
7 | DV~ | Date Value | Date Value | DV~ | Date Value | Date Value | 8aa49a67-e780-4d47-853e-51480533c11d
3 | DVA | Datenverarbeitungsanlage | Datenverarbeitungsanlage | DAT | Data processing system | Data processing system | 319106e7-70d1-4b0d-a384-cafacb15d909
5 | DVD | Direktverdampfer | Direktverdampfer | DE~ | Direct evaporator | Direct evaporator | 19bf2073-bb5d-4433-8d76-9970eaba2be9
6 | E~~ | Elektrisches Potential, Spannung | Spannung | E~~ | Electrical potential, voltage | Electrical potential, voltage | 3a9359b0-981c-45f5-986d-b5f22fc21f87
5 | EA~ | Einzelaktor |  | SAR | Single actuator |  | 0f0e38c1-2d81-4b7d-966d-004fcf71efeb
5 | EAS | Elektroakustische Steuereinheit | akustische Steuereinheit | EAC | Electroacoustic control unit | Electroacoustic control unit | b8566554-8800-4d45-9213-a2eac8fbb4b3
3 | EBL | Ersatzbeleuchtung | Ersatzbeleuchtung | SPL | Spare lighting | Spare lighting | 55c5b127-00d9-4ec0-8997-538390146cbc
6 | EC~ | Elektronisch drehzahlgeregelt | drehzahlgeregelt | ESP | Electronic speed controlled | Electronic speed controlled | 301df04b-da65-4f2a-8d9b-6146c7b19406
8 | EE | referenzierte Meldung |  | EE | EE (referenced message) |  | 4889561b-e454-4ecb-baf7-a8c9ecf1a79a
7 | EE~ | Event Enrollment (Ereignisregistrierung) (die Description enthält die Funktion z.B. Ausführkontrolle) |  | EE~ | Event Enrollment (object) |  | 0df19482-d964-417b-8ea9-d47afa48a470
5 | EF~ | Einzelfühler (ein Signal) |  | SSR | Single sensor (one measuring signal) |  | 816c1db4-ef98-4d6d-88aa-0eaa4df2c41e
6 | EH~ | Überspannung allgemein | Überspannung | OVG | Overvoltage general | Overvoltage general | 8353ab8b-bafe-436b-a811-a5ef25e61089
3 | EHA | Enthärtungsanlage | Enthärtungsanlage | WSO | Water softener | Water softener | 7c18989c-d5c7-4e23-b004-a947db7073fc
6 | EHF | Überspannung Feinschutz | Überspannung Feinschutz | OVF | Overvoltage fine protection | Overvoltage fine protection | 629fa40d-56c7-4f1e-98bb-9a74e1172efd
6 | EHG | Überspannung Grobschutz | Überspannung Grobschutz | OVC | Overvoltage coarse protection | Overvoltage coarse protection | f324699c-315f-48e5-b462-b49f84db900c
6 | EHM | Überspannung Mittelschutz | Überspannung Mittelschutz | OVM | Overvoltage medium protection | Overvoltage medium protection | 84414476-b938-410e-93a2-2c9b3ed66ce5
4 | EK~ | Elektrisches Kabel | Elektrisches Kabel | ECB | Electric cable | Electric cable | 7b8734c3-bc14-48d2-a26b-7f5bb4e04073
6 | EL~ | Unterspannung allgemein | Unterspannung | UVG | Undervoltage in general | Undervoltage in general | 224fd1fb-9eea-4cfd-844f-0fb110a97579
3 | ELA | ELA-Anlage, Beschallungsanlage | ELA-Anlage | PA~ | PA system | PA system | f348e721-14c3-4a9e-bf7f-59376966c2b5
7 | ELG | Elevator Group | Elevator Group | ELG | Elevator Group | Elevator Group | 2a3392aa-52aa-45f4-be82-e7e173ff2cfa
7 | ELO | Event Log (Ereignisaufzeichnung) | Event Log | ELO | Event Log (event recording) | Event Log | f832f4b6-6f12-45e1-a9a6-dccc74bdda4b
3 | ELS | Ladestation, Charger (E-Mobility) | Ladestation | CHS | Charging station, charger (e-mobility) | Charging station | 42fe5b2a-5054-4bfd-acda-4cac6ae8f55f
5 | ELZ | Elektrozähler (Hauptzähler) | Elektrozähler | EM~ | Electric meter | Electric meter | 7b04798b-2996-4d75-8505-531e5bf4aed8
3 | EMA | Einbruchmeldeanlage | Einbruchmeldeanlage | BGR | Burglar alarm system | Burglar alarm system | e775b351-524c-47fc-bb67-2b62952683b9
6 | EME | Einbruchmelder (empfohlen: HDM/FUM) | Einbruchmelder | IND | Intrusion detector (recommended: e.g. MCP/FOD) | Intrusion detector | 0960bc5e-35c9-4e92-943a-a8f505c333ed | nicht mehr verwenden
6 | EML | Elektromeldung (allgemein, empfohlen RCD, RCS, MCB,...) | Elektromeldung | EA~ | Electrical alarm (general, recommended RCD, RCS, MCB,...) | Electrical alarm | 88ea75fd-3058-49dc-915b-c113fa25157b
7 | EN~ | Energieniveau | Energieniveau | EL~ | Energy level | Energy level | ccf61b56-17e0-4eaf-a1b5-de7f2d536046
7 | ENC | Energieniveau berechnet | Energieniveau berechnet | ELC | Energy level calculated | Energy level calculated | 7347c5a9-6ddd-416d-8552-57b8333437b8
3 | ENF | Entfeuchter | Entfeuchter | DEH | Dehumidifier | Dehumidifier | 3a55baee-17ee-4b10-8db5-21610a2411bd
3 | ENG | Entgasung | Entgasung | DEG | Degassing | Degassing | 0ed5868f-6e18-4e5d-8bc0-5de924ba668e
5 | ENI | Energieniveau (VDI 3814 Bl. 3-2.4.1.) | Energieniveau | ENL | Energy level | Energy level | ffe3b367-742f-4125-925e-48487d6a26ca
7 | ENR | Entriegelt | Entriegelt | ULD | Unlocked | Unlocked | 25feb523-df39-480e-8479-4537c7f63a26
2 | ENT | Entsorgungsanlage | Entsorgungsanlage | DPL | Disposal system | Disposal system | 85ef6f27-cb24-4622-b377-f5c18571e1d8
6 | EPH | Phasenwächter | Phasenwächter | PHM | Phase monitor | Phase monitor | dca4265a-f8d1-4476-acfc-6e84337126eb
2 | ERA | Entrauchungsanlage | Entrauchungsanlage | SXS | Smoke extraction system | Smoke extraction system | 540ae969-4881-4877-80fa-57b5fd26708e
5 | ERG | Energierückgewinnung (VDI 3814 Bl. 3-2.4.2.) | Energierückgewinnung | ERY | Energy recovery | Energy recovery | fd432899-a26c-48fa-b6fb-9d6e4b297f86
3 | ERH | Erhitzer | Erhitzer | HTA | Heater (assembly) | Heater | f9305478-540a-455a-bb88-96a807f78496
5 | ERK | Entrauchungsklappe | Entrauchungsklappe | SED | Smoke extraction damper | Smoke extraction damper | fb9a2c88-8625-4b8c-a43a-c161ada28b47
7 | ESC | Escalator | Escalator | ESC | Escalator | Escalator | 964b4f97-a789-4ab0-a259-7dfd83ebbf61
6 | ESH | Überspannungsüberwachung | Überspannungsüberwachung | OV~ | Overvoltage monitoring | Overvoltage monitoring | aaf2e89f-c2b0-4ebd-9f21-ab9e2d1bdf38
6 | ESL | Unterspannungsüberwachung | Unterspannungsüberwachung | UVM | Undervoltage monitoring | Undervoltage monitoring | a9216444-b69f-49f6-a4ad-c489a5e3bc0f
7 | ETR | Entriegelung | Entriegelung | ULG | Unlocking | Unlocking | ab80cbfd-0b09-4d59-9bdd-074e5dafd6f0
3 | EVS | Evakuierungssystem | Evakuierungssystem | EVA | Evacuation system | Evacuation system | 6c763e10-3e25-4745-a5e1-2e0111c94493
3 | EVT | Elektroverteiler (Systemverteiler, Kleinverteiler, Feldverteiler) | Elektroverteiler | EDS | Electrical distributor (system distributor, small distributor, field distributor) | Electrical distributors | fda12a0b-c1f6-4cee-8778-35c28dba92c5
3 | EWB | Wallbox (E-Mobility) | Wallbox | WLB | Wallbox (E-Mobility) | Wallbox | 8cc80ebf-d046-4e34-ad28-2049f62a73e6
5 | EWH | Elektroheizung (TWW–Bereitung) | Elektroheizung | EWM | Electric warmwasser (drinking water) | Electric warmwasser | aace61c7-0e46-4b16-a741-53e6e4a35b57
3 | EWT | Erdwärmetauscher | Erdwärmetauscher | GTX | Geothermal heat exchanger | Geothermal heat exchanger | d7627c9f-02f1-4a14-9e4c-50c7ff755812
4 | EZ~ | Elektrizität | Elektrizität | EC~ | Electricity | Electricity | 16b8ff67-b77f-45e3-9322-542bdb01b8f0
2 | EZA | Erzeugungsanlage | Erzeugungsanlage | GES | Generation system | Generation system | fd8beaab-8905-4d77-b3c5-a3ee5db97bb5
6 | F~~ | Menge, Durchfluss, Durchsatz, Volumenstrom | Menge ¦¦ Durchfluss ¦¦ Durchsatz ¦¦ Volumenstrom | V~~ | Volume flow, flow rate, quantity | Volume flow ¦¦ flow rate ¦¦ quantity | fdb35221-f810-47c5-91b0-fdb628ed84c7
4 | FA~ | Fassade | Fassade | FA~ | Facade | Facade | bba13ecd-ef05-443a-82e3-99dad080340d
2 | FAA | Fassadenanlage (ohne Raumbezug) | Fassadenanlage | FCD | Facade system (without room reference) | Facade system | d454a89b-7588-4bbc-9e23-165e8849c14d
3 | FAH | Fassadenheizung | Fassadenheizung | FHT | Facade heating | Facade heating | d4f348eb-b4ac-4f5e-8876-cf861094f1f5
5 | FAS | Fettabscheider | Fettabscheider | GSP | Grease separator | Grease separator | 93d3eaee-1b8a-455f-91eb-50b9f2da5e42
3 | FBH | Fußbodenheizung | Fußbodenheizung | UHT | Underfloor heating | Underfloor heating | 4590dfd8-0092-4b2e-8ab6-cd5ab9f706e8
3 | FBK | Fußbodenkühlung | Fußbodenkühlung | FCL | Floor cooling | Floor cooling | 9be7bfe9-e01b-4d3b-96e2-d73eb212a9ce
3 | FBT | Fußbodentemperierung | Fußbodentemperierung | FTP | Floor tempering | Floor tempering | 87a890ed-ed76-4a6f-9949-78e8e596c7f0
6 | FEE | Funktional eigenständige Einrichtung |  | FIN | Functional independent device |  | 0916f33e-106d-49b2-bc64-dd8cfd0866d0
6 | FEG | Fenstergriff (empfohlen GS~) | Fenstergriff | WIH | Window handle | Window handle | 4ee4584a-594f-4542-a75a-41f611928c41 | nicht mehr verwenden
6 | FEK | Fensterkontakt (empfohlen GS~) | Fensterkontakt | WIC | Window contact | Window contact | e3bbd1d9-6ec8-485e-8633-091128ee97ea | nicht mehr verwenden
5 | FEN | Fenster | Fenster | WIN | Window | Window | 1214b061-0f63-4ba7-89cc-07a56fa5116e
2 | FFH | Freiflächenheizung | Freiflächenheizung | HOD | Outdoor heating | Outdoor heating | 2c7210d2-a852-425b-8810-58c0b486508e
2 | FFL | Freifläche | Freifläche | OPS | Open space | Open space | 11b59138-76c9-49cf-ae5f-411eee253a14
2 | FGA | Flüssiggasanlage | Flüssiggasanlage | LQG | Liquid gas system | Liquid gas system | 009c34a6-131f-4c86-b6fe-b964a8d62eca
3 | FGI | Fahrgastinformationsanlage | Fahrgastinformationsanlage | PIS | Passenger information system | Passenger information system | b332d3ba-7d03-48d9-be08-b5dd42b84442
3 | FI~ | Filtergruppe | Filtergruppe | FI~ | Filter group | Filter group | 2db59b0d-6343-4fd7-8082-cbfe6f98e703
7 | FIL | File (Datei) | File | FIL | File | File | f4a4d4b8-25e7-4a96-ad3d-4dba434342d4
3 | FK~ | Freie Kühlung | Freie Kühlung | FC~ | Free cooling | Free cooling | 5e6429e4-cefc-41a9-bdfe-1ae18c53fcb4
5 | FKB | Fahrkorb (Kabine) | Fahrkorb | CAB | Cabin | Cabin | fae31562-f2ce-4a27-a560-4a7c99441bf7
3 | FKU | Fernkälteübergabe | Fernkälteübergabe | DCT | District cooling transfer | District cooling transfer | 1b3058e1-505e-4ad3-a396-45ca48a4ffaa
2 | FLA | Feuerlöschanlage | Feuerlöschanlage | FFS | Fire fighting system | Fire fighting system | af5cf62a-16f7-4eaf-b181-64e34492cfdf
3 | FLH | Flächenheizung (empfohlen: FBH, WDH, DKH) | Flächenheizung | SFH | Surface heating (recommended: e.g. UHT, WHT, CHT) | Surface heating | efd5007c-2441-4289-b65f-7b03453cf8cd | nicht mehr verwenden
3 | FLK | Flächenkühlung (empfohlen: FBK, WDK, DKK) | Flächenkühlung | SFC | Surface cooling (recommended: e.g. UCL, WCL, CCL) | Surface cooling | 7169af9a-c381-41e0-834b-effa7114f801 | nicht mehr verwenden
6 | FLM | Flächenüberwachungsmelder | Flächenüberwachungsmelder | SFM | Surface monitoring detector | Surface monitoring detector | 9ae69990-db9d-4d0b-817e-bbd8456f0d43
3 | FLT | Flächentemperierung (empfohlen: DKT) | Flächentemperierung | SFT | Surface temperature control (recommended: e.g. CTP) | Surface temperature control | a0e4b16c-fbdd-49bf-aea9-d8f0ae49deec | nicht mehr verwenden
6 | FME | Flammenmelder | Flammenmelder | FLM | Flame detector | Flame detector | 8868086e-af24-454c-b8ea-cfb41360c9c6
4 | FO~ | Fortluft | Fortluft | OG~ | Outgoing air | Outgoing air | e79b26c2-a203-4b61-8fea-6317c0188e91
3 | FOA | Förderanlage (empfohlen: AZP, FTR, GFA) | Förderanlage | CVY | Conveying system (recommended: ELP, MST, BAG) | Conveying system | c5f0cc65-c872-44b5-ae08-0656fe4793e9 | nicht mehr verwenden
5 | FOS | Folgesteuerung (VDI 3814 Bl. 3.1-2.2.9.) | Folgesteuerung | FOC | Follow-up control | Follow-up control | dba59d55-868f-48f9-ab53-b2afe7ffd7fe
7 | FR~ | Freigabe | Freigabe | RL~ | Release | Release | 61e464f0-bd05-461f-9105-28995eb3a4ef
7 | FRA | Freigabe Absenkbetrieb (z.B. AT-Abschaltung HK/KK) | Freigabe Abschaltbetrieb | RLS | Release setback operation (e.g. AT shutdown HK) | Release setback operation | e5dce8e2-3249-4b08-b534-042849896684
6 | FRE | Funkrufempfänger (Pager) | Funkrufempfänger | PAR | Radio paging receiver (Pager) | Radio paging receiver | adeb7970-10f5-461d-a16d-df3a42993f50
3 | FRG | Fahrzeug selbstfahrend (Frog) | Frog | VSP | Vehicle self-propelled (Frog) | Vehicle self-propelled | edbd4c2e-8ca2-4f10-81cd-33dab70b0b42
7 | FRK | Freigabe Komfortbetrieb (z.B. AT-Abschaltung HK/KK) | Freigabe Komfortbetrieb | ECM | Enable comfort mode (e.g. AT shutdown HK) | Enable comfort mode | f968e3fd-c81e-40bf-aedc-69c16cdf4e89
5 | FRS | Frostschutzsteuerung (VDI 3814 Bl. 3.1-2.2.10.) | Frostschutzsteuerung | AFC | Antifreeze control | Antifreeze control | 4493abc9-7129-472c-b33b-c0ef5bd3ddc8
5 | FRZ | Fahrzeug | Fahrzeug | VHC | Vehicle | Vehicle | 6ce2d821-5e9e-430b-a179-c693da250eb7
6 | FS~ | Menge schaltend | Menge schaltend | VS~ | Volume switching | Quantity switching | d78e62f9-8477-447b-a47b-7bd488a43047
5 | FSD | Feuerwehrschlüsseldepot | Feuerwehrschlüsseldepot | FIK | Fire department key depot | Fire department key depot | 250d96a9-f743-4a9b-8f83-2ce8fb63e4e4
6 | FSH | Menge schaltend hoch | Menge schaltend | VSH | Volume switching high | Quantity switching high | 63e9ad69-1660-4773-8130-0cea423dee1a
6 | FSL | Menge schaltend niedrig | Menge schaltend | VSL | Volume switching low | Quantity switching low | bb6a55a4-45e8-4e65-881d-c13879154ae8
6 | FSS | Schmelzsicherung | Schmelzsicherung | FPC | Frost protection control | Frost protection control | b02fa24e-733f-4d08-a175-b4381c7c43de
3 | FST | Fahrsteig | Fahrsteig | MWW | Moving walkway | Moving walkway | d11358f1-b1c6-43df-8959-fff1fa0e6dc7
5 | FSW | Frostschutzwächter-Einheit | Frostschutzwächter-Einheit | FPG | Frost protection guard unit (continuous) | Frost protection guard unit | 1343372d-1c54-427d-b909-e9cea94b9390
3 | FTR | Fahrtreppe | Fahrtreppe | MST | Moving staircase (Escalator) | Moving staircase | 81caf06f-f8c3-4523-98d0-33662e00f91d
5 | FTS | Fluchttürsteuerung | Fluchttürsteuerung | EDC | Escape door control unit | Escape door control unit | 83011526-325b-42dc-99bf-0541938045e5
5 | FTT | Fluchttürterminal | Fluchttürterminal | EDT | Escape door terminal | Escape door terminal | 6b7f1b41-7507-4566-80df-a2accc4a0c69
6 | FU~ | Frequenzumrichter | Frequenzumrichter | FQC | Frequency converter | Frequency converter | ff1c1c5c-59c6-495f-b589-38fcf28ffb80
3 | FUA | Frequenzumformeranlage | Frequenzumformeranlage | FQU | Frequency converter unit | Frequency converter unit | e11d24c8-94bd-4248-a843-fe18f1a27bba
6 | FUH | Führung | Führung | GUI | Guide | Guide | 011df43d-416c-496e-add9-c5b6e0b99446
6 | FUM | Fußmelder | Fußmelder | FOD | Foot detector | Foot detector | bd4bf7c3-b112-4233-a56a-c8acdf547512
3 | FWS | Fluchtwegsicherungsanlage | Fluchtwegsicherungsanlage | ERS | Escape route safety system | Escape route safety system | 3817d110-ea94-4733-b0f6-a79a17293d8e
5 | FWT | Feuerwehrtableau | Feuerwehrtableau | FIP | Fire department control panel | Fire department control panel | 35f35899-d670-48c5-a7c5-cb759082509b
3 | FWU | Fernwärmeübergabe | Fernwärmeübergabe | DHT | District heating transfer | District heating transfer | 07342931-645f-4cdd-a234-2e08783416e3
6 | G~~ | Position, Länge, Amplitude | Position | PL~ | Position, length, amplitude | Position, length, amplitude | 3012af67-ef06-495a-a9c8-bb5ecbceef03
5 | GAG | Gruppierung Aggregateebene | Aggregateebene | GAG | Grouping aggregate level | Grouping aggregate level | fa48b916-f69a-41a3-9d4a-bf8ceec4be26 | nicht mehr verwenden
3 | GAW | Gaswarnanlage | Gaswarnanlage | GAW | Gas warning system | Gas warning system | cbf60cfa-124c-42fb-9449-0eb6b0b17a9a
6 | GAZ | Position Sonnenstand Azimutwinkel | Azimutwinkel | PAZ | Position of sun Azimuth angle | Position of sun Azimuth angle | 3944573a-c52b-4aef-a16b-589ed3a32d0c
4 | GB~ | Biogas (Gas Bio) | Biogas | GB~ | Biogas (Gas Bio) | Biogas | 5cf2ad05-9184-4eca-819c-84f01193ce00
6 | GBE | Gruppierung Betriebsmittelebene | Gruppierung Betriebsmittelebene | GOE | Grouping operating equipment level | Grouping operating equipment level | b893d1c9-6951-4caf-8e44-b6044e032117 | nicht mehr verwenden
3 | GBG | Gruppierung Baugruppenebene | Baugruppenebene | GAY | Grouping assembly level | Grouping assembly level | 2d62c8b3-0d34-48d6-893f-5c3746ce318a | nicht mehr verwenden
6 | GBM | Glasbruchmelder | Glasbruchmelder | GBD | Glass breakage detector | Glass breakage detector | dc6674fb-229e-48ae-88bf-89c5e3de248e
4 | GC~ | Gas (Erdgas, Gas Carbon) | Erdgas | GAS | Gas (Natural Gas, Gas Carbon) | Gas | 9a868843-33ac-4553-adf9-1ee8977c335f
6 | GD~ | Differenzposition (Abstand) | Differenzposition | DIF | Difference position (distance) | Difference position | bd646a64-9db8-4c62-b647-41a47f027f33
6 | GEL | Position Sonnenstand Elevationswinkel | Elevationswinkel | PAE | Position of sun, Elevation angle | Elevation angle | d1d4cf86-eba6-4937-a89b-911ae912ce7d
5 | GEN | Generator | Generator | GEN | Generator | Generator | 514e02ba-3dd0-4d52-b700-b603b4acd423
6 | GET | Getriebe | Getriebe | GBX | Gearbox | Gearbox | fef43756-1c8f-412c-9518-43563f46211d
4 | GF~ | Flüssiggas (Gas Flüssig) | Flüssiggas | GL~ | Liquefied petroleum gas (liquid gas) | Liquefied petroleum gas | 2436e640-313c-49b5-92d0-e2cb98e71cc2
3 | GFA | Gepäckförderanlage | Gepäckförderanlage | BAG | Baggage conveyor system | Baggage conveyor system | 1653e596-107b-4558-8ace-9a6e6dbb7651
7 | GGR | Global Group (Globale Gruppeneingabe) | Global Group | GGR | Global Group (Global group input) | Global Group | 4477ec80-0dce-43b4-9500-77541c83d3e2
4 | GL~ | Glasscheibe(n), Zwischenraum | Glasscheibe | GP~ | Glass pane(s), interstitial space | Glass pane | 4fdf19f9-1e62-4f7e-ae26-ab26c5ffc633
3 | GLA | Gaslöschanlage | Gaslöschanlage | GEX | Gas extinguishing system | Gas extinguishing system | a2133a55-c8aa-4f75-9fdd-86f0fe61c11b
5 | GLP | Öl- und Glykolprotektor | Protektor | GLP | Oil and glycol protector | Oil and glycol protector | 7857900d-063a-4781-885b-f68c1f43c988
7 | GM~ | Gefahrmeldung | Gefahrmeldung | HZ~ | Hazard alarm | Hazard alarm | 1820f1e0-85a5-45a3-b41f-89415e74c96a
2 | GMA | Gefahrenmeldeanlage | Gefahrenmeldeanlage | HZS | Hazard alarm system | Hazard alarm system | da1ad5f2-7dd2-49bd-9556-b6fe542c5e22
5 | GMZ | Gasmengenzähler (Hauptzähler) | Gasmengenzähler | GFM | Gas flow meter (main meter) | Gas flow meter | 9265f858-7606-415b-98a3-db42c44684b6
6 | GND | Erde, Erder (Ground) | Erder | GND | Earth, ground | Earth | 1446e6e8-9a68-4dfe-8c8f-e39ebbd66cbd
7 | GR~ | Group (Gruppeneingabe) | Group | GR~ | Group (input) | Group | b4fb9268-a0d1-49b3-a685-3f2426b6844b
6 | GS~ | Position schaltend, Endschalter | Endschalter | PSS | Position switching, limit switch | Position switching | 943e3f0f-63fc-4936-8e90-b0393b93742d
5 | GSA | Gegensprechanlage | Gegensprechanlage | ITB | Intercom talkback | Intercom talkback | 11093673-a934-4840-9054-1898ac527fd9
6 | GSH | Position schaltend hoch | Position schaltend | PSH | Position switching high | Position switching HIGH | 816ddf04-88b1-461a-9426-9701f22a2434
6 | GSL | Position schaltend niedrig | Position schaltend | PSL | Position switching low | Position switching LOW | b51952db-a82c-4a81-ac11-f0b998a7e062
4 | GT~ | Geothermie | Geothermie | GT~ | Geothermal energy | Geothermal | 7101d35f-5e74-4260-83a4-8ba977624300
3 | GTH | Geothermieanlage | Geothermieanlage | GTS | Geothermal system | Geothermal system | f892f706-c583-493f-93ed-857b75c5f4b5
4 | GTI | Geothermie-Eintritt | Geothermie-Eintritt | GTI | Geothermal Inlet | Geothermal Entry | a84e5de6-f08b-475a-bde4-cbd553be61f0
4 | GTR | Geothermie-Rücklauf | Geothermie-Rücklauf | GTR | Geothermal Return | Geothermal return | 072028b1-aa63-4f36-86ed-412934b7ad7a
4 | GTV | Geothermie-Vorlauf | Geothermie-Vorlauf | GTF | Geothermal Flow | Geothermal flow | 7884543f-6963-4b71-9059-44700fd24c0b
5 | GTW | Gateway | Gateway | GTW | Gateway | Gateway | 0c61e665-c5be-4968-8b56-38d2de0752f7
4 | GTX | Geothermie-Austritt | Geothermie-Austritt | GTO | Geothermal Output | Geothermal Output | c6ffedd8-fe55-4e36-b156-e709c1c06b01
6 | GTZ | Gradtagszahl | Gradtagszahl | DDN | Degree day number | Degree day number | ea82c6c8-7506-47e1-8c07-3390c45c99a1
7 | GW~ | Grenzwert (empfohlen: High-,Low_limit verwenden) | Grenzwert | LV~ | Limit value (recommended: Limit value high/low: LVH/LVL) | Limit value | e8d410c5-1bd5-4f1e-a91c-d80a6a758fb5 | nicht mehr verwenden
7 | GWC | Grenzwert berechnet (empfohlen: High-,Low_limit verwenden) | Grenzwert berechnet | LVC | Limit value calculated (recommended: use High-Limit,Low-Limit) | Limit value calculated | 77543d19-a58c-4a43-96be-35c91d9e51bd | nicht mehr verwenden
7 | GWH | Grenzwert High (MAX) (empfohlen: High-,Low_limit verwenden) | Grenzwert High | LVH | Limit value High (MAX) (recommended: use High-Limit) | Limit value HIGH | c522f0c5-8b2e-4bc6-a2f6-01abd025530f | nicht mehr verwenden
7 | GWL | Grenzwert Low (MIN) (empfohlen: High-,Low_limit verwenden) | Grenzwert Low | LVL | Limit value Low (MIN) (recommended: use Low-Limit) | Limit value LOW | 04cbf2c8-1e83-4080-8ea1-567aef6cd6a1 | nicht mehr verwenden
6 | H~~ | Arbeit, Energiemenge | Energiemenge | WK~ | Work, energy quantity | Work | 2b7aba5c-2c8f-43f7-b48b-f5a6fc40957e
6 | HAN | Handlauf | Handlauf | HDR | Handrail | Handrail | f727196b-9296-49b9-aadf-2c112463e53c
5 | HAT | Händetrockner | Händetrockner | HRY | Hand dryer | Hand dryer | 48475a78-1bce-4f4f-9fc9-4d2979edc9d0
3 | HBA | Hebeanlage | Hebeanlage | LFS | Lifting system | Lifting system | cf5004e8-b460-40c5-bad6-8b175a5fd179
3 | HBB | Hebebühne, Hubboden, Tribüne, Verladerampe, Verladebrücke | Hebebühne | LFP | Lifting platform | Lifting platform | b02666f7-cded-46eb-8bcb-8f235e82a039
6 | HBZ | Wirkarbeit, Energiemenge Bezug (Schlüsselung in der Funktion) | Wirkarbeit | AES | Active energy supply | Active energy supply | bd912e4c-b99b-4b09-8912-6752c82ec5a2 | nicht mehr verwenden
7 | HD~ | Handmeldung | Hand | LO~ | LO/ID message (local override/indication device) | LO/ID message | 5297a95e-7f7f-49e3-b44f-6cfddc3959ca
7 | HDA | Handmeldung Binär Auf | Hand Auf | LOP | Local override Binary Open | Local override Binary Open | a2218c07-a8d0-4ce1-a5a9-db1d8d9a8010
7 | HDB | Handmeldung Binär | Hand schalten | LOB | Local override Binary | Local override Binary | 5be987d4-7ae7-4513-8519-9f1084b63d0a
7 | HDE | Handmeldung Binär Ein | Hand Ein | LON | Local override Binary On | Local override Binary On | bfc492db-2f32-4c83-8662-5ac96aef89ea
7 | HDG | Handmeldung Analog | Hand stellen | LOA | Local override Analog | Local override Analog | ca0b0f3c-03af-48cf-9c02-1a2cdecb0465
6 | HDM | Handmelder | Handmelder | MCP | Manual call point (Alarm box) | Manual call point | a006da11-f667-4073-b209-81208be59bda
7 | HDS | Handmeldung Binär Aus | Hand Aus | LOF | Local override Binary Off | Local override Binary Off | f8ce5148-7396-4f0e-8b2c-cc574626416b
7 | HDZ | Handmeldung Binär Zu | Hand Zu | LOC | Local override Binary Closed | Local override Binary Closed | 97974fcb-5e0e-4e1b-aeba-0e3056396dc3
6 | HES | Wirkarbeit, Energiemenge Einspeisung (Schlüsselung in der Funktion) | Wirkarbeit | AEI | Active energy infeed | Active energy infeed | a06011dc-4fa5-45a0-92ff-79e08c797e3e | nicht mehr verwenden
6 | HEX | Wirkarbeit, Energiemenge Erzeugung (empfohlen: HES) | Wirkarbeit | AEG | Active energy generation (recommended: AEI) | Active energy generation | 0b8f666a-7c2a-4b80-8b90-fdd841f99d18 | nicht mehr verwenden
3 | HEZ | Wasserstofferzeugung | Wasserstofferzeugung | HYG | Hydrogen generation | Hydrogen generation | 9a9b7e0d-54b3-4074-bc0a-f4714cae1a24
4 | HG~ | Heizgas | Heizgas | HG~ | Heating gas | Heating gas | fb2239c1-b548-407c-a4ba-0f2bf639d604
4 | HGI | Heizgas-Eintritt | Heizgas-Eintritt | HGI | Heating gas inlet | Heating gas inlet | 7779b5ff-3ee3-4f12-91cd-d1f8a2940dc0
4 | HGX | Heizgas-Austritt | Heizgas-Austritt | HGO | Heating gas outlet | Heating gas outlet | c2d409ef-d8c6-4601-9b1b-7b50fbc53917
4 | HK~ | Heizung-, Kälte- | Temperierung | HC~ | Heating, cooling (combined) | Tempering | a83a6759-75db-493f-8ecd-d67abcc15f32
4 | HKC | Heizung-, Kälte-Kalt (Cold) | Temperierung-Kalt | HCD | Heating-, cooling Cold | Tempering cold | 05434845-3274-492d-9882-ceb926194d9e
3 | HKD | Heiz-, Kühldecke (empfohlen: DKT) | Heiz-, Kühldecke | HCC | Heating, cooling ceiling (recommended: CTP) | Heating, cooling ceiling | 0b33eb6e-c64b-453a-8102-2f9b5523d03c | nicht mehr verwenden
4 | HKH | Heizung-, Kälte-Warm (Hot) | Temperierung-Warm | HCH | Heating-, cooling warm (hot) | Tempering warm | e6fd2c4c-408e-4995-90c6-02e8cdfd145e
4 | HKR | Heizung-, Kälte-Rücklauf | Temperierung-Rücklauf | HCR | Heating, cooling return | Tempering return | 11215bf3-4cd0-424d-8760-046eda744282
4 | HKV | Heizung-, Kälte-Vorlauf | Temperierung-Vorlauf | HCF | Heating, cooling flow | Tempering flow | d2250f2a-0ea8-437b-b4fa-ac6059c4c97b
6 | HMG | Haltemagnet (Tür, Tor) | Haltemagnet | HMG | Holding magnet (door, gate) | Holding magnet | be74e1dc-33a1-4c08-85f2-86cbf5aece55
3 | HRL | Hochregallager | Hochregallager | HBW | High-bay warehouse | High-bay warehouse | 68baba1e-be50-453d-a1f1-14a5aae5f19c
6 | HS~ | Hauptschalter | Hauptschalter | MSW | Main switch | Main switch | 56754600-66a8-4230-a2ab-8dd2a2d24529
2 | HSL | Hubschrauberlandeplatz | Hubschrauberlandeplatz | HEL | Helipad | Helipad | 852eca1d-0af9-4fd4-bc83-d1145468e545
5 | HSP | Hygienespülung | Hygienespülung | FLS | Sanitary flush | Sanitary flush | c31a6907-1d9a-43ac-a45c-428eec92c747
3 | HSS | Hochspannungsschaltanlage | Hochspannungsschaltanlage | HVS | High voltage switchgear | High voltage switchgear | f6574b11-886f-48a7-ab55-7d3f2e3ae3d5
6 | HUP | Hupe | Hupe | HRN | Horn | Horn | 7aaef96a-f658-4411-80c7-5c87cf654bd4
3 | HUS | Hubsteiger | Hubsteiger | CHP | Cherry picker | Cherry picker | d76c26cf-1887-489d-aa8f-228e2eaf3422
6 | HVA | Scheinarbeit | Scheinarbeit | WKA | Apparent work | Apparent work | f2b99c3f-678c-46b8-822e-a14efa3a1dae
6 | HVB | Wirkarbeit, Energiemenge Verbrauch (empfohlen: HBZ) | Wirkarbeit | AEC | Active energy consumption (recommended: AES) | Active energy consumption | dd50e63a-b1c6-4be2-aeab-79d6e3991d91 | nicht mehr verwenden
6 | HVR | Blindarbeit | Blindarbeit | HVR | Reactive energy | Reactive energy | b9537705-213f-4a4e-aaae-f58488e2e5f4
3 | HVT | Heizverteilung | Heizverteilung | HTD | Heating distribution | Heating distribution | 690fe10c-6f0f-44d2-aa6d-07ded4951cc5
4 | HW~ | Heißwasser (>110°) | Heißwasser | HW~ | Hot water (>110°) | Hot water | 9c23d40b-2356-4f85-9ece-b8b7c6877d01
4 | HWR | Heißwasser-Rücklauf (>110°) | Heißwasser-Rücklauf | HWR | Hot water return | Hot water return | 39847f2b-07d4-434c-96cc-766bd9382986
4 | HWV | Heißwasser-Vorlauf (>110°) | Heißwasser-Vorlauf | HWF | Hot water flow | Hot water flow | 7d59d4d6-bc0c-4753-9041-b5d51686afa3
5 | HXS | h,x-Sollwertführung (VDI 3814 Bl. 3-2.4.3.) | h,x-Sollwertführung | STC | h,x setpoint control | h,x setpoint control | 4a045954-3a0a-47dc-92b6-6e51fd5f991d
4 | HY~ | Hydraulik | Hydraulik | HYD | Hydraulics | Hydraulics | 740f9d54-ddf3-4cfa-aa1f-8e9d87dc3dda
2 | HYA | Hydrantenanlage | Hydrantenanlage | HYP | Hydrant plant | Hydrant plant | 3760bb9a-faf0-4cd9-8228-61dc0ff878c4
3 | HYD | Hydrant (z.B. Wand) | Hydrant | HYT | Hydrant (e.g. wall) | Hydrant | ff7bf6f4-bb35-4f8d-b5b6-3640d4e00785
7 | HYH | Hysterese High | Hysterese High | HYH | Hysteresis High | Hysteresis High | d3663e64-7962-481f-9495-a5d578d4bfd9
7 | HYL | Hysterese Low | Hysterese Low | HYL | Hysteresis Low | Hysteresis Low | bcd670d9-3630-46a6-8323-e760ad55319e
7 | HYS | Hysterese | Hysterese | HYS | Hysteresis | Hysteresis | 6f9e0e5b-7c38-4b18-8986-af922e95eeef
3 | HYW | Hydraulische Weiche | Hydraulische Weiche | HSP | Hydraulic separator | Hydraulic separator | 32a0e438-5b1d-43e6-96ff-52bd2e83495b
4 | HZ~ | Heizwasser | Heizwasser | HT~ | Heating water | Heating water | d7b91c15-3bb4-4d26-a313-5a431c96767a
6 | HZE | Heizelement | Heizelement | HTE | Heating element | Heating element | 2596c2d6-0554-4f92-9bb7-fe342d7732c2
4 | HZI | Heizwasser-Eintritt | Heizwasser-Eintritt | HTI | Heating water Inlet | Heating water Inlet | 5b0cc3d1-d188-4c44-a286-b81cde7ebc85
3 | HZK | Heizkreis (getrentes Stellorgan) | Heizkreis | HTC | Heating circuit (separate actuator) | Heating circuit | d03bf658-bc81-40ef-9505-cd54fdd38025
4 | HZR | Heizwasser-Rücklauf | Heizwasser-Rücklauf | HTR | Heating water return | Heating water return | 7368f126-60c4-4400-9111-740732979c68
3 | HZS | Heizstrahler (Gas-, Infrarot) | Heizstrahler | RDH | Radiant heaters (gas, infrared) | Heater | 7e7c114d-5320-43b6-bc46-1214b5dbdcd9
4 | HZV | Heizwasser-Vorlauf | Heizwasser-Vorlauf | HTF | Heating water flow | Heating water flow | b1ac2426-3c28-4494-bdf2-8d6b1321c05c
4 | HZX | Heizwasser-Austritt | Heizwasser-Austritt | HTO | Heating water Outlet | Heating water Outlet | 946f86b0-9b64-4fac-bec9-22d763aadb1d
6 | IDS | Induktionsschleife | Induktionsschleife | INL | Induction loop | Induction loop | b385b799-bf79-472e-a7ba-8cc5f9236f9d
6 | IF~ | Interface | Interface | IF~ | Interface | Interface | f0146176-c8c7-4ad1-bfaa-0edc53c2d372
6 | IFF | Interface Feldbusmodul | Feldbusmodul | IFF | Interface Fieldbus module | Interface Fieldbus module | 890e2283-496e-41b0-9642-820a9d8db1f9
3 | IFH | Industrieflächenheizung (empfohlen: z.B. DKT, WDT) | Industrieflächenheizung | IPH | Industrial panel heating (recommended: e.g. CPT, WTP) | Industrial panel heating | 8bec7bff-6fe8-4564-8156-de75620d2207 | nicht mehr verwenden
6 | IFK | Interface Koppler | Koppler | IFC | Interface coupler | Interface coupler | 9ad7d1dd-e226-4855-bc76-e106318d166c
6 | IFL | Infrarotlampe | Infrarotlampe | IRL | Infrared lamp | Infrared lamp | 726dd5cb-9d7f-4b1f-81c3-b1b9f0381d61
6 | ISO | Isolationswächter | Isolationswächter | INS | Insulation monitor | Insulation monitor | d826d85f-bdac-4bfb-a8d0-5573ea357ad5
2 | ITK | Informations- und Telekommunikationsanlagen | ITK-Anlage | ITC | IT and communication systems | IT and communication systems | 1c2934fa-70a8-4907-946e-3a3b9bd857bd
4 | IW~ | Innenwand (für Sonnenschutz) | Innenwand | WI~ | Interior wall (for sun protection) | Interior wall | 2b906056-7c36-4d6c-9965-09aa740add57
6 | J~~ | Leistung | Leistung | P~~ | Power | Power | ec72d045-9f9a-4e42-99f8-0b32e47ab946
5 | JAL | Jalousie | Jalousie | BLI | Blinds | Blinds | 3d06a594-5e6e-4696-962f-b954e8184ca0
6 | JBZ | Wirkleistung Bezug (Schlüsselung in der Funktion) | Wirkleistung Bezug | APS | Active power supply | Active power supply | 2f3da1d1-c56e-498c-86f6-8fef0c59cebd | nicht mehr verwenden
6 | JD~ | Differenzleistung | Differenzleistung | DFP | Differential power | Differential power | 504d7b8d-da83-4c10-a1ac-a43c697f2c77
6 | JES | Wirkleistung Einspeisung (Schlüsselung in der Funktion) | Wirkleistung Einspeisung | API | Active power infeed | Active power infeed | 6cb5e00b-a492-4b17-850e-6135b3be32b7 | nicht mehr verwenden
6 | JEZ | Wirkleistung Erzeugung (empfohlen: JES) | Wirkleistung Erzeugung | APG | Active power generation (recommended: API) | Active power generation | bbc2f730-c561-4027-9d2d-261fa6d38534 | nicht mehr verwenden
6 | JS~ | Leistung schaltend | Leistung schaltend | PS~ | Power switching | Power switching | b34ee472-c0ed-4e51-bfee-aef42adb98d0
6 | JSH | Leistungswächter | Leistungswächter | PSM | Power switch monitor | Power switch | 1b224dd0-946b-4574-b4e5-f28a584ba96f
6 | JVA | Scheinleistung | Scheinleistung | JAP | Apparent power | Apparent power | 84b9f1b4-4b43-4258-904a-1472c0e04c84
6 | JVB | Wirkleistung Verbrauch (empfohlen: JBZ) | Wirkleistung Verbrauch | APC | Active power consumption (recommended: APS) | Active power consumption | 0ff7fdf7-8f43-4e38-90ed-227048e67b7e | nicht mehr verwenden
6 | JVR | Blindleistung | Blindleistung | JPR | Reactive power | Reactive power | 2db22eaa-dcfd-4aaf-a755-031cb6a05137
6 | K~~ | Zeit | Zeit | TI~ | Time | Time | 77dffa26-8faf-4718-aaeb-83ad0088de23
4 | KA~ | Kaltwasser | Kaltwasser | CW~ | Cold water | Cold water | 8cdfee1f-ae4b-44c5-848a-2542cc36073b
4 | KAI | Kaltwasser-Eintritt | Kaltwasser-Eintritt | CWI | Cold water Inlet | Cold water Inlet | cf155f80-7764-42bb-832b-a960fef51c4e
7 | KAL | Kalibrierung | Kalibrierung | CBN | Calibration | Calibration | 8d03a53a-68a5-44c1-97f5-4a0f6813e5e5
6 | KAP | Kammplatte | Kammplatte | CPL | Comb plate | Comb plate | 61d156e1-d4be-4697-b49e-a129a1e6231e
4 | KAR | Kaltwasser-Rücklauf | Kaltwasser-Rücklauf | CWR | Cold water Return | Cold water Return | e1b18457-c8c4-4455-a0cc-1975dbb22285
4 | KAV | Kaltwasser-Vorlauf | Kaltwasser-Vorlauf | CWF | Cold water Flow | Cold water Flow | dec1730f-ee6d-4964-8cc5-30d751bfd546
4 | KAX | Kaltwasser-Austritt | Kaltwasser-Austritt | CWO | Cold water Outlet | Cold water Outlet | 8c75372c-6704-4818-9a17-afb21aaf263c
3 | KBS | Kombispeicher (Hygienespeicher) | Kombispeicher | CBS | Combined storage (hygienic storage) | Combined storage | c9146c44-3e65-4cd3-88a5-b9638e3cc1f4
3 | KBT | Kleinbehältertransportanlage | Kleinbehältertransportanlage | SMS | Small container transport system | Small container transport system | 5451f217-f329-4070-a82d-94f57a93467f
4 | KD~ | Kondensat | Kondensat | CN~ | Condensate | Condensate | e0391505-77d9-4c64-993f-85c6c77e4036
4 | KDA | Kondensat-Ablauf | Kondensat-Ablauf | CNO | Condensate outlet | Condensate outlet | 5d470976-03c1-4146-9aa6-c9be8f9055c3
6 | KDI | Zeitdifferenz | Zeitdifferenz | TID | Time difference | Time difference | 6d24ce83-d40c-40b5-b7f9-1e817c0afe7e
3 | KDL | Kondensatableiter | Kondensatableiter | TRP | Trap | Trap | e040708d-26ec-4c0a-8b3b-55db8d0752dc
4 | KDR | Kondensat-Rücklauf | Kondensat-Rücklauf | CNR | Condensate return | Condensate return | 8edbd18e-f99d-4a86-b985-706e2a0a0fff
4 | KDV | Kondensat-Vorlauf | Kondensat-Vorlauf | CNF | Condensate flow | Condensate flow | 6df7f70c-fd37-4be0-8fa6-b52e30dd1d32
3 | KES | Heizkessel | Heizkessel | BOI | Boiler | Boiler | 4e00e10b-a994-4eed-83f6-daeeaa6cbe9d
6 | KET | Kette | Kette | CHN | Chain | Chain | 60522e4c-2e25-44b2-ab58-6be83043aa94
7 | KEX | Kennlinie Exponent | Kennlinie Exponent | CEX | Characteristic Exponent | Characteristic Exponent | 9af2f191-dc32-47be-b6fc-bfc30ec8b5b8
7 | KFP | Kennlinie Fußpunkt | Kennlinie Fußpunkt | CFP | Characteristic Footpoint | Characteristic Footpoint | 42ae27be-2bf9-42cf-a082-8a7a74c08377
4 | KG~ | Kältemittel gasförmig | Kältemittel gasförmig | RG~ | Refrigerant gaseous | Refrigerant gaseous | a756b325-02c3-4472-8554-87cdb5497821
4 | KGC | Kältemittel gasförmig kalt | Kältemittel gasförmig kalt | RGC | Refrigerant gaseous cold | Refrigerant gaseous cold | a7df9ef1-1af5-4938-9303-744ad08b369b
4 | KGH | Kältemittel gasförmig warm | Kältemittel gasförmig warm | RGW | Refrigerant gaseous warm | Refrigerant gaseous warm | aaaf58aa-4e57-45b4-9727-f0b83657a7e3
4 | KGI | Kältemittel gasförmig Eintritt | Kältemittel gasförmig Eintritt | RGI | Refrigerant gaseous inlet | Refrigerant gaseous inlet | 21c8b92c-c4f5-46b0-96c2-d2f0ca4ed1d8
4 | KGX | Kältemittel gasförmig Austritt | Kältemittel gasförmig Austritt | RGO | Refrigerant gaseous outlet | Refrigerant gaseous outlet | 5142e540-0d1c-42b9-a248-8052e7be4042
3 | KHE | Kühlschrank , -truhe , -zelle , -raum | Kühleinheit | RFR | Refrigerator , -chest , -cell , -room | Refrigerator | 45baf4ea-b98d-43c5-9125-fda2dcde39d5
3 | KHL | Kühler | Kühler | COO | Cooler | Cooler | db6856af-5004-40f9-be0b-492882f32a86
3 | KIA | Kundeninformationsanlage | Kundeninformationsanlage | CIF | Customer information system | Customer information system | 122a7b51-42da-4c68-a40e-b7d59cef0ca7
3 | KIE | Klimaschrank , -truhe , -zelle , -raum | Klimaeinheit | CMC | Climate cabinet, -chest , -cell , -room | Climate cabinet | 43579f5c-9a94-4ce1-9c7f-bf55489de66d
3 | KKR | Kältekreis (Kaltwasserkreis) | Kältekreis | RCC | Refrigeration circuit | Refrigeration circuit | e59d3952-fe7f-447e-a828-a611523df1b5
4 | KL~ | Kältemittel flüssig (liquid) | Kältemittel flüssig | RLQ | Refrigerant liquid | Refrigerant liquid | c3fe3d1a-a534-4ab6-823a-3b6b1ba1e0e2
5 | KLA | Klappe | Klappe | FLP | Flap | Flap | aa860f36-a778-4dc3-89e0-1953af22cd65
3 | KLB | Kühlbalken | Kühlbalken | CHB | Chilled beam | Chilled beam | 42f7d94e-abbf-4d60-a880-c8c712ced5b1
4 | KLC | Kältemittel flüssig kalt | Kältemittel flüssig kalt | RLC | Refrigerant liquid cold | Refrigerant liquid cold | 39712fa6-61d7-41a0-b3a3-702dd0684025
6 | KLE | Kartenleser | Kartenleser | CRE | Card reader | Card reader | 06813ade-aac5-4286-bd81-0d8057911414
6 | KLF | Klimafaktor | Klimafaktor | CMF | Climatic factor | Climatic factor | 3a3d91fc-b2a5-4a53-a826-e63378d90a66
4 | KLH | Kältemittel flüssig warm | Kältemittel flüssig warm | RLH | Refrigerant liquid warm (hot) | Refrigerant liquid warm | ac6f00e7-aeec-436c-94a3-a7a1477e46af
4 | KLI | Kältemittel flüssig Eintritt | Kältemittel flüssig Eintritt | RLI | Refrigerant liquid inlet | Refrigerant liquid inlet | 41d914e9-510b-434a-8a83-1fac7f12695c
3 | KLK | Kleinkälteanlage | Kleinkälteanlage | SRF | Small refrigeration plant | Small refrigeration plant | 88fc3dda-3ada-4747-9d45-e540983213bd
2 | KLR | Kläranlage | Kläranlage | SGT | Sewage treatment plant | Sewage treatment plant | 4c937917-c2e9-4ae8-b087-36ab159a8b88
4 | KLX | Kältemittel flüssig Austritt | Kältemittel flüssig Austritt | RLO | Refrigerant liquid outlet | Refrigerant liquid outlet | 45d7e7d5-3e70-4d0c-ada2-e50e99039f5b
3 | KMA | Kältemaschine | Kältemaschine | RFM | Refrigerating machine | Refrigerating machine | 7bf0fb91-8730-4a48-8db1-0f19f11c05f4
3 | KMK | Kältemittelkreis | Kältemittelkreis | RFC | Refrigerant circuit | Refrigerant circuit | 383f6166-0171-4979-863e-1950b209689c
3 | KML | Kommissionieranlage | Kommissionieranlage | PKS | Picking system | Picking system | 99283311-cbcb-4ffe-aa88-55c22f20da4d
3 | KMP | Kompressoreinheit | Kompressoreinheit | CPU | Compressor unit | Compressor unit | 1f16281d-d597-4cc1-ab13-5a03bebee681
5 | KMZ | Kältemengenzähler (Hauptzähler) | Kältemengenzähler | RMT | Refrigeration meter (main meter) | Refrigeration meter | b901fa99-68da-4f3e-ae2e-b618c82ca6db
3 | KOA | Kompensationsanlage | Kompensationsanlage | COP | Compensation plant | Compensation plant | 628d7d03-df24-439a-8588-da4ce54da782
5 | KOL | Solarkollektor, Solarpanel | Solarpanel | SOC | Solar collector, solar panel | Solar collector | 232d2e40-870d-4533-90f3-a49fe0c5b9a9
7 | KP~ | Verstärkung (Regler) | Verstärkung | AMP | Amplification (controller) | Amplification | d177be50-008a-424b-89d2-f2be62d547f0
7 | KPV | Kennlinie Parallelverschiebung | Kennlinie Parallelverschiebung | CPD | Characteristic parallel displacement | Characteristic parallel displacement | 0a93253a-e663-4641-a8c6-1ad18165c253
3 | KRN | Kran | Kran | CRN | Crane | Crane | 60de36a1-6139-426c-a010-ab26d6a3da71
5 | KRS | Rückschlagklappe | Rückschlagklappe | CVL | Check valve | Check valve | 5f34b14a-890d-42e9-bbf7-64b018a3c9ee
4 | KS~ | Kraftstoff (Treibstoff) | Kraftstoff | FE~ | Fuel (engine) | Fuel car | 02af3761-4b23-4ac6-aaea-2078c4909b8f
4 | KSI | Kraftstoffeintritt | Kraftstoffeintritt | FEI | Fuel (engine) inlet | Fuel inlet | cb3ed531-931a-48f4-8dec-f741976a75f9
4 | KSR | Kraftstoffrücklauf | Kraftstoffrücklauf | FER | Fuel (engine) return | Fuel return | f7f86de3-4a29-43fb-b893-5bdfdaa67b82
3 | KSS | Kleinspannungsschaltanlage | Kleinspannungsschaltanlage | ELS | Extra-Low voltage switchgear | Extra-Low voltage switchgear | 582a86ad-d1ed-4318-a9cb-c3f5a6622170
7 | KST | Kennlinie Steilheit | Kennlinie Steilheit | CSL | Characteristic slope | Characteristic slope | 2ae9fe1e-71fe-4b68-a0e5-1e3ff22ba8ba
4 | KSV | Kraftstoffvorlauf | Kraftstoffvorlauf | FEF | Fuel (engine) flow | Fuel flow | e7627328-c544-4184-89ee-59e998d63dd9
4 | KSX | Kraftstoffaustritt | Kraftstoffaustritt | FEO | Fuel (engine) outlet | Fuel outlet | 7485ac7c-2748-45e8-ad59-a99522c4a29a
4 | KT~ | Kettenantrieb | Kettenantrieb | CHD | Chain drive | Chain drive | 2046ebc9-f2e6-4be5-90a6-93fc917c2ba9
2 | KTA | Küchentechnische Anlage | Küchentechnische Anlage | KEQ | Kitchen equipment | Kitchen equipment | 782eba03-3185-43ba-9017-0faab17dd7dd
3 | KTT | Kältetrockner | Kältetrockner | RFD | Refrigeration dryer | Refrigeration dryer | ca7db71f-d2d9-4e97-a2e1-f56917691db0
4 | KU~ | Kühlwasser | Kühlwasser | CL~ | Cooling water | Cooling water | cd006cda-4a90-457b-9ab3-ad1351cc7820
3 | KUD | Kühldecke (empfohlen: DKK) | Kühldecke | CLC | Cooling ceiling (recommended: CCL) | Cooling ceiling | 38502b78-c67b-4be7-a7fa-1e5549450239 | nicht mehr verwenden
4 | KUI | Kühlwasser-Eintritt | Kühlwasser-Eintritt | CLI | Cooling water inlet | Cooling water inlet | 233045e9-71d4-45fd-9c63-996465838f08
3 | KUK | Kühlkreis (Kühlwasserkreis) | Kühlkreis | CLT | Cooling circuit (cooling water circuit) | Cooling circuit | 95002387-41ae-4114-b9a3-52db3ec69f9a
4 | KUR | Kühlwasser-Rücklauf | Kühlwasser-Rücklauf | CLR | Cooling water return | Cooling water return | 677a9f66-0955-42f0-9cff-b3262de97c63
4 | KUV | Kühlwasser-Vorlauf | Kühlwasser-Vorlauf | CLF | Cooling water flow | Cooling water flow | 1fc64709-7eff-43b3-9024-f033f87b0c23
4 | KUX | Kühlwasser-Austritt | Kühlwasser-Austritt | CLO | Cooling water outlet | Cooling water outlet | 66ea1dc4-acc4-454e-be49-278684e8a474
2 | KVS | Kreislaufverbundsystem (WRG anlagenübergreifend) | Kreislaufverbundsystem | REC | Recovery system (closed-loop) | Recovery system | 4e6eb9fd-6722-4439-a7d0-9de61e98607d
3 | KVT | Kälteverteiler | Kälteverteiler | CLM | Cooling manifold | Cooling manifold | 37278bca-2044-492b-96ce-de8ddee1ffeb
5 | KWZ | Kombinierter Kälte- und Wärmemengenzähler | Kälte- und Wärmemengenzähler | HCM | Heating cooling meter (combined) | Heating cooling meter | 3ef80762-2958-4b84-997c-d0f495cd34ec
7 | KX1 | Kennlinie Stützpunkt 1 X-Achse | Kennlinie Stützpunkt 1 X-Achse | CX1 | Characteristic curve support point 1 X-axis | Curve support point 1 X-axis | 02a2fde5-037b-4676-af33-aaecde89afd5
7 | KX2 | Kennlinie Stützpunkt 2 X-Achse | Kennlinie Stützpunkt 2 X-Achse | CX2 | Characteristic curve support point 2 X-axis | Curve support point 2 X-axis | 76a63b2f-02d8-45e6-8854-12d291a17765
7 | KX3 | Kennlinie Stützpunkt 3 X-Achse | Kennlinie Stützpunkt 3 X-Achse | CX3 | Characteristic curve support point 3 X-axis | Curve support point 3 X-axis | 02a77708-183c-41f5-add6-bd869b2b93c8
7 | KX4 | Kennlinie Stützpunkt 4 X-Achse | Kennlinie Stützpunkt 4 X-Achse | CX4 | Characteristic curve support point 4 X-axis | Curve support point 4 X-axis | e5a08588-bcb0-4f78-baec-339a7269e05c
7 | KY1 | Kennlinie Stützpunkt 1 Y-Achse | Kennlinie Stützpunkt 1 Y-Achse | CY1 | Characteristic support point 1 Y-axis | Curve support point 1 Y-axis | 373121fa-6dc2-48f8-bdf2-f9ca1a7f03a4
7 | KY2 | Kennlinie Stützpunkt 2 Y-Achse | Kennlinie Stützpunkt 2 Y-Achse | CY2 | Characteristic support point 2 Y-axis | Curve support point 2 Y-axis | ffca8a19-5905-433b-8bea-63b7f676545a
7 | KY3 | Kennlinie Stützpunkt 3 Y-Achse | Kennlinie Stützpunkt 3 Y-Achse | CY3 | Characteristic curve support point 3 Y-axis | Curve support point 3 Y-axis | e4bbd33a-098a-4d14-86a1-f9a091eca3e5
7 | KY4 | Kennlinie Stützpunkt 4 Y-Achse | Kennlinie Stützpunkt 4 Y-Achse | CY4 | Characteristic support point 4 Y-axis | Curve support point 4 Y-axis | aa3b3b64-ec2c-484e-a0ae-c5e32ceec8e9
5 | KZA | Konferenzanlage | Konferenzanlage | CFC | Conference facility | Conference facility | 3578e217-ab85-4752-87dd-b746da720400
6 | L~~ | Füllstand | Füllstand | L~~ | Level | Level | b2af3313-6f94-47c5-8216-da8c9fa4b709
4 | L1~ | Phase L1 | Phase L1 | L1~ | Phase L1 | Phase L1 | 4cc0a33b-1a96-49df-85f2-b09a88990865
4 | L12 | Phase L1-L2 | Phase L1-L2 | L12 | Phase L1-L2 | Phase L1-L2 | 76f9f5cc-ba38-4689-b923-413a7b939755
4 | L1N | Phase L1-N | Phase L1-N | L1N | Phase L1-N | Phase L1-N | 9804ec93-f4bc-46bb-a3ef-ddd687eda7cc
4 | L2~ | Phase L2 | Phase L2 | L2~ | Phase L2 | Phase L2 | 82c813b7-8302-40ab-88bc-0f797da7bd9e
4 | L23 | Phase L2-L3 | Phase L2-L3 | L23 | Phase L2-L3 | Phase L2-L3 | 839ada72-055b-4ff0-9cae-a8c156814e44
4 | L2N | Phase L2-N | Phase L2-N | L2N | Phase L2-N | Phase L2-N | 09848972-bb26-415b-afd3-a910e5c27a90
4 | L3~ | Phase L3 | Phase L3 | L3~ | Phase L3 | Phase L3 | f7258f89-d05b-485a-a4ff-af5806297abb
4 | L31 | Phase L3-L1 | Phase L3-L1 | L31 | Phase L3-L1 | Phase L3-L1 | 9b0ff31d-8ac2-4719-878e-4be870eeb75a
4 | L3N | Phase L3-N | Phase L3-N | L3N | Phase L3-N | Phase L3-N | 2b8fce27-f8d2-4d4e-8a95-62a0609e47a1
2 | LAB | Labortechnische Anlage | Labortechnische Anlage | LE~ | Laboratory equipment | Laboratory equipment | a3d9215d-aa87-4a2a-bfae-1847f0b39465
5 | LAD | Logikbaustein UND | Logikbaustein UND | LAD | Logic module AND | Logic module AND | aaf9d21e-6ead-4002-8f58-7e2069a90dd1
2 | LAG | Lagertechnik | Lagertechnik | WHS | Warehousing technology | Warehousing technology | 21e90888-2acb-4ebc-9c05-d82badf966b4
6 | LAM | Lampe | Lampe | LAM | Lamp | Lamp | bfb1ca4c-d1d5-4546-bcbb-c45a9e5a2ccb
3 | LAN | Datenübertragungsnetz | Datenübertragungsnetz | CNW | Communication network | Communication network | 4e1f807c-4b1b-4e1b-a460-dbe44072c292
5 | LAR | Laderegler | Laderegler | CHC | Charge controller | Charge controller | cc8055cb-6374-4268-a740-0766fb3c3ed0
2 | LAZ | Luftaufbereitungszentrale | Luftaufbereitungszentrale | AIT | Air treatment center | Air treatment center | a818fb53-a466-4957-8788-f601f76680a2
3 | LBA | Laborausstattung sonstiges | Laborausstattung sonstiges | LEO | Laboratory equipment other | Laboratory equipment other | 8713c8b4-9b83-45b6-831c-58fbdf10268f
5 | LBS | Lasttrennschalter | Lasttrennschalter | LBS | Load break switch | Load break switch | a25f88e3-8df6-4860-9b4e-d2444ec0b18b
7 | LC~ | Load Control (Lastüberwachung) | Load Control | LC~ | Load Control | Load Control | bded4043-ef28-44cd-8978-2db523cfcda4
6 | LD~ | Differenzfüllstand | Differenzfüllstand | DFL | Differential level | Differential level | e1269920-e13b-4b06-a46c-e3967ff25402
5 | LDE | Lokaler Dampferzeuger | Lokaler Dampferzeuger | LSG | Local steam generator | Local steam generator | bb314e17-4d44-46ba-834c-209f925ba40a
5 | LEU | Leuchte | Leuchte | LT~ | Light | Light | 020000f8-886a-46b7-9f91-e556cf8adc99
3 | LFT | Lüftungstechnik | Lüftungstechnik | VTS | Ventilation system | Ventilation system | ec146158-fe3c-4bfb-8ae1-42f7655349b7
7 | LFZ | Laufzeitfehler | Laufzeitfehler | RTE | Running time error | Running time error | 57efa794-8721-4e6b-8294-21b9bbe03e94
4 | LG~ | Lachgas | Lachgas | NTO | Nitrous oxide | Nitrous oxide | 3aeab2af-c4b7-4197-87eb-7340f1383111
7 | LIF | Lift | Lift | LFT | Lift | Lift | ed94bb68-311c-46e3-ab4b-60d9cc325e10
2 | LIG | Liegenschaft | Liegenschaft | CPS | Campus | Campus | 8473130f-2468-41c0-98ed-d015b54cb918
6 | LIS | Lichtschranke (Streckenüberwachungsmelder) | Lichtschranke | LIB | Light barrier (line monitoring detector) | Light barrier | 7fbdd929-3339-42d2-b105-589332b1264e
4 | LK~ | Lichtleiterkabel | Lichtleiterkabel | OFC | Optical fiber cable | Optical fiber cable | e6bbb4bd-5644-425f-8c35-648d2478ff25
3 | LKL | Luftkanal (z.B. für BSK's) |  | ADT | Air duct (e.g. for BSK's) |  | bf4a4053-56ff-4c2e-bc25-7f5caa4ca01c
5 | LKO | Konstantlichtregelung (VDI 3814 Bl. 3 2.5.4.) | Konstantlichtregelung | CLL | Constant light control | Constant light control | e65c067f-7fa5-452b-8ae9-81f96640719f
3 | LLG | Löschleitung | Löschleitung | EXL | Extinguishing line | Extinguishing line | 134c533b-1184-4582-8eda-82b4283af053
5 | LNO | Logikbaustein NOT | Logikbaustein NOT | LNT | Logic module NOT | Logic module NOT | fe5d22e2-24ae-4e33-8f90-ce414905e9e7
5 | LNR | Logikbaustein NOR | Logikbaustein NOR | LNR | Logic module NOR | Logic module NOR | f6c83852-de9c-49c8-b72e-8484d3760aec
5 | LOR | Logikbaustein ODER | Logikbaustein ODER | LOR | Logic module OR | Logic module OR | f6f2e5b9-2315-4405-b45a-9be8ff9edc03
2 | LOS | Löschanlage | Löschanlage | EXS | Extinguishing system | Extinguishing system | f1216eb6-b601-4eec-a42f-5a06ee6c71a4
7 | LP~ | Loop (Regler) | Regler | LP~ | Loop | Loop | 85228a4d-659b-45df-9604-9001b634cc59
7 | LPH | Regler Y-Begrenzung MAX (Loop High) | Regler Y-Begrenzung MAX | LPH | Controller Y-limit MAX (Loop High) | Controller Y-limit MAX | a6f11c88-7078-4bbf-96df-9b7a1cfba64e
7 | LPL | Regler Y-Begrenzung MIN (Loop Low) | Regler Y-Begrenzung MIN | LPL | Controller Y-limit MIN (Loop Low) | Controller Y-limit MIN | d0a2688d-6196-4e3d-af2e-5d241a57bb84
3 | LRA | Lichtrufanlage | Lichtrufanlage | CSS | Call signalling system | Call signalling system | c5e7e9fe-2992-4e99-9eea-b1f050ede6d1
6 | LS~ | Füllstand schaltend | Füllstand schaltend | LS~ | Level switching | Level switching | 0611c8c8-10d9-4c07-9e61-15591041a9f2
5 | LSA | Lichtsignalanlage | Lichtsignalanlage | LTS | Light signal system | Light signal system | 4a1120a0-8e7d-4c65-9dc6-7827971980db
6 | LSH | Füllstand schaltend hoch (z.B. Leckageüberwachung) | Füllstand schaltend hoch | LSH | Level switching high (e.g. leakage monitoring) | Level switching HIGH | 1c6cd509-4f38-4ea1-8741-79d398e36244
6 | LSL | Füllstand schaltend niedrig (z.B.Wassermangelsicherung) | Füllstand schaltend niedrig | LSL | Level switching low (e.g. water shortage protection) | Level switching LOW | 4a115746-d696-47a9-bf29-198f7bcab2f3
7 | LSP | Life Safety Point (Gefahrenmelder) | Life Safety Point | LSP | Life Safety Point (hazard detector) | Life Safety Point | d84fc5af-1e76-4b3d-8bc9-267760304231
5 | LST | Lichtsteuerung (VDI 3814 Bl. 3 2.5.1.) | Lichtsteuerung | LGC | Lighting control | Lighting control | 12f9bdad-71cd-4f0d-b48a-4d77d970fc5e
7 | LSZ | Life Safety Zone (Melderzone) | Life Safety Zone | LSZ | Life Safety Zone (detector zone) | Life Safety Zone | 05b63e2a-81bb-4733-ab58-f3b4a9ae75c0
2 | LTA | Lüftungsanlage | Lüftungsanlage | VTP | Ventilation plant | Ventilation system | 645b4710-f4c3-4369-b18e-16207f3afb96
6 | LTF | Leitfähigkeit | Leitfähigkeit | CDY | Conductivity | Conductivity | 56e14f7a-c57e-432f-bed5-97436aadef0c
3 | LTG | Leitung | Leitung | LIN | Line | Line | e83aefb8-e943-4796-a5dd-6a9b45f18d44
3 | LTK | Lufttrockner (allgemein) | Lufttrockner | AID | Air dryer (general) | Air dryer | f36e8b1d-15a4-4a4c-8f17-e1cc85481f22
5 | LTR | Treppenlichtschaltung (VDI 3814 Bl. 3 2.5.2.) | Treppenlichtschaltung | SLS | Stair light switch | Stair light switch | 79f57585-ac21-4b18-ba04-e69662ae31e2
5 | LTS | Tageslichtschaltung (VDI 3814 Bl. 32.5.3.) | Tageslichtschaltung | DLS | Daylight switching | Daylight switching | 41aa47ca-4542-4b15-a59a-aae378ca2a4c
6 | LVB | Lokale Vorrangbedienung | LVB | LVR | Local override | Local override | d6ee1ac9-47b5-4751-8faa-d697ee91434b
6 | LVF | Lokale Vorrangbedienung Feldgerät | LVF | LVF | Local override field device | Local override field device | 78d36511-8b6e-4d55-81d8-c220713be1b0
3 | LWP | Latentwärmespeicher (Eisspeicher) | Latentwärmespeicher | LHS | Latent heat storage (ice storage) | Latent heat storage | 09ca5880-9f75-4cc2-a553-da696d0a4b4e
7 | LZH | Laufzeit Öffnen (z.B. Ventil) | Laufzeit Öffnen | RTO | Open running time (e.g. valve) | Open Runtime | 8d17828e-be04-442d-ba6c-454132ea2da9
7 | LZL | Laufzeit Schließen (z.B. Ventil) | Laufzeit Schließen | RTC | Closing running time (e.g. valve) | Close Term | 6f424496-6d9e-4c9d-84e5-d7531aedc399
6 | M~~ | Feuchte relativ | Feuchte relativ | HMR | Humidity relative | Humidity relative | 19925036-e0b2-4ddb-a4e4-2c688883c133
6 | MAB | Feuchte absolut | Feuchte absolut | HMA | Humidity absolute | Humidity absolute | 15364764-9614-49da-8312-cc263482f60d
5 | MAR | Markise | Markise | AWN | Awning | Awning | 882d705a-d77d-4655-a8e1-2ecaf46eae3a
7 | MAX | Maximalwert | Maximalwert | MAX | Maximum value | Maximum value | 50ce9e4f-b4d5-4da8-8686-5a770a779548
2 | MBE | Management- und Bedieneinrichtung | MBE | MOU | Management and operating unit | Management and operating unit | 1b878c95-c103-49f5-834c-08431995be8c
3 | MBT | Membrantrockner | Membrantrockner | MBD | Membrane dryer | Membrane dryer | 5ea37c20-76ec-4136-a9c0-484ff2aff287
4 | MC~ | Medienconverter (EK<->LK) | Medienconverter | MC~ | Media converter (EK<->LK) | Media converter | 68cde23e-63e0-47ed-bcf5-b3b32edb8847
6 | MCB | Leitungsschutzschalter | Leitungsschutzschalter | MCB | Circuit breaker | Circuit breaker | 71d8f9f3-e03f-4ba9-9d07-d709ea4fb829
5 | MCC | Leistungsschalter | Leistungsschalter | MCC | Power circuit breaker | Power circuit breaker | c97a5064-22ab-4e5c-9f43-9a8b4de48360
2 | MDT | Medien- und Datentechnik | Medien- und Datentechnik | MDT | Media ~ Data Technology | Media ~ Data Technology | a5bfb5f5-c12c-4f75-90b3-aa132eeb98b1
3 | MEA | Medienentsorgungsanlage | Medienentsorgungsanlage | MDS | Media disposal system | Media disposal system | 0c1c0a30-198a-4b7a-ab78-9103da84e25b
3 | MEB | Messbox | Messbox | MEB | Measuring box | Measuring box | 6f477a5c-1c0b-4869-bf08-faad85a074e6
2 | MED | Medizintechnische Anlage | Medizintechnische Anlage | MED | Medical equipment | Medical equipment | 928a43e6-ac08-4abe-bf2d-ce4c36e73d64
5 | MFA | Mehrfachfühler mit Aktor |  | MSA | Multisensor with actor |  | f32c9bf4-e5cb-4a12-944d-34d16e28f901
5 | MFE | Mehrfachfühler Einheit (mehrere Signale, Multisensor, mit Display...) |  | MSU | Multiple sensor unit (multiple signals, multisensor, with display...) |  | 7c6f7ad1-8277-4d1f-865d-0ebdeb1af522
3 | MFT | Multifunktionstüre | Multifunktionstüre | MFD | Multifunctional door | Multifunctional door | 76471c00-945d-4158-a80a-7524660f970d
4 | MG~ | Magnetschwebeantrieb | Magnetschwebeantrieb | MG~ | Magnetic levitation drive | Magnetic levitation drive | f9581543-0f81-4e9e-9070-0d9f18b2faf1
6 | MGN | Magnet ( ggf. auch EMG für Elektromagnet) | Magnet | MGN | Magnet | Magnet | a85798e1-96d4-4bbb-96c9-bfeb3d5e0ba9
3 | MGV | Medizinische Gasversorgung | med. Gasversorgung | MGS | Medical gas supply | Medical gas supply | a23ef2d2-f3c6-4780-8a7c-0fd9d541135c
3 | MIA | Mitarbeiterinformationsanlage | Mitarbeiterinformationsanlage | EIS | Employee information system | Employee information system | b33845db-9036-4505-924a-f47f14acf849
6 | MIK | Mikrofon | Mikrofon | MIC | Microphone | Microphone | edd612ef-368e-41b5-998e-cdb5ea683dfa
7 | MIN | Minimalwert | Minimalwert | MIN | Minimum value | Minimum value | fb6dd1c8-cdcf-4b9f-b2c2-b73a475c5ab0
5 | MKW | Kondensationswächter | Kondensationswächter | CDM | Condensation monitor | Condensation monitor | 33f3c1b3-ede6-47cf-b331-05a78730d346
4 | ML~ | Mischluft | Mischluft | MAI | Mixed air | Mixed air | 61efa021-32d6-4c7f-99f7-51aa7a5d1370
5 | MMZ | Medienmengenzähler | Medienmengenzähler | MQC | Media quantity counter | Media quantity counter | ed71aae2-ff99-4efa-ad15-b936c4edd871
5 | MOS | Motorsteuerung (VDI 3814 Bl. 3.1-2.2.6) | Motorsteuerung | ETM | Engine timing | Engine timing | 40ed011f-55ce-43de-bfc6-56ea37e8dd84
6 | MOT | Motor |  | MTR | Motor |  | 8612d366-df22-4316-9b15-f40d54c3d0cf
3 | MRA | Maschineller Rauchabzug | maschineller Rauchabzug | MSX | Machine smoke exhaust | Machine smoke exhaust | 195e9e5c-1536-4bb7-b9d3-e527a235a75e
6 | MS~ | Feuchte relativ schaltend | Feuchte relativ schaltend | HRS | Humidity relative switching | Humidity relative switching | 345040a7-e2e8-4467-b305-af5634fbc15e
6 | MSA | Feuchte absolut schaltend | Feuchte absolut schaltend | HAS | Humidity absolute switching | Humidity absolute switching | 869b50d5-2bf6-4975-b9ac-1a44686af7b6
6 | MSH | Feuchte relativ schaltend hoch, Regenmelder | Feuchtewächter hoch | HRH | Humidity relative switching high, rain detector | Humidity relative switching HIGH | c111500f-828a-44ce-8513-a78e73e38414
6 | MSL | Feuchte relativ schaltend niedrig | Feuchtewächter niedrig | HRL | Humidity relative switching low | Humidity relative switching LOW | 113b8d46-c121-4f1c-8e8a-2fabbe44953f
3 | MSS | Mittelspannungsschaltanlage | Mittelspannungsschaltanlage | MVS | Medium voltage switchgear | Medium voltage switchgear | d2aeea32-55e4-4539-8ed3-81c4a7e3e9e1
3 | MTG | Medizinische und technische Gase | med.-techn. Gase | MDG | Medical and technical gases | Medical and technical gases | dd93f0d7-6efb-4c3f-8f8d-06048d85fba7
2 | MVA | Medienversorgungsanlage | Medienversorgungsanlage | MSY | Media supply system | Media supply system | 44e3e56c-b3f3-428d-abc0-7432a0d6cb15
3 | MVS | Multivalenter Schichtverteiler | Multivalenter Schichtverteiler | MVL | Multivalent layer distributor | Multivalent layer distributor | 726271ec-8914-4fba-b4b6-bd89a20ebcc4
7 | MW~ | Messwert | Messwert | MS~ | Measured value, Reading | Reading | a82edd9b-03ec-43d0-84eb-27319ec6cdea
7 | MWB | Messwert Bezug (Elektro Zweirichtungszähler) | Messwert Bezug | MSS | Measured value supply (electrical bidirectional meter) | Measured value reference | 323ac33f-30c9-4872-9918-40732bc40e83
7 | MWC | Messwert berechnet | Messwert berechnet | MVC | Measured value calculated | Measured value calculated | 9bd82d70-b963-477e-af2b-194f9355b4d5
7 | MWE | Messwert Einspeisung (Elektro Zweirichtungszähler) | Messwert Einspeisung | MSI | Measured value infeed (electric bidirectional meter) | Measured value supply | b2e96359-07e3-47d0-a475-0f91e1ef6233
7 | MWG | Messwert Erzeugung (Elektro Zweirichtungszähler) (bevorzugt MWE) | Messwert Einspeisung | MFI | Measured value feed-in | Measured value feed-in | a08ab0f9-9f7e-4036-a005-94148a80b919 | nicht mehr verwenden
7 | MWK | Messwert Kälte (nur bei Kombizähler) | Messwert Kälte | MSC | Measured value cold (only with combined meter) | Measured value cold | 01da4b20-7669-4ff7-b3fc-f8ff67568f31
7 | MWT | Mittelwert | Mittelwert | AVV | Average value | Average value | dfa84aa3-67c7-447b-86b7-1c38d94a6563
7 | MWV | Messwert Verbrauch (Elektro Zweirichtungszähler) (bevorzugt MWB) | Messwert Verbrauch | MSP | Measured value consumption | Measured value consumption | 06a65c00-6810-4a59-8340-22e8eb5e98ec | nicht mehr verwenden
7 | MWW | Messwert Wärme (nur bei Kombizähler) | Messwert Wärme | MSH | Measured value heat (only for combined meter) | Measured value heat | 19692eac-1e2d-484c-815f-b50213646580
4 | N~~ | Neutralleiter | Neutralleiter | N~~ | Neutral | Neutral | 932c0319-383e-4d6a-8e30-75161684dc4d
4 | n00 | Fassade Nord | Fassade Nord | n00 | Facade north | Facade north | ea6835d5-3dd2-49ba-9ae8-5e709b253d0a | nicht mehr verwenden
5 | NAG | Netzanalysegerät | Netzanalysegerät | MYZ | Mains analyzer | Mains analyzer | 43b84703-9909-4a74-a80b-90f8fdc0c746
5 | NAK | Nachtkühlung (VDI 3814 Bl. 3-2.4.5.) | Nachtkühlung | NCO | Night cooling | Night cooling | d4e62d8e-fcfa-4689-9cad-7a7ba29f7ca4
6 | NAT | Not-Aus-Einrichtung, -taster (statt: NOT) | Not-Aus-Einrichtung | EMD | Emergency stop device, button (instead of: NOT) | Emergency stop button | 2bff59c2-6498-4855-9975-b17ecd1dd694
7 | NC~ | Notification Class (Meldeklasse) | Meldeklasse | NC~ | Notification Class | Notification Class | de4c29f2-f150-4bfa-893b-d5fa22273598
5 | NDA | Not-Augendusche | Not-Augendusche | EEW | Emergency Eye Wash | Emergency Eye Wash | 5be4b485-ed16-4a86-a539-089fafe607ad
5 | NDK | Not-Körperdusche | Not-Körperdusche | EBS | Emergency Body Shower | Emergency Body Shower | 63cb2263-6b38-4985-9ad0-9fc8fba81ca3
3 | NEA | Netzersatzanlage, Ersatzstromversorgung, Notstromanlagen | Netzersatzanlage | MBU | Mains backup system, backup power supply, emergency power systems | Mains backup system | 5514598e-a1c4-4c2a-b884-e3ede1388ab4
7 | NEB | Nullenergieband | Nullenergieband | ZEB | Zero energy band | Zero energy band | 8fd010ae-3c0c-4963-904e-6890cbfff428
3 | NEH | Nacherhitzer | Nacherhitzer | RHT | Reheater | Reheater | d45a9110-22d9-4d20-b3af-96a384028cc4
3 | NEU | Neutralisationsanlage | Neutralisationsanlage | NEU | Neutralization plant | Neutralization plant | e2c1de34-35e2-4ad6-b7e0-504a27add377
7 | NF~ | Notification Forwarder | Notification Forwarder | NF~ | Notification Forwarder | Notification Forwarder | 9612e752-bba9-4ac2-a86a-a66452fb0d07
6 | NFC | NFC Lesegerät | NFC Lesergerät | NFD | Near field detection | Near field detection | 23136c6b-05fa-49d9-b2cc-1c1208bb3931
4 | NG~ | Stickstoff (Nitrogenium) | Stickstoff | NTG | Nitrogen | Nitrogen | fa5936b2-67b5-4a07-afb8-2269248c06ed
3 | NKU | Nachkühler | Nachkühler | ACL | Aftercooler | Aftercooler | 7bc03533-dc02-4cfd-9a44-ffde388da505
7 | NL~ | Nachlaufzeit | Nachlaufzeit | ART | After-running time | After-running time | 08c93ce9-889e-4859-9a4b-e5ef0571e2eb
3 | NLA | Nebellöschanlage | Nebellöschanlage | FOX | Fog extinguishing system | Fog extinguishing system | 1e47566c-e1c9-4252-ac66-e3bf0c2f8213
3 | NOX | NOx-Anlage | NOx-Anlage | NOX | NOx system | NOx system | 45766cf3-f1de-471b-9d63-f7b77ee0d26f
7 | NP~ | Network Port | Network Port | NP~ | Network Port | Network Port | 4af85e4b-edd4-43ec-a2a3-8bd313db7c32
3 | NRA | Natürlicher Rauchabzug | natürlicher Rauchabzug | NSX | Natural smoke exhaust | Natural smoke exhaust | 6cd395e5-feac-4625-a834-12abe2fdaf28
4 | NS~ | Nachströmluft, Überstromluft | Überstromluft | AFA | Post-flow, overflow air | Post-flow | 852ce6b7-b53b-43f9-8a16-8ae7139a23c9
3 | NSG | Niederspannungsgruppenverteilung | Niederspannungsgruppenverteilung | LVG | Low Voltage Group Distribution | Low Voltage Group Distribution | 5ae662b1-7fba-4973-a6d4-8d373e6b887a
3 | NSH | Niederspannungshauptverteilung | Niederspannungshauptverteilung | LVM | Low voltage main distribution | Low voltage main distribution | c49b216e-d96b-4c23-8f4a-8a9450db88c3
3 | NSP | Nachspeiseanlage | Nachspeiseanlage | RPL | Water replenishment | Water replenishment | 30f1e6bd-579b-4595-9485-a3d6bfb71a50
3 | NSS | Niederspannungsschaltanlage | Niederspannungsschaltanlage | LVS | Low-voltage switchgear | Low voltage switchgear | a9a78d15-a6ce-4453-aa31-e1206841d6c0
3 | NSU | Niederspannungsunterverteilung | Niederspannungsunterverteilung | LVB | Low voltage subdistribution | Low voltage subdistribution | db456732-7aed-4b91-827f-2556cf6a8331
5 | NTA | Not-Aus (Schalter, Taster) | Not-Aus | EMS | Emergency stop (switch, button) | Emergency stop | aa56b140-9983-44e8-aa6b-d1e269f5ebde
6 | NTR | Notruf | Notruf | EMC | Emergency call | Emergency call | 8647a990-7d6b-4fba-a9b5-9214a75bad66
2 | NZA | Netzanschluss | Netzanschluss | MCN | Mains connection | Mains connection | 19be79c6-5805-4e80-8123-bcc6fb6e0bf9
4 | o00 | Fassade Ost | Fassade Ost | e00 | East facade | East facade | 5f5898e7-ace7-4dad-91db-7841158658fc | nicht mehr verwenden
4 | O2~ | Sauerstoff | Sauerstoff | O2~ | Oxygen | Oxygen | 8e5573a4-bb3f-4ea6-9ee7-644def958b29
6 | OEF | Öffner (Tür, Tor) | Öffner | OPR | Opener (door, gate) | Opener | 1f08e101-ab41-4e85-ac94-eec3b9c820bf
2 | OFE | Oberflächenentwässerung | Oberflächenentwässerung | SFD | Surface drainage | Surface drainage | 9558e06c-0020-4faf-ab6c-6b7cb0406bb1
7 | OHZ | Offenhaltezeit | Offenhaltezeit | HOT | Hold-open time | Hold-open time | df3e055c-30ec-4794-8a82-fad7fc739f19
4 | OL~ | Öl | Öl | OL~ | Oil | Oil | 451426a4-d0c9-4f3a-86fb-aa7f4b845f2d
6 | OTC | Operational Computer | Computer | OPC | Operational computer | Operational computer | 418f5275-4502-4ecc-b42c-64ffe2051e11
4 | OW~ | Osmosewasser | Osmosewasser | OW~ | Osmosis water | Osmosis water | 3fcb92ca-4a2e-484f-bf51-65fdbecc3f21
4 | OWI | Osmosewasser-Eintritt | Osmosewasser-Eintritt | OWI | Osmosis water Inlet | Osmosis water Inlet | fa9d97e2-b3b9-4ed0-82a8-48b1e9999978
4 | OWR | Osmosewasser-Rücklauf | Osmosewasser-Rücklauf | OWR | Osmosis Water Return | Osmosis Water Return | 701e9aa9-5820-4ea6-9a3c-c311b6d04787
4 | OWV | Osmosewasser-Vorlauf | Osmosewasser-Vorlauf | OWF | Osmosis Water Flow | Osmosis Water Flow | 72325909-4eed-4940-9d83-59165459950d
4 | OWX | Osmosewasser-Austritt | Osmosewasser-Austritt | OWO | Osmosis water Outlet | Osmosis water Outlet | 4f3b75ce-c781-4f57-8a61-196d86e01df3
6 | P~~ | Druck | Druck | PR~ | Pressure | Pressure | 89df81c2-0e60-4ec5-9dac-17cce4c8668e
4 | PA~ | Potentialausgleich | Potentialausgleich | PWQ | Potential equalization | Potential equalization | f33870a9-bf5f-4e55-9478-20f2df92e79d
6 | PAE | Präsenzerkennung (Präsenzmelder, Bewegungsmelder) | Präsenzerkennung | PDE | Presence detection (presence detector, motion detector) | Presence detection | 9b36f102-c02b-4375-8dee-2f946ccfa4c5
3 | PAN | Paternoster (empfohlen Umlaufregal) | Paternoster | PAN | Paternoster | Paternoster | df60ee3f-ea3a-4d04-bb43-93acd26982a9 | nicht mehr verwenden
7 | PAR | Parameter (nicht empfohlen) | Parameter | PRM | Parameters (not recommended) | Parameter | cb7e4194-8ee2-4696-af56-fe84eeaf2711 | nicht mehr verwenden
5 | PAU | Parameterumschaltung (VDI 3814 Bl. 3.1-2.3.9.) | Parameterumschaltung | PSW | Parameter switching | Parameter switching | 5057cbca-4ad0-439c-9e21-d84d7e971632
6 | PBT | Pufferbatterie (Stützbatterie) | Pufferbatterie | BUF | Buffer battery (backup battery) | Buffer battery | e651a515-a420-4658-bb3b-99c96ec2e277
7 | PC~ | Pulse Converter (Impulsumsetzer) | Pulse Converter | PC~ | Pulse converter | Pulse converter | 54f78d1b-5b56-4fd5-a9ff-37036a7845ec
6 | PD~ | Differenzdruck | Differenzdruck | PRD | Pressure difference | Pressure difference | 12baf893-8590-46fa-a273-1c192fc721e5
6 | PDS | Differenzdruckschalter | Differenzdruckschalter | DPS | Differential pressure switch | Differential pressure switch | 0c2b115a-0436-4089-8e06-a076df1fada2
5 | PE~ | Elektrofilter (Partikelfilter elektrisch) | Elektrofilter | EP~ | Electrostatic precipitator (particle filter electric) | Electrostatic precipitator | 9f177dac-9db5-464b-b134-ac4f1ae4b703
5 | PF~ | Filter (Partikelfilter) | Filter | PF~ | Filter (particle filter) | Filter | b7cebe01-3cf7-4b22-b99d-1bec11c8cd5c
3 | PFL | Pflanze | Pflanze | PLT | Plant | Plant | 13551ac7-2b71-42e6-9f8e-088f06cc895f
3 | PFS | Pufferspeicher | Pufferspeicher | BTK | Buffer tank | Buffer tank | e45bcfec-3a12-4bee-a868-48919da4b1d4
4 | PI~ | Primär (bei gleichen Medien im Wärmetauscher) | Primär | PRI | Primary | Primary | e883852c-9a0c-48de-b6b7-c01c0b903cd5
6 | PIN | PIN Kartenleser | PIN Kartenleser | PIN | PIN Card Reader | PIN Card Reader | 1fcdb35c-e479-4eb0-b3a0-ffb8cb76be3c
5 | PIS | Prioritätssteuerung (VDI 3814 Bl. 3.1-2.2.12.) | Prioritätssteuerung | PYC | Priority control | Priority control | 47b06b59-44e0-4e77-9f53-b1874535cf2f
5 | PJF | Projektionsfläche (Bildschirm/Whiteboard) | Projektionsfläche | PJD | Projection screen (display/whiteboard) | Projection screen | 9513da6b-71a5-4964-a942-d01e33ea15e4
5 | PJK | Projektions-Dokumentenkamera | Dokumentenkamera | PJC | Projection Document Camera | Projection Document Camera | 2d225acb-d09c-46ce-a29c-bce3ffd40b7d
5 | PJR | Projektor (Beamer) | Projektor | PJR | Projector (beamer) | Projector | 364d9854-4fd0-4605-afa3-b6c8b8405501
5 | PJS | Projektionssystem / Anzeigesystem | Anzeigesystem | PJT | Projection system / display system | Display system | d1281ac8-9c70-497f-9ea2-66bc7fe0c20e
5 | PJW | Projektionswand (Leinwand) | Projektionswand | PJS | Projection screen (screen) | Projection screen | 4f38ad68-ec17-4be9-a75a-3bb534f9ffc8
3 | PLS | Parkleitsystem | Parkleitsystem | PGS | Parking guidance system | Parking guidance system | f7ac011b-ba58-4019-8694-58e34bfaf4cc
5 | PM~ | Luftfilter (Partikelfilter mechanisch) | Luftfilter | PM~ | Air filter (particle filter mechanical) | Air filter | 1d2c775a-5a2a-4988-b430-a183605fb31c
5 | PMA | Aktivkohlefilter (Partikelfilter mech. Aktivkohle) | Aktivkohlefilter | PMA | Activated carbon filter (particle filter mech. activated carbon) | Activated carbon filter | b17fa62e-c0c3-44e9-92ff-99d28c079876
5 | PME | EPA-Filter (Hochleistungs-Partikelfilter, EPA = Efficient Particulate air) | EPA-Filter | PME | EPA filter (high-performance particulate filter, EPA = Efficient Particulate air) | EPA filter | d9501611-375f-4b30-8206-7c75736adf3d
5 | PMF | Feinstaubfilter (ISO ePM10, fein) | Feinstaubfilter | PMF | Fine dust filter (ISO ePM10, fine) | Fine dust filter | cb6cb452-f780-46cc-971c-ec5c926d5e88
5 | PMG | Grobfilter (ISO coarse) | Grobfilter | PMC | Coarse filter (ISO coarse) | Coarse filter | ce91fd67-e493-4525-8d11-875798c788bc
5 | PMH | HEPA-Filter (Schwebstofffilter, HEPA = High Efficiency Particulate Air) | HEPA-Filter | PMH | HEPA filter (HEPA = High Efficiency Particulate Air) | HEPA filter | 6c78172c-a45e-4172-a2f2-2c5c034b06fc
5 | PMS | Feinstaubfilter S (ISO ePM2,5, sehr fein) | Feinstaubfilter PM2,5 | PMS | Fine dust filter S (ISO ePM2.5, very fine) | Fine dust filter S | dac46069-1afb-4476-86a1-1d9ac9a698f2
5 | PMU | ULPA-Filter (Hochleistungsschwebstofffilter, ULPA = Ultra-Low Penetration Air) | ULPA-Filter | PMU | ULPA filter (High Efficiency Particulate Air, ULPA = Ultra-Low Penetration Air) | ULPA filter | bd4984b1-74a4-478f-9095-454cd3a5246c
5 | PMX | Feinstaubfilter X (ISO ePM1, extra fein) | Feinstaubfilter PM1 | PMX | Fine dust filter X (ISO ePM1, extra fine) | Fine dust filter X | bc11afaf-76a4-477b-8497-7213e5fbf851
5 | PPB | Poller, Parkbügel | Poller | BOL | Bollard, parking bracket | Bollard | 64f82e2e-ff75-488b-8e35-1acc45172296
5 | PPE | Pumpe | Pumpe | PMP | Pump | Pump | b41377d0-fffc-4773-86ad-afd7b8d281fe
5 | PPL | Parkplatzbelegung | Parkplatzbelegung | PSC | Parking space occupancy | Parking space occupancy | e1adbcd5-63ff-4978-b451-dbd13f170a44
7 | PR~ | Program (Programm) | Programm | PGR | Program | Program | 233ed7e9-4061-40d6-b6b7-2828128b92ad
3 | PRA | Personenrufanlage | Personenrufanlage | PAG | Paging system | Paging system | d402e139-7127-48c5-962d-9aabc65f3430
2 | PRO | Prozesswärme-, -kälte- und -luftanlage | Prozessanlage | PHC | Process heating, cooling and air system | Process heating, cooling and air system | 347df74c-477e-4055-bc40-18d18255c013
6 | PS~ | Druck schaltend | Druck schaltend | PRS | Pressure switching | Pressure switching | 3fb5e152-4041-4af6-9b7c-be4cdcfbd44f
6 | PSH | Druck schaltend hoch | Druck schaltend hoch | PRH | Pressure switching high | Pressure switching high | 0d826856-b443-4f5d-917d-49c95af7297b
6 | PSL | Druck schaltend niedrig | Druck schaltend niedrig | PRL | Pressure switching low | Pressure switching low | 722af963-bd44-4c99-bc93-de122964025b
2 | PTA | Personentransportanlage | Personentransportanlage | PTS | Passenger transport system | Passenger transport system | 00d75f93-81b3-4ff2-819f-11f8ca63d912
3 | PVA | Photovoltaikanlage | Photovoltaikanlage | PVP | Photovoltaic plant | Photovoltaic plant | 1bccddf0-995c-4cd2-902e-4d1245fb6af9
5 | PW~ | Wasserfilter (Partikelfilter Wasser) | Wasserfilter | WPF | Water filter (particle filter water) | Water filter | 037cd57a-5309-4023-8015-8aa4d8134f75
6 | Q~~ | Konzentration, Qualität (Gas) | Konzentration | Q~~ | Concentration, quality (gas) | Concentration | 9b25ed2f-8232-4297-856e-2fbd45637383
6 | QCD | Konzentration CO2 (Kohlendioxid) | CO2 | QCD | Concentration CO2 (carbon dioxide) | Concentration CO2 | 38e7666e-75d8-4ac4-ad97-b69046d742c8
6 | QCO | Konzentration CO (Kohlenmonoxid) | CO | QCO | Concentration CO (carbon monoxide) | Concentration CO | 52b95d82-3c96-48be-92b8-953f0a642821
6 | QN~ | Konzentration N (Stickstoff) | Stickstoff | QN~ | Concentration N (Nitrogen) | Concentration N | bd83019f-1f2a-4b83-a6ed-717d594c7894
6 | QPF | Konzentration Partikelfilter | Partikelfilter | QPF | Concentration Particle Filter | Concentration Particle Filter | fc808d66-ce1b-4223-9a5f-23485059cd6c
6 | QPH | Qualität PH-Wert | PH-Wert | QPH | Quality pH value | Quality pH value | 4965ebaa-f51d-496b-8798-fcfac6f36e06
6 | QRA | Konzentration Rauch (Rauchmelder) | Rauch | QSM | Concentration Smoke (Smoke Detector) | Concentration Smoke | 95336cdd-8a92-4307-b26e-043078b935e4
5 | QRE | Rauchmelde-Einheit | Rauchmelde-Einheit | SDU | Smoke detection unit | Smoke detection unit | 16eff2c6-f1ab-4a8f-9924-2d1a6eacb564
5 | QRS | Rauchansaugsystem (RAS-System) | Rauchansaugsystem | SMA | Smoke aspiration system (RAS system) | Smoke aspiration system | f3bcd9f4-9643-4fd0-8099-fd5b9f0714e6
6 | QVO | Konzentration VOC | VOC | QVO | Concentration VOC | Concentration VOC | 28cfa384-fa24-4c3f-855a-a7ae74c8f302
6 | R~~ | Strahlung, Beleuchtungsstärke | Beleuchtungsstärke | R~~ | Radiation, Illuminance | Radiation | 46944965-8f7c-4e1e-bcd2-9b23fbf8579c
2 | RAA | Abschnit | Abschnitt | RAN | Section | Section | b320eb8a-7fc7-4624-84e2-8983f8b86002
2 | RAB | Bereich (Schalenmodell) | Bereich | RAA | Area (Room automation shell model) | Area | 8fdbaab1-ba3e-45da-a4d0-f23becc55d9a
5 | RAE | Raumautomationseinrichtung | Raumautomationseinrichtung | RAE | Room automation equipment | Room automation equipment | 47a3d479-bd20-41a3-a13c-dc7c61a4d54b
2 | RAG | Gebäude (Schalenmodell) | Gebäude | RAB | Building (Room automation shell model) | Building | b2112409-7435-444d-a691-547215782213
2 | RAR | Raum (Schalenmodell) |  | RAR | Room (Room automation shell model) |  | 28f0dbff-fd29-49ed-9424-5262f61afcd4
2 | RAS | Segment (Schalenmodell) | Segment | RAS | Segment (Room automation shell model) | Segment | 3c32f395-a745-4f39-a38c-9c6f2bcfad94
2 | RAV | Raumautomation-Systemverteiler | Raumverteiler | RAD | Room automation system distributor | Room automation system distributor | 1304ff65-951f-4053-be76-1e829b3acadc
2 | RAX | Achse | Achse | AXS | Axis | Axis | dd0d6c95-5fdb-4c22-8dca-bcc591147732
3 | RBA | Raumbeobachtungsanlage (Kamera) | Raumbeobachtungsanlage | RMO | Room monitoring system (camera) | Room monitoring system | 28b2c1e8-c0c4-4027-8473-f8ab89fb51b2
7 | RBE | Rückmeldung Befehl Extern Einspeiseleistung | Rückmeldung Befehl Extern Einspeiseleistung | FBX | Feedback command external power supply | Feedback command external power supply | 69a9b703-be44-4392-a648-70798b96c4b8
5 | RBG | Raumbediengerät | Raumbediengerät | RCP | Room control panel | Room control panel | f1c4b8ea-69d4-4a01-ad11-c64431b683ea
3 | RBH | Rohrbegleitheizung | Rohrbegleitheizung | PTH | Pipe trace heating | Pipe trace heating | 4e1c87ca-6f2b-4f2b-9e10-ac3b93d3c228
6 | RC~ | Lichtfarbe | Lichtfarbe | RC~ | Light colour (radiation) | Light colour | f6e5e004-050a-451c-865f-5b5e78aacd26
6 | RCD | Fehlerstromschutzschalter | Fehlerstromschutzschalter | RCB | Residual current circuit breaker | Residual current circuit breaker | 0a0defc4-05b6-4186-ac57-260b55c9f22a
6 | RCM | Differenzstromüberwachung | Differenzstromüberwachung | RCM | Residual current monitoring | Residual current monitoring | 2691e90a-58a8-4995-a520-f0d5b5b9a075
6 | RCS | RCD mit LS, FI-LS Kombination | RCD | RCS | RCD with LS, FI-LS combination | RCD with LS | b0119cf4-b005-4c36-a686-a96ba5ef6bd1
3 | RDA | Rauchdruckanlage | Rauchdruckanlage | SMP | Smoke pressure system | Smoke pressure system | a7e43046-084f-469d-85c8-4aa586621a26
3 | RDE | Reindampferzeugung | Reindampferzeugung | PSG | Pure steam generation | Pure steam generation | a122a469-2372-4109-b03f-5f2bb71792fd
2 | REA | Reinigungsanlage | Reinigungsanlage | CLS | Cleaning system | Cleaning system | ecb77da5-b2f8-4491-bc93-bee67e156db6
5 | REG | P-/ PI- / PID-Regler (VDI 3814 Bl. 3.1-2.3.1.) | Regelung | REG | Regulation | Regulation | 11636008-2beb-4770-a5d3-772d25f6e7a3
6 | REP | Reparaturschalter | Reparaturschalter | REP | Repair switch | Repair switch | 3a11922a-b121-4dca-9f35-7f275a15d77c
6 | REV | Revisionsschalter (AT, CH) | Revisionsschalter | REV | Revision switch (CH) | Revision switch | 4ccf0146-efc5-40f3-bf45-aa0a328f049b
4 | RG~ | Regenwasser | Regenwasser | RW~ | Rainwater | Rainwater | a708d19b-dbe8-4c9c-8563-7fc76dbc2741
4 | RGA | Regenwasser-Ablauf | Regenwasser-Ablauf | RWO | Rainwater outlet | Rainwater outlet | 4a229430-69f6-4527-b2d0-87dca75fe383
4 | RGZ | Regenwasser-Zulauf | Regenwasser-Zulauf | RWI | Rainwater inlet | Rainwater inlet | 2d44643b-26f9-4b95-bf93-af1847bd7191
4 | RH~ | Rauch Abluft (eigenständige Anlage) | Rauch Abluft | SX~ | Smoke exhaust (independent system) | Smoke exhaust | 9b7f0606-a1ff-4074-ba0c-06259941fa02
6 | RI~ | Lichtintensität | Lichtintensität | RI~ | Light intensity (radiation) | Light intensity | cb3eefb6-fd8d-4bc7-b4d7-d104cb7a12f6
6 | RIB | Lichtintensität Blau | Lichtintensität Blau | RIB | Light intensity blue | Light intensity blue | f2f6af41-e459-4894-84aa-54f3c0eb4760
6 | RIG | Lichtintensität Grün | Lichtintensität Grün | RIG | Light intensity green | Light intensity green | 67eb1a72-833d-4157-a190-3f56d399182c
6 | RIR | Lichtintensität Rot | Lichtintensität Rot | RIR | Light intensity red | Light intensity red | e5258315-0800-41f3-adaf-7165ae52bc05
6 | RIW | Lichtintensität Weiß | Lichtintensität Weiß | RIW | Light intensity white | Light intensity white | 68032921-619f-4a16-ba7c-0331c743c289
3 | RKW | Rückkühlwerk | Rückkühlwerk | RCL | Recooling plant | Recooling plant | 86cb7b1b-5534-4847-94d7-9a3cb43f3b28
7 | RM~ | Rückmeldung | Rückmeldung | FBK | Feedback | Feedback | 2cc87fa8-d4e9-443f-ba68-7ddba3b86191
7 | RMA | Rückmeldung Auf | Rückmeldung Auf | FBP | Feedback Open | Feedback Open | 09a587f2-5120-4abc-a2a0-9f596e98832e
7 | RME | Rückmeldung Ein | Rückmeldung Ein | FBN | Feedback On | Feedback ON | c4406c13-9bfd-4570-aff8-3b7b23b1c2ee
7 | RMG | Rückmeldung Erde (Ground) | Rückmeldung Erde | FBG | Feedback Earth (Ground) | Feedback Earth | 69bd2c2d-a386-4c40-b1be-bb377d9ebff2
7 | RMS | Rückmeldung Aus | Rückmeldung Aus | FBF | Feedback Off | Feedback OFF | b1506878-e82b-44ac-b265-7d11d491aa0d
7 | RMZ | Rückmeldung Zu | Rückmeldung Zu | FBC | Feedback Closed | Feedback Closed | 8fa0533d-32a0-4041-bbba-15b77e9c22c0
4 | RN~ | Treibscheibenantrieb mit Riemen | Riemenantrieb | BE~ | Traction sheave drive with belt | Traction sheave drive with belt | 1301b38d-08ec-4cbc-abcc-69a1832b4904
3 | ROB | Roboter (z.B. Saug-/Wischroboter) | Roboter | ROB | Robot (e.g. vacuum/mopping robot) | Robot | 8b4c3649-515c-45c5-aedd-5d6061672c40
5 | ROL | Rollladen | Rollladen | RSH | Roller shutter | Roller shutter | a2d409bf-2cd2-475f-b6d8-a25b7b59c133
5 | ROT | Rotationswärmetauscher | Rotationswärmetauscher | ROT | Rotary heat exchanger | Rotary heat exchanger | 454cd2d6-c95b-4060-a891-e498b0a4b6fa
5 | ROU | Router, Firewall | Firewall | RTR | Router, firewall | Router | 92aa16a1-c021-4698-aaa7-0bd595c9ca3e
3 | RPA | Rohrpostanlage (Staubsauganlage, Pneumatische Transportanlage) | Rohrpostanlage | PTU | Pneumatic tube system | Pneumatic tube system | cf89a4b0-1ece-49c1-aecd-ca0ad9754d7f
3 | RPH | Rampenheizung | Rampenheizung | RPH | Ramp heating system | Ramp heating system | 0bf822e7-1b6d-4f73-bd10-ec703501ba6b
7 | RPT | Wiederholungen (Repeat) | Wiederholungen | RPT | Repeat | Repeat | 55cac803-0bad-4e38-b93d-d402b901b0ea
4 | RR~ | Reinwasser | Reinwasser | PU ~ | Pure water | Pure water | 17c3ce8d-fb78-402c-a742-ac5d54dbaca8
3 | RRB | Regenrückhaltebecken | Regenrückhaltebecken | RWB | Rainwater retention basin | Rainwater retention basin | ffe0d10d-9320-4edb-ba91-a2795c52ca6f
4 | RRI | Reinwasser-Eintritt | Reinwasser-Eintritt | PUI | Pure water Inlet | Pure water Inlet | 4c147369-d533-47e8-bf1f-d2a961520a47
4 | RRR | Reinwasser-Rücklauf | Reinwasser-Rücklauf | PUR | Pure water Return | Pure water Return | 6c8b9f9b-eff3-4cb8-b0ee-75689c1177f4
4 | RRV | Reinwasser-Vorlauf | Reinwasser-Vorlauf | PUF | Pure Water Flow | Pure Water Flow | 72243152-1ad9-498b-890b-5d94772d9ca2
4 | RRX | Reinwasser-Austritt | Reinwasser-Austritt | PUO | Pure water Outlet | Pure water Outlet | d6d04578-91fe-418a-b7c8-038e1bec7a37
7 | RS~ | Reset (Zurücksetzen) | Reset | RS~ | Reset | Reset | dfdbb070-9cd0-40a2-b8e3-09dbea4f031f
5 | RSA | Rauchschutzabschluss (vormals RSV) | Rauchschutzabschluss | SCL | Smoke protection closure (formerly RSV) | Smoke protection closure | 9ddcbe38-7612-4adc-bf3b-b74936bae661
5 | RSK | Rauchschutzklappe | Rauchschutzklappe | SPF | Smoke protection flap | Smoke protection flap | 8fcb7eee-cd82-4d10-920d-0695c5eed181
3 | RSV | Rauchschutzvorhang | Rauchschutzvorhang | SMC | Smoke protection curtain | Smoke protection curtain | 0f7c7406-420f-4e5c-8dd8-14ebdd0a5ed7
4 | RU~ | Raum | Raum | RM~ | Room | Room | f8a6f327-68fe-4171-a03b-284a08ed5139
4 | RUB | Raum, Boden | Boden | ROF | Space, Floor | Space, Floor | 26c777d7-7041-4967-bb53-1e6313e4b6ea
4 | RUD | Raum, Decke | Decke | RCG | Room, Ceiling | Room, Ceiling | e516b211-4435-40fd-827c-4be33ae83d10
4 | RUE | Raum, Zwischendecke | Zwischendecke | RCF | Room, false ceiling | Room, false ceiling | 97cbb17c-4db0-450f-8a0a-13b917c19d14
6 | RUF | Ruftaster | Ruftaster | CBT | Call button | Call button | 20edbad3-32e7-42e9-8689-1c623e1bb49c
4 | RUW | Raum, Wand | Wand | RWL | Room, Wall | Room, Wall | 6491eb14-3ffd-4336-bb64-2c90eff3113b
4 | RUY | Raum, Zwischenboden | Zwischenboden | RIF | Room, intermediate floor | Room, intermediate floor | 5c5375fd-f6ae-4bab-9bde-2e29a0091920
7 | RVM | Revisionsmeldung (Sicherheitschalter) | Revisionsmeldung | RVM | Revision message (safety switch) | Revision message | 024bfbef-7c55-4e0e-b1f4-bc7b9f20025b
3 | RVT | Raumverteiler | Raumverteiler | RDR | Room distributor | Room distributor | ddd3b3e8-a734-47be-9719-48aad05f1cd9
7 | RW~ | Rückführwert | Rückführwert | FBV | Feedback value | Feedback value | da38338e-6280-49e5-9bb3-d51ab9e55464
2 | RWA | Rauch- und Wärmeabzugsanlage | RWA | SES | Smoke and heat extraction system | Smoke and heat extraction system | 74a86d19-6f71-40eb-a8fd-9532faf8d4eb
5 | RWS | Rettungswegesystem (vormals FWS, Fluchtwegesicherungsanlage) | Rettungswegesystem | ESR | Escape route system (formerly FWS, escape route safety system) | Escape route system | 530b856f-8cce-468b-bb1e-86a656ac3339
5 | RWZ | Rauchwarnzentrale | Rauchwarnzentrale | SAP | Smoke alarm control panel | Smoke alarm control panel | 59fc7912-6e1e-4d9f-a66f-d920ed8d6165
6 | S~~ | Geschwindigkeit, Drehzahl, Frequenz, Schwingungen | Geschwindigkeit ¦¦ Drehzahl ¦¦ Frequenz ¦¦ Schwingungen | S~~ | Speed, rotational speed, frequency, vibrations | Speed ¦¦ rotational speed ¦¦ frequency ¦¦ vibrations | 499bb4e4-a2fd-4f2f-ac43-14013cfc9241
4 | s00 | Fassade Süd | Fassade Süd | s00 | Facade south | Facade south | 5cec5333-1ef9-425f-8d22-53ed2b73b68c | nicht mehr verwenden
3 | SAA | Sprachalarmierungsanlage | Sprachalarmierungsanlage | VAS | Voice alarm system | Voice alarm system | 266b5152-382a-4f95-aa2e-eabc7a9b9fab
7 | SAB | Sabotagealarm | Sabotagealarm | TAM | Tamper alarm | Tamper alarm | 51edd0bd-4346-4f2e-a9cd-90c5470c0a7a
3 | SAL | Schließanlage | Schließanlage | LKG | Locking system | Locking system | 3358fed9-6caf-4a0f-804c-363e6219fb42
7 | SB~ | Schaltbefehl | Schaltbefehl | SC~ | Switching command | Switching command | f9fef7f9-030e-4d91-98f9-a74b905db5f9
7 | SBA | Schalt-,Stellbefehl Auf | Schaltbefehl Auf | SCP | Switching control command Open | Switching control command Open | a4507437-743c-43fa-b208-92c9eb6083f2
7 | SBE | Schaltbefehl Ein | Schaltbefehl Ein | SCN | Switching command On | Switching command ON | b0feb1d4-e4d2-44c9-99fa-319615131a0c
3 | SBL | Sicherheitsbeleuchtung | Sicherheitsbeleuchtung | SFL | Safety lighting | Safety lighting | 0655484c-13fc-45bd-a89b-2d055ecce5b0
7 | SBM | Schaltbefehl Mehrstufig | Schaltbefehl Stufe | SCM | Switching command Multi-level | Switching command Multi-level | 4a8b9a5b-d5f1-46a2-9b2e-8a365bc9d04f
7 | SBR | Schaltbefehl Reduzierung | Schaltbefehl Reduzierung | SCR | Switch Command Reduction | Switch Command Reduction | de4ef3e1-bf57-4841-a461-86dc3b681e41
7 | SBS | Schaltbefehl Aus | Schaltbefehl Aus | SCF | Switching command Off | Switching command OFF | 4982a4dc-d99a-424f-ae70-3d7aacb391c5
7 | SBZ | Schalt-,Stellbefehl Zu | Schaltbefehl Zu | SCC | Switching, control command Closed | Switching, control command Closed | 4aa0c2f0-8001-4a75-bfa7-627a91d48199
7 | SCH | Schedule (Zeitplan) | Zeitplan | SCH | Schedule | Schedule | f58e3f91-50a3-4af7-b2bb-19a63a82de8f
5 | SDB | Sicherheitsdruckbegrenzer (empfohlen SDH / SDL) | Sicherheitsdruckbegrenzer | PLH | Safety pressure limiter high | Pressure limiter high | 935994f2-90ec-411c-89d3-ac46e474bf1c
5 | SDW | Sicherheitsdruckwächter | Sicherheitsdruckwächter | SPM | Safety pressure monitor | Safety pressure monitor | 0cc97aab-b304-4545-a05c-953b4ea0cc6c
6 | SDZ | Drehzahl | Drehzahl | SPE | Speed | Speed | 6ad37bee-8b0a-4a5e-8830-5e555f684601
4 | SE~ | Treibscheibenantrieb mit Seil | Seilantrieb | RO~ | Traction sheave drive with rope | Traction sheave drive with rope | ad008df3-de6e-4f25-8746-84c00e7ede26
5 | SEK | Stationserkennung (Wächterrundgang) | Stationserkennung | STD | Station detection (guard tour) | Station detection | af231b2e-c044-4f8a-ae09-d64bc74f4c6a
7 | SEN | Sensivität (Empfindlichkeit) | Sensivität | SEN | Sensitivity | Sensitivity | e771635e-cf8f-4502-bdcd-c72f0cbbaecc
5 | SER | Server | Server | SER | Server | Server | b7f0b17c-dd33-4f04-bcaf-5dd155e568ad
5 | SFA | Schmutzfänger | Schmutzfänger | STR | Strainer | Strainer | 28e4bcfe-04b2-451e-96e8-ac0f9344c867
5 | SFS | Seifenspender | Seifenspender | SOP | Soap dispenser | Soap dispenser | 71244855-e410-4dd2-a393-ed320aa430d4
5 | SGD | Stellausgabe 3-Punkt (VDI 3814 Bl. 3.1-2.3.5.) | Stellausgabe 3-Punkt | A3P | Actuator 3-point | Actuator 3-point | e00605bf-6a34-4d35-9871-32e605a70bc8
7 | SGG | Staging | Staging | SGG | Staging | Staging | cb97c20b-7cd5-4825-8b45-a2689f734c8f
5 | SGI | Stellausgabe 3-Punkt mit var. Impulslänge (VDI 3814 Bl. 3.1-2.3.6.) | Stellausgabe 3-Punkt var. Impuls | A3V | Actuator 3-point var. impulse | Actuator 3-point var. impulse | ab723865-0c4a-49aa-b9f7-42df59b2adf4
5 | SGS | Stellausgabe stetig (VDI 3814 Bl. 3.1-2.3.3.) | Stellausgabe | AOP | Actuator output | Actuator output | dd40af7e-5b24-479e-a9b4-fd4cb5341e99
5 | SGW | Stellausgabe Pulsweitenmodulation (VDI 3814 Bl. 3.1-2.3.7.) | Stellausgabe PWM | APW | Actuator PWM | Actuator PWM | a58bec0d-fe98-414c-b390-cdc826503ca0
5 | SGZ | Stellausgabe 2-Punkt (VDI 3814 Bl. 3.1-2.3.4.) | Stellausgabe 2-Punkt | A2P | Actuator 2-point | Actuator 2-point | 53d49dfa-8e5d-4606-a8fa-5a700782b0ff
3 | SHA | Schaltanlage | Schaltanlage | SWR | Switchgear | Switchgear | a1ed4d74-2e5d-476d-b9aa-32178a430a15
3 | SHS | Sicherheitsschrank (Gefahrstoffschrank) | Sicherheitsschrank | SCB | Safety cabinet (hazardous materials cabinet) | Safety cabinet | 8e2b70d1-0e46-464f-a970-6bb51cf28d7a
5 | SHT | Fahrschacht, Schacht, Strang (Rohrpost) | Fahrschacht | TRS | Travel shaft | Travel shaft | 9e524451-52ec-4c28-84ce-9d2c2ef3bc14
6 | SIK | Sicherheitskreis | Sicherheitskreis | SCI | Safety circuit | Safety circuit | 08f70f4f-86cf-49ca-a626-fb2245f62ed5
3 | SIO | Silo | Silo | SIO | Silo | Silo | 62f9e133-c5ee-40d9-b021-b3e38e61b589
5 | SIS | Sicherheitssteuerung (VDI 3814 Bl. 3.1-2.2.11.) | Sicherheitssteuerung | SCT | Safety control | Safety control | 42f634ca-3fcd-4b99-916f-50d6160b1506
4 | SK~ | Sekundär (bei gleichen Medien im Wärmetauscher) | Sekundär | SEC | Secondary | Secondary | 9e54a403-285e-4e08-95e9-612977a6858c
3 | SLE | Leuchte (Signalleuchte) | Leuchte | SLT | Light (signal light) | Light | 4e39c0c7-93ab-458c-8b24-63d3e95278dc
5 | SLS | Schleuse | Schleuse | AIL | Airlock | Airlock | 79d6e137-7218-4437-a441-c78a4a6bdf12
6 | SLT | Schalter | Schalter | SWH | Switch | Switch | 632d7ae6-d531-48db-8276-583ad1d57135
7 | SM~ | Störmeldung | Störmeldung | FM~ | Fault message | Fault message | b79b0437-b704-47ce-b64f-6ecce83f1933
7 | SMB | Störmeldung blockiert | Störmeldung blockiert | FBL | Fault message blocked | Fault message blocked | 8f6859fe-80b5-4631-906a-7b0dd49bec1a
6 | SME | Schlüsselmelder, -schalter | Schlüsselschalter | KYS | Key detector, key switch | Key detector | ff19d0da-8b49-426d-a4ff-18ed66eed5cb
7 | SMF | Störmeldung Schließfehler | Störmeldung Schließfehler | FML | Fault message locking error | Fault message locking error | 933dbcff-d918-4b9f-ada3-ed5ee4114b49
5 | SML | Signal- und Meldeleuchte | Signalleuchte | SIL | Signal and indication light | Signal and indication light | e7861394-c239-4279-9548-9c4b80a8d6b9
7 | SMR | Störmeldung Riegelfehler | Störmeldung Riegelfehler | FMB | Fault message latch (bar) error | Fault message latch error | 9b6aa71e-1b77-42aa-bd25-0f2ff16aac16
7 | SMV | Störmeldung reversiert | Störmeldung reversiert | FMR | Fault signal reversed | Fault signal reversed | 7e335a0a-c573-4cb6-a8d1-6488296c7c5e
7 | SMZ | Störmeldung Zwangsschließen | Störmeldung Zwangsschließen | FMF | Fault message forced closing | Fault message forced closing | eb99c3ce-64dc-4158-b0c2-3d6f92ad149b
7 | SN~ | Seriennummer (z.B. Zähler…) | Seriennummer | SN~ | Serial number (e.g. counter..) | Serial number | 0f017edd-3f95-4e2e-8de4-eaacc60ef52e
5 | SNB | Sonnenstandsberechnung (VDI 3814 Bl. 3 2.6.5.) | Sonnenstandsberechnung | SPC | Sun position calculation | Sun position calculation | e934e1a1-46de-47b2-960d-7dd07e313580
5 | SND | Sonnen-/Dämmerungsautomatik (VDI 3814 Bl. 3 2.6.2.) | Sonnenautomatik | SPA | Sun position automatic | Sun position automatic | 8ab10ab3-f853-4b19-a256-95c227919e5f
5 | SNS | Sonnenschutz stellen (VDI 3814 Bl. 3 2.6.1.) | Sonnenschutz stellen | PSP | Provide sun protection | Provide sun protection | 630e691e-fd7e-4a7a-af34-7fa51897d8da
5 | SNT | Thermoautomatik (VDI 3814 Bl. 3 2.6.3.) | Thermoautomatik | TAT | Thermoautomatic | Thermoautomatic | 9457b375-ccea-4f72-a48d-ebd32a92de74
5 | SNW | Witterungsschutz (VDI 3814 Bl. 3 2.6.4.) | Witterungsschutz | WPT | Weather protection | Weather protection | 542e7224-3117-446b-9fef-24248d6e3c0f
4 | SO~ | Solarthermie | Solarthermie | SO~ | Solar thermal energy | Solar thermal | 25af7e2b-3579-4c47-9483-0eaf86d25209
3 | SOL | Solarthermieanlage | Solarthermieanlage | SOS | Solar thermal system | Solar thermal system | ffe6176c-9324-4bbf-9503-c778bb4cdd14
3 | SON | Sonnenschutz, Beschattung, Verdunklung | Sonnenschutz | SUD | Sun protection, darkening, shading | Sun darkening | 0fd12d9c-b4df-47c5-93e1-e9beab67016d
4 | SOR | Solarthermie-Rücklauf | Solarthermie-Rücklauf | SOR | Solar thermal return | Solar thermal return | d5a8d365-35e4-41c6-8e45-f6d81fb40db7
4 | SOV | Solarthermie-Vorlauf | Solarthermie-Vorlauf | SOF | Solar thermal flow | Solar thermal flow | 1801ae3d-0731-422c-80f4-a09bcc978fe9
3 | SPA | Sprechanlage | Sprechanlage | ITP | Inter phone | Inter phone | 8985ce3d-60ed-4be8-875d-95c788b86fe0
2 | SPB | Springbrunnenanlage | Springbrunnenanlage | FTN | Fountain system | Fountain system | 888aff8c-a6bd-4144-b22b-21f77e1e74e9
6 | SPK | Lautsprecher | Lautsprecher | SPK | Loudspeaker | Loudspeaker | ea21d1bc-041e-4faf-aa19-7f601a0802df
3 | SPM | Spülmaschine | Spülmaschine | DWR | Dishwasher | Dishwasher | 65a190c3-6347-4705-8c96-a486edeeeefa
5 | SPO | Schaltzeitpunktoptimierung (VDI 3814 Bl. 3-2.4.4.) | Schaltzeitpunktoptimierung | SPZ | Switching point optimization | Switching point optimization | faa41824-e194-4e43-b8e4-1b7363d7ffe2
3 | SPR | Sprinkleranlage | Sprinkleranlage | SPR | Sprinkler system | Sprinkler system | 423c5ca0-dcd2-4305-a847-24518f40fa31
5 | SPS | Speicherprogrammierbare Steuerung | SPS | PLG | Programmable logic controller | Programmable logic controller | 7684851f-0e9b-4ce0-9d38-e9e9998c5904 | nicht mehr verwenden
6 | SPU | Spannungsüberwachung (empfohlen: ESL) | Spannungsüberwachung | VOM | Voltage monitoring (recommended: UVM) | Voltage monitoring | 051bb9fe-112b-4ac9-b0b1-1341f7d07555 | nicht mehr verwenden
5 | SRA | Schrankenanlage | Schrankenanlage | BRS | Barrier system | Barrier system | c59232eb-a4d6-4c3a-9cb3-72190ee5233a
3 | SRE | Schranke | Schranke | BRR | Barrier | Barrier | 3951857d-f618-47f6-8f3e-0ecadebc9289
4 | SRR | Speisewasser-Rücklauf | Speisewasser-Rücklauf | FWR | Feed water return | Feed water return | 63c8dc8c-464b-4c3f-8f97-1ce628701620
4 | SRV | Speisewasser-Vorlauf | Speisewasser-Vorlauf | FWF | Feed water flow | Feed water flow | 319a338e-468d-431f-a265-3ccf896447cd
6 | SS~ | Schwingungsüberwachung schaltend | Schwingungsüberwachung | VBS | Vibration monitoring switching | Vibration monitoring switching | 6c37d9ee-0827-4874-9aa7-ef23be01a8e9
3 | SSA | Staubsauganlage | Staubsauganlage | VAC | Vacuum cleaning system | Vacuum cleaning system | 7a07d6f2-6302-40a8-839a-620f03bfe255
6 | SSH | Schwingung schaltend hoch (Schwingungswächter) | Schwingungsschalter | VBH | Vibration switching high (vibration monitor) | Vibration switching high | dc985999-c728-4fd6-a76e-ad0a84b870b8
5 | SSK | Schaltschrank | Schaltschrank | SWC | Switching cabinet | Switching cabinet | 980bf6bb-149a-412d-a87a-3a685dde1ebe
6 | SSL | Geschwindigkeit schaltend niedrig (Luftstromüberwachung) | Luftstromüberwachung | SSL | Speed switching low (air flow monitor) | Speed switching low | 18eb839d-eda6-4c43-a1f7-ff5671de0ca8
7 | SSM | Sammelstörmeldung | Sammelstörmeldung | CFS | Collective fault signal | Collective fault signal | 86c8d05b-1597-4866-985e-3e0d3ba1e05a
3 | SSV | Sicherheitsstromversorgung | Sicherheitsstromversorgung | SPS | Safety power supply | Safety power supply | e970698a-426e-4bfc-b7df-978a36984a86
5 | SSW | Strömungswächter | Strömungswächter | FWM | Flow monitor | Flow monitor | 0d199030-f2f0-4b16-8103-e56ff54f1b13
7 | ST~ | Stellsignal | Stellsignal | CS~ | Control signal | Control signal | e48280f6-1d34-42a8-868d-fed7817a9821
7 | STA | Status (Anlagenstatus) | Status | STA | Status (plant status) | Status | f901fc6e-72d7-4ebf-92a5-3f09dd7a5136
5 | STB | Sicherheitstemperaturbegrenzer | Sicherheitstemperaturbegrenzer | STL | Safety temperature limiter | Safety temperature limiter | 70e7b720-8dec-490f-a87c-954990807158
7 | STC | Stellsignal errechnet | Stellsignal berechnet | CSC | Control signal calculated | Control signal calculated | ce7d6995-f82e-4cee-b85f-230005b61f0e
5 | STG | Steuerung | Steuerung | CTL | Control | Control | fbfa87ad-1aa0-4169-8459-5700b15b778c
3 | STH | Statische Heizfläche | stat. Heizfläche | SHS | Static heating surface | Static heating surface | 9a50dc81-e55d-40c4-b1b1-8da775acb1dd
3 | STK | Statische Kühlfläche | stat. Kühlfläche | SCS | Static cooling surface | Static cooling surface | 35c1d6ab-a666-4aef-82da-abef13c77238
5 | STN | Station (z.B. Einwurf- oder Empfang RPA) | Station | STN | Station (e.g. pneumatic tube system feed or receiving station) | Station | 6ae6587f-a6ec-46ee-ac40-3f9d26cf025e
5 | STO | Storage, Speicher | Speicher | STO | Storage, memory | Storage | 0c47241c-8de3-4223-be8b-d70bc5255d31
3 | STR | Sterilisationseinrichtung | Sterilisationseinrichtung | STZ | Sterilization device | Sterilization device | 16fa0529-dcb7-45b7-9e4c-7dfef826cb94
5 | STS | Statischer Transferschalter | stat. Transferschalter | SSW | Static transfer switch | Static transfer switch | 0a4843cc-236b-41d5-8311-eb8a6fd4562c
3 | STT | Statische Temperierungsfläche | stat. Temperierungsfläche | STS | Static temperature control surface | Static temperature control surface | 1d60627c-5bf7-407b-abbf-946a5a163005
6 | STU | Stufenband | Stufenband | STB | Stepped belt | Stepped belt | 35e0c99f-ee57-4273-9cf6-081bbb015eda
5 | STW | Sicherheitstemperaturwächter | Sicherheitstemperaturwächter | STM | Safety temperature monitor | Safety temperature monitor | 65c715fe-7345-4deb-b742-dee57b8d3ed4
5 | STZ | Stückmengenzähler | Stückmengenzähler | CPC | Piece counter | Piece counter | be6111d3-9e3e-4e51-87f2-7a8f5efe949f
2 | SUS | Such- und Signalanlage | Such- und Signalanlage | SSS | Search and signal system | Search and signal system | da26209a-445c-4b4c-9f23-b715be35b09f
7 | SV~ | Structured View (Strukturierte Ansicht) |  | SV~ | Structured View |  | df7be18b-0052-46ec-80bb-755b31d320cb
7 | SVM | Sollwertverstellung, mechanisch (empfohlen: SWV) | Sollwertverstellung | SPT | Setpoint adjustment, mechanical (recommended: SWV) | Setpoint adjustment | 59e5da1f-b9fb-479a-b383-d582b29db7b1 | nicht mehr verwenden
3 | SVT | Systemverteiler (Kleinverteiler, Feldverteiler, Elektroverteiler) | Systemverteiler | SDT | System distributor (small distributor, field distributor, electrical distributor) | System distributor | 7970ecde-5686-411a-b007-ea010a083c9a
7 | SW~ | Sollwert | Sollwert | SP~ | Setpoint | Setpoint | 964573ae-f487-4b5d-8af1-1152b5b9644e
7 | SWA | Sollwert Absenkung (Economy, Nacht) | Sollwert Absenkung | SPN | Setpoint lowering (economy, night) | Setpoint lowering | c5b45490-541b-4dd9-92c2-cb39624133e9
7 | SWB | Sollwert Basis | Sollwert Basis | SPB | Setpoint base | Setpoint base | f1f54503-cebd-4214-9869-36eb704d76e8
7 | SWC | Sollwert berechnet | Sollwert berechnet | SPO | Setpoint calculated | Setpoint calculated | d932b0f5-69ef-4dbb-ac7d-02bd1ae7f7c0
7 | SWE | Startwert (z.B. Regler) | Startwert | SVL | Starting value (e.g. controller) | Seed | fc1b0022-d04f-48dd-a69b-051e832d9d70
5 | SWF | Sollwertführung / -kennlinie (VDI 3814 Bl. 3.1-2.3.2.) | Sollwertkennlinie | SCV | Setpoint characteristic curve | Setpoint characteristic curve | 61203257-736a-492c-8b7c-1400dfdcfb35
7 | SWH | Sollwert High (maximal) | Sollwert max. | SPH | Setpoint High (maximum) | Setpoint High | e04a2b94-2bfd-4e22-8728-4c1343f78390
7 | SWK | Sollwert Komfort (Comfort, Tag) | Sollwert Komfort | SPD | Setpoint Comfort (day) | Setpoint comfort | 66abc209-e718-469a-83dd-9a08fc80128b
7 | SWL | Sollwert Low (minimal) | Sollwert min. | SPW | Setpoint Low (minimum) | Setpoint Low | eaf417a5-4bcc-430a-8de2-c8e68c96ed90
7 | SWS | Sollwert Gebäudeschutz (Protection) | Sollwert Gebäudeschutz | SPP | Setpoint building protection (Protection) | Setpoint building protection | c43801e5-0148-4dbc-bb16-79dabe605138
5 | SWT | Switch | Switch | SWT | Switch | Switch | daa2e3ac-f5a7-4139-abfc-777fcef2219f
7 | SWU | Sollwert unbelegt (Pre-Comfort, abwesend) | Sollwert unbelegt | SPU | Setpoint unoccupied (Pre-Comfort, absent) | Setpoint unoccupied | 9779676c-330e-41b9-a240-78c16b97d5c2
7 | SWV | Sollwertversteller | Sollwertversteller | SPJ | Setpoint adjuster | Setpoint adjuster | 7e6311d4-0282-4d89-a501-1f452fdfff5f
7 | SZE | Szene, Szenario | Szene | SCE | Scene, Scenario | Scene | 9a3b6d73-fa12-454f-9a82-e31ee36b5997
6 | T~~ | Temperatur | Temperatur | T~~ | Temperature | Temperature | bd40c0a5-3606-484e-a4f9-0ae6520f3ac6
6 | TAS | Taster | Taster | BUT | Button | Button | 2ef2202c-1440-4ac2-9058-cf3b5927f9a2
6 | TAT | Tastatur | Tastatur | KYP | Keypad | Keypad | 0f5c1287-9c8e-417a-9871-59ac4d6c53a6
5 | TBL | Tableau (allgemein) | Tableau | TBL | Tableau (general) | Tableau | 2f9746fc-063f-449f-9758-704d53da2445
6 | TD~ | Temperaturdifferenz | Temperaturdifferenz | TD~ | Temperature difference | Temperature difference | ebf7adc9-4014-40be-a9df-4ab97b65ab5b
6 | TEA | Thermoelektrischer Antrieb |  | TED | Thermoelectric drive |  | d0a30976-d088-4ebe-90df-c6605f0c73d8
3 | TEL | Telekommunikationsanlage | Telekommunikationsanlage | TCS | Telecommunication system | Telecommunication system | 0a054198-6d38-4ad5-ab11-03827b016c77
3 | TGV | Technische Gasversorgung | techn. Gasversorgung | TGS | Technical gas supply | Technical gas supply | f288f7b3-484d-4b9d-b255-370079535c07
4 | TH~ | Thermoöl | Thermoöl | TO~ | Thermal oil | Thermal oil | ec60db2b-25c5-46cc-98ca-5e66836a912e
4 | THR | Thermoöl-Rücklauf | Thermoöl-Rücklauf | TOR | Thermal oil return | Thermal oil return | 9a81c7fe-76b9-4103-816a-416f03d8de0b
4 | THV | Thermoöl-Vorlauf | Thermoöl-Vorlauf | TOF | Thermal oil flow | Thermal oil flow | 357f6ba3-93ce-4eff-890f-76dc885d35dd
2 | TKA | Teilklimaanlage | Teilklimaanlage | PAC | Partial air conditioning | Partial air conditioning | 94efc15a-c681-46fb-b5ba-b1006dad3d74 | nicht mehr verwenden
3 | TKE | Tiefkühlschrank , -truhe , -raum | Tiefkühleinheit | FZR | Freezer, -chest , -room | Freezer | 5786df94-4cbc-4084-b3b7-6c75fcd68fd2
3 | TKR | Temperierkreis (Zweileiter Heiz- / Kühlkreis) | Temperierkreis | TCC | Temperature control circuit (two-wire heating / cooling circuit) | Temperature control circuit | 0c9aa269-92bf-45f0-acb9-cdfdf7fe00b4
8 | TL | referenzierte Datenaufzeichnung | Datenaufzeichung | TL | TL (referenced data logging) | Trend Log | a2b100ac-01da-4aa5-9b58-43478058dffe
7 | TL~ | Trend Log (Datenaufzeichnung) | Datenaufzeichnung | TL~ | Trend Log (Object) | Trend Log | 182bf49b-6254-4017-b715-6b8b8e70af1b
7 | TLM | Trend Log Multiple (Mehrfach-Datenaufz.) | Mehrfach-Datenaufzeichnung | TLM | Trend Log Multiple (multiple data recording) | Trend Log Multiple | cc55d87e-e4ae-421a-86d8-101b2280d817
2 | TLS | Türluftschleieranlage | Türluftschleieranlage | DAC | Door air curtain system | Door air curtain system | 2620694c-886b-43c6-9213-850e00ecd383
3 | TME | Temperierungseinheit (Heiz- und Kühl-Register) | Temperierungseinheit | TCU | Temperature control unit (heating and cooling unit) | Temperature control unit | 91d3315a-520f-43da-b000-a34aef4c0b2c
3 | TMP | Temperierung (Heiz- und Kühlfunktion) | Temperierung | TC~ | Temperature control (combined system) | Temperature control | 7c12550c-eee0-4212-89e0-3310dfa01662
7 | TMV | Time Value | Time Value | TMV | Time Value | Time Value | dea835e4-6bdf-4331-b45e-8487924ef0ec
7 | TN~ | Nachstellzeit | Nachstellzeit | RST | Reset time | Reset time | 3441c812-2739-4a93-aefc-ef5afa069ec5
3 | TNK | Tank | Tank | TNK | Tank | Tank | 107a1400-2a65-443a-96fd-a7c0fbfc2ff3
5 | TOF | Ausschaltverzögerung (VDI3814 Bl. 3.1-2.2.1. TOFF) | Ausschaltverzögerung | SDF | Switch-off delay | Switch-off delay | d2c30467-61c4-4413-92ab-7d05a572be0c
5 | TON | Einschaltverzögerung (VDI3814 Bl. 3.1-2.2.1. TON) | Einschaltverzögerung | SDN | Switch-on delay | Switch-on delay | a68d83b4-59c3-4ed8-8904-a84a32d26c95
5 | TOR | Tor | Tor | GAT | Gate | Gate | 5edd3ca9-989c-4dca-b597-d79e257a7576
5 | TP~ | Impuls (VDI 3814 Bl. 3.1-2.2.1. TP) | Impuls | IMP | Impulse | Impulse | cf875e05-f6d0-4814-9120-8079aa08ba6b
7 | TPV | Time Pattern Value | Time Pattern Value | TPV | Time Pattern Value | Time Pattern Value | 5692329f-5f1b-446c-a06b-a931f06a7dfe
5 | TPW | Taupunktwächter | Taupunktwächter | DPG | Dew point guardian | Dew point guardian | 3e55454c-a2b5-4d82-a27a-6ba8834bb20f
6 | TR~ | Treiber | Treiber | DVR | Driver | Driver | 770a32da-bb16-463b-86c5-6c5a0c11cbe8
3 | TRF | Transformator Energieversorgung | Transformator | TRF | Transformer power supply | Transformer power supply | ccc4ddc6-e0eb-44a4-a28d-505cfb54a908
3 | TRH | Treppenheizung | Treppenheizung | STH | Stair heating | Stair heating | 8b5b70a5-8ec2-406d-984e-d36016ca5611
6 | TS~ | Temperatur schaltend (z.B. Thermostat) | Temperatur schaltend | TS~ | Temperature switching (e.g. thermostat) | Temperature switching | 21c328ed-a2ad-408b-8e88-7537f791564e
2 | TSA | Tankstellenanlage (Energieversorgung Mobilität) | Tankstellenanlage | FSS | Filling station system (energy supply mobility) | Filling station system | 27ed20ee-7986-4470-8007-870758b946ac
6 | TSH | Temperatur schaltend hoch | Temperatur schaltend hoch | TSH | Temperature switching high | Temperature switching high | 9b2c2e64-64cf-4b7d-9398-3d6ad3b41ad7
6 | TSL | Temperatur schaltend niedrig | Temperatur schaltend niedrig | TSL | Temperature switching low | Temperature switching low | ff21f2b6-718c-460d-b84a-23ccfb34f57f
3 | TST | Tankstelle (Kraftstoffe) | Tankstelle | FST | Filling station (fuels) | Filling station | e767e5ba-67c3-415f-b796-6649b24d977a
5 | TSV | Treibstoffversorgung | Treibstoffversorgung | FES | Fuel (engine) supply | Fuel supply | d2df44da-d3fc-4d2f-b924-bf40f2b3e69f
6 | TTP | Taupunkttemperatur | Taupunkttemperatur | DPT | Dew point temperature | Dew point temperature | d24fbaed-36bd-4597-9a71-8c4442595092
5 | TUA | Türsprech- und -öffneranlage | Türsprechanlage | DIO | Door intercom and opener | Door intercom and opener | 675ef748-e121-4c1e-8390-c781204b560b
5 | TUR | Tür | Tür | DOR | Door | Door | 6d35b24e-b030-48cd-a43c-54a98d677e9c
7 | TV~ | Differenzialkonstante (Regler) | Differenzialkonstante | DFC | Differential constant (controller) | Differential constant | f5c05569-6b28-49de-9a17-5cb81a28171c
3 | TVT | Temperierverteiler (Zweileiter Heiz- / Kühlkreis) | Temperierverteiler | TCM | Temperature control manifold (two-wire heating / cooling circuit) | Temperature control manifold | c8d65160-f862-41de-a94b-fcf3d777c23e
4 | TW~ | Trinkwasser | Trinkwasser | DW~ | Drinking water | Drinking water | 37818bdd-d5e4-4334-84f1-53a1f0f71d5f
4 | TWA | Trinkwasser-Ablauf | Trinkwasser-Ablauf | DWD | Drinking water drain | Drinking water drain | f1530dcd-0df9-42f0-8deb-aed3d30470bb
3 | TWB | Trinkwasserbrunnen | Trinkwasserbrunnen | DWW | Drinking water well | Drinking water well | e859268b-b582-4274-90fb-8022563950d5
5 | TWD | Trennwand (Raumteiler, Mowing Wall) | Trennwand | PWL | Partition wall (room divider, Mowing Wall) | Partition | 4e00ff42-6a6d-4cbf-9ea0-2f67a8e5edfa
3 | TWE | Trinkwassererwärmungsanlage (bisher WWB, nicht empfohlen) | Trinkwassererwärmungsanlage | DWH | Drinking water heating system (recommended: CBS, HWS) | Drinking water heating system | f8b4f52e-a017-4d72-a2ae-fe10b8f629aa | nicht mehr verwenden
3 | TWK | Trinkwasserkühler | Trinkwasserkühler | DWC | Drinking water cooler | Drinking water cooler | f8b7e747-1575-42a0-8884-c91788f91374
3 | TWS | Trinkwassersystem (-anlage, Wasserspender) | Trinkwassersystem | DWS | Drinking water system | Drinking water system | 45bbf84b-6818-4cde-a150-9ca5c3b6bc58
4 | TWZ | Trinkwasser-Zulauf | Trinkwasser-Zulauf | DWI | Drinking water inlet | Drinking water inlet | 277a4b66-bbf9-47be-8a8a-c8d4800f4043
7 | TZ~ | Totzone | Totzone | DDZ | Dead zone | Dead zone | bc3edc59-c3f0-4afc-bc01-b452064ebb7f
6 | U~~ | Mehrfachvariable | Mehrfachvariable | MVR | Multiple variable | Multiple variable | d44848fd-3e5e-4d92-9aae-8248ae7d8cc7
6 | UBE | (Universelle) Bedieneinheit | Bedieneinheit | UOU | Universal operating unit | (Universal) operating unit | 9a408acb-ed58-434e-8ffb-51f68bf48fec
3 | UFA | Überfallmeldeanlage (ÜMA) | Überfallmeldeanlage | ASS | Assault detection system | Assault detection system | 79e3732f-72b9-4cee-bffd-90ceec5bff17
5 | UFE | Überfallerkennung | Überfallerkennung | ASD | Assault detection | Assault detection | d8bcf091-71c1-4733-8130-11f00fca597f
3 | UGS | Übergabestation | Übergabestation | TFS | Transfer station | Transfer station | c485d89f-5c34-4c08-ac7a-41bc90116850
6 | UHR | Uhr | Uhr | CLK | Clock | Clock | 6e628c6e-de6f-45c8-8d63-2c3fee81c99f
3 | UKO | Umluftkonvektor (empfohlen: ULK) | Umluftkonvektor | RCV | Recirculation convector (recommended: CAC) | Recirculation convector | 3729485d-b732-4295-8311-cb2b6ca316bf | nicht mehr verwenden
2 | ULA | Umluftanlage | Umluftanlage | RCU | Recirculation unit | Recirculation unit | e9d59fcb-9788-46e5-83f7-92ab486e7139
3 | ULF | Umluftfilter (Filter Fan Unit) | Umluftfilter | CAF | Circulating air filter (Filter Fan Unit) | Circulating air filter | b95d75f1-8d79-45c0-b696-071fab12a955
3 | ULH | Umlufterhitzer (Deckenlufterhitzer) | Umlufterhitzer | CAH | Circulating air heater (ceiling air heater) | Circulating air heater | abdbd966-f76b-4dc7-9399-2196a0d49077
3 | ULK | Umluftkühlgerät | Umluftkühlgerät | CAC | Circulating air cooling unit | Circulating air cooling unit | b4d4f75f-bfc4-49af-a71b-81a2eb803f4a
3 | ULR | Umlaufregal | Umlaufregal | RTT | Rotating shelf | Rotating shelf | f234dd61-9255-4c9b-8794-29e83e674114
3 | ULT | Umlufttemperierung | Umlufttemperierung | CAT | Circulating air temperature control | Circulating air temperature control | ed057be0-36c6-487d-9e24-deaec1943833
4 | UM~ | Umluft | Umluft | CRA | Circulating air | Circulating air | 2567fabc-cc95-4a38-95c7-579969e0d371
6 | UMK | Umkehrstation | Umkehrstation | RVA | Reverse air station | Reverse air station | 73c7a255-3b9c-4309-b8d1-3d8ad5258a47
3 | UOA | Umkehrosmoseanlage | Umkehrosmoseanlage | ROU | Reverse osmosis unit | Reverse osmosis unit | 1f373397-5342-4ecc-9545-a90cb1405f0d
5 | URN | Urinal | Urinal | URI | Urinal | Urinal | 15f47b92-f11e-479d-bf94-8518a0288d93
5 | USA | Umschaltung (Analogwert) (VDI 3814 Bl. 3.1-2.2.8) | Umschaltung | SWG | Switching (analogue value) | Switching | b1caccf3-eb96-43ee-a828-77d2db38a2eb
5 | USV | USV (Dezentral für eine Anlage) | USV | UPD | UPS (decentralized for a plant) | UPS decentral | 2e3c92a6-dbd6-49a3-bcef-128c024a56e5
5 | UVF | UV-Filter | UV-Filter | UVF | UV filter | UV filter | f87fec3e-e4de-48fb-a1e7-78c71c02ff39
3 | UVV | USV Stromversorgung | USV Stromversorgung | UPS | UPS power supply | UPS | 0fc2ce75-b9ba-46e6-90a5-19827d4d2cfb
3 | UVZ | USV-System (Zentral z.B. für ein Gebäude) | USV-System | UPC | UPS system (central e.g. for a building) | UPS system | 0c357740-190e-41ba-a38e-63ccbc91ce1f
4 | UW~ | Umlaufwasser | Umlaufwasser | CC~ | Circulating (cooling) water | Circulating water | 92055f47-fb24-433a-be43-8a86f3f45cae
4 | UWI | Umlaufwasser-Eintritt | Umlaufwasser-Eintritt | CCE | Circulating (cooling) water entry | Circulating water entry | e3bce620-7718-42fb-9498-efeef5db3440
4 | UWR | Umlaufwasser-Rücklauf | Umlaufwasser-Rücklauf | CCR | Circulating (cooling) water return | Circulating water return | bf68739e-bf65-4256-a47c-dd8d8e462ee5
4 | UWV | Umlaufwasser-Vorlauf | Umlaufwasser-Vorlauf | CCF | Circulating (cooling) water flow | Circulating water flow | 2ec55ed2-0239-4c7c-9bb9-f2eb531c2420
4 | UWX | Umlaufwasser-Austritt | Umlaufwasser-Austritt | CCO | Circulating (cooling) water outlet | Circulating water outlet | 2aa464e3-dc6b-4e32-9cec-2546827fd4e4
4 | VA~ | Vakuum | Vakuum | VA~ | Vacuum | Vacuum | ae1a586e-e184-43c1-80fc-030ecfa7a023
2 | VBA | Verbrauchsanlage | Verbrauchsanlage | CON | Consumption system | Consumption system | 76d44e66-bf91-491d-b959-a0b3a2e80b52
5 | VBE | Videobasierte Branderkennung | Video-Branderkennung | VDF | Video based fire detection | Video based fire detection | 42b7676f-5cb8-4aec-87b6-3ad57e3fbb83
5 | VDR | Verdichter (Kompressor) | Verdichter | CPR | Compressor | Compressor | d053cb6a-4ad1-4c1e-8dfb-86c527637a4f
3 | VEA | Vollentsalzungsanlage | Vollentsalzungsanlage | DEM | Demineralization plant | Demineralization plant | 9bfa066d-8889-47fe-afa8-93e9f2d5eb29
5 | VEG | Verdunklung, Vorhang | Verdunklung | BOC | Blackout, curtain | Blackout | e9480f82-8e5f-4f87-9a47-52e23d2e9b75
3 | VEH | Vorerhitzer | Vorerhitzer | PHT | Preheater | Preheater | 971dc4db-9399-4785-a1ea-e153d48b6236
5 | VEN | Ventil | Ventil | VLV | Valve | Valve | 0a62acca-3b25-4777-bfc5-e2622f90c43f
5 | VER | Ventilator | Ventilator | FAN | Fan (Ventilation unit) | Fan | f7127c2e-1e30-4ab2-85bd-58479b1871d7
6 | VEU | Umschaltventil (z.B. Wärmepumpe) | Umschaltventil | SWV | Switching valve (e.g. heat pump) | Switching valve | 3e4401bb-d670-4c5f-805b-9b2329c065e5
6 | VG~ | Vorschaltgerät | Vorschaltgerät | BAL | Ballast | Ballast | 752fb4b8-218d-4638-af17-14af65e678ca
2 | VKA | Vollklimaanlage | Vollklimaanlage | FAC | Full air conditioner | Full air conditioner | 555445cc-7e46-4c73-977d-2303668acee0 | nicht mehr verwenden
3 | VKP | Vakuumpumpe | Vakuumpumpe | VCP | Vacuum pump | Vacuum pump | f04027ad-a4b1-4421-8df9-7c16dd1778cf
3 | VKU | Vorkühler | Vorkühler | PCL | Precooler | Precooler | 0f22d240-ff52-4a6f-b725-efb9e01ec306
5 | VMO | Verbrennungsmotor | Verbrennungsmotor | CBE | Combustion engine | Combustion engine | c6615845-5109-4298-a682-f5031a16c115
3 | VRB | Ventilatorbaugruppe | Ventilatorbaugruppe | FAS | Fan assembly | Fan assembly | afde48af-7484-4a20-99d5-b500744d726f
7 | VRR | Verriegelt | Verriegelt | LCK | Locked | Locked | 93a7c907-ff32-4a05-9ac5-461f686827e0
2 | VSA | Verkehrssignalanlage | Verkehrssignalanlage | TSS | Traffic signal system | Traffic signal system | b596f49d-bbe3-4ff6-8ad8-2c81962f5ec3
2 | VSF | Vegetationsfläche | Vegetationsfläche | VGT | Vegetation area | Vegetation area | efde60c7-da71-4daf-9427-fc33b6af4d59
2 | VTA | Verteilanlage | Verteilanlage | DTB | Distribution system | Distribution system | eff2f077-1ec7-4196-be89-1b8f7d6b3b48
3 | VUA | Videoüberwachungsanlage | Videoüberwachungsanlage | VSS | Video surveillance system (CCTV) | Video surveillance | 1231b7a9-0ae1-4a60-9caa-9b5056cd9206
5 | VVR | Variabler Volumenstromregler | Volumenstromregler | VAV | Variable air volume controller | Variable air volume controller | 0aa15d55-a0a7-4902-a69b-5e720a2b9d36
7 | VZ~ | Verzögerung | Verzögerung | DLY | Delay | Delay | 94ce8455-26ec-481f-b523-51ee4918718f
6 | W~~ | Gewicht, Kraft, Masse, Drehmoment | Gewicht | WT~ | Weight, force, mass, torque | Weight | 1290f7d6-290b-43fd-b728-e831f8a161a0
4 | w00 | Fassade West | Fassade West | w00 | Facade West | Facade West | f44780af-d11e-45b1-9176-963206dca00b | nicht mehr verwenden
3 | WAB | Wasseraufbereitungsanlage | Wasseraufbereitungsanlage | WTP | Water treatment plant | Water treatment plant | af4e8dae-f70b-4d6e-b529-d47f46c1ecf7
2 | WAR | Wäschereianlage | Wäschereianlage | LAU | Laundry facility | Laundry facility | 6f7796cd-98e5-4b4e-a4a2-8e3ffeec9bd9
3 | WAT | Wasserturbine | Wasserturbine | WTU | Water turbine | Water turbine | cf1a2a6f-8c00-4683-9d4e-4da6588172df
5 | WAZ | Wasserzähler (Hauptzähler) | Wasserzähler | WMT | Water meter | Water meter | abb6c992-6140-47b7-b011-f048fc562766
3 | WBD | Wand-, Brüstungsdurchlass | Durchlass | WLC | Wall culvert, parapet culvert | Wall culvert | 1365a7e4-c1ff-4179-acc0-66c73cbeedcf
7 | WBS | Wiederbereitschaftsschaltung (z.B. Fahrtreppe) | Wiederbereitschaftsschaltung | SBC | Stand-by circuit (e.g. escalator) | Stand-by circuit | c844c285-1b90-45f6-8dcc-be4988abadfe
5 | WC~ | WC | WC | TLT | Toilet | Toilet | 921603ec-2e59-45c1-bd15-f3ffa2cf3424
5 | WCH | Weiche, Verteiler | Weiche | DST | Switch, Distributor | Switch, Distributor | 69fe9436-122f-4446-ab1a-effacf9c10e3
3 | WDH | Wandheizung | Wandheizung | WHT | Wall heating | Wall heating | 231c71d8-e690-4237-a268-dfc8dbc24594
3 | WDK | Wandkühlung | Wandkühlung | WCL | Wall cooling | Wall cooling | a541294f-787a-47e0-a764-1d66eb147598
3 | WDT | Wandtemperierung | Wandtemperierung | WLT | Wall tempering (combined) | Wall tempering | 94fb4d44-020d-497b-b6b2-c47bc2601be0
4 | WE~ | Weichwasser | Weichwasser | PW~ | Purified water | Purified water | 7b914c80-3e5d-4083-b459-2fe59dc62c63
4 | WEI | Weichwasser-Eintritt | Weichwasser-Eintritt | SWI | Soft water inlet | Soft water inlet | 10cc91d9-ba92-4c4c-87ee-ff9860d0b85f
2 | WET | Wetterstation | Wetterstation | WET | Weather station | Weather station | 33d1f68a-a32f-429f-b0b1-d64bbe1252cb
4 | WEX | Weichwasser-Austritt | Weichwasser-Austritt | SWO | Soft water outlet | Soft water outlet | d22602ab-3e4b-4ac5-93eb-59c6bea6afca
6 | WFL | Wasserfilter | Wasserfilter | WF~ | Water filter | Water filter | fc12f155-cd10-4b3a-8075-a3d8be900cf1
4 | WG~ | Grau-, Brauchwasser | Brauchwasser | GW~ | Grey water, service water | Grey water | aee0aba1-5936-497a-a15d-e9b7dbcc6881
4 | WGA | Grau-, Brauchwasser-Ablauf | Brauchwasser-Ablauf | GWO | Grey, service water outlet | Grey water outlet | dc465cbd-1de6-4cf7-a680-5bfbde319f6f
4 | WGZ | Grau-, Brauchwasser-Zulauf | Brauchwasser-Zulauf | GWI | Grey, service water inlet | Grey water inlet | b5ee133a-83f2-4d4c-ad74-ef40f9b4f004
3 | WIE | Windenergieanlage | Windenergieanlage | WIT | Wind turbine | Wind turbine | cdc668eb-1c06-4d34-b0fb-64e6a4553991
6 | WIG | Windgeschwindigkeit | Windgeschwindigkeit | WIS | Wind speed | Wind speed | 6e4c68d4-cc5b-433b-8fad-eeb1359f818f
6 | WIN | Winkel | Winkel | ANG | Angle | Angle | 49c8849b-7b49-43e2-b10a-bc8bf023b29e
6 | WIR | Windrichtung | Windrichtung | WID | Wind direction | Wind direction | b73c705c-23f9-4ecc-9795-e84a2834db13
7 | WIS | Wirksinn / Zählrichtung | Wirksinn | SOA | Sense of action / counting direction | Sense of action | 2a9ebb91-b101-451a-89b7-2c91bb84fae7
3 | WKA | Wächterkontrollanlage | Wächterkontrollanlage | GCS | Guardian control system | Guardian control system | 5460c902-db44-410d-8fae-0f9e9d18b037
4 | WL~ | Wireless, Kabellos, Funk | Wireless | WL~ | Wireless, Radio | Wireless | f551f7c6-a614-4dae-8ee6-a722695bba01
7 | WM~ | Wartungsmeldung | Wartungsmeldung | MM~ | Maintenance message | Maintenance message | 63f91e93-915d-4a26-b589-61ca702d1258
3 | WMA | Waschmaschine | Waschmaschine | WMA | Washing machine | Washing machine | 93329432-c85f-4b76-802f-dd76bcab744f
6 | WME | Wärmemelder | Wärmemelder | HDT | Heat detector (indicator) | Heat detector | f117b062-3775-42c9-a530-35a5c70d1ac7
5 | WMS | Wassermangelsicherung | Wassermangelsicherung | WSP | Water shortage protection | Water shortage protection | 60177242-501e-4531-aa91-9363b50654af
5 | WMZ | Wärmemengenzähler (Hauptzähler) | Wärmemengenzähler | HTM | Heat meter (main meter) | Heat meter | cef41562-8382-43f4-9890-32cf79b0dd98
3 | WPU | Wärmepumpe | Wärmepumpe | HTP | Heat pump | Heat pump | 77253051-e4f9-42ad-b3df-4d1af743ca86
3 | WRG | Wärmerückgewinnung | Wärmerückgewinnung | HRC | Heat recovery system | Heat recovery system | a80c3430-b207-4b4d-9a72-c5ed43697a95
5 | WSA | Wechselsprechanlage | Wechselsprechanlage | ITS | Intercom system | Intercom system | a59fedd9-8aaf-4875-9d1d-f1da6090a4f5
5 | WSR | Wechselrichter | Wechselrichter | INV | Inverter | Inverter | bebc35d1-96da-469b-a704-c4cb9dbff6bf
2 | WTA | Warentransportanlage | Warentransportanlage | GTP | Goods transport system | Goods transport system | e0a3321b-e636-4010-8c55-a18c53b03748
3 | WTR | Wäschetrockner | Wäschetrockner | DRY | Clothes dryer | Clothes dryer | f0a3d1a1-7491-40a2-9921-b0c86ef1dc77
3 | WUT | Wärmeübertrager | Wärmeübertrager | HTX | Heat exchanger | Heat exchanger | 347d3826-2d88-4117-85d5-e6ea347240f6
4 | WW~ | Warmwasser | Warmwasser | WM~ | Warm water | Warm water | 627f10e8-d1b1-496f-b884-6ed99b9ef5d5
5 | WWD | Weitwurfdüse | Weitwurfdüse | JNZ | Jet nozzle | Jet nozzle | bb819162-fa0c-4bcd-995c-cd9698f83c4f
4 | WWI | Warmwasser-Eintritt | Warmwasser-Eintritt | WWI | Warm water Inlet | Hot water Inlet | 15539a03-68c5-4378-b2b9-3f36a4ead818
4 | WWR | Warmwasser-Rücklauf | Warmwasser-Rücklauf | WWR | Warm water Return | Hot water Return | cf874a45-a7b7-4f76-81ca-896612459fb8
3 | WWS | Warmwasserstation (Frischwasserstation) | Warmwasserstation | HWS | Hot water station (fresh water station) | Hot water station | f56e7cd8-d913-4c75-807b-f4f64986e77d
4 | WWV | Warmwasser-Vorlauf | Warmwasser-Vorlauf | WWF | Warm water Flow | Hot water Flow | 95e7fcc2-927c-40e6-93d6-75f54cc65165
4 | WWX | Warmwasser-Austritt | Warmwasser-Austritt | HWO | Hot water Outlet | Hot water Outlet | 9cc64f32-d472-4bce-954d-2fa4b5344c1a
4 | WZ~ | Zirkulationswasser | Zirkulationswasser | WO~ | Overturn water | Circulation warm water | 5ce42fb2-3bc1-473c-8aef-42997c1fa39b
4 | WZI | Zirkulationswasser-Eintritt | Zirkulationswasser-Eintritt | WOI | Overturn water Inlet | Circulation warm water Inlet | f7b6f5be-90f5-4ce3-97fa-42616a45a44e
3 | WZN | Wasserzirkulation (Trinkwasserzirkulation, Warmwasserzirkulation, Kaltwasserzirkulation) | Wasserzirkulation | WCI | Water circulation (drinking water circulation, hot water circulation, cold water circulation) | Water circulation | 7a6e4479-ad41-476c-b774-9ac053c1f042
4 | WZX | Zirkulationswasser-Austritt | Zirkulationswasser-Austritt | WOO | Overturn water Outlet | Circulation warm water Outlet | b6b817c1-b4a4-4083-8cac-aa55bf1bfdf6
6 | X~~ | Sonstige Größe | Sonstige Größe | X~~ | Other size | Other size | 76052c9a-2d73-42c8-a48e-f1b8458e759c
6 | XBC | Barcode | Barcode | XBC | Barcode | Barcode | 22ff180e-a0b3-44c8-833b-0a567795b26f
6 | XNF | NFC Sender (elektrisches Feld) | NFC | NFC | NFC (electric field) | NFC | 5c2f297f-3a72-4e8c-948b-ba4acd9d1117
6 | XOP | Optischer Code | Optischer Code | XOP | Optical code | Optical code | 7cf9bdee-803c-4393-a3ae-138ee0506c6e
7 | XP~ | Proportionalband (Regler) | Proportionalband | PPB | Proportional band (controller) | Proportional band | 8f8dd8ad-de5d-4d9d-a986-3ca00164b4fe
6 | XQR | QR-Code | QR-Code | XQR | QR code | QR code | ba38cb5f-2ada-4101-b42b-47b0321e4794
7 | XW~ | Regelabweichung | Regelabweichung | CTD | Control deviation | Control deviation | b7984396-3a1f-43ca-8e41-24fc0e5dee33
6 | XWG | Wirkungsgrad, Rückwärmezahl | Wirkungsgrad | ERC | Efficiency, heat recovery coefficient | Efficiency coeffizient | 55ea9996-25d7-4f5a-b892-6096d319fad3
6 | Z~~ | Anzahl von Ereignissen, Zählung | Zählung | C~~ | Number of events, count | Number of events | 07ca722d-a9eb-4bd1-ad47-1f36a017cbde
6 | ZAA | Zähler Ausfälle Anzahl | Zähler Ausfälle Anzahl | CFL | Counter number failures | Counter number failures | 00ceb927-8cb8-4459-ac86-2a034af8194c
6 | ZAD | Zähler Ausfallzeit Durchschnitt | Zähler Ausfallzeit Durchschnitt | CTA | Counter failure time average | Counter failure time average | 755bc6cf-a8ab-459e-9913-b796b517a12e
6 | ZAE | Zähler (Zählwerk) | Zähler | CNT | Counter, register | Counter | e367a65c-8352-4d78-8682-408fc275fa20
6 | ZAG | Zähler Ausfälle Gesamtzeit | Zähler Ausfälle Gesamtzeit | CTT | Counter failures total time | Counter failures total time | 2afb3ce7-b786-4432-a556-97bc518f068e
3 | ZEA | Uhren- und Zeiterfassungsanlage | Zeiterfassung | CTS | Clock and time recording system | Clock and time recording system | 654077d8-6c96-4115-81b6-a81bdbc8623e
6 | ZFA | Zähler Fahrten | Zähler Fahrten | CTR | Counter trips (e. g. elevator) | Counter trips | 6c8a2de8-5dae-43ab-9349-5b775a24acb7
3 | ZIS | Zisterne (Grauwassertank) | Grauwassertank | GWT | Gray water tank (cistern) | Cistern | b872af22-32f9-44d0-878b-d4f9fec9d858
3 | ZKS | Zutrittskontrollsystem | Zutrittskontrollsystem | ACS | Access control system | Access control system | afb32744-afbd-4656-ad3f-776e5944a0a8
4 | ZO~ | Zone | Zone | ZO~ | Zone | Zone | fa9f20b6-440f-462e-8c00-0280e8e71e8c
8 | ZP | referenzierter Zeitplan | Zeitplan | SH | Referenced schedule | Referenced schedule | b2c9e14d-4275-4c16-b2d4-a27d5d5cc63a
6 | ZST | Zähler Starts | Zähler Starts | CST | Counter starts (e.g. CHP) | Counter starts | 610f613a-c2d7-4ac1-bef8-d482ebc977d9
3 | ZSV | Zortströmverteiler | Zortströmverteiler | LFD | Local flow distributor | Local flow distributor | 183526cb-c6b2-4bc5-9d6b-26b06f4404a7 | nicht mehr verwenden
5 | ZTS | Zutrittstürsteuerung | Zutrittstürsteuerung | ADC | Access door control | Access door control system | 1c0c75d8-4c65-4e9f-92c9-89fa8a90eab5
5 | ZTT | Zeiterfassungsterminal | Zeiterfassungsterminal | TRT | Time recording terminal | Time recording terminal | 96a6f2d5-b2e5-47c0-af31-0c11100c4f8a
7 | ZTW | Zeitwert (Periode, Zeitraum) | Zeitwert | TIV | Time value | Time value | 959bc012-9173-4dfe-82f1-d9c87b032609
4 | ZU~ | Zuluft | Zuluft | SA~ | Supply air | Supply air | ae697f3e-21ce-4335-bcc3-57dd4225c0f2
2 | ZUA | Zuluftanlage | Zuluftanlage | SAS | Supply air system | Supply air system | 8dc311e7-7bb4-428a-99e8-4167a8e7dddc
6 | ZVF | Zähler Verfügbarkeit | Zähler Verfügbarkeit | CAV | Counter availability | Counter availability | cd08c66b-c3bf-443d-a2de-b9179696186d
7 | ZW~ | Zählwert | Zählwert | MT~ | Metered value | Metered value | cbde502f-4811-41a6-899d-ddc2d9b809b0
7 | ZWB | Zählwert Bezug (Elektro Zweirichtungszähler) | Zählwert Bezug | MTS | Metered value supply (electric bidirectional meter) | Metered value supply | c28b8885-23ad-45d5-bc30-73ddb48c95d4
7 | ZWE | Zählwert Einspeisung (Elektro Zweirichtungszähler) | Zählwert Einspeisung | MTI | Metered value infeed (electric bidirectional meter) | Metered value infeed | 371798c7-187e-49dd-832c-380b93d1ee44
7 | ZWG | Zählwert Erzeugung (Elektro Zweirichtungszähler) (bevorzugt ZWE) | Zählwert Einspeisung | CVF | Counting value feed-in | Counting value feed-in | 01bc4f0d-a544-40f8-be9f-383ce629b1d7 | nicht mehr verwenden
7 | ZWK | Zählwert Kälte (nur bei Kombizähler) | Zählwert Kälte | MTC | Metered value cold (only with combined meter) | Metered value cold | bc8baa1d-e96c-4cea-a728-73ec167e4e4c
7 | ZWV | Zählwert Verbrauch (Elektro Zweirichtungszähler) (bevorzugt ZWB) | Zählwert Verbrauch | CVC | Counting value consumption | Counting value consumption | b8e6a1a3-54f6-47c0-9c0a-3b701fb8d9e2 | nicht mehr verwenden
7 | ZWW | Zählwert Wärme (nur bei Kombizähler) | Zählwert Wärme | MTH | Metered value heat (only with combined meter) | Metered value heat | 9308fd77-bbe0-492d-9bcd-47fda415a1d9

## 4.3 BAS nach LP
ENGLISH VERSION (Draft)
Leistungsphase (LP) |  | Orts BAS (Beispiel) |  |  |  |  | Gewerk-Kennung | Anlagen-Kennung | Anlagen-Nummer | Baugruppen-Kennung | Baugruppen-Nummer | Medium, Position | Aggregate-Kennung | Aggregate-Nummer | Betriebsmittel-Kennung | Betriebsmittel-Nummer | BM-Funktions-Kennung | BM-Funktioins-Nummer | BM-Funktions- Erweiterung | Service Phase (SP) |  | Local UAK (Example) |  |  |  |  | Trade Abbr. | Plant Abbr. | Plant No. | Assembly Abbr. | Assembly No. | Medium, Position | Aggregate No. | Aggregate Abbr. | Operation Equipment Abbr. | Operation Equipment No. | OE Function Abbr. | OE Function No. | OE Function Extension
| HOAI Leistungsphase | Liegenschaft | Gebäude | Gebäudeteil | Montageort | ASP | [14 empty] | HOAI Service Phase | Real Estate | Building | Part of Building | Installation Location | Automation focal point
LP 2 | Vorplanung KG 300, 400, 500 und 600 (siehe VDI 3814 Blatt 4.2 Tabelle 4) | [5 empty] | Anlagen- kennzeichnungs- schlüssel (AKS) | [12 empty] | SP 2 | Preliminary Planning KG 300, 400, 500 and 600 (see VDI 3814 Blatt 4.2 Tabelle 4) | [5 empty] | Plant Identification System (PIS)
LP 3 | Entwurfsplanung KG 300, 400, 500 und 600 | [5 empty] | Baugruppen- kennzeichnungsschlüssel (BGS) | [12 empty] | SP 3 | Design Planning KG 300, 400, 500 and 600 | [5 empty] | Assembly Identification System (ASIS)
LP 5 | Ausführungsplanung KG 300, 400, 500 und 600 (wenn das Aggregat keine Betriebsmittel enthält) | [5 empty] | Aggregate- kennzeichnungsschlüssel (AGS) | [12 empty] | SP 5 | Execution Planning KG 300, 400, 500 and 600 (if Aggregate doesn`t contain Operation Equipment) | [5 empty] | Aggregate Identification System (AGIS)
LP 5 | Ausführungsplanung KG 300, 400, 500 und 600 | [5 empty] | Betriebsmittel- kennzeichnungsschlüssel (BKS) | [12 empty] | SP 5 | Execution Planning KG 300, 400, 500 und 600 | [5 empty] | Operation Equipment Identification System (OEIS)
LP 5 | Ausführungsplanung KG 480 | Benutzeradressierungsschlüssel (BAS) | [17 empty] | SP 5 | Execution Planning KG 480 | User Addressing Key (UAK)
Die jeweils zuständigen Fachplanungen wenden das Adressierungssystem im hier geforderten Detaillierungsgrad gemäß der Leistungsphase an. | [19 empty] | The responsible specialist planners (e.g., KG 400) apply the addressing key at the level of detail shown in accordance with the service phase.