## Inhalt
BACtwin-Bibliothek
Teil | Inhalt
1 | 2 Gliederung
3 Gewerk
4 BACtwin-BAS
4.1 BAS Beispiel
4.2 BAS UUID de-en
4.3 BAS nach LP
2 | 6 AMEV-Profil AS-C + AS-D
8 DE BACtwin_Objects
8 EN BACtwin_Objects
8.1 AI
8.2 AO_AV
8.3 BI
8.4 BO_BV
8.5 CAL
8.6 DEV
8.7 EE
8.8 LP
8.9 MI
8.10 MO_MV
8.11 NC
8.12 SCH
8.13 SV
8.14 TL
3 | 10 AggregateTempl
10.1 Aggregate Templ de-en
15 Funktionsbereich
16 Zuständigkeitskennung
17 ZuständigKennung
18 BACtwinTab
19 Planungs-Tool
20 Engineering-Tool
21 Scan-Tool
22 Prüf-Tool
23 MinCharStringLength
24 Priority_Array
24.1 Value-Objekte
25 Meldeklasse
26 EventParameter
27 Betreibervorgabe

## Änderungen
ENGLISH TERMS (Draft)
Datum | Version | Arbeitsblatt | Kurzbeschreibung der Änderungen | Brief description of the changes (draft)
2026-03-22 | AMEV1.2 | BACtwin 2026
|  | Inhalt | Arbeitsblatt "Verzeichnis" umbenannt in "Inhalt. Zuordnung von Arbeitblättern zu Bibliotheken geändert. | Worksheet “Directory” renamed to "Contents. Assignment of worksheets to libraries changed.
|  | 10 AggregateTempl 10.1 AggTempl de-en | Spalte A: Blaue Markierung bei einer Änderung in der Datenzeile, Spalte C: Blaue Markierung bei Vergabe neuer UUID (z.B. neues Aggregat, Baugruppe, Anlage) Spalte G-AC: Blaue Markierung bei Änderung einer Zelle. | Column A: Blue marking for a change in the data line. Column C: Blue marking when new UUID is assigned (e.g. new unit, assembly, plant). Column G-AC: Blue marker when changing a cell.
|  | 15 Funktionsbereich | Englische Version eingefügt. | English version added.
|  | 16 Zuständigkeitskennung | Englische Version eingefügt. | English version added.
|  | 17 ZuständigTab | Englische Version eingefügt. | English version added.
|  | 18 BACtwinTab | Anpassung an Tab. 10 AggregateTempl. | Adjustment to worksheet 10 AggregateTempl.
|  | 19 Planungs-Tool | Englische Version eingefügt. | English version added.
|  | 20 Engineering-Tool | Englische Version eingefügt. | English version added.
|  | 21 Scan-Tool | Englische Version eingefügt. | English version added.
|  | 22 Prüf-Tool | Englische Version eingefügt. | English version added.
|  | 23 MinCharStringLength | Englische Begriffe eingefügt. | English terms added.
|  | 24 Priority_Array | Critical Aggregat Control geändert in: Critical Equipment Control. Englische Version eingefügt. | Critical Aggregate Control changed to: Critical Equipment Control. Englische Version eingefügt.
|  | 24.1 Value-Objekte | Arbeitsblatt wurde neu eingefügt. | English version added.
|  | 25 Meldeklasse | Englische Begriffe eingefügt. | English terms added.
|  | 26 EventParameter | Englische Begriffe eingefügt. | English terms added.
|  | 27 Betreibervorgabe | Geänderte Zellen blau markiert. Englische Version eingefügt. | Changed cells marked in blue. English version added.
2025-02-14 | AMEV1.1 | BACtwin 2025
|  | 10 AggregateTempl 10.1 AggTempl de-en | Spalte A: Blaue Markierung bei einer Änderung in der Datenzeile, Spalte C: Blaue Markierung bei Vergabe neuer UUID (z.B. neues Aggregat, Baugruppe, Anlage) Spalte D: Wiederholung der Gewerkekennung auch in untergeordneten Datenzeilen, blaue Markierung bei neuer Datenzeile Spalte E: Wiederholung der Aggregate- /Baugruppen- /Anlagen- Template-Kennung auch in untergeordneten Datenzeilen, blaue Markierung bei Änderung Spalte G-AA: Blaue Markierung bei Änderung einer Zelle Spalte AB: Neue Spalte eingefügt für die Angabe, bei welcher Version die letztmalige Änderung erfolgte | Column F-AB: Translated in english language (draft) - except Column G and O Column A: Blue marking for a change in the data line Column C: Blue marking when new UUID is assigned (e.g. new unit, assembly, plant) Column D: Repetition of the trade name also in subordinate data rows,blue marking for new data row Column E: Repetition of the aggregate/assembly/plant template identifier also in subordinate data rows, blue marking when changing Column G-AA: Blue marker when changing a cell Column AB: New column inserted for the indication, in which version the last change was made
|  | 17 ZuständigTab | Anpassung einzelner Einträge - blau markiert | Customization of individual entries - marked in blue
|  | 23 MinCharStringLength | Spalten C & D:State_Text mit Klarstellung | Columns C & D:State_Text with clarification
|  | 27 Betreibervorgabe | Spalte C: Acht Einträge korrigiert | Column C: Eight entries corrected
2024-04-12 | AMEV1 | BACtwin 2024

## 10 AggregateTempl
Standard-Aggregate/-Baugruppen/-Anlagen
Kennung aus BACtwin AMEV 1.2 | Typ | UUID | Gewerk | Aggregate- /Baugruppen- /Anlagen- Template-Kennung | Aggregate- /Baugruppen-/Anlagen- Template-Bezeichnung | Referenziertes Template | Varianten-Kennung | Description Präfix: [Orts-BAS] | Description Beispiele aus BAS-Tabelle: [Anlage/Raum], [Baugruppe], [Medium, Position] | Description Beispiele aus BAS-Tabelle: [Aggregate], [Betriebsmittel], [BM-Funktion], [BM-Funktions-Erweiterung] | Description Länge | Object_Name Beispiel | BAS Länge prüfen | Gewerk-Kennung | Anlagen-Kennung | Anlagen-Nummer | Baugruppen-Kennung | Baugruppen-Nummer | Medium, Position | Aggregate-Kennung | Aggregate-Nummer | Betriebsmittel-Kennung | Betriebsmittel-Nummer | BM-Funktions-Kennung | BM-Funktioins-Nummer | BM-Funktions-Erweiterung | Kommentar | Letztmalige Änderung in Version
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  |  | 330 |  | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz
2 | Aggregat | 25b6ab73-5ac4-48cc-9b2a-137dd773a214 | 330 | AGG_FEN_AMEV1 | Fensterkontakt Raumautomation
3 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter | 49 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
4 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Auf | 65 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMA | 01
5 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichung | 82 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
6 | Aggregat | d6434df9-3722-4f66-af68-65abd80620df | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 | Fenster mit Antrieb Raumautomation
7 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster | 37 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
8 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Schaltbefehl | 50 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | MOT | xx | SB~ | 01
9 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Ausführkontrolle | 54 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
10 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Zu | 64 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
11 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichung | 81 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
12 | Aggregat | fd3d0b89-6324-4597-87d8-d5a7fb155eea | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 | Fenster mit kommunikativem Antrieb Raumautomation
13 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster | 37 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
14 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Zu | 64 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
15 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichung | 81 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
16 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Stellsignal | 49 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_MOTxx_ST~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | MOT | xx | ST~ | 01
17 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Abweichung | 48 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_MOTxx_ABW01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | MOT | xx | ABW | 01 | EE
18 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Rückführwert | 50 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_MOTxx_RW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | MOT | xx | RW~ | 01
19 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Bedieneinheit Hand | 56 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_UBExx_HD~01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | UBE | xx | HD~ | 01 | EE
20 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Rückführwert Datenaufzeichung | 67 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_MOTxx_RW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | MOT | xx | RW~ | 01 | TL
21 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster LVF Hand | 46 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_LVFxx_HD~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | LVF | xx | HD~ | 01 |  | Sofern verfügbar | AMEV1.1
22 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster LVF Hand stellen | 54 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_LVFxx_HDG01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | LVF | xx | HDG | 01 |  | Sofern verfügbar, kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
23 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster LVF Hand | 46 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_LVFxx_HD~01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | LVF | xx | HD~ | 01 | EE | Sofern verfügbar | AMEV1.1
24 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Störmeldung | 49 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_#####_SM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | ### | ## | SM~ | 01
25 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Wartungsmeldung | 53 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_#####_WM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | ### | ## | WM~ | 01
26 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Fenster Zählwert | 46 | ..._480_RARxx_#####_RU~_FENxx_#####_ZW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | ### | ## | ZW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
27 | Aggregat | e58200f9-c3ef-4b02-9fe7-ddda6a86de26 | 330 | AGG_FEK_GMA_AMEV1 | Fensterkontakt Gefahrenmeldeanlage
28 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEK_GMA_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Fernmelde- und IT-Anlagen Gefahrenmeldeanlage Einbruchmeldeanlage | Fenster Endschalter | 85 | ..._450_GMAxx_EMAxx_###_FENxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 450 | GMA | xx | EMA | xx | ### | FEN | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
29 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEK_GMA_AMEV1 |  | BI_AM_ZOF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Fernmelde- und IT-Anlagen Gefahrenmeldeanlage Einbruchmeldeanlage | Fenster Endschalter Alarmmeldung | 98 | ..._450_GMAxx_EMAxx_###_FENxx_GS~xx_AM~01 | 37 | 450 | GMA | xx | EMA | xx | ### | FEN | xx | GS~ | xx | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
30 | Aggregat | 3e96956f-add8-485c-9884-2219be6c8e2b | 330 | AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 | Fensterkontakt Gefahrenmeldeanlage und Raumautomation kombiniert
31 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Bereich Raum | Fenster Endschalter | 67 | ..._330_RABxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 330 | RAB | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
32 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Bereich Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Zu | 82 | ..._330_RABxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 330 | RAB | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
33 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Bereich Raum | Fenster Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichung | 99 | ..._330_RABxx_#####_RU~_FENxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 330 | RAB | xx | ### | ## | RU~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
34 | Aggregat | 50cc99ca-8951-4345-93dc-0f8cb68b4063 | 330 | AGG_FEN_FEG1_AMEV1 | Fenstergriff Zu/Auf
35 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEG1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem | Fenster Endschalter | 44 | ..._480_RARxx_#####_###_FENxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | FEN | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
36 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEG1_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem | Fenster Endschalter Rückmeldung Auf | 60 | ..._480_RARxx_#####_###_FENxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | FEN | xx | GS~ | xx | RMA | 01 |  |  | AMEV1.1
37 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEG1_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem | Fenster Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichung | 77 | ..._480_RARxx_#####_###_FENxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | FEN | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL |  | AMEV1.1
38 | Aggregat | 0181a2f3-cede-4a61-af26-d3fd942ff10c | 330 | AGG_FEN_FEG2_AMEV1 | Fenstergriff Zu/Gekippt/Auf
39 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEG2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem | Fenster Endschalter | 44 | ..._480_RARxx_#####_###_FENxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | FEN | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
40 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEG2_AMEV1 |  | MV_RM_ZKA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem | Fenster Endschalter Rückmeldung | 56 | ..._480_RARxx_#####_###_FENxx_GS~xx_RM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | FEN | xx | GS~ | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
41 | Aggregat |  | 330 | AGG_FEN_FEG2_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem | Fenster Endschalter Rückmeldung Datenaufzeichung | 73 | ..._480_RARxx_#####_###_FENxx_GS~xx_RM~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | FEN | xx | GS~ | xx | RM~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
42 | Aggregat | 60648518-0faa-4484-b033-1b2345d4e313 | 330 | AGG_TUR_AMEV1 | Tür Zu/Auf
43 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment | Tür Endschalter | 48 | ..._480_RASxx_#####_###_TURxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | ### | ## | ### | TUR | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
44 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment | Tür Endschalter Rückmeldung Auf | 64 | ..._480_RASxx_#####_###_TURxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 480 | RAS | xx | ### | ## | ### | TUR | xx | GS~ | xx | RMA | 01
45 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment | Tür Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichung | 81 | ..._480_RASxx_#####_###_TURxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | ### | ## | ### | TUR | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
46 | Aggregat | 4228cbca-ec0e-4d7f-a41a-04789cc5d1f4 | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 | Tür mit Antrieb
47 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür | 66 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | ### | ## | SV~ | 01
48 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Schaltbefehl Auf | 83 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | SBA | 01 |  |  | AMEV1.1
49 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Schaltbefehl Zu | 82 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | SBZ | 01 |  |  | AMEV1.1
50 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Rückmeldung Auf | 94 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | RMA | 01
51 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Rückmeldung Zu | 93 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
52 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Störmeldung | 78 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_#####_SM~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | ### | ## | SM~ | 01
53 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Schaltbefehl Auf Datenaufzeichung | 100 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL
54 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Schaltbefehl Zu Datenaufzeichung | 99 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_SBZ01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | SBZ | 01 | TL
55 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichung | 111 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
56 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichung | 110 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
57 | Aggregat | 22060fcb-2119-4e8c-8165-f591ec61e393 | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 | Tür mit kommunikativem Antrieb
58 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür | 66 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | ### | ## | SV~ | 01
59 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | MV_BA_TUR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Betriebsart Türsystem | 88 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_BTS01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | BTS | 01 |  |  | AMEV1.1
60 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BV_SB_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Schaltbefehl Auf | 83 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | SBA | 01
61 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BV_SB_R_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Schaltbefehl Reduzierung | 91 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_SBR01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | SBR | 01
62 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | MV_STA_TUR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Status | 73 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_STA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | STA | 01 |  |  | AMEV1.1
63 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Rückmeldung Auf | 94 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | RMA | 01 |  | Nur notwendig, wenn Türantrieb ohne Rettungswegesystem verwendet wird
64 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Rückmeldung Zu | 93 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 |  | Nur notwendig, wenn Türantrieb ohne Rettungswegesystem verwendet wird
65 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_VRR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Verriegelt | 89 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_VRR01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | VRR | 01 |  | Nur notwendig, wenn Türantrieb ohne Rettungswegesystem verwendet wird | AMEV1.1
66 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Gefahrmeldung | 80 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_#####_GM~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | ### | ## | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
67 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Störmeldung | 78 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_#####_SM~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | ### | ## | SM~ | 01
68 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_ANO_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Anormalmeldung | 81 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_#####_ANO01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | ### | ## | ANO | 01
69 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Wartungsmeldung | 82 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_#####_WM~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | ### | ## | WM~ | 01
70 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MW_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Position Messwert | 84 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_G~~xx_MW~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | G~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
71 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Zähler Fahrten Zählwert | 90 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_ZFAxx_ZW~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | ZFA | xx | ZW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
72 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Betriebsart Türsystem Datenaufzeichung | 105 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_BTS01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | BTS | 01 | TL |  | AMEV1.1
73 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Schaltbefehl Auf Datenaufzeichung | 100 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL
74 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichung | 111 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
75 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichung | 110 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
76 | Aggregat |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tür Endschalter Verriegelt Datenaufzeichung | 106 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TURxx_GS~xx_VRR01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TUR | xx | GS~ | xx | VRR | 01 | TL
77 | Aggregat | c2eef817-ee37-4273-8a13-16123ccd56dd | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 | Rettungswegsystem / Fluchtwegsystem kommunikativ
78 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem | 81 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ### | ## | SV~ | 01
79 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | MV_AS_RWS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Autarke Einheit Betriebsart RWS | 113 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_ASRxx_BRW01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ASR | xx | BRW | 01 |  | Nur notwendig, wenn Rettungswegesystem ohne Türantrieb verwendet wird | AMEV1.1
80 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | MV_STA_RWS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Autarke Einheit Status | 104 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_ASRxx_STA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ASR | xx | STA | 01 |  |  | AMEV1.1
81 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Endschalter Rückmeldung Auf | 109 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | GS~ | xx | RMA | 01
82 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Endschalter Rückmeldung Zu | 108 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
83 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_VRR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Endschalter Verriegelt | 104 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_GS~xx_VRR01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | GS~ | xx | VRR | 01 |  |  | AMEV1.1
84 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_ENT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Endschalter Entriegelt | 104 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_GS~xx_ENR01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | GS~ | xx | ENR | 01 |  |  | AMEV1.1
85 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Gefahrmeldung | 95 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_#####_GM~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ### | ## | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
86 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Störmeldung | 93 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_#####_SM~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ### | ## | SM~ | 01
87 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Alarmmeldung | 94 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_#####_AM~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ### | ## | AM~ | 01
88 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_SAB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Sabotagealarm | 95 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_#####_SAB01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ### | ## | SAB | 01
89 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Zähler Fahrten Zählwert | 105 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_ZFAxx_ZW~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ZFA | xx | ZW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
90 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Autarke Einheit Betriebsart RWS Datenaufzeichung | 130 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_ASRxx_BRW01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ASR | xx | BRW | 01 | TL |  | AMEV1.1
91 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Autarke Einheit Status Datenaufzeichung | 121 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_ASRxx_STA01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | ASR | xx | STA | 01 | TL |  | AMEV1.1
92 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichung | 126 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
93 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichung | 125 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
94 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Endschalter Verriegelt Datenaufzeichung | 121 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_GS~xx_VRR01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | GS~ | xx | VRR | 01 | TL
95 | Aggregat |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Rettungswegesystem Endschalter Entriegelt Datenaufzeichung | 121 | ..._330_FAAxx_#####_n00_RWSxx_GS~xx_ENR01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | RWS | xx | GS~ | xx | ENR | 01 | TL
96 | Baugruppe | db597f28-a1ae-45ce-97cb-df2c7b9276e8 | 330 | BGP_MFT_KOM_AMEV1 | Multifunktionstür kommunikativ
97 | Baugruppe |  | 330 | BGP_MFT_KOM_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Multifunktionstüre Fassade Nord | Tür | 85 | ..._330_FAAxx_MFT##_n00_TURxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FAA | xx | MFT | ## | n00 | TUR | xx | ### | ## | SV~ | 01
98 | Baugruppe |  | 330 | BGP_MFT_KOM_AMEV1 |  | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Multifunktionstüre Fassade Nord | Tür | 85 | ..._330_FAAxx_MFT##_n00_TURxx | 25 | 330 | FAA | xx | MFT | ## | n00 | TUR | xx | [5 empty] | Siehe Kommentare der Aggregate | AMEV1.2
99 | Baugruppe |  | 330 | BGP_MFT_KOM_AMEV1 |  | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Multifunktionstüre Fassade Nord | Rettungswegesystem | 100 | ..._330_FAAxx_MFT##_n00_RWSxx | 25 | 330 | FAA | xx | MFT | ## | n00 | RWS | xx | [5 empty] | Siehe Kommentare der Aggregate | AMEV1.2
100 | Aggregat | 7c106821-5236-42b3-9625-ccdf564f557e | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 | Tor mit Antrieb
101 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor | 66 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | ### | ## | SV~ | 01
102 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Schaltbefehl Auf | 83 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | MOT | xx | SBA | 01 |  |  | AMEV1.1
103 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Schaltbefehl Zu | 82 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | MOT | xx | SBZ | 01 |  |  | AMEV1.1
104 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Endschalter Rückmeldung Auf | 94 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | GS~ | xx | RMA | 01
105 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Endschalter Rückmeldung Zu | 93 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
106 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Störmeldung | 78 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_#####_SM~01 | 37 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | ### | ## | SM~ | 01
107 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Schaltbefehl Auf Datenaufzeichung | 100 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL
108 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Schaltbefehl Zu Datenaufzeichung | 99 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_MOTxx_SBZ01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | MOT | xx | SBZ | 01 | TL
109 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichung | 111 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL |  | AMEV1.1
110 | Aggregat |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Fassadenanlage Fassade Nord | Tor Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichung | 110 | ..._330_FAAxx_#####_n00_TORxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 330 | FAA | xx | ### | ## | n00 | TOR | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
111 |  |  | 330 |  | Hinweis: Jalousie siehe Gewerk Raumautomation (Gewerkeübergreifend, daher KG 480)
112 | Aggregat | b14561ee-2b6c-4a1d-a93b-415843444e7b | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 | Markise mit Antrieb
113 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade West | Markise | 58 | ..._480_RARxx_SONxx_w00_MARxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | w00 | MAR | xx | ### | ## | SV~ | 01
114 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade West | Markise Schaltbefehl Auf | 75 | ..._480_RARxx_SONxx_w00_MARxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | w00 | MAR | xx | MOT | xx | SBA | 01 |  |  | AMEV1.1
115 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade West | Markise Schaltbefehl Zu | 74 | ..._480_RARxx_SONxx_w00_MARxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | w00 | MAR | xx | MOT | xx | SBZ | 01 |  |  | AMEV1.1
116 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade West | Markise Schaltbefehl Auf Datenaufzeichung | 92 | ..._480_RARxx_SONxx_w00_MARxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | w00 | MAR | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL
117 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade West | Markise Schaltbefehl Zu Datenaufzeichung | 91 | ..._480_RARxx_SONxx_w00_MARxx_MOTxx_SBZ01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | w00 | MAR | xx | MOT | xx | SBZ | 01 | TL
118 | Aggregat | bb3a685f-a2aa-4dd4-b59a-cd6c8b820741 | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 | Markise mit Antrieb (SMI projektiert, nur Aufschaltung durch Integrator)
119 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Markise | 58 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_MARxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | MAR | xx | ### | ## | SV~ | 01
120 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | MV_AS_JAL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Markise Anlagensteuerung | 75 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_MARxx_MOTxx_AST01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | MAR | xx | MOT | xx | AST | 01 |  | Als BM Nummer kann die SMI Bus-Adresse verwendet werden
121 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | AV_ST_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Markise Position Stellsignal | 79 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_MARxx_G~~xx_ST~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | MAR | xx | G~~ | xx | ST~ | 01 |  | Als BM Nummer kann die SMI Bus-Adresse verwendet werden | AMEV1.1
122 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | AV_MW_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Markise Position Messwert | 76 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_MARxx_G~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | MAR | xx | G~~ | xx | MW~ | 01 |  | Als BM Nummer kann die SMI Bus-Adresse verwendet werden
123 | Aggregat |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Markise Position Messwert Datenaufzeichung | 93 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_MARxx_G~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | MAR | xx | G~~ | xx | MW~ | 01 | TL | Als BM Nummer kann die SMI Bus-Adresse verwendet werden
124 | Aggregat | f48206ea-90fe-4cb7-accc-67fb3138abf3 | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 | Rolladen mit Antrieb
125 | Aggregat |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Rollladen | 60 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_ROLxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | ROL | xx | ### | ## | SV~ | 01
126 | Aggregat |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Rollladen Schaltbefehl Auf | 77 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_ROLxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | ROL | xx | MOT | xx | SBA | 01 |  |  | AMEV1.1
127 | Aggregat |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Rollladen Schaltbefehl Zu | 76 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_ROLxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | ROL | xx | MOT | xx | SBZ | 01 |  |  | AMEV1.1
128 | Aggregat |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Rollladen Schaltbefehl Auf Datenaufzeichung | 94 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_ROLxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | ROL | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL
129 | Aggregat |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Nord | Rollladen Schaltbefehl Zu Datenaufzeichung | 93 | ..._480_RARxx_SONxx_n00_ROLxx_MOTxx_SBZ01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | n00 | ROL | xx | MOT | xx | SBZ | 01 | TL
130 | Aggregat | eed6ac78-4a0f-4263-8175-db4cf67d12ba | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 | Verdunklung mit Antrieb
131 | Aggregat |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Verdunklung | 54 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_VEGxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | VEG | xx | ### | ## | SV~ | 01
132 | Aggregat |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Verdunklung Schaltbefehl Auf | 71 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_VEGxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | VEG | xx | MOT | xx | SBA | 01 |  |  | AMEV1.1
133 | Aggregat |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Verdunklung Schaltbefehl Zu | 70 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_VEGxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | VEG | xx | MOT | xx | SBZ | 01 |  |  | AMEV1.1
134 | Aggregat |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Verdunklung Schaltbefehl Auf Datenaufzeichung | 88 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_VEGxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | VEG | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL
135 | Aggregat |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Verdunklung Schaltbefehl Zu Datenaufzeichung | 87 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_VEGxx_MOTxx_SBZ01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | VEG | xx | MOT | xx | SBZ | 01 | TL
136 |  |  | 400 |  | Technische Anlagen (übergeordnete Verwendung in unterschiedlichen Gewerken)
137 | Aggregat | 1d62afa1-f1c9-44a6-848a-966f80614eca | 400 | AGG_SSK_AMEV1 | Schaltschrank (ASP)
138 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | Schaltschrank | 61 | ..._480_ASPxx_#####_###_SSKxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | SSK | xx | ### | ## | SV~ | 01
139 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_AM_ZOF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | Schaltschrank Endschalter Alarmmeldung | 86 | ..._480_ASPxx_#####_###_SSKxx_GS~xx_AM~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | SSK | xx | GS~ | xx | AM~ | 01 |  | Ausführen, wenn Schaltschranköffnung überwacht werden muss, z.B. bei sicherheitsrelevanten Anlagen | AMEV1.1
140 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung Wechselspannung | Schaltschrank Spannung Störmeldung | 117 | ..._480_ASPxx_ASVxx_AC~_SSKxx_E~~xx_SM~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | AC~ | SSK | xx | E~~ | xx | SM~ | 01 |  | Bei getrennter Spannungsversorgung von Laststrom und ASE-Spannungsversorgung
141 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung Wechselspannung | Schaltschrank Überspannung Störmeldung | 121 | ..._480_ASPxx_ASVxx_AC~_SSKxx_EH~xx_SM~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | AC~ | SSK | xx | EH~ | xx | SM~ | 01
142 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung Wechselspannung | Schaltschrank Phasenwächter Störmeldung | 122 | ..._480_ASPxx_ASVxx_AC~_SSKxx_EPHxx_SM~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | AC~ | SSK | xx | EPH | xx | SM~ | 01
143 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung Gleichspannung | Schaltschrank Unterspannung Störmeldung | 121 | ..._480_ASPxx_ASVxx_DC~_SSKxx_EL~xx_SM~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | DC~ | SSK | xx | EL~ | xx | SM~ | 01 |  | Nur ausführen, wenn Spannung verwendet
144 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung Gleichspannung | Schaltschrank Unterspannung Störmeldung | 121 | ..._480_ASPxx_ASVxx_DC~_SSKxx_EL~xx_SM~02 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | DC~ | SSK | xx | EL~ | xx | SM~ | 02 |  | Nur ausführen, wenn Spannung verwendet
145 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung Wechselspannung | Schaltschrank Unterspannung Störmeldung | 122 | ..._480_ASPxx_ASVxx_AC~_SSKxx_EL~xx_SM~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | AC~ | SSK | xx | EL~ | xx | SM~ | 01 |  | Nur ausführen, wenn Spannung verwendet
146 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung Phase L1-N | Schaltschrank Unterspannung Störmeldung | 117 | ..._480_ASPxx_ASVxx_L1N_SSKxx_EL~xx_SM~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | L1N | SSK | xx | EL~ | xx | SM~ | 01 |  | Nur ausführen, wenn Spannung verwendet
147 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_ENT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung | Schaltschrank Taster Entriegelung | 100 | ..._480_ASPxx_ASVxx_###_SSKxx_TASxx_ETR01 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | ### | SSK | xx | TAS | xx | ETR | 01
148 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung | Schaltschrank Taster Entriegelung Datenaufzeichung | 117 | ..._480_ASPxx_ASVxx_###_SSKxx_TASxx_ETR01_TL | 40 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | ### | SSK | xx | TAS | xx | ETR | 01 | TL
149 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BV_ENT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung | Schaltschrank Bedieneinheit Entriegelung | 107 | ..._480_ASPxx_ASVxx_###_SSKxx_UBExx_ETR02 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | ### | SSK | xx | UBE | xx | ETR | 02
150 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung | Schaltschrank Bedieneinheit Entriegelung Datenaufzeichung | 124 | ..._480_ASPxx_ASVxx_###_SSKxx_UBExx_ETR01_TL | 40 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | ### | SSK | xx | UBE | xx | ETR | 01 | TL
151 | Aggregat |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt AV Stromversorgung | Schaltschrank Lampe Schaltbefehl | 99 | ..._480_ASPxx_ASVxx_###_SSKxx_LAMxx_SB~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ASV | xx | ### | SSK | xx | LAM | xx | SB~ | 01
152 | Aggregat | b7d1c0b3-bc11-4f3c-b507-e30dd9aa5b28 | 400 | AGG_EF_T_AMEV1 | Fühler Temperatur
153 | Aggregat |  | 400 | AGG_EF_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Technische Anlagen | Temperatur | 29 | ..._400_#####_#####_###_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 400 | ### | ## | ### | ## | ### | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
154 | Aggregat |  | 400 | AGG_EF_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Technische Anlagen | Temperatur Messwert | 38 | ..._400_#####_#####_###_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 400 | ### | ## | ### | ## | ### | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
155 | Aggregat |  | 400 | AGG_EF_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Technische Anlagen | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 55 | ..._400_#####_#####_###_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 400 | ### | ## | ### | ## | ### | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
156 | Aggregat | 2b0e7ab4-baef-4f3f-91ca-30b65abd7898 | 400 | AGG_EF_QPH_AMEV1 | Fühler Qualität ph-Wert (z.B. Rückkühlwerk)
157 | Aggregat |  | 400 | AGG_EF_QPH_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Technische Anlagen | PH-Wert | 26 | ..._400_###xx_#####_###_EF~xx_QPHxx_SV~01 | 37 | 400 | ### | xx | ### | ## | ### | EF~ | xx | QPH | xx | SV~ | 01
158 | Aggregat |  | 400 | AGG_EF_QPH_AMEV1 |  | AI_MW_QPH_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Technische Anlagen | PH-Wert Messwert | 35 | ..._400_###xx_#####_###_EF~xx_QPHxx_MW~01 | 37 | 400 | ### | xx | ### | ## | ### | EF~ | xx | QPH | xx | MW~ | 01
159 | Aggregat |  | 400 | AGG_EF_QPH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Technische Anlagen | PH-Wert Messwert Datenaufzeichung | 52 | ..._400_###xx_#####_###_EF~xx_QPHxx_MW~01_TL | 40 | 400 | ### | xx | ### | ## | ### | EF~ | xx | QPH | xx | MW~ | 01 | TL
160 | Aggregat | eb8ad955-8d10-4b43-a579-9b32b22cf427 | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 | Antrieb Pumpe einstufig E1 (z.B. Erhitzerpumpe)
161 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe | 71 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | ### | ## | SV~ | 01
162 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Schaltbefehl | 84 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_MOTxx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | SB~ | 01
163 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Ausführkontrolle | 88 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
164 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Betriebsmeldung | 87 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_MOTxx_BM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01
165 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 104 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL
166 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Störmeldung | 83 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_MOTxx_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | SM~ | 01
167 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Bedieneinheit Hand schalten | 99 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE
168 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01
169 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
170 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
171 | Aggregat | 46f04021-e308-4fb9-b40c-ef6619046a32 | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 | Antrieb Pumpe einstufig E2 (Sockelpumpe, Motor-/Pumpeneinheit getrennt, mit Sensor)
172 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis | Pumpe | 53 | ..._420_VTAxx_HZKxx_###_PPExx_#####_SV~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | ### | PPE | xx | ### | ## | SV~ | 01
173 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Schaltbefehl | 85 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_SB~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | SB~ | 01
174 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Ausführkontrolle | 89 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
175 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Betriebsmeldung | 88 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_BM~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01
176 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 105 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL
177 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Störmeldung | 84 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_SM~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | SM~ | 01
178 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | AI_MW_PD_Tem_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Differenzdruck Messwert | 96 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_PD~xx_MW~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | PD~ | xx | MW~ | 01 |  | Falls kein Rückführwert vorhanden ist, ist eine Differenzdruckmessung vorzusehen. | AMEV1.1
179 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Differenzdruck Messwert Datenaufzeichung | 113 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_PD~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | PD~ | xx | MW~ | 01 | TL | Optional, wenn der Sensor vorhanden ist
180 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Reparaturschalter Revisionsmeldung | 107 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_REPxx_RVM01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
181 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Bedieneinheit Hand schalten | 100 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE
182 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01
183 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
184 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
185 | Aggregat | 45449f74-73e0-4576-b68c-6e43ceaae22f | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 | Antrieb Pumpe Sollwertvorgabe (z.B. Differenzdruck, Förderhöhe)
186 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe | 72 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_#####_SV~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | ### | ## | SV~ | 01
187 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Schaltbefehl | 85 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_SB~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | SB~ | 01
188 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Ausführkontrolle | 89 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
189 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Betriebsmeldung | 88 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_BM~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01
190 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Störmeldung | 84 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_SM~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | SM~ | 01
191 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | AO_SW_PD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Differenzdruck Sollwert | 96 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_PD~xx_SW~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | PD~ | xx | SW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
192 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Differenzdruck Sollwert Datenaufzeichung | 113 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_PD~xx_SW~01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | PD~ | xx | SW~ | 01 | TL | Notwendig, wenn Rückführwert und Stellsignal unterschiedliche Einheiten haben | AMEV1.1
193 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Abweichung | 83 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_ABW01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | ABW | 01 | EE | Alarmierung nur möglich, wenn Stellsignal und Rückführwert vergleichbar sind
194 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Rückführwert | 85 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_RW~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | RW~ | 01 |  | Falls kein Rückführwert vorhanden ist, ist eine Differenzdruckmessung vorzusehen.
195 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Rückführwert Datenaufzeichung | 102 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_RW~01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | RW~ | 01 | TL
196 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Reparaturschalter Revisionsmeldung | 107 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_REPxx_RVM01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
197 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Bedieneinheit Hand schalten | 100 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
198 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Bedieneinheit Hand stellen | 99 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
199 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01
200 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand stellen | 89 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDG01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDG | 01
201 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
202 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand stellen | 89 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDG01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
203 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
204 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand stellen | 89 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE
205 | Aggregat | bc42a0c7-d0b1-4dd7-8827-5244ba09457a | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 | Antrieb Pumpe Stellbetrieb (z.B. 0-100%)
206 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe | 72 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_#####_SV~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | ### | ## | SV~ | 01
207 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Schaltbefehl | 85 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_SB~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | SB~ | 01
208 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Ausführkontrolle | 89 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
209 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Betriebsmeldung | 88 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_BM~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01
210 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Störmeldung | 84 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_SM~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | SM~ | 01
211 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Stellsignal | 84 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_ST~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | ST~ | 01
212 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Stellsignal Datenaufzeichung | 101 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_ST~01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | ST~ | 01 | TL | Notwendig, wenn Rückführwert und Stellsignal unterschiedliche Einheiten haben
213 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Abweichung | 83 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_ABW01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | ABW | 01 | EE | Alarmierung nur möglich, wenn Stellsignal und Rückführwert vergleichbar sind
214 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Rückführwert | 85 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_RW~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | RW~ | 01 |  | Falls kein Rückführwert vorhanden ist, ist eine Differenzdruckmessung vorzusehen.
215 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Rückführwert Datenaufzeichung | 102 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_MOTxx_RW~01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | MOT | xx | RW~ | 01 | TL
216 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Reparaturschalter Revisionsmeldung | 107 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_REPxx_RVM01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
217 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Bedieneinheit Hand schalten | 100 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
218 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe Bedieneinheit Hand stellen | 99 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
219 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01
220 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand stellen | 89 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDG01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDG | 01
221 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
222 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand stellen | 89 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDG01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
223 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand schalten | 90 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
224 | Aggregat |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser-Vorlauf | Pumpe LVB Hand stellen | 89 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZV_PPExx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZV | PPE | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE
225 | Aggregat | 81cde5dd-a2c4-42c4-a958-ae55a723ccbe | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 | Ventil schaltend Auf/Zu (z.B. Magnetventil)
226 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil | 78 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
227 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Schaltbefehl | 91 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | MOT | xx | SB~ | 01
228 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Endschalter Rückmeldung Auf | 106 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | GS~ | xx | RMA | 01 |  | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden
229 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Endschalter Rückmeldung Zu | 105 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 |  | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden
230 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Endschalter Ausführkontrolle Auf | 111 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_GS~xx_AKA01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | GS~ | xx | AKA | 01 | EE | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden
231 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Endschalter Ausführkontrolle Zu | 110 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_GS~xx_AKZ01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | GS~ | xx | AKZ | 01 | EE | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden
232 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Bedieneinheit Hand schalten | 106 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE
233 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand schalten | 96 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDB | 01
234 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand schalten | 96 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
235 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand schalten | 96 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
236 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Schaltbefehl Datenaufzeichung | 108 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_MOTxx_SB~01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | MOT | xx | SB~ | 01 | TL | Nur, falls keine Endlagenschalter vorhanden | AMEV1.1
237 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichung | 123 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden
238 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizverteilung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichung | 122 | ..._420_VTAxx_HVTxx_HZV_VENxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HVT | xx | HZV | VEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden
239 | Aggregat | 829b4ef4-e47d-4bc6-904a-1856f66ed3aa | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 | Ventil stetig analog
240 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil | 72 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
241 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Stellsignal | 84 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_MOTxx_ST~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | MOT | xx | ST~ | 01
242 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Abweichung | 83 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_MOTxx_ABW01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | MOT | xx | ABW | 01 | EE
243 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Rückführwert | 85 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_MOTxx_RW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | MOT | xx | RW~ | 01
244 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Bedieneinheit Hand stellen | 99 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE |  | AMEV1.1
245 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Rückführwert Datenaufzeichung | 102 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_MOTxx_RW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | MOT | xx | RW~ | 01 | TL
246 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand stellen | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  |  | AMEV1.1
247 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand stellen | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
248 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand stellen | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE |  | AMEV1.1
249 | Aggregat | 84d7ad81-2f4c-438a-b0d2-24eed9a087c4 | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 | Ventil stetig PWM
250 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Fußbodenheizung Heizwasser-Vorlauf | Ventil | 74 | ..._480_RASxx_FBHxx_HZV_VENxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | FBH | xx | HZV | VEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
251 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Fußbodenheizung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Schaltbefehl | 87 | ..._480_RASxx_FBHxx_HZV_VENxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 480 | RAS | xx | FBH | xx | HZV | VEN | xx | MOT | xx | SB~ | 01 |  |  | AMEV1.1
252 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Fußbodenheizung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Bedieneinheit Hand schalten | 102 | ..._480_RASxx_FBHxx_HZV_VENxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 480 | RAS | xx | FBH | xx | HZV | VEN | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE
253 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Fußbodenheizung Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand schalten | 92 | ..._480_RASxx_FBHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 480 | RAS | xx | FBH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann für Kleinverbraucher entfallen
254 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Fußbodenheizung Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand schalten | 92 | ..._480_RASxx_FBHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 480 | RAS | xx | FBH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann für Kleinverbraucher entfallen, kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
255 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Fußbodenheizung Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand schalten | 92 | ..._480_RASxx_FBHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 480 | RAS | xx | FBH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE | Kann für Kleinverbraucher entfallen
256 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Fußbodenheizung Heizwasser-Vorlauf | Ventil Schaltbefehl Datenaufzeichung | 104 | ..._480_RASxx_FBHxx_HZV_VENxx_MOTxx_SB~01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | FBH | xx | HZV | VEN | xx | MOT | xx | SB~ | 01 | TL | ACHTUNG: Datenaufzeichnung nur bei langen Periodenzeiten, sonst drohen große Datenmengen. Alternativ Regelsignal des zugehörigen Loop-Objektes aufzeichnen !
257 | Aggregat | e477879c-18e4-4190-b903-ccf3ecc8b2f6 | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 | Ventil stetig 3-Punkt
258 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil | 63 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
259 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil Schaltbefehl Auf | 80 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | MOT | xx | SBA | 01
260 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil Schaltbefehl Zu | 79 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | MOT | xx | SBZ | 01
261 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil Endschalter Rückmeldung Auf | 91 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | GS~ | xx | RMA | 01 |  | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden | AMEV1.1
262 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil Endschalter Rückmeldung Zu | 90 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 |  | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden | AMEV1.1
263 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil Bedieneinheit Hand Auf | 86 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_UBExx_HDA01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | UBE | xx | HDA | 01 | EE
264 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil Bedieneinheit Hand Zu | 85 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_UBExx_HDZ01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | UBE | xx | HDZ | 01 | EE
265 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand Auf | 76 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_LVBxx_HDA01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDA | 01
266 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand Zu | 75 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_LVBxx_HDZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDZ | 01
267 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand schalten | 81 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
268 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand Auf | 76 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_LVBxx_HDA01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDA | 01 | EE | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden
269 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand Zu | 75 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_LVBxx_HDZ01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDZ | 01 | EE | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden
270 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil Schaltbefehl Auf Datenaufzeichung | 97 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL
271 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Heizwasser-Vorlauf | Ventil Schaltbefehl Zu Datenaufzeichung | 96 | ..._430_LTAxx_#####_HZV_VENxx_MOTxx_SBZ01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | HZV | VEN | xx | MOT | xx | SBZ | 01 | TL
272 | Aggregat | f1be7583-703b-4d1a-8e0e-ea824ff9bc8a | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 | Ventil druckunabhängig mit Volumenstrommessung
273 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil | 72 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
274 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | AV_SW_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Menge Stellsignal berechnet | 100 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_F~~xx_STC01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | F~~ | xx | STC | 01 |  | Stellwert in % (0..100% vom Volumenstrom)
275 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | AO_SW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Menge Sollwert | 87 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_F~~xx_SW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | F~~ | xx | SW~ | 01 |  | Stellwert Volumenstrom
276 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | AI_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Menge Messwert | 87 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
277 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Bedieneinheit Hand stellen | 99 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE
278 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand stellen | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01
279 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand stellen | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
280 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil LVB Hand stellen | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE
281 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Menge Abweichung | 89 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_F~~xx_ABW01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | F~~ | xx | ABW | 01 | EE
282 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Menge Sollwert Datenaufzeichung | 104 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_F~~xx_SW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | F~~ | xx | SW~ | 01 | TL
283 | Aggregat |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil Menge Messwert Datenaufzeichung | 104 | ..._430_LTAxx_ERHxx_HZV_VENxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | HZV | VEN | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL
284 | Aggregat | df7f1c8f-d827-4c32-b943-1e7ddbabadc6 | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 | Klappe schaltend Auf/Zu
285 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe | 54 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | ### | ## | SV~ | 01
286 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Schaltbefehl | 67 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | SB~ | 01 |  |  | AMEV1.1
287 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Rückmeldung Auf | 82 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | RMA | 01 |  |  | AMEV1.1
288 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Rückmeldung Zu | 81 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 |  |  | AMEV1.1
289 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Ausführkontrolle Auf | 87 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_AKA01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | AKA | 01 | EE
290 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Ausführkontrolle Zu | 86 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_AKZ01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | AKZ | 01 | EE
291 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Bedieneinheit Hand schalten | 82 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE
292 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand schalten | 72 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDB | 01
293 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand schalten | 72 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
294 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand schalten | 72 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
295 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichung | 99 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
296 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichung | 98 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
297 | Aggregat | 24a476e7-58fe-48e0-aaea-20f8a5c62d47 | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 | Klappe stetig PWM
298 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe | 54 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | ### | ## | SV~ | 01
299 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Schaltbefehl | 67 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | SB~ | 01 |  |  | AMEV1.1
300 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Rückmeldung Auf | 82 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | RMA | 01 |  | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden | AMEV1.1
301 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Rückmeldung Zu | 81 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 |  | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden | AMEV1.1
302 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Bedieneinheit Hand schalten | 82 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE
303 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand schalten | 72 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDB | 01
304 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand schalten | 72 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
305 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand schalten | 72 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
306 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Schaltbefehl Datenaufzeichung | 84 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_SB~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | SB~ | 01 | TL | ACHTUNG: Datenaufzeichnung nur bei langen Periodenzeiten, sonst drohen große Datenmengen. Alternativ Regelsignal des zugehörigen Loop-Objektes aufzeichnen ! | AMEV1.1
307 | Aggregat | da032527-f43b-4f2c-bdb4-03d55a53959d | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 | Klappe stetig 3-Punkt
308 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe | 54 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | ### | ## | SV~ | 01
309 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Schaltbefehl Auf | 71 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | SBA | 01 |  |  | AMEV1.1
310 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Schaltbefehl Zu | 70 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | SBZ | 01 |  |  | AMEV1.1
311 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Rückmeldung Auf | 82 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | RMA | 01 |  | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden | AMEV1.1
312 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Endschalter Rückmeldung Zu | 81 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 |  | Optional, falls Endlagenschalter vorhanden | AMEV1.1
313 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Bedieneinheit Hand Auf | 77 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_UBExx_HDA01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | UBE | xx | HDA | 01 | EE
314 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Bedieneinheit Hand Zu | 76 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_UBExx_HDZ01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | UBE | xx | HDZ | 01 | EE
315 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand Auf | 67 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDA01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDA | 01
316 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand Zu | 66 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDZ | 01
317 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand schalten | 72 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
318 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand Auf | 67 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDA01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDA | 01 | EE
319 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand Zu | 66 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDZ01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDZ | 01 | EE
320 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Schaltbefehl Auf Datenaufzeichung | 88 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL |  | AMEV1.1
321 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Schaltbefehl Zu Datenaufzeichung | 87 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_SBZ01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | SBZ | 01 | TL |  | AMEV1.1
322 | Aggregat | 8840b152-4524-47af-8cf7-450685961a2b | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 | Klappe stetig analog
323 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe | 54 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | ### | ## | SV~ | 01
324 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Stellsignal | 66 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_ST~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | ST~ | 01 |  |  | AMEV1.1
325 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Rückführwert | 67 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_RW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | RW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
326 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Abweichung | 65 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_ABW01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | ABW | 01 | EE |  | AMEV1.1
327 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Bedieneinheit Hand stellen | 81 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE
328 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand stellen | 71 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDG | 01
329 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand stellen | 71 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
330 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe LVB Hand stellen | 71 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE
331 | Aggregat |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Klappe Rückführwert Datenaufzeichung | 84 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_KLAxx_MOTxx_RW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | KLA | xx | MOT | xx | RW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
332 | Aggregat | ee277674-b238-454c-98bc-4bb2048a1303 | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 | Elektrozähler Verbrauchsmessung
333 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler | 67 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
334 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Zähler Störmeldung | 86 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01
335 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Zähler Seriennummer | 87 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
336 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Energiemenge Zählwert | 89 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_H~~xx_ZW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01
337 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Leistung Messwert | 85 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_J~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01
338 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Blindarbeit Zählwert | 88 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_HVRxx_ZW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | HVR | xx | ZW~ | 01
339 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_COS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Cos-Phi Messwert | 84 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_COSxx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | COS | xx | MW~ | 01 |  | I.d.R. induktive cos phi Werte. Bei kapazitivem cos phi gesonderte Betrachtung notwendig. Alternativ als AI Objekt.
340 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L1-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L1N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L1N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
341 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L2-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L2N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L2N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
342 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L3-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L3N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L3N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
343 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L1 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L1~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L1~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
344 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L2 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L2~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L2~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
345 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L3 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L3~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L3~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
346 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Geschwindigkeit ¦¦ Drehzahl ¦¦ Frequenz ¦¦ Schwingungen Messwert | 132 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_S~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | S~~ | xx | MW~ | 01
347 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Energiemenge Zählwert Datenaufzeichung | 106 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_H~~xx_ZW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
348 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Leistung Messwert Datenaufzeichung | 102 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_J~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 | TL
349 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Blindarbeit Zählwert Datenaufzeichung | 105 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_HVRxx_ZW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | HVR | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
350 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Cos-Phi Messwert Datenaufzeichung | 101 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_COSxx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | COS | xx | MW~ | 01 | TL
351 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L1-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichung | 113 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L1N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L1N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
352 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L2-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichung | 113 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L2N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L2N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
353 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L3-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichung | 113 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L3N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L3N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
354 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L1 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L1~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L1~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
355 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L2 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L2~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L2~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
356 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L3 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L3~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L3~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
357 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Geschwindigkeit ¦¦ Drehzahl ¦¦ Frequenz ¦¦ Schwingungen Messwert Datenaufzeichung | 149 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_S~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | S~~ | xx | MW~ | 01 | TL
358 | Aggregat | 7e167275-32f3-4d53-8926-6dbdd30722c2 | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 | Elektrozähler Verbrauchsmessung Zweitarif
359 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler | 67 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
360 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Zähler Störmeldung | 86 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01
361 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Zähler Seriennummer | 87 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
362 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Energiemenge Zählwert | 89 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_H~~01_ZW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | 01 | ZW~ | 01
363 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Energiemenge Zählwert | 89 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_H~~02_ZW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | 02 | ZW~ | 01
364 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Leistung Messwert | 85 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_J~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01
365 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Blindarbeit Zählwert | 88 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_HVR01_ZW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | HVR | 01 | ZW~ | 01
366 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Blindarbeit Zählwert | 88 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_HVR02_ZW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | HVR | 02 | ZW~ | 01
367 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_COS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Cos-Phi Messwert | 84 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_COSxx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | COS | xx | MW~ | 01 |  | I.d.R. induktive cos phi Werte. Bei kapazitivem cos phi gesonderte Betrachtung notwendig. Alternativ als AI Objekt.
368 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L1-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L1N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L1N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
369 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L2-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L2N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L2N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
370 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L3-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L3N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L3N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
371 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L1 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L1~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L1~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
372 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L2 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L2~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L2~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
373 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L3 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L3~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L3~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
374 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Geschwindigkeit ¦¦ Drehzahl ¦¦ Frequenz ¦¦ Schwingungen Messwert | 132 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_S~~xx_MW~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | S~~ | xx | MW~ | 01
375 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Energiemenge Zählwert Datenaufzeichung | 106 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_H~~01_ZW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | 01 | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
376 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Energiemenge Zählwert Datenaufzeichung | 106 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_H~~02_ZW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | 02 | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
377 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Leistung Messwert Datenaufzeichung | 102 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_J~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 | TL
378 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Blindarbeit Zählwert Datenaufzeichung | 105 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_HVR01_ZW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | HVR | 01 | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
379 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Blindarbeit Zählwert Datenaufzeichung | 105 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_HVR02_ZW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | HVR | 02 | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
380 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Cos-Phi Messwert Datenaufzeichung | 101 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_COSxx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | COS | xx | MW~ | 01 | TL
381 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L1-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichung | 113 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L1N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L1N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
382 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L2-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichung | 113 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L2N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L2N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
383 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L3-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichung | 113 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L3N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L3N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
384 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L1 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L1~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L1~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
385 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L2 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L2~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L2~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
386 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Phase L3 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._440_VBAxx_ASVxx_L3~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | L3~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
387 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung | Elektrozähler Geschwindigkeit ¦¦ Drehzahl ¦¦ Frequenz ¦¦ Schwingungen Messwert Datenaufzeichung | 149 | ..._440_VBAxx_ASVxx_###_ELZxx_S~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | ### | ELZ | xx | S~~ | xx | MW~ | 01 | TL
388 | Aggregat | 2e0ccfd8-0f16-40c1-81b6-abf1d2abc42a | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 | Elektrozähler Bezugs- und Einspeisemessung
389 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler | 67 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
390 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Zähler Störmeldung | 86 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01
391 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Zähler Seriennummer | 87 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
392 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Energiemenge Zählwert Bezug | 95 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_H~~xx_ZWB01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | xx | ZWB | 01 |  |  | AMEV1.1
393 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Leistung Messwert Bezug | 91 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_J~~xx_MWB01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | J~~ | xx | MWB | 01 |  |  | AMEV1.1
394 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Energiemenge Zählwert Einspeisung | 101 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_H~~xx_ZWE01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | xx | ZWE | 01 |  |  | AMEV1.1
395 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Leistung Messwert Einspeisung | 97 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_J~~xx_MWE01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | J~~ | xx | MWE | 01 |  |  | AMEV1.1
396 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Blindarbeit Zählwert | 88 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_HVRxx_ZW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | HVR | xx | ZW~ | 01
397 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_COS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Cos-Phi Messwert | 84 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_COSxx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | COS | xx | MW~ | 01
398 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L1-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L1N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L1N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
399 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L2-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L2N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L2N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
400 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L3-N | Elektrozähler Spannung Messwert | 96 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L3N_ELZxx_E~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L3N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01
401 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L1 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L1~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L1~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
402 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L2 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L2~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L2~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
403 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L3 | Elektrozähler Strom Messwert | 91 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L3~_ELZxx_C~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L3~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01
404 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Geschwindigkeit ¦¦ Drehzahl ¦¦ Frequenz ¦¦ Schwingungen Messwert | 132 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_S~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | S~~ | xx | MW~ | 01
405 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Energiemenge Zählwert Bezug Datenaufzeichung | 112 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_H~~xx_ZWB01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | xx | ZWB | 01 | TL |  | AMEV1.1
406 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Leistung Messwert Bezug Datenaufzeichung | 108 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_J~~xx_MWB01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | J~~ | xx | MWB | 01 | TL |  | AMEV1.1
407 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Energiemenge Zählwert Einspeisung Datenaufzeichung | 118 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_H~~xx_ZWE01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | H~~ | xx | ZWE | 01 | TL |  | AMEV1.1
408 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Leistung Messwert Einspeisung Datenaufzeichung | 114 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_J~~xx_MWE01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | J~~ | xx | MWE | 01 | TL |  | AMEV1.1
409 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Blindarbeit Zählwert Datenaufzeichung | 105 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_HVRxx_ZW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | HVR | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
410 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Cos-Phi Messwert Datenaufzeichung | 101 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_COSxx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | COS | xx | MW~ | 01 | TL
411 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L1-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichung | 113 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L1N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L1N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
412 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L2-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichung | 113 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L2N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L2N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
413 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L3-N | Elektrozähler Spannung Messwert Datenaufzeichung | 113 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L3N_ELZxx_E~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L3N | ELZ | xx | E~~ | xx | MW~ | 01 | TL
414 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L1 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L1~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L1~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
415 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L2 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L2~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L2~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
416 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Phase L3 | Elektrozähler Strom Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._440_EZAxx_PVAxx_L3~_ELZxx_C~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | L3~ | ELZ | xx | C~~ | xx | MW~ | 01 | TL
417 | Aggregat |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage | Elektrozähler Geschwindigkeit ¦¦ Drehzahl ¦¦ Frequenz ¦¦ Schwingungen Messwert Datenaufzeichung | 149 | ..._440_EZAxx_PVAxx_###_ELZxx_S~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | ### | ELZ | xx | S~~ | xx | MW~ | 01 | TL
418 | Aggregat | 1588de44-6f75-4312-aae2-f514ee4ec998 | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 | Wärmemengenzähler
419 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler | 84 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
420 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Zähler Störmeldung | 103 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01
421 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Zähler Seriennummer | 104 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
422 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Energiemenge Zählwert | 106 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_H~~xx_ZW~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01
423 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Leistung Messwert | 102 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_J~~xx_MW~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01
424 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Menge Zählwert | 99 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 |  | Optional, falls verfügbar
425 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Menge Messwert | 99 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
426 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser-Rücklauf | Wärmemengenzähler Temperatur Messwert | 113 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HWR_WMZxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HWR | WMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
427 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser-Vorlauf | Wärmemengenzähler Temperatur Messwert | 112 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HWV_WMZxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HWV | WMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
428 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_MWC_TD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Temperaturdifferenz Messwert berechnet | 123 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_TD~xx_MWC01 | 37 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | TD~ | xx | MWC | 01
429 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Energiemenge Zählwert Datenaufzeichung | 123 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_H~~xx_ZW~01_TL | 40 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
430 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Leistung Messwert Datenaufzeichung | 119 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_J~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 | TL
431 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Menge Zählwert Datenaufzeichung | 116 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL | Optional, falls verfügbar | AMEV1.1
432 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Menge Messwert Datenaufzeichung | 116 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL
433 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser-Rücklauf | Wärmemengenzähler Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 130 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HWR_WMZxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HWR | WMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
434 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser-Vorlauf | Wärmemengenzähler Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 129 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HWV_WMZxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HWV | WMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
435 | Aggregat |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Netzanschluss Fernwärmeübergabe Heißwasser | Wärmemengenzähler Temperaturdifferenz Messwert berechnet Datenaufzeichung | 140 | ..._420_NZAxx_FWUxx_HW~_WMZxx_TD~xx_MWC01_TL | 40 | 420 | NZA | xx | FWU | xx | HW~ | WMZ | xx | TD~ | xx | MWC | 01 | TL
436 | Aggregat | 6411e36f-cb25-4a80-9b0a-3fc1a3790c2a | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 | Gasmengenzähler
437 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler | 82 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
438 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Zähler Störmeldung | 101 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01
439 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Zähler Seriennummer | 102 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
440 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Energiemenge Zählwert | 104 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_H~~xx_ZW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01
441 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Leistung Messwert | 100 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_J~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01
442 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Menge Zählwert | 97 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01
443 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Menge Messwert | 97 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
444 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Temperatur Messwert | 102 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Sofern Berechnung Arbeit nicht automatisch mit Zähler mit Normkubikmeter erfolgt
445 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_P_GAS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Druck Messwert | 97 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_P~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | P~~ | xx | MW~ | 01 |  | Sofern Berechnung Arbeit nicht automatisch mit Zähler mit Normkubikmeter erfolgt
446 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Energiemenge Zählwert Datenaufzeichung | 121 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_H~~xx_ZW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
447 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Leistung Messwert Datenaufzeichung | 117 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_J~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 | TL
448 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Menge Zählwert Datenaufzeichung | 114 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
449 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Menge Messwert Datenaufzeichung | 114 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL
450 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 119 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL | Sofern Berechnung Arbeit nicht automatisch mit Zähler mit Normkubikmeter erfolgt | AMEV1.1
451 | Aggregat |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Blockheizkraftwerk Erdgas | Gasmengenzähler Druck Messwert Datenaufzeichung | 114 | ..._420_EZAxx_BHKxx_GC~_GMZxx_P~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | BHK | xx | GC~ | GMZ | xx | P~~ | xx | MW~ | 01 | TL | Sofern Berechnung Arbeit nicht automatisch mit Zähler mit Normkubikmeter erfolgt | AMEV1.1
452 | Aggregat | c58932dd-3a45-4218-86df-a0ca8b9c49da | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 | Dampfmengenzähler
453 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler | 95 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
454 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Zähler Störmeldung | 114 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01
455 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Zähler Seriennummer | 115 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
456 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_DMZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Menge Zählwert | 110 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01
457 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_DMZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Menge Messwert | 110 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
458 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Druck Messwert | 110 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_P~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | P~~ | xx | MW~ | 01 |  | Option, z.B. zur Berechnung von überhitztem Dampf
459 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Temperatur Messwert | 115 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Option, z.B. zur Berechnung von überhitztem Dampf
460 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Menge Zählwert Datenaufzeichung | 127 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
461 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Menge Messwert Datenaufzeichung | 127 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL
462 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Druck Messwert Datenaufzeichung | 127 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_P~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | P~~ | xx | MW~ | 01 | TL | Option, z.B. zur Berechnung von überhitztem Dampf
463 | Aggregat |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Reindampferzeugung Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 132 | ..._420_EZAxx_RDExx_DN~_DMZxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | RDE | xx | DN~ | DMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL | Option, z.B. zur Berechnung von überhitztem Dampf
464 | Aggregat | 378dc166-1831-4bed-9e6e-a28709bdeeb8 | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 | Kältemengenzähler
465 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler | 66 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_#####_SV~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
466 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Zähler Störmeldung | 85 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01
467 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Zähler Seriennummer | 86 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
468 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Energiemenge Zählwert | 88 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_H~~xx_ZW~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01
469 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Leistung Messwert | 84 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_J~~xx_MW~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01
470 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Menge Zählwert | 81 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01
471 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Menge Messwert | 81 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
472 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser-Rücklauf | Kältemengenzähler Temperatur Messwert | 95 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KAR_KMZxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KAR | KMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
473 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser-Vorlauf | Kältemengenzähler Temperatur Messwert | 94 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KAV_KMZxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KAV | KMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
474 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_MWC_TD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Temperaturdifferenz Messwert berechnet | 105 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_TD~xx_MWC01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | TD~ | xx | MWC | 01
475 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Energiemenge Zählwert Datenaufzeichung | 105 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_H~~xx_ZW~01_TL | 40 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
476 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Leistung Messwert Datenaufzeichung | 101 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_J~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 | TL
477 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Menge Zählwert Datenaufzeichung | 98 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
478 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Menge Messwert Datenaufzeichung | 98 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL
479 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser-Rücklauf | Kältemengenzähler Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 112 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KAR_KMZxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KAR | KMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
480 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser-Vorlauf | Kältemengenzähler Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 111 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KAV_KMZxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KAV | KMZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
481 | Aggregat |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser | Kältemengenzähler Temperaturdifferenz Messwert berechnet Datenaufzeichung | 122 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KA~_KMZxx_TD~xx_MWC01_TL | 40 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KA~ | KMZ | xx | TD~ | xx | MWC | 01 | TL |  | AMEV1.2
482 | Aggregat | 9559a418-2c97-4f8a-94cd-af71a2107398 | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 | Wärme- und Kältemengenzähler kombiniert
483 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler | 95 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
484 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Zähler Störmeldung | 114 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
485 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Zähler Seriennummer | 115 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
486 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Energiemenge Zählwert Wärme | 123 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_H~~xx_ZWW01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | H~~ | xx | ZWW | 01
487 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Leistung Messwert Wärme | 119 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_J~~xx_MWW01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | J~~ | xx | MWW | 01
488 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Energiemenge Zählwert Kälte | 123 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_H~~xx_ZWK01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | H~~ | xx | ZWK | 01
489 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Leistung Messwert Kälte | 119 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_J~~xx_MWK01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | J~~ | xx | MWK | 01
490 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Menge Zählwert | 110 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01
491 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Menge Messwert | 110 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
492 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung-Rücklauf | Kälte- und Wärmemengenzähler Temperatur Messwert | 124 | ..._480_RABxx_BKTxx_HKR_KWZxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HKR | KWZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
493 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung-Vorlauf | Kälte- und Wärmemengenzähler Temperatur Messwert | 123 | ..._480_RABxx_BKTxx_HKV_KWZxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HKV | KWZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
494 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_MWC_TD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Temperaturdifferenz Messwert berechnet | 134 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_TD~xx_MWC01 | 37 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | TD~ | xx | MWC | 01
495 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Energiemenge Zählwert Wärme Datenaufzeichung | 140 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_H~~xx_ZWW01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | H~~ | xx | ZWW | 01 | TL |  | AMEV1.1
496 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Leistung Messwert Wärme Datenaufzeichung | 136 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_J~~xx_MWW01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | J~~ | xx | MWW | 01 | TL
497 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Energiemenge Zählwert Kälte Datenaufzeichung | 140 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_H~~xx_ZWK01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | H~~ | xx | ZWK | 01 | TL |  | AMEV1.1
498 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Leistung Messwert Kälte Datenaufzeichung | 136 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_J~~xx_MWK01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | J~~ | xx | MWK | 01 | TL
499 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Menge Zählwert Datenaufzeichung | 127 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
500 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Menge Messwert Datenaufzeichung | 127 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL
501 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung-Rücklauf | Kälte- und Wärmemengenzähler Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 141 | ..._480_RABxx_BKTxx_HKR_KWZxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HKR | KWZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
502 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung-Vorlauf | Kälte- und Wärmemengenzähler Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 140 | ..._480_RABxx_BKTxx_HKV_KWZxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HKV | KWZ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
503 | Aggregat |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Bereich Betonkernaktivierung Temperierung | Kälte- und Wärmemengenzähler Temperaturdifferenz Messwert berechnet Datenaufzeichung | 151 | ..._480_RABxx_BKTxx_HK~_KWZxx_TD~xx_MWC01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | BKT | xx | HK~ | KWZ | xx | TD~ | xx | MWC | 01 | TL
504 | Aggregat | 29cffa40-7af6-4187-b722-288c151d26c9 | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 | Wasserzähler
505 | Aggregat |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Netzanschluss Trinkwassersystem Trinkwasser | Wasserzähler | 87 | ..._410_NZAxx_TWSxx_TW~_WAZxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | NZA | xx | TWS | xx | TW~ | WAZ | xx | ### | ## | SV~ | 01
506 | Aggregat |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Netzanschluss Trinkwassersystem Trinkwasser | Wasserzähler Zähler Störmeldung | 106 | ..._410_NZAxx_TWSxx_TW~_WAZxx_ZAExx_SM~01 | 37 | 410 | NZA | xx | TWS | xx | TW~ | WAZ | xx | ZAE | xx | SM~ | 01
507 | Aggregat |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Netzanschluss Trinkwassersystem Trinkwasser | Wasserzähler Zähler Seriennummer | 107 | ..._410_NZAxx_TWSxx_TW~_WAZxx_ZAExx_SN~01 | 37 | 410 | NZA | xx | TWS | xx | TW~ | WAZ | xx | ZAE | xx | SN~ | 01 |  | Bei Seriennummern größer 16 Millionen die letzten 7 Ziffern (alternativ: Large Analogue Value) verwenden | AMEV1.1
508 | Aggregat |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Netzanschluss Trinkwassersystem Trinkwasser | Wasserzähler Menge Zählwert | 102 | ..._410_NZAxx_TWSxx_TW~_WAZxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 410 | NZA | xx | TWS | xx | TW~ | WAZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01
509 | Aggregat |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Netzanschluss Trinkwassersystem Trinkwasser | Wasserzähler Menge Messwert | 102 | ..._410_NZAxx_TWSxx_TW~_WAZxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 410 | NZA | xx | TWS | xx | TW~ | WAZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
510 | Aggregat |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Netzanschluss Trinkwassersystem Trinkwasser | Wasserzähler Menge Zählwert Datenaufzeichung | 119 | ..._410_NZAxx_TWSxx_TW~_WAZxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 410 | NZA | xx | TWS | xx | TW~ | WAZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
511 | Aggregat |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Netzanschluss Trinkwassersystem Trinkwasser | Wasserzähler Menge Messwert Datenaufzeichung | 119 | ..._410_NZAxx_TWSxx_TW~_WAZxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 410 | NZA | xx | TWS | xx | TW~ | WAZ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL
512 |  |  | 410 |  | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
513 | Aggregat | 0061f51f-9026-4b3c-bfe9-f2d901b8e5a9 | 410 | AGG_EF_WW_T_AMEV1 | Fühler Warmwassertemperatur (z.B. im Kombispeicher)
514 | Aggregat |  | 410 | AGG_EF_WW_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Kombispeicher Warmwasser | Temperatur | 83 | ..._410_EZAxx_KBS##_WW~_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 410 | EZA | xx | KBS | ## | WW~ | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
515 | Aggregat |  | 410 | AGG_EF_WW_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_WW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Kombispeicher Warmwasser | Temperatur Messwert | 92 | ..._410_EZAxx_KBS##_WW~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 410 | EZA | xx | KBS | ## | WW~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
516 | Aggregat |  | 410 | AGG_EF_WW_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Kombispeicher Warmwasser | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 109 | ..._410_EZAxx_KBS##_WW~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 410 | EZA | xx | KBS | ## | WW~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
517 | Aggregat | 29d3e83c-c77c-4a90-adb2-5d18dcff4204 | 410 | AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) | Fühler Warmwassertemperatur Zirkulation | [22 empty] | AMEV1.1;nicht verwenden
518 | Aggregat |  | 410 | AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verteilanlage Wasserzirkulation Zirkulationswasser | Temperatur | 92 | ..._410_VTAxx_WZN##_WZ~_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 410 | VTA | xx | WZN | ## | WZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1;nicht verwenden
519 | Aggregat |  | 410 | AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) |  | AI_MW_T_H_WW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verteilanlage Wasserzirkulation Zirkulationswasser | Temperatur Messwert | 101 | ..._410_VTAxx_WZN##_WZ~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 410 | VTA | xx | WZN | ## | WZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1;nicht verwenden
520 | Aggregat |  | 410 | AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verteilanlage Wasserzirkulation Zirkulationswasser | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 118 | ..._410_VTAxx_WZN##_WZ~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 410 | VTA | xx | WZN | ## | WZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1;nicht verwenden
521 | Aggregat | f4d260d8-ae5b-4c09-875e-5dbf220c2718 | 410 | AGG_EWH_AMEV1 | Elektro-Heizeinsatz (TWE-Trinkwassererwärmung)
522 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung | 102 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | ### | ## | SV~ | 01
523 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung Heizelement Schaltbefehl | 127 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_HZExx_SB~01 | 37 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | HZE | xx | SB~ | 01
524 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung Heizelement Ausführkontrolle | 131 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_HZExx_AK~01_EE | 40 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | HZE | xx | AK~ | 01 | EE
525 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung Heizelement Betriebsmeldung | 130 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_HZExx_BM~01 | 37 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | HZE | xx | BM~ | 01
526 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung Heizelement Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 147 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_HZExx_BM~01_TL | 40 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | HZE | xx | BM~ | 01 | TL
527 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung Heizelement Störmeldung | 126 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_HZExx_SM~01 | 37 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | HZE | xx | SM~ | 01
528 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung Temperatur schaltend hoch Alarmmeldung | 141 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_TSHxx_AM~01 | 37 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | TSH | xx | AM~ | 01
529 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung Bedieneinheit Hand schalten | 130 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE
530 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung LVB Hand schalten | 120 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | LVB | xx | HDB | 01
531 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung LVB Hand schalten | 120 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
532 | Aggregat |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Erzeugungsanlage Trinkwassererwärmungsanlage Trinkwasser | Elektroheizung LVB Hand schalten | 120 | ..._410_EZAxx_TWExx_TW~_EWHxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 410 | EZA | xx | TWE | xx | TW~ | EWH | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
533 | Baugruppe | 4c0cd164-8b23-43e8-8bdf-ba9b8096e749 | 410 | BGP_SM_AMEV1 | Störmeldung einzeln (z.B. Rohrbegleitheizung)
534 | Baugruppe |  | 410 | BGP_SM_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Freiflächenheizung Rohrbegleitheizung Abwasser | Elektroheizung | 92 | ..._410_FFHxx_RBHxx_AW~_EWHxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | FFH | xx | RBH | xx | AW~ | EWH | xx | ### | ## | SV~ | 01
535 | Baugruppe |  | 410 | BGP_SM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Freiflächenheizung Rohrbegleitheizung Abwasser | Elektroheizung Störmeldung | 104 | ..._410_FFHxx_RBHxx_AW~_EWHxx_#####_SM~01 | 37 | 410 | FFH | xx | RBH | xx | AW~ | EWH | xx | ### | ## | SM~ | 01 |  | Sollte so ausgeführt werden, dass bei Spannungsausfall (Versorgung) ein Fehler angezeigt wird.
536 | Aggregat | 75da387a-ba50-4539-aa25-014f3088cfca | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 | Armatur | [22 empty] | AMEV1.2
537 | Aggregat |  | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Armatur | 85 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_ARMxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | ARM | xx | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
538 | Aggregat |  | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Armatur Präsenzerkennung Rückmeldung | 114 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_ARMxx_PAExx_RM~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | ARM | xx | PAE | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
539 | Aggregat |  | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Armatur Magnet Schaltbefehl | 105 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_ARMxx_MGNxx_SB~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | ARM | xx | MGN | xx | SB~ | 01 |  |  | AMEV1.2
540 | Aggregat |  | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Armatur Magnet Schaltbefehl Datenaufzeichung | 122 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_ARMxx_MGNxx_SB~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | ARM | xx | MGN | xx | SB~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
541 | Aggregat |  | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Armatur Menge Zählwert | 100 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_ARMxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | ARM | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 |  |  | AMEV1.2
542 | Aggregat |  | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Armatur Menge Zählwert Datenaufzeichung | 117 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_ARMxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | ARM | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
543 | Aggregat |  | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 |  | AV_SW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Armatur Menge Sollwert | 100 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_ARMxx_F~~xx_SW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | ARM | xx | F~~ | xx | SW~ | 01 |  | Mindestspülmenge | AMEV1.2
544 | Aggregat |  | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 |  | BI_SM_SYS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Armatur Pufferbatterie Störmeldung | 112 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_ARMxx_PBTxx_SM~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | ARM | xx | PBT | xx | SM~ | 01 |  | Batterie leer | AMEV1.2
545 | Aggregat | 0e1f8670-fb86-4caa-be6b-63d91fa08712 | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 | Urinal | [22 empty] | AMEV1.2
546 | Aggregat |  | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Urinal | 84 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_URNxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | URN | xx | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
547 | Aggregat |  | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Urinal Präsenzerkennung Rückmeldung | 113 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_URNxx_PAExx_RM~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | URN | xx | PAE | xx | RM~ | 01 |  | Kann alternativ über Taster ausgeführt sein | AMEV1.2
548 | Aggregat |  | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Urinal Magnet Schaltbefehl | 104 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_URNxx_MGNxx_SB~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | URN | xx | MGN | xx | SB~ | 01 |  |  | AMEV1.2
549 | Aggregat |  | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Urinal Magnet Schaltbefehl Datenaufzeichung | 121 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_URNxx_MGNxx_SB~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | URN | xx | MGN | xx | SB~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
550 | Aggregat |  | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Urinal Menge Zählwert | 99 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_URNxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | URN | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 |  |  | AMEV1.2
551 | Aggregat |  | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Urinal Menge Zählwert Datenaufzeichung | 116 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_URNxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | URN | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
552 | Aggregat |  | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 |  | AV_SW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Urinal Menge Sollwert | 99 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_URNxx_F~~xx_SW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | URN | xx | F~~ | xx | SW~ | 01 |  | Mindestspülmenge | AMEV1.2
553 | Aggregat |  | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 |  | BI_SM_SYS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Urinal Pufferbatterie Störmeldung | 111 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_URNxx_PBTxx_SM~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | URN | xx | PBT | xx | SM~ | 01 |  | Batterie leer | AMEV1.2
554 | Aggregat | 02349e2d-1dbe-45b5-8e15-93eb1187422d | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 | WC | [22 empty] | AMEV1.2
555 | Aggregat |  | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | WC | 80 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_WC~xx_#####_SV~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | WC~ | xx | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
556 | Aggregat |  | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | WC Präsenzerkennung Rückmeldung | 109 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_WC~xx_PAExx_RM~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | WC~ | xx | PAE | xx | RM~ | 01 |  | Kann alternativ über Taster ausgeführt sein | AMEV1.2
557 | Aggregat |  | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | WC Magnet Schaltbefehl | 100 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_WC~xx_MGNxx_SB~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | WC~ | xx | MGN | xx | SB~ | 01 |  |  | AMEV1.2
558 | Aggregat |  | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | WC Magnet Schaltbefehl Datenaufzeichung | 117 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_WC~xx_MGNxx_SB~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | WC~ | xx | MGN | xx | SB~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
559 | Aggregat |  | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | WC Menge Zählwert | 95 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_WC~xx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | WC~ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 |  |  | AMEV1.2
560 | Aggregat |  | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | WC Menge Zählwert Datenaufzeichung | 112 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_WC~xx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | WC~ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
561 | Aggregat |  | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 |  | AV_SW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | WC Menge Sollwert | 95 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_WC~xx_F~~xx_SW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | WC~ | xx | F~~ | xx | SW~ | 01 |  | Mindestspülmenge | AMEV1.2
562 | Aggregat |  | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 |  | BI_SM_SYS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | WC Pufferbatterie Störmeldung | 107 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_WC~xx_PBTxx_SM~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | WC~ | xx | PBT | xx | SM~ | 01 |  | Batterie leer | AMEV1.2
563 | Aggregat | 06054329-5e97-4b68-a3ea-d4710052b73a | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 | Hygienespülung (nur eine Temperatur, Beispiel Trinkwasser) | [22 empty] | AMEV1.2
564 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung | 92 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
565 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Magnet Schaltbefehl | 112 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_MGNxx_SB~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | MGN | xx | SB~ | 01 |  |  | AMEV1.2
566 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Magnet Schaltbefehl Datenaufzeichung | 129 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_MGNxx_SB~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | MGN | xx | SB~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
567 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Menge Zählwert | 107 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 |  |  | AMEV1.2
568 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Menge Zählwert Datenaufzeichung | 124 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
569 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | AV_SW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Menge Sollwert | 107 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_F~~xx_SW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | F~~ | xx | SW~ | 01 |  | Mindestspülmenge | AMEV1.2
570 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Menge Messwert | 107 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.2
571 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Menge Messwert Datenaufzeichung | 124 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
572 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | AI_MW_T_H_KW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Temperatur Messwert | 112 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.2
573 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 129 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
574 | Aggregat | 6ee6dae4-cac1-446d-a7fe-daa548694104 | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 | Hygienespülung (Trinkwasser und Warmwasser) | [22 empty] | AMEV1.2
575 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung | 92 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
576 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Magnet Schaltbefehl | 112 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_MGNxx_SB~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | MGN | xx | SB~ | 01 |  |  | AMEV1.2
577 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Magnet Schaltbefehl Datenaufzeichung | 129 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_MGNxx_SB~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | MGN | xx | SB~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
578 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Menge Zählwert | 107 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 |  |  | AMEV1.2
579 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Menge Zählwert Datenaufzeichung | 124 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
580 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | AV_SW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Menge Sollwert | 107 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_F~~xx_SW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | F~~ | xx | SW~ | 01 |  | Mindestspülmenge | AMEV1.2
581 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Menge Messwert | 107 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.2
582 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Menge Messwert Datenaufzeichung | 124 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
583 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | AI_MW_T_H_KW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Temperatur Messwert | 112 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.2
584 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Trinkwasser | Hygienespülung Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 129 | ..._410_VBAxx_TWSxx_TW~_HSPxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | TW~ | HSP | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
585 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Warmwasser | Hygienespülung Magnet Schaltbefehl | 111 | ..._410_VBAxx_TWSxx_WW~_HSPxx_MGNxx_SB~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | WW~ | HSP | xx | MGN | xx | SB~ | 01 |  |  | AMEV1.2
586 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Warmwasser | Hygienespülung Magnet Schaltbefehl Datenaufzeichung | 128 | ..._410_VBAxx_TWSxx_WW~_HSPxx_MGNxx_SB~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | WW~ | HSP | xx | MGN | xx | SB~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
587 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Warmwasser | Hygienespülung Menge Zählwert | 106 | ..._410_VBAxx_TWSxx_WW~_HSPxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | WW~ | HSP | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 |  |  | AMEV1.2
588 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Warmwasser | Hygienespülung Menge Zählwert Datenaufzeichung | 123 | ..._410_VBAxx_TWSxx_WW~_HSPxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | WW~ | HSP | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
589 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | AV_SW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Warmwasser | Hygienespülung Menge Sollwert | 106 | ..._410_VBAxx_TWSxx_WW~_HSPxx_F~~xx_SW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | WW~ | HSP | xx | F~~ | xx | SW~ | 01 |  | Mindestspülmenge | AMEV1.2
590 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Warmwasser | Hygienespülung Menge Messwert | 106 | ..._410_VBAxx_TWSxx_WW~_HSPxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | WW~ | HSP | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.2
591 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Warmwasser | Hygienespülung Menge Messwert Datenaufzeichung | 123 | ..._410_VBAxx_TWSxx_WW~_HSPxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | WW~ | HSP | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
592 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | AI_MW_T_H_WW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Warmwasser | Hygienespülung Temperatur Messwert | 111 | ..._410_VBAxx_TWSxx_WW~_HSPxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | WW~ | HSP | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.2
593 | Aggregat |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Verbrauchsanlage Trinkwassersystem Warmwasser | Hygienespülung Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 128 | ..._410_VBAxx_TWSxx_WW~_HSPxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 410 | VBA | xx | TWS | xx | WW~ | HSP | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
594 |  |  | 420 |  | Wärmeversorgungsanlagen
595 | Aggregat | 2df2717f-d073-4658-96fe-104df7b5a766 | 420 | AGG_EF_HW_T_AMEV1 | Fühler Temperatur Heißwasser (z.B. Fernwärmeübergabe)
596 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_HW_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser | Temperatur | 80 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HW~_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HW~ | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
597 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_HW_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser | Temperatur Messwert | 89 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HW~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HW~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
598 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_HW_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 106 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HW~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HW~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
599 | Aggregat | 1a42e95a-9f9d-421e-a624-330ab8850418 | 420 | AGG_EF_HT_T_AMEV1 | Fühler Tempertur (z.B. Heizkreis)
600 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_HT_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser | Temperatur | 69 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZ~_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
601 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_HT_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser | Temperatur Messwert | 78 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZ~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
602 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_HT_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verteilanlage Heizkreis Heizwasser | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 95 | ..._420_VTAxx_HZKxx_HZ~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | VTA | xx | HZK | xx | HZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
603 | Aggregat | b9dfa10c-6047-4fe4-b3e9-456919381a1c | 420 | AGG_EF_NT_T_AMEV1 | Fühler Niedertemperatur (z.B. Füßbodenheizung)
604 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_NT_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verbrauchsanlage Fußbodenheizung Heizwasser | Temperatur | 78 | ..._420_VBAxx_FBHxx_HZ~_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 420 | VBA | xx | FBH | xx | HZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
605 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_NT_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_NT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verbrauchsanlage Fußbodenheizung Heizwasser | Temperatur Messwert | 87 | ..._420_VBAxx_FBHxx_HZ~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | VBA | xx | FBH | xx | HZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
606 | Aggregat |  | 420 | AGG_EF_NT_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Verbrauchsanlage Fußbodenheizung Heizwasser | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 104 | ..._420_VBAxx_FBHxx_HZ~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | VBA | xx | FBH | xx | HZ~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
607 | Baugruppe | 70633e9f-53b0-4dae-a835-8fb7bb76af2f | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 | Fernwärmeübergabe < 300 kW nach DIN EN 12828
608 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe |  | 58 | ..._420_EZAxx_FWUxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
609 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Vorlauf | Ventil | 84 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWV_VENxx | 25 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWV | VEN | xx | [5 empty] | Ventil mit Zwangsschließung und Federrücklauf | AMEV1.1
610 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 97 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
611 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 114 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
612 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 98 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Grenzwert nach Vertrag Fernwärmeversorger wählen
613 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 115 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
614 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Vorlauf | Pumpe | 83 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZV_PPExx | 25 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZV | PPE | xx | [5 empty] | sofern hydraulisch notwendig | AMEV1.1
615 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 97 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
616 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 114 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
617 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 98 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
618 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 115 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
619 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Sicherheitstemperaturwächter Temperatur schaltend hoch Störmeldung | 136 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_STWxx_TSHxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | STW | xx | TSH | xx | SM~ | 01
620 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Sicherheitstemperaturbegrenzer Temperatur schaltend hoch Alarmmeldung | 139 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_STBxx_TSHxx_AM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | STB | xx | TSH | xx | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
621 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Wärmemengenzähler | 87 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_WMZxx | 25 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | WMZ | xx | [5 empty] | HZ~ steht "~" als Platzhalter und ist durch die tatsächliche Bezeichnung gem. Aggregate-Template zu ersezten | AMEV1.1
622 | Baugruppe | 9ca68966-5172-4459-8dab-6b8245fab14e | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 | Fernwärmeübergabe > 300 kW nach DIN EN 12828
623 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe |  | 58 | ..._420_EZAxx_FWUxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
624 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Vorlauf | Ventil | 84 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWV_VENxx | 25 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWV | VEN | xx | [5 empty] | Ventil mit Zwangsschließung und Federrücklauf | AMEV1.1
625 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 97 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
626 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 114 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
627 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 98 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Grenzwert nach Vertrag Fernwärmeversorger wählen
628 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heißwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 115 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HWR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HWR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
629 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Vorlauf | Pumpe | 83 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZV_PPExx | 25 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZV | PPE | xx | [5 empty] | Sofern hydraulisch notwendig | AMEV1.1
630 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 97 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
631 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 114 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
632 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 98 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
633 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 115 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
634 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Sicherheitstemperaturwächter Temperatur schaltend hoch Störmeldung | 136 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_STWxx_TSHxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | STW | xx | TSH | xx | SM~ | 01
635 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Sicherheitstemperaturbegrenzer Temperatur schaltend hoch Alarmmeldung | 139 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_STB01_TSHxx_AM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | STB | 01 | TSH | xx | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
636 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Sicherheitstemperaturbegrenzer Temperatur schaltend hoch Alarmmeldung | 139 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_STB02_TSHxx_AM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | STB | 02 | TSH | xx | AM~ | 01 |  | Als Ersatzmaßnahme für Entspannungstopf nach DIN EN 12828 bei Anlagen mit STB <= 110 °C und > 300 kW | AMEV1.1
637 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Sicherheitsdruckbegrenzer Druck schaltend hoch Alarmmeldung | 129 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_SDB01_PSHxx_AM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | SDB | 01 | PSH | xx | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
638 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Sicherheitsdruckbegrenzer Druck schaltend hoch Alarmmeldung | 129 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_SDB02_PSHxx_AM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | SDB | 02 | PSH | xx | AM~ | 01 |  | Als Ersatzmaßnahme für Entspannungstopf nach DIN EN 12828 bei Anlagen mit STB <= 110 °C und > 300 kW | AMEV1.1
639 | Baugruppe |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Fernwärmeübergabe Heizwasser | Wärmemengenzähler | 87 | ..._420_EZAxx_FWUxx_HZ~_WMZxx | 25 | 420 | EZA | xx | FWU | xx | HZ~ | WMZ | xx | [5 empty] | HZ~ steht "~" als Platzhalter und ist durch die tatsächliche Bezeichnung gem. Aggregate-Template zu ersezten | AMEV1.1
640 | Aggregat | f9b3fbcb-61cc-45c0-8258-76c1a945771d | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 | Brenner einstufig
641 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner | 70 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SV~ | 01
642 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Schaltbefehl | 83 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SB~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SB~ | 01
643 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsmeldung | 86 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BM~ | 01
644 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Störmeldung | 82 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SM~ | 01
645 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Ausführkontrolle | 87 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_AK~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | AK~ | 01 | EE
646 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 103 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BM~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BM~ | 01 | TL
647 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsstunden Zählwert | 95 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BZ~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BZ~ | 01
648 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Zähler Starts Zählwert | 93 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_ZSTxx_ZW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ZST | xx | ZW~ | 01
649 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Bedieneinheit Hand | 89 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_UBExx_HD~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | UBE | xx | HD~ | 01 | EE
650 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand | 79 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HD~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HD~ | 01
651 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand schalten | 88 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
652 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand | 79 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HD~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HD~ | 01 | EE
653 | Aggregat | 1483e378-228d-469d-b85a-79d521ac715a | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 | Brenner 3-Punkt
654 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner | 70 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SV~ | 01
655 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Schaltbefehl | 83 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SB~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SB~ | 01
656 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Ausführkontrolle | 87 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_AK~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | AK~ | 01 | EE
657 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsmeldung | 86 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BM~ | 01
658 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Schaltbefehl Auf | 87 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SBA01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SBA | 01
659 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Schaltbefehl Auf Datenaufzeichung | 104 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SBA01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SBA | 01 | TL
660 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Schaltbefehl Zu | 86 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SBZ01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SBZ | 01
661 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Schaltbefehl Zu Datenaufzeichung | 103 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SBZ01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SBZ | 01 | TL
662 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Störmeldung | 82 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SM~ | 01
663 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 103 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BM~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BM~ | 01 | TL
664 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsstunden Zählwert | 95 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BZ~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BZ~ | 01
665 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Zähler Starts Zählwert | 93 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_ZSTxx_ZW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ZST | xx | ZW~ | 01
666 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Bedieneinheit Hand | 89 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_UBExx_HD~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | UBE | xx | HD~ | 01 | EE
667 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand | 79 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HD~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HD~ | 01
668 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | MI_HD_A2HDM_AMEV1.1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand | 79 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HD~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HD~ | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
669 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand Auf | 83 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDA01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDA | 01 | EE
670 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand Zu | 82 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDZ01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDZ | 01 | EE
671 | Aggregat | 43fa1891-e60e-41fe-9fb1-c319381fa311 | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 | Brenner modulierend
672 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner | 70 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SV~ | 01
673 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Schaltbefehl | 83 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SB~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SB~ | 01
674 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Ausführkontrolle | 87 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_AK~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | AK~ | 01 | EE
675 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsmeldung | 86 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BM~ | 01
676 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Störmeldung | 82 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | SM~ | 01
677 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 103 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BM~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BM~ | 01 | TL
678 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Stellsignal | 82 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_ST~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | ST~ | 01
679 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Rückführwert | 83 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_RW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | RW~ | 01
680 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Rückführwert Datenaufzeichung | 100 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_RW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | RW~ | 01 | TL
681 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Abweichung | 81 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_ABW01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | ABW | 01 | EE
682 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Betriebsstunden Zählwert | 95 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_#####_BZ~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ### | ## | BZ~ | 01
683 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Zähler Starts Zählwert | 93 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_ZSTxx_ZW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | ZST | xx | ZW~ | 01
684 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Bedieneinheit Hand schalten | 98 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE
685 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner Bedieneinheit Hand stellen | 97 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE
686 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand schalten | 88 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDB | 01
687 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand stellen | 87 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDG01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDG | 01
688 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand schalten | 88 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
689 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand stellen | 87 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDG01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
690 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand schalten | 88 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
691 | Aggregat |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Brenner LVB Hand stellen | 87 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_BRExx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | BRE | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE
692 | Baugruppe | ecc12b4f-2111-4a62-a61c-c97e6ef6696a | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 | Kessel mit modulierendem Brenner, Pumpe und Rücklaufanhebung (z.B. Gas)
693 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel |  | 51 | ..._420_EZAxx_KESxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
694 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel | Brenner | 59 | ..._420_EZAxx_KESxx_###_BRExx | 25 | 420 | EZA | xx | KES | xx | ### | BRE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
695 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Sicherheitstemperaturwächter Temperatur schaltend hoch Störmeldung | 129 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_STWxx_TSHxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | STW | xx | TSH | xx | SM~ | 01
696 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Sicherheitstemperaturbegrenzer Temperatur schaltend hoch Alarmmeldung | 132 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_STBxx_TSHxx_AM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | STB | xx | TSH | xx | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
697 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Sicherheitsdruckbegrenzer Druck schaltend hoch Alarmmeldung | 122 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_SDBxx_PSHxx_AM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | SDB | xx | PSH | xx | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
698 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Wassermangelsicherung Füllstand schaltend niedrig Alarmmeldung | 125 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_WMSxx_LSLxx_AM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | WMS | xx | LSL | xx | AM~ | 01
699 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser-Vorlauf | Pumpe | 76 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZV_PPExx | 25 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZV | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
700 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser-Rücklauf | Ventil | 78 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZR_VENxx | 25 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZR | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
701 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Erdgas | Gasmengenzähler | 74 | ..._420_EZAxx_KESxx_GC~_GMZxx | 25 | 420 | EZA | xx | KES | xx | GC~ | GMZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
702 | Baugruppe |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel Heizwasser | Wärmemengenzähler | 80 | ..._420_EZAxx_KESxx_HZ~_WMZxx | 25 | 420 | EZA | xx | KES | xx | HZ~ | WMZ | xx | [5 empty] | HZ~ steht "~" als Platzhalter und ist durch die tatsächliche Bezeichnung gem. Aggregate-Template zu ersezten | AMEV1.1
703 | Anlage | 007ce977-33f9-4cc3-a06c-7529d40d8457 | 420 | ANL_2KES_AMEV1 | Kesselverbund mit 2 Kessel
704 | Anlage |  | 420 | ANL_2KES_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage |  | 40 | ..._420_EZAxx_#####_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | ### | ## | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
705 | Anlage |  | 420 | ANL_2KES_AMEV1 |  | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel |  | 51 | ..._420_EZAxx_KES01 | 15 | 420 | EZA | xx | KES | 01
706 | Anlage |  | 420 | ANL_2KES_AMEV1 |  | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Heizkessel |  | 51 | ..._420_EZAxx_KES02 | 15 | 420 | EZA | xx | KES | 02
707 | Aggregat | c7e493a7-6c93-4614-b40d-8b2b0f5e2a17 | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 | Verdichtereinheit feste Drehzahl (für Wärmepumpe)
708 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter | 84 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | ### | ## | SV~ | 01
709 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Schaltbefehl | 97 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | SB~ | 01 |  | ACHTUNG: Bei Verdichter muss sichergestellt sein, dass manueller Eingriff keinen Verdichterschaden zur Folge hat
710 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Ausführkontrolle | 101 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
711 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Betriebsmeldung | 100 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01
712 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 117 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL
713 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Störmeldung | 96 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | SM~ | 01
714 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Betriebsstunden Zählwert | 109 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BZ~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BZ~ | 01
715 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Zähler Starts Zählwert | 107 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_ZSTxx_ZW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | ZST | xx | ZW~ | 01
716 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Druck schaltend hoch Störmeldung | 106 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_EF~xx_PSHxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | EF~ | xx | PSH | xx | SM~ | 01
717 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Druck schaltend niedrig Störmeldung | 109 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_EF~xx_PSLxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | EF~ | xx | PSL | xx | SM~ | 01
718 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Öl | Druck schaltend niedrig Störmeldung | 90 | ..._420_EZAxx_WPUxx_OL~_EF~xx_PSLxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | OL~ | EF~ | xx | PSL | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei ölgeschmierten Verdichtern
719 | Aggregat | a58d0878-063a-45d9-82bd-94d483ec0cdc | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 | Verdichter variable Drehzahl (für Wärmepumpe)
720 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter | 84 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | ### | ## | SV~ | 01
721 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Schaltbefehl | 97 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | SB~ | 01 |  | ACHTUNG: Bei Verdichter muss sichergestellt sein, dass manueller Eingriff keinen Verdichterschaden zur Folge hat
722 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Ausführkontrolle | 101 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
723 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Betriebsmeldung | 100 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01
724 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 117 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL
725 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Betriebsstunden Zählwert | 109 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BZ~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BZ~ | 01
726 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Zähler Starts Zählwert | 107 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_ZSTxx_ZW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | ZST | xx | ZW~ | 01
727 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Störmeldung | 96 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | SM~ | 01
728 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Frequenzumrichter Stellsignal | 114 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_FU~xx_ST~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | FU~ | xx | ST~ | 01 |  | Optional, falls nicht aus interner Regelung
729 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Frequenzumrichter Stellsignal Datenaufzeichung | 131 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_FU~xx_ST~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | FU~ | xx | ST~ | 01 | TL
730 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Druck schaltend hoch Störmeldung | 117 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_PSHxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | PSH | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
731 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kältemittel gasförmig | Verdichter Druck schaltend niedrig Störmeldung | 120 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KG~_VDRxx_PSLxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KG~ | VDR | xx | PSL | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
732 | Aggregat |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Öl | Verdichter Druck schaltend niedrig Störmeldung | 101 | ..._420_EZAxx_WPUxx_OL~_VDRxx_PSLxx_SM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | OL~ | VDR | xx | PSL | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei ölgeschmierten Verdichtern | AMEV1.1
733 | Baugruppe | e67d9bcf-7672-4038-8d9d-9bd73c71d332 | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 | Wärmequellen-Kreis, energetisch optimiert mit Ventil druckunabhängig (z.B. Kaltwasser oder Geothermie)
734 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie |  | 62 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GT~_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GT~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
735 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie | Menge schaltend Rückmeldung | 90 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GT~_EF~xx_FSLxx_RM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GT~ | EF~ | xx | FSL | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
736 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Eintritt | Temperatur Messwert | 91 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTI_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
737 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Eintritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTI_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
738 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Austritt | Temperatur Messwert | 91 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTX_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
739 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Austritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTX_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
740 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Eintritt | Ventil | 78 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTI_VENxx | 25 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTI | VEN | xx | [5 empty] | Nur falls Ventil notwendig | AMEV1.1
741 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Eintritt | Pumpe | 77 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTI_PPExx | 25 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTI | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
742 | Baugruppe | 8d7767c0-f3a5-4bb5-8b06-569ca0d4acb8 | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 | Wärmequellen-Kreis, energetisch optimiert mit drehzahlgeregelter Pumpe (z.B. Kaltwasser oder Geothermie)
743 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie |  | 62 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GT~_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GT~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
744 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie | Menge schaltend Rückmeldung | 90 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GT~_EF~xx_FSLxx_RM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GT~ | EF~ | xx | FSL | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
745 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Eintritt | Temperatur Messwert | 91 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTI_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
746 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Eintritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTI_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
747 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Austritt | Temperatur Messwert | 91 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTX_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
748 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Austritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTX_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
749 | Baugruppe |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Geothermie-Eintritt | Pumpe | 77 | ..._420_EZAxx_WPUxx_GTI_PPExx | 25 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | GTI | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
750 | Baugruppe | 65ae66d4-144d-464d-95fc-7a849ddbb32f | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 | Wärmesenken-Kreis (z.B. Heizwasserkreis oder Rückkühlkreis)
751 | Baugruppe |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser |  | 62 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
752 | Baugruppe |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Menge schaltend Rückmeldung | 90 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_EF~xx_FSLxx_RM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | EF~ | xx | FSL | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
753 | Baugruppe |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser-Austritt | Temperatur Messwert | 91 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZX_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
754 | Baugruppe |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser-Austritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZX_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
755 | Baugruppe |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser-Eintritt | Temperatur Messwert | 91 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZI_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
756 | Baugruppe |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser-Eintritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZI_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
757 | Baugruppe |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Pumpe | 68 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_PPExx | 25 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
758 | Baugruppe |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Ventil | 69 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_VENxx | 25 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | VEN | xx | [5 empty] | Nur falls Ventil notwendig | AMEV1.1
759 | Baugruppe | dde99400-08a1-4e43-8846-d3b35a1783dd | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 | Wärmepumpe einstufig bis 50kW
760 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe |  | 51 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
761 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | MV_AS_AEM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Anlagensteuerung | 68 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_AST01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | AST | 01
762 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | MV_STA_AEM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Status | 58 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_STA01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | STA | 01
763 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Betriebsbereit | 66 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_BB~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BB~ | 01
764 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Freigabe | 60 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_FR~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | FR~ | 01
765 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | AO_SWC_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Temperatur Sollwert berechnet | 92 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_T~~xx_SWC01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | T~~ | xx | SWC | 01
766 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Temperatur Sollwert berechnet Datenaufzeichung | 109 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_T~~xx_SWC01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | T~~ | xx | SWC | 01 | TL
767 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | AV_MWC_WG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Leistung Messwert berechnet | 79 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_J~~xx_MWC01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | J~~ | xx | MWC | 01
768 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Leistung Messwert berechnet Datenaufzeichung | 96 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_J~~xx_MWC01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | J~~ | xx | MWC | 01 | TL
769 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Betriebsmeldung | 67 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_BM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01
770 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 84 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_BM~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 | TL
771 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Sammelstörmeldung | 69 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_SSM01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
772 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Anforderung | 74 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_#####_AF~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | ### | ## | AF~ | 01 |  | Sofern externe Pumpen verwendet | AMEV1.1
773 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Anforderung Datenaufzeichung | 91 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_#####_AF~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | ### | ## | AF~ | 01 | TL | Sofern externe Pumpen verwendet
774 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kaltwasser | Anforderung | 74 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KA~_#####_#####_AF~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KA~ | ### | ## | ### | ## | AF~ | 01 |  | Sofern externe Pumpen verwendet | AMEV1.1
775 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kaltwasser | Anforderung Datenaufzeichung | 91 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KA~_#####_#####_AF~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KA~ | ### | ## | ### | ## | AF~ | 01 | TL | Sofern externe Pumpen verwendet
776 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Betriebsstunden Zählwert | 76 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_BZ~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BZ~ | 01
777 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Bedieneinheit Hand | 70 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_UBExx_HD~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | UBE | xx | HD~ | 01 | EE |  | AMEV1.1
778 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | LVB Hand | 60 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_LVBxx_HD~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HD~ | 01
779 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | LVB Hand schalten | 69 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
780 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | LVB Hand | 60 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_LVBxx_HD~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HD~ | 01 | EE
781 | Baugruppe | 6e33585d-7f47-47ef-b83d-fdd487f18bb9 | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 | Wärmepumpe modulierend (Inverter) bis 50kW
782 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe |  | 51 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
783 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | MV_AS_AEM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Anlagensteuerung | 68 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_AST01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | AST | 01
784 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | MV_STA_AEM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Status | 58 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_STA01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | STA | 01
785 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Betriebsbereit | 66 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_BB~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BB~ | 01
786 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Freigabe | 60 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_FR~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | FR~ | 01
787 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | AO_SWC_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Leistung Sollwert berechnet | 90 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_J~~xx_SWC01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | J~~ | xx | SWC | 01
788 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Leistung Sollwert Datenaufzeichung | 97 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_J~~xx_SW~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | J~~ | xx | SW~ | 01 | TL
789 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | AV_MWC_WG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Leistung Messwert berechnet | 79 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_J~~xx_MWC01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | J~~ | xx | MWC | 01
790 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Leistung Messwert berechnet Datenaufzeichung | 96 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_J~~xx_MWC01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | J~~ | xx | MWC | 01 | TL
791 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Rückführwert | 64 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_RW~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | RW~ | 01
792 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Betriebsmeldung | 67 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_BM~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01
793 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 84 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_BM~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 | TL
794 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Sammelstörmeldung | 69 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_SSM01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
795 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Anforderung | 74 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_#####_AF~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | ### | ## | AF~ | 01 |  | Sofern externe Pumpen verwendet | AMEV1.1
796 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Heizwasser | Anforderung Datenaufzeichung | 91 | ..._420_EZAxx_WPUxx_HZ~_#####_#####_AF~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | HZ~ | ### | ## | ### | ## | AF~ | 01 | TL | Sofern externe Pumpen verwendet
797 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kaltwasser | Anforderung | 74 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KA~_#####_#####_AF~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KA~ | ### | ## | ### | ## | AF~ | 01 |  | Sofern externe Pumpen verwendet | AMEV1.1
798 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe Kaltwasser | Anforderung Datenaufzeichung | 91 | ..._420_EZAxx_WPUxx_KA~_#####_#####_AF~01_TL | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | KA~ | ### | ## | ### | ## | AF~ | 01 | TL | Sofern externe Pumpen verwendet
799 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Betriebsstunden Zählwert | 76 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_#####_BZ~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BZ~ | 01
800 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | Bedieneinheit Hand | 70 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_UBExx_HD~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | UBE | xx | HD~ | 01 | EE |  | AMEV1.1
801 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | LVB Hand | 60 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_LVBxx_HD~01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HD~ | 01
802 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | LVB Hand schalten | 69 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_LVBxx_HDB01 | 37 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
803 | Baugruppe |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Erzeugungsanlage Wärmepumpe | LVB Hand | 60 | ..._420_EZAxx_WPUxx_###_#####_LVBxx_HD~01_EE | 40 | 420 | EZA | xx | WPU | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HD~ | 01 | EE
804 | Anlage | f088204c-ecb8-46e4-a3bb-7812a6dda8ee | 420 | ANL_DHA1_AMEV1 | Druckhaltung < 1000 kW (Membranausdehnungsgefäß)
805 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA1_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Wassermangelsicherung Druck schaltend niedrig | 109 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_WMSxx_PSLxx_SV~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | WMS | xx | PSL | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
806 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA1_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Wassermangelsicherung Druck schaltend niedrig Alarmmeldung | 122 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_WMSxx_PSLxx_AM~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | WMS | xx | PSL | xx | AM~ | 01
807 | Anlage | a8018956-960f-4c8b-bdc6-ca2861e899ba | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 | Druckhaltung 1000 kW < 4000 kW (Druckhalteanlage) | [21 empty] | ersetzt durch ANL_DHA2_AMEV1.1
808 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage |  | 43 | ..._420_DHGxx_#####_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
809 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Pumpe Betriebsmeldung | 85 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_PPExx_MOTxx_BM~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01
810 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Pumpe Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 102 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_PPExx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL
811 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Sammelstörmeldung | 81 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_#####_#####_SSM01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
812 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | LVB Hand | 72 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_#####_LVBxx_HD~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | ### | ## | LVB | xx | HD~ | 01
813 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | AI_MW_P_Tem_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Druck Messwert | 78 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_EF~xx_P~~xx_MW~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | EF~ | xx | P~~ | xx | MW~ | 01
814 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Druck Messwert Datenaufzeichung | 95 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_EF~xx_P~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | EF~ | xx | P~~ | xx | MW~ | 01 | TL
815 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Wasserzähler Menge Zählwert | 91 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_WAZxx_F~~xx_ZW~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | WAZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01
816 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Wasserzähler Menge Zählwert Datenaufzeichung | 108 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_WAZxx_F~~xx_ZW~01_TL | 40 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | WAZ | xx | F~~ | xx | ZW~ | 01 | TL
817 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Wasserzähler Menge Störmeldung | 94 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_WAZxx_F~~xx_SM~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | WAZ | xx | F~~ | xx | SM~ | 01
818 | Anlage | f5170495-ee34-4794-95fa-3aec0f2ef492 | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 | Druckhaltung 1000 kW < 4000 kW (Druckhalteanlage) mit AGG "WAZ" | [22 empty] | AMEV1.1
819 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage |  | 43 | ..._420_DHGxx_#####_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
820 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Pumpe Betriebsmeldung | 85 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_PPExx_MOTxx_BM~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
821 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Pumpe Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 102 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_PPExx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | PPE | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
822 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Sammelstörmeldung | 81 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_#####_#####_SSM01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | ### | ## | ### | ## | SSM | 01 |  |  | AMEV1.1
823 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | BI_HD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | LVB Hand | 72 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_#####_LVBxx_HD~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | ### | ## | LVB | xx | HD~ | 01 |  |  | AMEV1.1
824 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | AI_MW_P_Tem_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Druck Messwert | 78 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_EF~xx_P~~xx_MW~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | EF~ | xx | P~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
825 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Druck Messwert Datenaufzeichung | 95 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_EF~xx_P~~xx_MW~01_TL | 40 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | EF~ | xx | P~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
826 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Wasserzähler | 76 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_WAZxx | 25 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | WAZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
827 | Anlage |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Wärmeversorgungsanlagen Druckhaltungsanlage Heizwasser-Rücklauf | Wasserzähler Menge Störmeldung | 94 | ..._420_DHGxx_#####_HZR_WAZxx_F~~xx_SM~01 | 37 | 420 | DHG | xx | ### | ## | HZR | WAZ | xx | F~~ | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
828 |  |  | 430 |  | Lufttechnische Anlagen
829 | Aggregat | 452e1bfd-946d-425c-8366-40d0bfbc74d7 | 430 | AGG_EF_L_T_AMEV1 | Fühler Temperatur Luft
830 | Aggregat |  | 430 | AGG_EF_L_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage | Temperatur | 48 | ..._430_LTAxx_#####_###_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | ### | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
831 | Aggregat |  | 430 | AGG_EF_L_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage | Temperatur Messwert | 57 | ..._430_LTAxx_#####_###_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | ### | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
832 | Aggregat |  | 430 | AGG_EF_L_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 74 | ..._430_LTAxx_#####_###_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | ### | ## | ### | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
833 | Aggregat | 0f51cf88-cbbb-41ba-a9e9-2c145a6337f3 | 430 | AGG_EF_TSL_AMEV1 | Frostschutzwächter
834 | Aggregat |  | 430 | AGG_EF_TSL_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Zuluft | Frostschutzwächter-Einheit Temperatur schaltend niedrig | 109 | ..._430_LTAxx_ERHxx_ZU~_FSWxx_TSLxx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | ZU~ | FSW | xx | TSL | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
835 | Aggregat |  | 430 | AGG_EF_TSL_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Erhitzer Zuluft | Frostschutzwächter-Einheit Temperatur schaltend niedrig Gefahrmeldung | 123 | ..._430_LTAxx_ERHxx_ZU~_FSWxx_TSLxx_GM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ERH | xx | ZU~ | FSW | xx | TSL | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
836 | Aggregat | 0fba93e1-8e2d-40de-a611-ddd24d8d3bec | 430 | AGG_EF_MSH_AMEV1 | Hydrostat (Feuchtewächter)
837 | Aggregat |  | 430 | AGG_EF_MSH_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Zuluft | Kondensationswächter Feuchtewächter hoch | 85 | ..._430_LTAxx_#####_ZU~_MKWxx_MSHxx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | ZU~ | MKW | xx | MSH | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
838 | Aggregat |  | 430 | AGG_EF_MSH_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Zuluft | Kondensationswächter Feuchtewächter hoch Gefahrmeldung | 99 | ..._430_LTAxx_#####_ZU~_MKWxx_MSHxx_GM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | ZU~ | MKW | xx | MSH | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
839 | Aggregat | 6427040e-b118-4653-a459-6e6d4c21ec19 | 430 | AGG_QRA_AMEV1 | Rauchmelder
840 | Aggregat |  | 430 | AGG_QRA_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Rauchmelde-Einheit Rauch | 72 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_QRExx_QRAxx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | QRE | xx | QRA | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
841 | Aggregat |  | 430 | AGG_QRA_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Rauchmelde-Einheit Rauch Gefahrmeldung | 86 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_QRExx_QRAxx_GM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | QRE | xx | QRA | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
842 | Aggregat |  | 430 | AGG_QRA_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Rauchmelde-Einheit Rauch Wartungsmeldung | 88 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_QRExx_QRAxx_WM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | QRE | xx | QRA | xx | WM~ | 01
843 | Aggregat | ba19782d-cc3a-410a-a50c-4621aeb74f75 | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 | Rauchmelder für kritische Anwendungen
844 | Aggregat |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Rauchmelde-Einheit | 66 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_QRExx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | QRE | xx | ### | ## | SV~ | 01
845 | Aggregat |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Rauchmelde-Einheit Rauch Gefahrmeldung | 86 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_QRExx_QRAxx_GM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | QRE | xx | QRA | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
846 | Aggregat |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Rauchmelde-Einheit Rauch Wartungsmeldung | 88 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_QRExx_QRAxx_WM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | QRE | xx | QRA | xx | WM~ | 01
847 | Aggregat |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Rauchmelde-Einheit Rauch Messwert | 81 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_QRExx_QRAxx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | QRE | xx | QRA | xx | MW~ | 01
848 | Aggregat |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | BI_SM_LU_IH_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Außenluft | Rauchmelde-Einheit Menge Störmeldung | 84 | ..._430_LTAxx_#####_AU~_QRExx_F~~xx_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | AU~ | QRE | xx | F~~ | xx | SM~ | 01 |  | Signal kann über Bus bezogen werden, die Störmeldung muss über die Anlage unterdrückt werden!
849 | Aggregat | 871d0f22-138b-4e22-93a2-71311dcad6fe | 430 | AGG_PD_MW_AMEV1 | Fühler Differenzdruck
850 | Aggregat |  | 430 | AGG_PD_MW_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Differenzdruck | 90 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_PD~xx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | PD~ | xx | SV~ | 01
851 | Aggregat |  | 430 | AGG_PD_MW_AMEV1 |  | AI_MW_PD_L_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Differenzdruck Messwert | 99 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_PD~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | PD~ | xx | MW~ | 01
852 | Aggregat |  | 430 | AGG_PD_MW_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Differenzdruck Messwert Datenaufzeichung | 116 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_PD~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | PD~ | xx | MW~ | 01 | TL
853 | Aggregat | 34b2bd8e-1647-42d8-9b41-9ef9c3827389 | 430 | AGG_PDS_AMEV1 | Wächter Differenzdruck
854 | Aggregat |  | 430 | AGG_PDS_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage | Differenzdruckschalter | 60 | ..._430_LTAxx_#####_###_EF~xx_PDSxx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | ### | EF~ | xx | PDS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
855 | Aggregat |  | 430 | AGG_PDS_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage | Differenzdruckschalter Wartungsmeldung | 76 | ..._430_LTAxx_#####_###_EF~xx_PDSxx_WM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | ### | ## | ### | EF~ | xx | PDS | xx | WM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
856 | Aggregat | 8315ed72-9525-4af6-8e6d-cfe05348497d | 430 | AGG_ROT_AMEV1 | Rotationswärmetauscher
857 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher | 79 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | SV~ | 01
858 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Schaltbefehl | 92 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | SB~ | 01
859 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Ausführkontrolle | 96 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_AK~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | AK~ | 01 | EE
860 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Betriebsmeldung | 95 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_BM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | BM~ | 01
861 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Störmeldung | 91 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | SM~ | 01
862 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Stellsignal | 91 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_ST~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | ST~ | 01
863 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Stellsignal Datenaufzeichung | 108 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_ST~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | ST~ | 01 | TL | Notwendig, wenn Rückführwert und Stellsignal unterschiedliche Units (Einheiten) haben
864 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Rückführwert | 92 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_RW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | RW~ | 01 |  | Alternativ kann der Wirkungsgrad genutzt werden.
865 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Abweichung | 90 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_ABW01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | ABW | 01 | EE | Alarmierung nur möglich, wenn Stellsignal und Rückführwert vergleichbar sind
866 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Rückführwert Datenaufzeichung | 109 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_#####_RW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | RW~ | 01 | TL
867 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Bedieneinheit Hand schalten | 107 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend | AMEV1.1
868 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Bedieneinheit Hand stellen | 106 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend | AMEV1.1
869 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher LVB Hand schalten | 97 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  |  | AMEV1.1
870 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher LVB Hand stellen | 96 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  |  | AMEV1.1
871 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher LVB Hand schalten | 97 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
872 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher LVB Hand stellen | 96 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
873 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher LVB Hand schalten | 97 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE |  | AMEV1.1
874 | Aggregat |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher LVB Hand stellen | 96 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE |  | AMEV1.1
875 | Baugruppe | 155c5d3a-69f4-4ee0-bc91-b3303e51d75a | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 | WRG mit Rotationswärmetauscher
876 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung |  | 56 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
877 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AGG_ROT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher | 79 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx | 25 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx
878 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Außenluft | Temperatur Messwert | 86 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
879 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Außenluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 103 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
880 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Zuluft | Temperatur Messwert | 83 | ..._430_LTAxx_WRGxx_ZU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ZU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
881 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Zuluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 100 | ..._430_LTAxx_WRGxx_ZU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ZU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
882 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Abluft | Temperatur Messwert | 83 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AB~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AB~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
883 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Abluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 100 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AB~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AB~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
884 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Wirkungsgrad Messwert berechnet | 111 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_XWGxx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | XWG | xx | MWC | 01 |  | (nach DIN EN 13053)
885 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Rotationswärmetauscher Wirkungsgrad Messwert berechnet Datenaufzeichung | 128 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_ROTxx_XWGxx_MWC01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ROT | xx | XWG | xx | MWC | 01 | TL
886 | Baugruppe | 7da99cc4-c5bf-42fa-8655-fd391f31fb0a | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 | WRG mit Kreuz-, Gegenstromwärmetauscher
887 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung |  | 56 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
888 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Klappe | 63 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_KLAxx | 25 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | KLA | xx | [6 empty] | AMEV1.1
889 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AGG_PD_MW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung |  | 56 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_EF~xx | 25 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | EF~ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
890 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Außenluft | Temperatur Messwert | 86 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
891 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Außenluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 103 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
892 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Zuluft | Temperatur Messwert | 83 | ..._430_LTAxx_WRGxx_ZU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ZU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
893 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Zuluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 100 | ..._430_LTAxx_WRGxx_ZU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ZU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
894 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Abluft | Temperatur Messwert | 83 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AB~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AB~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
895 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Abluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 100 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AB~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AB~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
896 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Wirkungsgrad Messwert berechnet | 88 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_#####_XWGxx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | XWG | xx | MWC | 01 |  | (nach DIN EN 13053)
897 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Wirkungsgrad Messwert berechnet Datenaufzeichung | 105 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_#####_XWGxx_MWC01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | XWG | xx | MWC | 01 | TL
898 | Baugruppe | 28452307-b06e-466a-92dd-2eb2929ac483 | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 | WRG mit Kreislaufverbundsystem
899 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung |  | 56 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
900 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Rücklauf | Pumpe | 84 | ..._430_LTAxx_WRGxx_UWR_PPExx | 25 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | UWR | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
901 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Rücklauf | Ventil | 85 | ..._430_LTAxx_WRGxx_UWR_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | UWR | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
902 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 98 | ..._430_LTAxx_WRGxx_UWR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | UWR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
903 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 115 | ..._430_LTAxx_WRGxx_UWR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | UWR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
904 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 97 | ..._430_LTAxx_WRGxx_UWV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | UWV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
905 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 114 | ..._430_LTAxx_WRGxx_UWV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | UWV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
906 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Außenluft | Temperatur Messwert | 86 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
907 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Außenluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 103 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
908 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Zuluft | Temperatur Messwert | 83 | ..._430_LTAxx_WRGxx_ZU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ZU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
909 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Zuluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 100 | ..._430_LTAxx_WRGxx_ZU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ZU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
910 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Abluft | Temperatur Messwert | 83 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AB~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AB~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
911 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung Abluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 100 | ..._430_LTAxx_WRGxx_AB~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | AB~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
912 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Wirkungsgrad Messwert berechnet | 88 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_#####_XWGxx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | XWG | xx | MWC | 01 |  | (nach DIN EN 13053)
913 | Baugruppe |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung | Wirkungsgrad Messwert berechnet Datenaufzeichung | 105 | ..._430_LTAxx_WRGxx_###_#####_XWGxx_MWC01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | XWG | xx | MWC | 01 | TL
914 | Anlage | 35dd8460-bf65-4e6b-85c6-35f92d453075 | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 | Anlagenübergreifende WRG mit Kreislaufverbundsystem als eigenständige Anlage
915 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung |  | 64 | ..._430_KVSxx_WRGxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
916 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Rücklauf | Pumpe | 92 | ..._430_KVSxx_WRGxx_UWR_PPExx | 25 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | UWR | PPE | xx
917 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Rücklauf | Ventil | 93 | ..._430_KVSxx_WRGxx_UWR_VENxx | 25 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | UWR | VEN | xx
918 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 106 | ..._430_KVSxx_WRGxx_UWR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | UWR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
919 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 123 | ..._430_KVSxx_WRGxx_UWR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | UWR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
920 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 105 | ..._430_KVSxx_WRGxx_UWV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | UWV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
921 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Umlaufwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 122 | ..._430_KVSxx_WRGxx_UWV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | UWV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
922 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Außenluft | Temperatur Messwert | 94 | ..._430_KVSxx_WRGxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
923 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Außenluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 111 | ..._430_KVSxx_WRGxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
924 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Zuluft | Temperatur Messwert | 91 | ..._430_KVSxx_WRGxx_ZU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | ZU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
925 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Zuluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._430_KVSxx_WRGxx_ZU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | ZU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
926 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Abluft | Temperatur Messwert | 91 | ..._430_KVSxx_WRGxx_AB~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | AB~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
927 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung Abluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._430_KVSxx_WRGxx_AB~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | AB~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
928 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung | Wirkungsgrad Messwert berechnet | 96 | ..._430_KVSxx_WRGxx_###_#####_XWGxx_MWC01 | 37 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | XWG | xx | MWC | 01 |  | (nach DIN EN 13053)
929 | Anlage |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Kreislaufverbundsystem Wärmerückgewinnung | Wirkungsgrad Messwert berechnet Datenaufzeichung | 113 | ..._430_KVSxx_WRGxx_###_#####_XWGxx_MWC01_TL | 40 | 430 | KVS | xx | WRG | xx | ### | ### | ## | XWG | xx | MWC | 01 | TL
930 | Aggregat | e41ec2a0-667b-4752-a864-b8747590f471 | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 | Antrieb Ventilator einstufig (Beispiel Zuluft)
931 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator | 75 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | ### | ## | SV~ | 01
932 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Schaltbefehl | 88 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SB~ | 01
933 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Ausführkontrolle | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
934 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Betriebsmeldung | 91 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BM~ | 01 |  | Darf auch z.B. über Differenzdruck, Luftmenge oder Strömungswächter ausgeführt werden
935 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 108 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL
936 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Störmeldung | 87 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Cos phi oder / und Leistungsschalter
937 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Reparaturschalter Revisionsmeldung | 110 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
938 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand schalten | 103 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
939 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01
940 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
941 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
942 | Aggregat | 3d2a810f-91c9-4170-96c6-24e77175c1e2 | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 | Antrieb Ventilator zweistufig binär (Beispiel Zuluft)
943 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator | 75 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | ### | ## | SV~ | 01
944 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BO_SB_AS_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Schaltbefehl Stufe | 94 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SBM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SBM | 01 |  |  | AMEV1.1
945 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BO_SB_AS_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Schaltbefehl Stufe | 94 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SBM02 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SBM | 02 |  |  | AMEV1.1
946 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Ausführkontrolle | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
947 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Ausführkontrolle | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_AK~02_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | AK~ | 02 | EE
948 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_BM_AS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Betriebsmeldung mehrstufig | 102 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BMM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BMM | 01 |  |  | AMEV1.1
949 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_BM_AS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Betriebsmeldung mehrstufig | 102 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BMM02 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BMM | 02 |  |  | AMEV1.1
950 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Betriebsmeldung mehrstufig Datenaufzeichung | 119 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BMM01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BMM | 01 | TL |  | AMEV1.1
951 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Betriebsmeldung mehrstufig Datenaufzeichung | 119 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BMM02_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BMM | 02 | TL |  | AMEV1.1
952 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Störmeldung | 87 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SM~ | 01
953 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Reparaturschalter Revisionsmeldung | 110 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
954 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand schalten | 103 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
955 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand schalten | 103 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_UBExx_HDB02_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | UBE | xx | HDB | 02 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
956 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01
957 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB02 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 02
958 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | MI_HD_A2nM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.2
959 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
960 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB02_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 02 | EE
961 | Aggregat | 98baa118-e5ae-4925-9cb0-e639a3c50a19 | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 | Antrieb Ventilator zweistufig mit Multistate IO (Beispiel Zuluft)
962 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator | 75 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | ### | ## | SV~ | 01
963 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | MO_SB_2n_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Schaltbefehl Stufe | 94 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SBM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SBM | 01 |  | Notwendig, wenn Rückführwert und Stellsignal unterschiedliche Units (Einheiten) haben | AMEV1.1
964 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Ausführkontrolle | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE | Bei Multistate, ohne Intrinsic Reporting
965 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | MI_BM_2n_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Betriebsmeldung mehrstufig | 102 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BMM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BMM | 01 |  |  | AMEV1.1
966 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand schalten | 103 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
967 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Betriebsmeldung mehrstufig Datenaufzeichung | 119 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BMM01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BMM | 01 | TL |  | AMEV1.1
968 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Störmeldung | 87 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SM~ | 01
969 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Reparaturschalter Revisionsmeldung | 110 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
970 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01
971 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
972 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
973 | Aggregat | 1e36a016-56ff-4452-a968-a671d6cd6c7b | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 | Antrieb Ventilator drehzahlgeregelt (Frequenzumrichter)
974 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator | 75 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | ### | ## | SV~ | 01
975 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Schaltbefehl | 106 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | SB~ | 01
976 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Ausführkontrolle | 110 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_AK~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | AK~ | 01 | EE
977 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Betriebsmeldung | 109 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_BM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | BM~ | 01
978 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Störmeldung | 105 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | SM~ | 01 |  | Falls FU-Störung getrennnt von Motor-Störung, wenn nur eine gesamte Störmeldung dann BM-Kennung mit # | AMEV1.1
979 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Stellsignal | 105 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_ST~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | ST~ | 01
980 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Stellsignal Datenaufzeichung | 122 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_ST~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | ST~ | 01 | TL | Notwendig, wenn Rückführwert und Stellsignal unterschiedliche Units (Einheiten) haben
981 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Rückführwert | 106 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_RW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | RW~ | 01 |  | Falls kein Rückführwert vorhanden ist, ist eine Luftmengenmessung vorzusehen
982 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Abweichung | 104 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_ABW01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | ABW | 01 | EE | Alarmierung nur möglich, wenn Stellsignal und Rückführwert vergleichbar sind
983 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Frequenzumrichter Rückführwert Datenaufzeichung | 123 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_FU~xx_RW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | FU~ | xx | RW~ | 01 | TL
984 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Störmeldung | 87 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Falls Motor-Störung getrennnt von FU-Störung (z.B. Kaltleiter) | AMEV1.1
985 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Reparaturschalter Revisionsmeldung | 110 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
986 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand schalten | 103 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
987 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand stellen | 102 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
988 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01
989 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01
990 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
991 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
992 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
993 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE
994 | Aggregat | d370be58-fb2f-4e4c-a670-23feebe95531 | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 | Antrieb Ventilator drehzahlgeregelt (EC-Motor)
995 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator | 75 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | ### | ## | SV~ | 01
996 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Schaltbefehl | 88 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SB~ | 01
997 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Ausführkontrolle | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
998 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Betriebsmeldung | 91 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_BM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | BM~ | 01
999 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Störmeldung | 87 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | SM~ | 01
1000 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Stellsignal | 87 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_ST~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | ST~ | 01
1001 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Stellsignal Datenaufzeichung | 104 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_ST~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | ST~ | 01 | TL | Notwendig, wenn Rückführwert und Stellsignal unterschiedliche Units (Einheiten) haben
1002 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Rückführwert | 88 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_RW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | RW~ | 01 |  | Falls kein Rückführwert vorhanden ist, ist eine Luftmengenmessung vorzusehen
1003 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Abweichung | 86 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_ABW01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | ABW | 01 | EE | Alarmierung nur möglich, wenn Stellsignal und Rückführwert vergleichbar sind
1004 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Rückführwert Datenaufzeichung | 105 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_MOTxx_RW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | MOT | xx | RW~ | 01 | TL
1005 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Reparaturschalter Revisionsmeldung | 110 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
1006 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand schalten | 103 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1007 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand stellen | 102 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1008 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01
1009 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01
1010 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1011 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1012 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
1013 | Aggregat |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRBxx_ZU~_VERxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | xx | ZU~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE
1014 | Baugruppe | f916d713-57cd-4f56-899f-a31c3185e620 | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 | Ventilator EC mit Differenzdruckmessung Ringdüse und Volumenstromberechnung in AS | [22 empty] | AMEV1.1
1015 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator | 75 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1016 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator | 75 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VERxx | 25 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1017 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Leistung Messwert | 93 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VERxx_J~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1018 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Leistung Messwert Datenaufzeichung | 110 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VERxx_J~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1019 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | AI_MW_PD_L_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Differenzdruck Messwert | 88 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_EF~xx_PD~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | EF~ | xx | PD~ | xx | MW~ | 01 |  | Differenzdruck über Ventilator, extra Fühler (Ringdüsen Messung) | AMEV1.1
1020 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet | 100 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VERxx_F~~xx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | xx | F~~ | xx | MWC | 01 |  | Berechnet in der AS über Differenzdruckmesswert (aus Ringdüsenmessung) | AMEV1.1
1021 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet Datenaufzeichung | 117 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VERxx_F~~xx_MWC01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | xx | F~~ | xx | MWC | 01 | TL |  | AMEV1.1
1022 | Baugruppe | e798733f-cf62-4f99-896a-479982ceeabc | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 | Ventilator EC mit Volumenstromfühler | [22 empty] | AMEV1.1
1023 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator | 75 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1024 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator | 75 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VERxx | 25 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1025 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Leistung Messwert | 93 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VERxx_J~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1026 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Leistung Messwert Datenaufzeichung | 110 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VERxx_J~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1027 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Menge Messwert | 79 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_EF~xx_F~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | EF~ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1028 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Menge Messwert Datenaufzeichung | 96 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_EF~xx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | EF~ | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1029 | Baugruppe | f4350803-149b-4736-b0a1-2f7d0304afcb | 430 | BGP_VER3_AMEV1 | Fan Wall (z. B. Zuluft, 3 Ventilatoren)
1030 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator | 75 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | ### | ## | SV~ | 01
1031 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Schaltbefehl | 88 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_MOT##_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | MOT | ## | SB~ | 01
1032 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Ausführkontrolle | 92 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_MOT##_AK~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | MOT | ## | AK~ | 01 | EE
1033 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BV_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Betriebssammelmeldung | 97 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_MOT##_BSM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | MOT | ## | BSM | 01 |  | Wird aus Volumenstrom ermittelt
1034 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Störmeldung | 87 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER01_MOT01_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | 01 | MOT | 01 | SM~ | 01
1035 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Störmeldung | 87 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER02_MOT01_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | 02 | MOT | 01 | SM~ | 01
1036 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Störmeldung | 87 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER03_MOT01_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | 03 | MOT | 01 | SM~ | 01
1037 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Stellsignal | 87 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_MOT##_ST~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | MOT | ## | ST~ | 01
1038 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Stellsignal Datenaufzeichung | 104 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_MOT##_ST~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | MOT | ## | ST~ | 01 | TL
1039 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Reparaturschalter Revisionsmeldung | 110 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_REP01_RVM01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | REP | 01 | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
1040 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand schalten | 103 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_UBE##_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | UBE | ## | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1041 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Bedieneinheit Hand stellen | 102 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_UBE##_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | UBE | ## | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1042 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_LVB##_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | LVB | ## | HDB | 01
1043 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_LVB##_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | LVB | ## | HDG | 01
1044 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_LVB##_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | LVB | ## | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1045 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_LVB##_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | LVB | ## | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1046 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand schalten | 93 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_LVB##_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | LVB | ## | HDB | 01 | EE
1047 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator LVB Hand stellen | 92 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_LVB##_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | LVB | ## | HDG | 01 | EE
1048 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Leistung Messwert | 93 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_J~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | J~~ | xx | MW~ | 01
1049 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet | 100 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER01_F~~xx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | 01 | F~~ | xx | MWC | 01
1050 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet | 100 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER02_F~~xx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | 02 | F~~ | xx | MWC | 01
1051 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet | 100 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER03_F~~xx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | 03 | F~~ | xx | MWC | 01
1052 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet | 100 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_F~~xx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | F~~ | xx | MWC | 01 |  | Summe aus Einzelvolumenströmen
1053 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet Datenaufzeichung | 117 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~_VER##_F~~xx_MWC01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~ | VER | ## | F~~ | xx | MWC | 01 | TL
1054 | Baugruppe | 397272ba-4285-4400-93a3-72ff15ee5035 | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 | Fan Wall (z. B. Zuluft, 2 Ventilatorbaugruppen mit je 3 Ventilatoren)
1055 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator | 75 | ..._430_LTAxx_VRB##_ZU~_VER##_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | ## | ZU~ | VER | ## | ### | ## | SV~ | 01
1056 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | BGP_VER3_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft |  | 64 | ..._430_LTAxx_VRB01_ZU~ | 19 | 430 | LTA | xx | VRB | 01 | ZU~
1057 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | BGP_VER3_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft |  | 64 | ..._430_LTAxx_VRB02_ZU~ | 19 | 430 | LTA | xx | VRB | 02 | ZU~
1058 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Leistung Messwert | 93 | ..._430_LTAxx_VRB##_ZU~_VER##_J~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | ## | ZU~ | VER | ## | J~~ | xx | MW~ | 01
1059 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet | 100 | ..._430_LTAxx_VRB##_ZU~_VER##_F~~xx_MWC01 | 37 | 430 | LTA | xx | VRB | ## | ZU~ | VER | ## | F~~ | xx | MWC | 01 |  | Summe aus Einzelvolumenströmen der einzelnen Ventilatorbaugruppen
1060 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Ventilatorbaugruppe Zuluft | Ventilator Menge Messwert berechnet Datenaufzeichung | 117 | ..._430_LTAxx_VRB##_ZU~_VER##_F~~xx_MWC01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VRB | ## | ZU~ | VER | ## | F~~ | xx | MWC | 01 | TL
1061 | Aggregat | 369ac88b-6842-4c42-9c8f-31929a758f54 | 430 | AGG_LFI_MW_AMEV1 | Luftfilter Messung
1062 | Aggregat |  | 430 | AGG_LFI_MW_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Filtergruppe Abluft | Luftfilter Differenzdruck | 83 | ..._430_LTAxx_FI~xx_AB~_PM~xx_PD~xx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | FI~ | xx | AB~ | PM~ | xx | PD~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1063 | Aggregat |  | 430 | AGG_LFI_MW_AMEV1 |  | AI_MW_PD_L_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Filtergruppe Abluft | Luftfilter Differenzdruck Messwert | 92 | ..._430_LTAxx_FI~xx_AB~_PM~xx_PD~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | FI~ | xx | AB~ | PM~ | xx | PD~ | xx | MW~ | 01
1064 | Aggregat |  | 430 | AGG_LFI_MW_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Filtergruppe Abluft | Luftfilter Differenzdruck Messwert Datenaufzeichung | 109 | ..._430_LTAxx_FI~xx_AB~_PM~xx_PD~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | FI~ | xx | AB~ | PM~ | xx | PD~ | xx | MW~ | 01 | TL
1065 | Aggregat | 0b7b2ff6-99b4-43bb-ac92-148d93173340 | 430 | AGG_LFI_WM_AMEV1 | Luftfilter Überwachung
1066 | Aggregat |  | 430 | AGG_LFI_WM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Filtergruppe Zuluft | Luftfilter Differenzdruckschalter | 91 | ..._430_LTAxx_FI~xx_ZU~_PM~xx_PDSxx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | FI~ | xx | ZU~ | PM~ | xx | PDS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1067 | Aggregat |  | 430 | AGG_LFI_WM_AMEV1 |  | BI_WM_FI_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Filtergruppe Zuluft | Luftfilter Differenzdruckschalter Wartungsmeldung | 107 | ..._430_LTAxx_FI~xx_ZU~_PM~xx_PDSxx_WM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | FI~ | xx | ZU~ | PM~ | xx | PDS | xx | WM~ | 01
1068 | Baugruppe | 4f50d971-a91e-44d7-978c-7b6ed598791f | 430 | BGP_VEH_AMEV1 | Vorerhitzer
1069 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Vorerhitzer |  | 49 | ..._430_LTAxx_VEHxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VEH | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1070 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Vorerhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe | 74 | ..._430_LTAxx_VEHxx_HZV_PPExx | 25 | 430 | LTA | xx | VEH | xx | HZV | PPE | xx
1071 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Vorerhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil | 75 | ..._430_LTAxx_VEHxx_HZV_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | VEH | xx | HZV | VEN | xx
1072 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Vorerhitzer Heizwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 88 | ..._430_LTAxx_VEHxx_HZV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VEH | xx | HZV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1073 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Vorerhitzer Heizwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 105 | ..._430_LTAxx_VEHxx_HZV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VEH | xx | HZV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1074 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Vorerhitzer Heizwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 89 | ..._430_LTAxx_VEHxx_HZR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VEH | xx | HZR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1075 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Vorerhitzer Heizwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 106 | ..._430_LTAxx_VEHxx_HZR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | VEH | xx | HZR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1076 | Baugruppe |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Vorerhitzer Zuluft | Temperatur schaltend niedrig Gefahrmeldung | 99 | ..._430_LTAxx_VEHxx_ZU~_EF~xx_TSLxx_GM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | VEH | xx | ZU~ | EF~ | xx | TSL | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1077 | Baugruppe | 686f92b6-90a3-4183-94f9-7c923be7c742 | 430 | BGP_KHL_AMEV1 | Kühler
1078 | Baugruppe |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Kühler |  | 44 | ..._430_LTAxx_KHLxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | KHL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1079 | Baugruppe |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Kühler Kaltwasser-Rücklauf | Pumpe | 70 | ..._430_LTAxx_KHLxx_KAR_PPExx | 25 | 430 | LTA | xx | KHL | xx | KAR | PPE | xx | [5 empty] | Nur notwendig, falls keine Entfeuchtung vorgesehen. | AMEV1.1
1080 | Baugruppe |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Kühler Kaltwasser-Rücklauf | Ventil | 71 | ..._430_LTAxx_KHLxx_KAR_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | KHL | xx | KAR | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1081 | Baugruppe |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Kühler Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 83 | ..._430_LTAxx_KHLxx_KAV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | KHL | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1082 | Baugruppe |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Kühler Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 100 | ..._430_LTAxx_KHLxx_KAV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | KHL | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1083 | Baugruppe |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Kühler Kaltwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 84 | ..._430_LTAxx_KHLxx_KAR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | KHL | xx | KAR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1084 | Baugruppe |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Kühler Kaltwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 101 | ..._430_LTAxx_KHLxx_KAR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | KHL | xx | KAR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1085 | Baugruppe | c2345482-08ff-4669-a818-c10c67419db9 | 430 | BGP_NEH_AMEV1 | Nacherhitzer
1086 | Baugruppe |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Nacherhitzer |  | 50 | ..._430_LTAxx_NEHxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | NEH | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1087 | Baugruppe |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Nacherhitzer Heizwasser-Vorlauf | Pumpe | 75 | ..._430_LTAxx_NEHxx_HZV_PPExx | 25 | 430 | LTA | xx | NEH | xx | HZV | PPE | xx | [5 empty] | Optional
1088 | Baugruppe |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Nacherhitzer Heizwasser-Vorlauf | Ventil | 76 | ..._430_LTAxx_NEHxx_HZV_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | NEH | xx | HZV | VEN | xx
1089 | Baugruppe |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Nacherhitzer Heizwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 89 | ..._430_LTAxx_NEHxx_HZV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | NEH | xx | HZV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1090 | Baugruppe |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Nacherhitzer Heizwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 106 | ..._430_LTAxx_NEHxx_HZV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | NEH | xx | HZV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1091 | Baugruppe |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Nacherhitzer Heizwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 90 | ..._430_LTAxx_NEHxx_HZR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 430 | LTA | xx | NEH | xx | HZR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1092 | Baugruppe |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Nacherhitzer Heizwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 107 | ..._430_LTAxx_NEHxx_HZR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | NEH | xx | HZR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1093 | Baugruppe | 1635c6c8-9116-4550-941b-d9a724965ab4 | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 | Befeuchter (Umlaufsprühbefeuchter)
1094 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Abluft |  | 55 | ..._430_LTAxx_BEFxx_AB~_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | AB~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1095 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Umlaufwasser-Austritt | Pumpe | 76 | ..._430_LTAxx_BEFxx_UWX_PPExx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | UWX | PPE | xx
1096 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Umlaufwasser | Füllstand schaltend Rückmeldung | 93 | ..._430_LTAxx_BEFxx_UW~_EF~xx_LS~xx_RM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | UW~ | EF~ | xx | LS~ | xx | RM~ | 01
1097 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Umlaufwasser | Wassermangelsicherung Füllstand schaltend hoch Alarmmeldung | 121 | ..._430_LTAxx_BEFxx_UW~_WMSxx_LSHxx_AM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | UW~ | WMS | xx | LSH | xx | AM~ | 01
1098 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Umlaufwasser | Wassermangelsicherung Füllstand schaltend niedrig Alarmmeldung | 124 | ..._430_LTAxx_BEFxx_UW~_WMSxx_LSLxx_AM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | UW~ | WMS | xx | LSL | xx | AM~ | 01
1099 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Umlaufwasser-Eintritt | Ventil | 77 | ..._430_LTAxx_BEFxx_UWI_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | UWI | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1100 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Umlaufwasser-Austritt | Ventil | 77 | ..._430_LTAxx_BEFxx_UWX_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | UWX | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1101 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Wasserzähler | 74 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_WAZxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | WAZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1102 | Baugruppe | e8d0c528-047e-4c87-abc5-f8a49fe29778 | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 | Befeuchter (Hochdrucksprühbefeuchter)
1103 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter |  | 48 | ..._430_LTAxx_BEFxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1104 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser-Austritt | Pumpe | 76 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OWX_PPExx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OWX | PPE | xx
1105 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Füllstand schaltend Rückmeldung | 93 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_EF~xx_LS~xx_RM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | EF~ | xx | LS~ | xx | RM~ | 01
1106 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Wassermangelsicherung Füllstand schaltend hoch Alarmmeldung | 121 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_WMSxx_LSHxx_AM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | WMS | xx | LSH | xx | AM~ | 01
1107 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Wassermangelsicherung Füllstand schaltend niedrig Alarmmeldung | 124 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_WMSxx_LSLxx_AM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | WMS | xx | LSL | xx | AM~ | 01
1108 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser-Eintritt | Ventil | 77 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OWI_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OWI | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1109 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser-Austritt | Ventil | 77 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OWX_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OWX | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1110 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Wasserzähler | 74 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_WAZxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | WAZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1111 | Baugruppe | 8b9f9baa-0579-4f8a-be68-392b98d90615 | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 | Befeuchter schaltend Auf/Zu (Verdunstungsbefeuchter, Kontaktbefeuchter, Rieselbefeuchter)
1112 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter |  | 48 | ..._430_LTAxx_BEFxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1113 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Ventil | 68 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | VEN | xx
1114 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Wasserzähler | 74 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_WAZxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | WAZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1115 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Kondensat | Füllstand schaltend hoch Rückmeldung | 95 | ..._430_LTAxx_BEFxx_KD~_EF~xx_LSHxx_RM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | KD~ | EF~ | xx | LSH | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1116 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Kondensat | Füllstand schaltend hoch Rückmeldung Datenaufzeichung | 112 | ..._430_LTAxx_BEFxx_KD~_EF~xx_LSHxx_RM~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | KD~ | EF~ | xx | LSH | xx | RM~ | 01 | TL
1117 | Baugruppe | 594b3c77-f7b1-4bca-a966-b6968476c9bf | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 | Befeuchter stetig analog (Verdunstungsbefeuchter, Kontaktbefeuchter, Rieselbefeuchter, Hybridbefeuchter)
1118 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter |  | 48 | ..._430_LTAxx_BEFxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1119 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Ventil | 68 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | VEN | xx
1120 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Osmosewasser | Wasserzähler | 74 | ..._430_LTAxx_BEFxx_OW~_WAZxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | OW~ | WAZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1121 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Kondensat | Füllstand schaltend hoch Rückmeldung | 95 | ..._430_LTAxx_BEFxx_KD~_EF~xx_LSHxx_RM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | KD~ | EF~ | xx | LSH | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1122 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Kondensat | Füllstand schaltend hoch Rückmeldung Datenaufzeichung | 112 | ..._430_LTAxx_BEFxx_KD~_EF~xx_LSHxx_RM~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | KD~ | EF~ | xx | LSH | xx | RM~ | 01 | TL
1123 | Baugruppe | e235ea17-1696-4d18-965e-d0d0dec4bbe8 | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 | Dampfbefeuchtung mit Eigendampferzeuger
1124 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter |  | 48 | ..._430_LTAxx_BEFxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1125 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Lokaler Dampferzeuger Freigabe | 97 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_LDExx_FEExx_FR~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | LDE | xx | FEE | xx | FR~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1126 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Lokaler Dampferzeuger Betriebsmeldung | 104 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_LDExx_FEExx_BM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | LDE | xx | FEE | xx | BM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1127 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Störmeldung | 78 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_#####_#####_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | ### | ## | ### | ## | SM~ | 01
1128 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Ventil Stellsignal | 85 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_VENxx_MOTxx_ST~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | VEN | xx | MOT | xx | ST~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1129 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Ventil Stellsignal Datenaufzeichung | 102 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_VENxx_MOTxx_ST~01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | VEN | xx | MOT | xx | ST~ | 01 | TL | Notwendig, wenn Rückführwert und Stellsignal unterschiedliche Units (Einheiten) haben | AMEV1.1
1130 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Wartungsmeldung | 82 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_#####_#####_WM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | ### | ## | ### | ## | WM~ | 01
1131 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Revisionsmeldung | 83 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_#####_#####_RVM01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | ### | ## | ### | ## | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
1132 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Lokaler Dampferzeuger Bedieneinheit Hand schalten | 116 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_LDExx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | LDE | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend | AMEV1.1
1133 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Ventil Bedieneinheit Hand stellen | 100 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_VENxx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | VEN | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend | AMEV1.1
1134 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Lokaler Dampferzeuger LVB Hand schalten | 106 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_LDExx_LVBxx_HDB01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | LDE | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  |  | AMEV1.1
1135 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Lokaler Dampferzeuger LVB Hand stellen | 105 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_LDExx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | LDE | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1136 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Lokaler Dampferzeuger LVB Hand schalten | 106 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_LDExx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | LDE | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE |  | AMEV1.1
1137 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Ventil LVB Hand stellen | 90 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_VENxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  |  | AMEV1.1
1138 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Ventil LVB Hand stellen | 90 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_VENxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1139 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Ventil LVB Hand stellen | 90 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_VENxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | VEN | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE |  | AMEV1.1
1140 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Wechselspannung | Elektrozähler | 78 | ..._430_LTAxx_BEFxx_AC~_ELZxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | AC~ | ELZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1141 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Weichwasser | Wasserzähler | 73 | ..._430_LTAxx_BEFxx_WE~_WAZxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | WE~ | WAZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1142 | Baugruppe | 591b5f94-d8b2-4f68-9569-cd103a67c245 | 430 | BGP_BEF_FDN_AMEV1 | Dampfbefeuchtung mit Fremddampf
1143 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_FDN_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter |  | 48 | ..._430_LTAxx_BEFxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1144 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_FDN_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Ventil | 73 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_VENxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | VEN | xx
1145 | Baugruppe |  | 430 | BGP_BEF_FDN_AMEV1 |  | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Befeuchter Dampf Niederdruck | Dampfmengenzähler | 84 | ..._430_LTAxx_BEFxx_DN~_DMZxx | 25 | 430 | LTA | xx | BEF | xx | DN~ | DMZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1146 | Aggregat | cf53ce01-0d55-4d04-a691-4d45bc0e7a09 | 430 | AGG_BSK_S_AMEV1 | BSK (oder RSK / ERK) Klappe
1147 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_S_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Zuluft | Brandschutzklappe Endschalter | 74 | ..._430_LTAxx_LKL01_ZU~_BSKxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | ZU~ | BSK | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1148 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_S_AMEV1 |  | BI_GM_BSK_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Zuluft | Brandschutzklappe Endschalter Gefahrmeldung | 88 | ..._430_LTAxx_LKL01_ZU~_BSKxx_GS~xx_GM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | ZU~ | BSK | xx | GS~ | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1149 | Aggregat | 49e08d9f-8eea-4189-92c4-744c6c69ed78 | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 | BSK (oder RSK / ERK) Klappe mit Antrieb
1150 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe | 62 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | ### | ## | SV~ | 01
1151 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Schaltbefehl | 75 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | MOT | xx | SB~ | 01
1152 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Auf | 90 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMA | 01
1153 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Zu | 89 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
1154 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | EE_GM_PSA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Gefahrmeldung | 88 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_GM~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | GM~ | 01 | EE | Z.B. BSK angesteuert, aber nicht mehr geöffnet (gefallen)
1155 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Ausführkontrolle Auf | 95 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_AKA01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | AKA | 01 | EE | Kann bei einer ERK entfallen | AMEV1.1
1156 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Ausführkontrolle Zu | 94 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_AKZ01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | AKZ | 01 | EE
1157 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichung | 107 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
1158 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichung | 106 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
1159 | Aggregat | e2a07a17-fdcb-4244-a97c-1a835a016302 | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 | BSK (oder RSK) Klappe mit Antrieb mit ingtegriertem Rauchmelder
1160 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe | 62 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | ### | ## | SV~ | 01
1161 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Schaltbefehl | 75 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | MOT | xx | SB~ | 01
1162 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Auf | 90 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMA | 01
1163 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Zu | 89 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
1164 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | EE_GM_PSA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Gefahrmeldung | 88 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_GM~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | GM~ | 01 | EE | Z.B. BSK angesteuert, aber nicht mehr geöffnet (gefallen)
1165 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Ausführkontrolle Auf | 95 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_AKA01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | AKA | 01 | EE | Kann bei einer ERK entfallen | AMEV1.2
1166 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Ausführkontrolle Zu | 94 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_AKZ01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | AKZ | 01 | EE |  | AMEV1.2
1167 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichung | 107 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
1168 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichung | 106 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
1169 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Rauch Gefahrmeldung | 82 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_QRAxx_GM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | QRA | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1170 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Rauch Wartungsmeldung | 84 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_QRAxx_WM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | QRA | xx | WM~ | 01
1171 | Aggregat | 1a8bb945-6c19-438c-a184-ed4f15c23f3d | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 | BSK (oder RSK) Klappe mit Antrieb mit ingtegriertem Rauchmelder und Laufzeittest
1172 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe | 62 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | ### | ## | SV~ | 01
1173 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Schaltbefehl | 75 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | MOT | xx | SB~ | 01
1174 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Auf | 90 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMA | 01
1175 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Zu | 89 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMZ01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMZ | 01
1176 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | EE_GM_PSA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Gefahrmeldung | 88 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_GM~01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | GM~ | 01 | EE | Z.B. BSK angesteuert, aber nicht mehr geöffnet (gefallen)
1177 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Ausführkontrolle Auf | 95 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_AKA01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | AKA | 01 | EE | Kann bei einer ERK entfallen | AMEV1.2
1178 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Ausführkontrolle Zu | 94 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_AKZ01_EE | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | AKZ | 01 | EE |  | AMEV1.2
1179 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichung | 107 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL
1180 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Endschalter Rückmeldung Zu Datenaufzeichung | 106 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_GS~xx_RMZ01_TL | 40 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | GS~ | xx | RMZ | 01 | TL
1181 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BO_FG_SI_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Freigabe | 71 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_#####_FR~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | ### | ## | FR~ | 01
1182 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_SM_LU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Störmeldung | 74 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_#####_SM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | ### | ## | SM~ | 01 |  | Überwachung, dass Laufzeit der Klappe im vorgegebenen Rahmen liegt. Gesetzt z.B. beim Start vom Laufzeittest
1183 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Rauch Gefahrmeldung | 82 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_QRAxx_GM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | QRA | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1184 | Aggregat |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage Abluft | Brandschutzklappe Rauch Wartungsmeldung | 84 | ..._430_LTAxx_LKL01_AB~_BSKxx_QRAxx_WM~01 | 37 | 430 | LTA | xx | LKL | 01 | AB~ | BSK | xx | QRA | xx | WM~ | 01
1185 | Aggregat | d1b16d41-2848-429e-a3e2-0cff886f6dcf | 430 | AGG_VVR_AMEV1 | Volumenstromregler
1186 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler | 66 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | ### | ## | SV~ | 01
1187 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | AO_SW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Sollwert | 81 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_SW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | SW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1188 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | AI_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Messwert | 81 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
1189 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Messwert Datenaufzeichung | 98 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1190 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Abweichung | 83 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_ABW01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | ABW | 01 | EE | Alarmierung nur möglich, wenn Stellsignal und Rückführwert vergleichbar sind
1191 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | LP_AN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Regler | 79 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_LP~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | LP~ | 01 |  | Sofern verfügbar
1192 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Position Stellsignal | 87 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_G~~xx_ST~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | G~~ | xx | ST~ | 01 |  | Sofern verfügbar
1193 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Bedieneinheit Hand stellen | 93 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_UBExx_HDG01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | UBE | xx | HDG | 01 | EE
1194 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Position Rückführwert | 88 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_G~~xx_RW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | G~~ | xx | RW~ | 01
1195 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Position Rückführwert Datenaufzeichung | 105 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_G~~xx_RW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | G~~ | xx | RW~ | 01 | TL
1196 | Aggregat | c426c9bf-426a-4536-9029-c1c0c42c9b03 | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 | Volumenstromregler Busaufschaltung
1197 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler | 66 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | ### | ## | SV~ | 01
1198 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_SW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Sollwert | 81 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_SW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | SW~ | 01
1199 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_SW_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Sollwert berechnet | 91 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_SWC01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | SWC | 01 |  | Falls vorhanden (Prozentwert des Sollwerts bezogen auf Vnenn) | AMEV1.1
1200 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_PAR_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Sollwert min. | 86 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_SWL01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | SWL | 01 |  | Wenn im Betriebskonzept notwendig (z.B. Vmin) | AMEV1.1
1201 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_PAR_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Sollwert max. | 86 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_SWH01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | SWH | 01 |  | Wenn im Betriebskonzept notwendig (z.B. Vmax) | AMEV1.1
1202 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AI_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Messwert | 81 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | MW~ | 01
1203 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Messwert berechnet | 91 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_MWC01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | MWC | 01 |  |  | AMEV1.1;nicht verwenden
1204 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Messwert Datenaufzeichung | 98 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1205 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_PAR_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Maximalwert | 84 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_MAX01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | MAX | 01 |  | Wenn im Betriebskonzept notwendig (z.B. Vnenn) | AMEV1.1
1206 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Menge Abweichung | 83 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_F~~xx_ABW01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | F~~ | xx | ABW | 01 | EE | Alarmierung nur möglich, wenn Stellsignal und Rückführwert vergleichbar sind
1207 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Position Rückführwert | 88 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_G~~xx_RW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | G~~ | xx | RW~ | 01
1208 | Aggregat |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler Position Rückführwert Datenaufzeichung | 105 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx_G~~xx_RW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | G~~ | xx | RW~ | 01 | TL
1209 | Anlage | 770fba14-eb14-42c1-944a-fb0126cb6028 | 430 | ANL_ABA_SSL_AMEV1 | Abluftanlage (Luftstromüberwacht)
1210 | Anlage |  | 430 | ANL_ABA_SSL_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Abluftanlage Ventilatorbaugruppe Abluft |  | 62 | ..._430_ABAxx_VRBxx_AB~_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | ABA | xx | VRB | xx | AB~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1211 | Anlage |  | 430 | ANL_ABA_SSL_AMEV1 |  | AGG_VER_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Abluftanlage Ventilatorbaugruppe Abluft | Ventilator | 73 | ..._430_ABAxx_VRBxx_AB~_VERxx | 25 | 430 | ABA | xx | VRB | xx | AB~ | VER | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1212 | Anlage |  | 430 | ANL_ABA_SSL_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Lufttechnische Anlagen Abluftanlage Ventilatorbaugruppe Abluft | Luftstromüberwachung Gefahrmeldung | 97 | ..._430_ABAxx_VRBxx_AB~_EF~xx_SSLxx_GM~01 | 37 | 430 | ABA | xx | VRB | xx | AB~ | EF~ | xx | SSL | xx | GM~ | 01 |  | Kann auch über Ringdüse und Umsetztung in binären Value realisiert werden | AMEV1.1
1213 |  |  | 434 |  | Kälteanlagen
1214 | Aggregat | 82cf926e-94f1-4437-bb1f-2ff5b3db37ad | 434 | AGG_EF_KU_T_AMEV1 | Fuhler Temperatur Kühlwasser (z.B. Kältemaschine)
1215 | Aggregat |  | 434 | AGG_EF_KU_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Vorlauf | Temperatur | 73 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUV_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUV | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1216 | Aggregat |  | 434 | AGG_EF_KU_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_KW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1217 | Aggregat |  | 434 | AGG_EF_KU_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 99 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1218 | Aggregat | 756ec01b-dc43-42cf-a711-cea7d2485448 | 434 | AGG_EF_KA_T_AMEV1 | Fuhler Temperatur Kaltwasserkreis
1219 | Aggregat |  | 434 | AGG_EF_KA_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur | 67 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KAV_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1220 | Aggregat |  | 434 | AGG_EF_KA_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_KW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 76 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KAV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1221 | Aggregat |  | 434 | AGG_EF_KA_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verteilanlage Kältekreis Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 93 | ..._434_VTAxx_KKRxx_KAV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | VTA | xx | KKR | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1222 | Aggregat | b1430961-bd47-4dcf-9837-4c4de97f064d | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 | Verdichtereinheit feste Drehzahl (für Kältemaschine)
1223 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter | 76 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_#####_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | ### | ## | SV~ | 01
1224 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Schaltbefehl | 89 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | SB~ | 01 |  | ACHTUNG: Bei Verdichter muss sichergestellt sein, dass manueller Eingriff keinen Verdichterschaden zur Folge hat
1225 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Ausführkontrolle | 93 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
1226 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Betriebsmeldung | 92 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01
1227 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 109 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL
1228 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Störmeldung | 88 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | SM~ | 01
1229 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Betriebsstunden Zählwert | 101 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BZ~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BZ~ | 01
1230 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Zähler Starts Zählwert | 99 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_ZSTxx_ZW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | ZST | xx | ZW~ | 01
1231 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Druck schaltend hoch Störmeldung | 109 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_PSHxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | PSH | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1232 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Druck schaltend niedrig Störmeldung | 112 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_PSLxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | PSL | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1233 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Öl | Verdichter Druck schaltend niedrig Störmeldung | 93 | ..._434_EZAxx_KMAxx_OL~_VDRxx_PSLxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | OL~ | VDR | xx | PSL | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei ölgeschmierten Verdichtern | AMEV1.1
1234 | Aggregat | a6e11a8c-0c4a-44be-80cc-959fb8864e54 | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 | Verdichter variable Drehzahl (Kältemaschine)
1235 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter | 76 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_#####_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | ### | ## | SV~ | 01
1236 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Schaltbefehl | 89 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_SB~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | SB~ | 01 |  | ACHTUNG: Bei Verdichter muss sichergestellt sein, dass manueller Eingriff keinen Verdichterschaden zur Folge hat
1237 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Ausführkontrolle | 93 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_AK~01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | AK~ | 01 | EE
1238 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Betriebsmeldung | 92 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01
1239 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 109 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BM~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01 | TL
1240 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Betriebsstunden Zählwert | 101 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_BZ~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | BZ~ | 01
1241 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Zähler Starts Zählwert | 99 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_ZSTxx_ZW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | ZST | xx | ZW~ | 01
1242 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Störmeldung | 88 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | MOT | xx | SM~ | 01
1243 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Frequenzumrichter Stellsignal | 106 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_FU~xx_ST~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | FU~ | xx | ST~ | 01 |  | Optional, falls nicht aus interner Regelung
1244 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Frequenzumrichter Stellsignal Datenaufzeichung | 123 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_FU~xx_ST~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | FU~ | xx | ST~ | 01 | TL
1245 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Druck schaltend hoch Störmeldung | 109 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_PSHxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | PSH | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1246 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kältemittel gasförmig | Verdichter Druck schaltend niedrig Störmeldung | 112 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KG~_VDRxx_PSLxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KG~ | VDR | xx | PSL | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1247 | Aggregat |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Öl | Verdichter Druck schaltend niedrig Störmeldung | 93 | ..._434_EZAxx_KMAxx_OL~_VDRxx_PSLxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | OL~ | VDR | xx | PSL | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei ölgeschmierten Verdichtern | AMEV1.1
1248 | Baugruppe | 1511c771-e329-47b2-a597-e0cae33e7bcb | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 | Wärmequellen-Kreis, energetisch optimiert mit Ventil druckunabhängig (z.B. Kaltwasser oder Geothermie)
1249 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser |  | 54 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KA~_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KA~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1250 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser | Menge schaltend Rückmeldung | 82 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KA~_EF~xx_FSLxx_RM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KA~ | EF~ | xx | FSL | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1251 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1252 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 99 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1253 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 83 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1254 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 100 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1255 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Rücklauf | Ventil | 70 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAR_VENxx | 25 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAR | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1256 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Rücklauf | Pumpe | 69 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAR_PPExx | 25 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAR | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1257 | Baugruppe | c6e33871-7c11-4db4-891c-6cc09132b252 | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 | Wärmequellen-Kreis, energetisch optimiert mit drehzahlgeregelter Pumpe (z.B. Kaltwasser oder Geothermie)
1258 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser |  | 54 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KA~_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KA~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1259 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser | Menge schaltend Rückmeldung | 82 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KA~_EF~xx_FSLxx_RM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KA~ | EF~ | xx | FSL | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1260 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAV_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1261 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Vorlauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 99 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAV_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAV | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1262 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert | 83 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAR_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1263 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Rücklauf | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 100 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAR_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAR | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1264 | Baugruppe |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kaltwasser-Rücklauf | Pumpe | 69 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KAR_PPExx | 25 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KAR | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1265 | Baugruppe | 1501f930-b2d1-4f79-b305-21be0f4c9781 | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 | Wärmesenken-Kreis (z.B. Heizwasserkreis oder Rückkühlkreis)
1266 | Baugruppe |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser |  | 54 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KU~_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1267 | Baugruppe |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser | Menge schaltend Rückmeldung | 82 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KU~_EF~xx_FSLxx_RM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KU~ | EF~ | xx | FSL | xx | RM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1268 | Baugruppe |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Austritt | Temperatur Messwert | 83 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUX_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1269 | Baugruppe |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Austritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 100 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUX_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1270 | Baugruppe |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Eintritt | Temperatur Messwert | 83 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUI_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1271 | Baugruppe |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Eintritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 100 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUI_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1272 | Baugruppe |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Eintritt | Pumpe | 69 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUI_PPExx | 25 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUI | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1273 | Baugruppe |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Kältemaschine Kühlwasser-Eintritt | Ventil | 70 | ..._434_EZAxx_KMAxx_KUI_VENxx | 25 | 434 | EZA | xx | KMA | xx | KUI | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1274 | Baugruppe | 926c7581-7021-402a-832e-e48544fd7408 | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 | Rückkühlwerk trocken mit nn drehzahlgesteuerten Ventilator(en)
1275 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk |  | 42 | ..._434_EZAxx_RKWxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1276 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Schaltbefehl | 66 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_SB~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | SB~ | 01
1277 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Ausführkontrolle | 70 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_AK~01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | AK~ | 01 | EE
1278 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Betriebsmeldung | 69 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_BM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 |  | z.B. Volumenstrom im WMZ > 0
1279 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 86 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_BM~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 | TL
1280 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Sammelstörmeldung | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_SSM01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
1281 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Reparaturschalter Revisionsmeldung | 88 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_REPxx_RVM01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
1282 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Bedieneinheit Hand schalten | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_UBExx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1283 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Bedieneinheit Hand stellen | 80 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_UBExx_HDG01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1284 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01
1285 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 | EE | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1286 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 | EE
1287 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Stellsignal | 72 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERxx_MOTxx_ST~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | MOT | xx | ST~ | 01
1288 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Stellsignal Datenaufzeichung | 89 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERxx_MOTxx_ST~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | MOT | xx | ST~ | 01 | TL
1289 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  |  | AMEV1.2
1290 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.2
1291 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE |  | AMEV1.2
1292 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Störmeldung | 72 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VER01_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | 01 | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren
1293 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Störmeldung | 72 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERnn_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | nn | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren (nn = Anzahl der Ventilatoren)
1294 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Eintritt | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUI_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | kann entfallen, wenn WMZ aktuellen Temperaturwert liefert.
1295 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Eintritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 99 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUI_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1296 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Austritt | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUX_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | kann entfallen, wenn WMZ aktuellen Temperaturwert liefert.
1297 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Austritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 99 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUX_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1298 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Wechselspannung | Elektrozähler | 72 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AC~_ELZxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AC~ | ELZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1299 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Wärmemengenzähler | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_WMZxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | WMZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1300 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Protektor Füllstand schaltend hoch Gefahrmeldung | 102 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_GLPxx_LSHxx_GM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | GLP | xx | LSH | xx | GM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren | AMEV1.1
1301 | Baugruppe | f039c252-75c7-4853-9a83-1b547015d1fe | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 | Rückkühlwerk mit Durchlaufwasser, mehreren drehzahlgesteuerten Ventilatoren
1302 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk |  | 42 | ..._434_EZAxx_RKWxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1303 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Schaltbefehl | 66 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_SB~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | SB~ | 01
1304 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Ausführkontrolle | 70 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_AK~01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | AK~ | 01 | EE
1305 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Betriebsmeldung | 69 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_BM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 |  | z.B. Volumenstrom im WMZ > 0
1306 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 86 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_BM~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 | TL
1307 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Sammelstörmeldung | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_SSM01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
1308 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Reparaturschalter Revisionsmeldung | 88 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_REPxx_RVM01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
1309 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Bedieneinheit Hand schalten | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_UBExx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1310 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Bedieneinheit Hand stellen | 80 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_UBExx_HDG01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1311 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01
1312 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 | EE | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1313 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 | EE
1314 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Stellsignal | 72 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERxx_MOTxx_ST~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | MOT | xx | ST~ | 01
1315 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Stellsignal Datenaufzeichung | 89 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERxx_MOTxx_ST~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | MOT | xx | ST~ | 01 | TL
1316 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  |  | AMEV1.2
1317 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.2
1318 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE |  | AMEV1.2
1319 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Störmeldung | 72 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VER01_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | 01 | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren
1320 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Störmeldung | 72 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERnn_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | nn | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren (nn = Anzahl der Ventilatoren)
1321 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Eintritt | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUI_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Kann entfallen, wenn WMZ aktuellen Temperaturwert liefert.
1322 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Eintritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 99 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUI_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1323 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Austritt | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUX_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Kann entfallen, wenn WMZ aktuellen Temperaturwert liefert.
1324 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Austritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 99 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUX_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1325 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Wechselspannung | Elektrozähler | 72 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AC~_ELZxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AC~ | ELZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1326 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Wärmemengenzähler | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_WMZxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | WMZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1327 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Weichwasser | Wasserzähler | 67 | ..._434_EZAxx_RKWxx_WE~_WAZxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | WE~ | WAZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1328 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Weichwasser | Ventil | 61 | ..._434_EZAxx_RKWxx_WE~_VENxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | WE~ | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1329 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Weichwasser | Füllstand schaltend hoch Störmeldung | 91 | ..._434_EZAxx_RKWxx_WE~_EF~xx_LSHxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | WE~ | EF~ | xx | LSH | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren
1330 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Protektor Füllstand schaltend hoch Gefahrmeldung | 102 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_GLPxx_LSHxx_GM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | GLP | xx | LSH | xx | GM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren | AMEV1.1
1331 | Baugruppe | 1bbf7e59-126f-41be-b8f8-58d04a7adf72 | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 | Rückkühlwerk mit Umlaufwasser, mehreren drehzahlgesteuerten Ventilatoren
1332 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk |  | 42 | ..._434_EZAxx_RKWxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1333 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Schaltbefehl | 66 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_SB~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | SB~ | 01
1334 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Ausführkontrolle | 70 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_AK~01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | AK~ | 01 | EE
1335 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Betriebsmeldung | 69 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_BM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 |  | Z.B. Volumenstrom im WMZ > 0
1336 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 86 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_BM~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 | TL
1337 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Sammelstörmeldung | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_#####_SSM01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
1338 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Reparaturschalter Revisionsmeldung | 88 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_REPxx_RVM01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | REP | xx | RVM | 01 |  | Sofern nach a.R.d.T erforderlich
1339 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Bedieneinheit Hand schalten | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_UBExx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1340 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Bedieneinheit Hand stellen | 80 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_UBExx_HDG01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | UBE | xx | HDG | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1341 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01
1342 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 | EE | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1343 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | LVB Hand schalten | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_#####_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 | EE
1344 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Stellsignal | 72 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERxx_MOTxx_ST~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | MOT | xx | ST~ | 01
1345 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Stellsignal Datenaufzeichung | 89 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERxx_MOTxx_ST~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | MOT | xx | ST~ | 01 | TL
1346 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  |  | AMEV1.2
1347 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.2
1348 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator LVB Hand stellen | 81 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_VERxx_LVBxx_HDG01_EE | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | xx | LVB | xx | HDG | 01 | EE |  | AMEV1.2
1349 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Störmeldung | 72 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VER01_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | 01 | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren
1350 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Abluft | Ventilator Störmeldung | 72 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AB~_VERnn_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AB~ | VER | nn | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren (nn = Anzahl der Ventilatoren)
1351 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Eintritt | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUI_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Kann entfallen, wenn WMZ aktuellen Temperaturwert liefert.
1352 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Eintritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 99 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUI_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUI | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1353 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Austritt | Temperatur Messwert | 82 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUX_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Kann entfallen, wenn WMZ aktuellen Temperaturwert liefert.
1354 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser-Austritt | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 99 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KUX_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KUX | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1355 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Wechselspannung | Elektrozähler | 72 | ..._434_EZAxx_RKWxx_AC~_ELZxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | AC~ | ELZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1356 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Wärmemengenzähler | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_WMZxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | WMZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1357 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Wasserzähler | 68 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_WAZxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | WAZ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1358 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Ventil | 62 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_VENxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1359 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Pumpe | 61 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_PPExx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | PPE | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1360 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Füllstand schaltend Rückmeldung | 87 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_EF~xx_LS~xx_RM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | EF~ | xx | LS~ | xx | RM~ | 01
1361 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser-Eintritt | Ventil | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UWI_VENxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UWI | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1362 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Füllstand schaltend hoch Störmeldung | 92 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_EF~xx_LSHxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | EF~ | xx | LSH | xx | SM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren
1363 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AI_MW_LTF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Leitfähigkeit Messwert | 78 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_EF~xx_LTFxx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | EF~ | xx | LTF | xx | MW~ | 01
1364 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Leitfähigkeit Messwert Datenaufzeichung | 95 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_EF~xx_LTFxx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | EF~ | xx | LTF | xx | MW~ | 01 | TL
1365 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser-Austritt | Ventil | 71 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UWX_VENxx | 25 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UWX | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1366 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Wassermangelsicherung Füllstand schaltend niedrig Alarmmeldung | 118 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_WMSxx_LSLxx_AM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | WMS | xx | LSL | xx | AM~ | 01
1367 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AI_MW_QPH_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | PH-Wert Messwert | 72 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_EF~xx_QPHxx_MW~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | EF~ | xx | QPH | xx | MW~ | 01
1368 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | PH-Wert Messwert Datenaufzeichung | 89 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_EF~xx_QPHxx_MW~01_TL | 40 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | EF~ | xx | QPH | xx | MW~ | 01 | TL
1369 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Pumpe Freigabe | 70 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_PPE02_MOTxx_FR~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | PPE | 02 | MOT | xx | FR~ | 01 |  | Korrisionsschutz
1370 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Pumpe Störmeldung | 73 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_PPE02_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | PPE | 02 | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Korrisionsschutz
1371 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Pumpe Freigabe | 70 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_PPE01_MOTxx_FR~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | PPE | 01 | MOT | xx | FR~ | 01 |  | Biozid
1372 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Umlaufwasser | Pumpe Störmeldung | 73 | ..._434_EZAxx_RKWxx_UW~_PPE01_MOTxx_SM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | UW~ | PPE | 01 | MOT | xx | SM~ | 01 |  | Biozid
1373 | Baugruppe |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Erzeugungsanlage Rückkühlwerk Kühlwasser | Protektor Füllstand schaltend hoch Gefahrmeldung | 102 | ..._434_EZAxx_RKWxx_KU~_GLPxx_LSHxx_GM~01 | 37 | 434 | EZA | xx | RKW | xx | KU~ | GLP | xx | LSH | xx | GM~ | 01 |  | Nur bei Rückkühlwerken mit mehreren Ventilatoren | AMEV1.1
1374 | Baugruppe | 9ee71905-c4a3-48cb-9fe4-22bc4b34e24a | 434 | BGP_ULK_AMEV1 | Umluftkühler mit Kaltwasseranschluß oder als Splitgerät
1375 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät |  | 45 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1376 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät | Freigabe | 54 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_#####_FR~01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | ### | ## | FR~ | 01
1377 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät | Betriebsmeldung | 61 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_#####_BM~01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01
1378 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät | Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 78 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_#####_BM~01_TL | 40 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BM~ | 01 | TL
1379 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät | Sammelstörmeldung | 63 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_#####_SSM01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
1380 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät | Bedieneinheit Hand schalten | 73 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_UBExx_HDB01_EE | 40 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1381 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät | LVB Hand schalten | 63 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_LVBxx_HDB01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 |  | Sofern LVB aus Betriebsgründen notwendig
1382 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät | LVB Hand schalten | 63 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_LVBxx_HDB01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 |  | Sofern LVB aus Betriebsgründen notwendig, kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1383 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät | LVB Hand schalten | 63 | ..._434_VBAxx_ULKxx_###_#####_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | ### | ### | ## | LVB | xx | HDB | 01 | EE | Sofern LVB aus Betriebsgründen notwendig
1384 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät Umluft | Temperatur Messwert | 72 | ..._434_VBAxx_ULKxx_UM~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | UM~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 |  | Alternativ mit Raumtemperaturfühler | AMEV1.1
1385 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät Umluft | Temperatur Abweichung | 74 | ..._434_VBAxx_ULKxx_UM~_EF~xx_T~~xx_ABW01_EE | 40 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | UM~ | EF~ | xx | T~~ | xx | ABW | 01 | EE | Alternativ mit Raumtemperaturfühler | AMEV1.1
1386 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | AV_SW_T_RU_B_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät Umluft | Temperatur Sollwert | 72 | ..._434_VBAxx_ULKxx_UM~_EF~xx_T~~xx_SW~01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | UM~ | EF~ | xx | T~~ | xx | SW~ | 01 |  | Alternativ mit Raumtemperaturfühler | AMEV1.1
1387 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät Umluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 89 | ..._434_VBAxx_ULKxx_UM~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | UM~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL | Alternativ mit Raumtemperaturfühler | AMEV1.1
1388 | Baugruppe |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Kälteanlagen Verbrauchsanlage Umluftkühlgerät Boden | Kondensationswächter Füllstand schaltend hoch Gefahrmeldung | 111 | ..._434_VBAxx_ULKxx_BD~_MKWxx_LSHxx_GM~01 | 37 | 434 | VBA | xx | ULK | xx | BD~ | MKW | xx | LSH | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1389 |  |  | 440 |  | Starkstromanlagen
1390 | Aggregat | 65d4d2dc-2e43-446f-aca9-cb461a441ca5 | 440 | AGG_MCC1_AMEV1 | Leistungsschalter Meldung Auslösung
1391 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungshauptverteilung | Leistungsschalter | 80 | ..._440_VTAxx_NSHxx_###_MCCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSH | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1392 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC1_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungshauptverteilung | Leistungsschalter Alarmmeldung | 93 | ..._440_VTAxx_NSHxx_###_MCCxx_#####_AM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSH | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | AM~ | 01 |  | Ausgelöst
1393 | Aggregat | 4fc18bbe-dd65-4fe5-8c99-c7d0d1f50667 | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 | Leistungsschalter Meldung Schaltposition und Auslösung
1394 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungshauptverteilung | Leistungsschalter | 80 | ..._440_VTAxx_NSHxx_###_MCCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSH | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1395 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungshauptverteilung | Leistungsschalter Rückmeldung Ein | 96 | ..._440_VTAxx_NSHxx_###_MCCxx_#####_RME01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSH | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | RME | 01 |  | Stellung Ein | AMEV1.1
1396 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungshauptverteilung | Leistungsschalter Rückmeldung Aus | 96 | ..._440_VTAxx_NSHxx_###_MCCxx_#####_RMS01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSH | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | RMS | 01 |  | Stellung Aus | AMEV1.1
1397 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungshauptverteilung | Leistungsschalter Alarmmeldung | 93 | ..._440_VTAxx_NSHxx_###_MCCxx_#####_AM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSH | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | AM~ | 01 |  | Ausgelöst
1398 | Aggregat | 24ca1e56-3ee5-4cd8-a6b5-a6f7f9093e66 | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 | Leistungsschalter Meldungen und Vorwarnungen
1399 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Wechselspannung | Leistungsschalter | 87 | ..._440_VBAxx_ASVxx_AC~_MCCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1400 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Wechselspannung | Leistungsschalter Rückmeldung Ein | 103 | ..._440_VBAxx_ASVxx_AC~_MCCxx_#####_RME01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | RME | 01
1401 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Wechselspannung | Leistungsschalter Rückmeldung Aus | 103 | ..._440_VBAxx_ASVxx_AC~_MCCxx_#####_RMS01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | RMS | 01
1402 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Wechselspannung | Leistungsschalter Revisionsmeldung | 104 | ..._440_VBAxx_ASVxx_AC~_MCCxx_#####_RVM01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.1
1403 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Wechselspannung | Leistungsschalter Störmeldung | 99 | ..._440_VBAxx_ASVxx_AC~_MCCxx_#####_SM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | SM~ | 01
1404 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Wechselspannung | Leistungsschalter Strom Störmeldung | 105 | ..._440_VBAxx_ASVxx_AC~_MCCxx_C~~xx_SM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | AC~ | MCC | xx | C~~ | xx | SM~ | 01 |  | Überstrom ohne Auslösung
1405 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage AV Stromversorgung Wechselspannung | Leistungsschalter Strom Alarmmeldung | 106 | ..._440_VBAxx_ASVxx_AC~_MCCxx_C~~xx_AM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | ASV | xx | AC~ | MCC | xx | C~~ | xx | AM~ | 01 |  | Überstrom mit Auslösung | AMEV1.1
1406 | Aggregat | e40a975b-bc74-4cb1-85fe-7724712107d3 | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 | Leistungsschalter Mittelspannung
1407 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter | 93 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1408 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Rückmeldung Ein | 109 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_#####_RME01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | RME | 01
1409 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Rückmeldung Aus | 109 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_#####_RMS01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | RMS | 01
1410 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Erder Revisionsmeldung | 116 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_GNDxx_RVM01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | GND | xx | RVM | 01 |  |  | AMEV1.1
1411 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Erder Gefahrmeldung | 113 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_GNDxx_GM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | GND | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1412 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Strom Störmeldung | 111 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_C~~xx_SM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | C~~ | xx | SM~ | 01 |  | Überstrom ohne Auslösung | AMEV1.1
1413 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Strom Alarmmeldung | 112 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_C~~xx_AM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | C~~ | xx | AM~ | 01 |  | Überstrom mit Auslösung | AMEV1.1
1414 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Isolationswächter Gefahrmeldung | 125 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_ISOxx_GM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | ISO | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1415 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Differenzstromüberwachung Störmeldung | 131 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_RCMxx_SM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | RCM | xx | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1416 | Aggregat |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Mittelspannungsschaltanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Fehlerstromschutzschalter Gefahrmeldung | 133 | ..._440_VTAxx_MSSxx_AC~_MCCxx_RCDxx_GM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | MSS | xx | AC~ | MCC | xx | RCD | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1417 | Aggregat | 3c0956d8-2d37-40d8-9769-df6ae8e6a4a6 | 440 | AGG_LBS_G_AMEV1 | Lasttrennschalter mit Meldung Schaltposition
1418 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Position | 102 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_G~~xx_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | G~~ | xx | SV~ | 01
1419 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Position Revisionsmeldung | 119 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_G~~xx_RVM01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | G~~ | xx | RVM | 01 |  | Stellung Ein | AMEV1.1
1420 | Aggregat | 25b108a2-702c-4fbf-875d-f0ce98733861 | 440 | AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 | Lasttrennschalter mit Meldung Schaltposition, Auslösung
1421 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter | 93 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | ### | ## | SV~ | 01
1422 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Position Revisionsmeldung | 119 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_G~~xx_RVM01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | G~~ | xx | RVM | 01 |  | Stellung Ein | AMEV1.1
1423 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Schmelzsicherung Alarmmeldung | 123 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_FSSxx_AM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | FSS | xx | AM~ | 01
1424 | Aggregat | 3f567a62-c98f-4252-9ea6-fdb974338b34 | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 | Lasttrennschalter, Meldung Schaltposition, Auslösung, Temperaturüberwachung
1425 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter | 93 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | ### | ## | SV~ | 01
1426 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Position Revisionsmeldung | 119 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_G~~xx_RVM01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | G~~ | xx | RVM | 01 |  | Stellung Ein | AMEV1.1
1427 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Schmelzsicherung Alarmmeldung | 123 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_FSSxx_AM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | FSS | xx | AM~ | 01
1428 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Temperatur schaltend hoch Störmeldung | 131 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_TSHxx_SM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | TSH | xx | SM~ | 01 |  | Übertempereatur | AMEV1.1
1429 | Aggregat | 27900b7c-236e-4b01-98c5-57b614a7e81c | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 | Lasttrennschalter mit Antrieb, Meldung Schaltposition, Auslösung
1430 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter | 93 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | ### | ## | SV~ | 01
1431 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Position Revisionsmeldung | 119 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_G~~xx_RVM01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | G~~ | xx | RVM | 01 |  | Stellung Ein | AMEV1.1
1432 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Schmelzsicherung Alarmmeldung | 123 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_FSSxx_AM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | FSS | xx | AM~ | 01
1433 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Position Rückmeldung Ein | 118 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_G~~xx_RME01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | G~~ | xx | RME | 01 |  |  | AMEV1.1
1434 | Aggregat |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsschaltanlage Wechselspannung | Lasttrennschalter Position Rückmeldung Aus | 118 | ..._440_VTAxx_NSSxx_AC~_LBSxx_G~~xx_RMS01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSS | xx | AC~ | LBS | xx | G~~ | xx | RMS | 01 |  |  | AMEV1.1
1435 | Baugruppe | 5091033f-1e06-49ef-9f52-f666c8baff48 | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 | Transformator (Mittelspannung, ölisoliert)
1436 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator Wechselspannung |  | 61 | ..._440_NZAxx_TRFxx_AC~_#####_#####_SV~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | AC~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1437 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator Wechselspannung | Überstromwächter Gefahrmeldung | 92 | ..._440_NZAxx_TRFxx_AC~_#####_CSHxx_GM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | AC~ | ### | ## | CSH | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1438 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator Wechselspannung | Leistungswächter Gefahrmeldung | 92 | ..._440_NZAxx_TRFxx_AC~_#####_JSHxx_GM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | AC~ | ### | ## | JSH | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1439 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator | Ventilator Störmeldung | 68 | ..._440_NZAxx_TRFxx_###_VERxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | ### | VER | xx | MOT | xx | SM~ | 01
1440 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator | Temperatur schaltend hoch Störmeldung | 83 | ..._440_NZAxx_TRFxx_###_EF~xx_TSHxx_SM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | ### | EF~ | xx | TSH | xx | SM~ | 01
1441 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator | Temperatur schaltend hoch Gefahrmeldung | 85 | ..._440_NZAxx_TRFxx_###_EF~xx_TSHxx_GM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | ### | EF~ | xx | TSH | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1442 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator | Buchholz-Relais Störmeldung | 73 | ..._440_NZAxx_TRFxx_###_EF~xx_BHRxx_SM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | ### | EF~ | xx | BHR | xx | SM~ | 01
1443 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator | Buchholz-Relais Gefahrmeldung | 75 | ..._440_NZAxx_TRFxx_###_EF~xx_BHRxx_GM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | ### | EF~ | xx | BHR | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1444 | Baugruppe | c58e82c9-0c68-4471-b678-1781963608d9 | 440 | BGP_TRF2_AMEV1 | Transformator
1445 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF2_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator Wechselspannung |  | 61 | ..._440_NZAxx_TRFxx_AC~_#####_#####_SV~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | AC~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1446 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator Wechselspannung | Störmeldung | 73 | ..._440_NZAxx_TRFxx_AC~_#####_#####_SM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | AC~ | ### | ## | ### | ## | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1447 | Baugruppe |  | 440 | BGP_TRF2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Netzanschluss Transformator Wechselspannung | Alarmmeldung | 74 | ..._440_NZAxx_TRFxx_AC~_#####_#####_AM~01 | 37 | 440 | NZA | xx | TRF | xx | AC~ | ### | ## | ### | ## | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1448 | Baugruppe | 641c6455-99cc-4c58-989d-7d8859d0b1a0 | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 | Einspeisemanagement stufenweise (EEG)
1449 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung | 78 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_SV~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1450 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | MI_BM_3n_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Befehl Extern Einspeiseleistung | 110 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_BEE01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | BEE | 01
1451 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | MO_SB_3n_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Rückmeldung Befehl Extern Einspeiseleistung | 122 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_RBE01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | RBE | 01
1452 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | AO_MWC_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Messwert Einspeisung | 99 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_MWE01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | MWE | 01
1453 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Befehl Extern Einspeiseleistung Datenaufzeichung | 127 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_BEE01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | BEE | 01 | TL
1454 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Rückmeldung Befehl Extern Einspeiseleistung Datenaufzeichung | 139 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_RBE01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | RBE | 01 | TL
1455 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Messwert Einspeisung Datenaufzeichung | 116 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_MWE01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | MWE | 01 | TL |  | AMEV1.1
1456 | Baugruppe | 7a5367e0-3abc-4da2-a290-2c4275dc4fb9 | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 | Einspeisemanagement stufenlos (EEG)
1457 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung | 78 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_SV~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1458 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | AI_SW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Befehl Extern Einspeiseleistung | 110 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_BEE01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | BEE | 01 |  | Alternativ zu MI und MO, je nach Netzbetreiber | AMEV1.1
1459 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | AO_MWC_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Rückmeldung Befehl Extern Einspeiseleistung | 122 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_RBE01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | RBE | 01 |  |  | AMEV1.1
1460 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Befehl Extern Einspeiseleistung Datenaufzeichung | 127 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_BEE01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | BEE | 01 | TL |  | AMEV1.1
1461 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Rückmeldung Befehl Extern Einspeiseleistung Datenaufzeichung | 139 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_RBE01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | RBE | 01 | TL |  | AMEV1.1
1462 | Baugruppe |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Leistung Messwert Einspeisung Datenaufzeichung | 116 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_#####_J~~xx_MWE01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | ### | ## | J~~ | xx | MWE | 01 | TL |  | AMEV1.1;nicht verwenden
1463 | Baugruppe | 1ec186a4-b143-4d47-b7bd-c3cd32ac133e | 440 | BGP_PVA_AMEV1 | Photovoltaikanlage
1464 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Generator | 79 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_GENxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | GEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
1465 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Außenluft | Temperatur Messwert | 83 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1466 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Außenluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 100 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1467 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | AI_MW_R_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Außenluft | Beleuchtungsstärke Messwert | 91 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AU~_EF~xx_R~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AU~ | EF~ | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1468 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Außenluft | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichung | 108 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AU~_EF~xx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AU~ | EF~ | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1469 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Generator Leistung Messwert | 97 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_GENxx_J~~xx_MW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | GEN | xx | J~~ | xx | MW~ | 01
1470 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Generator Leistung Messwert Datenaufzeichung | 114 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_GENxx_J~~xx_MW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | GEN | xx | J~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1471 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Generator Energiemenge Zählwert | 101 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_GENxx_H~~xx_ZW~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | GEN | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01
1472 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Generator Energiemenge Zählwert Datenaufzeichung | 118 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_GENxx_H~~xx_ZW~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | GEN | xx | H~~ | xx | ZW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1473 | Baugruppe |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Photovoltaikanlage Wechselspannung | Generator Störmeldung | 91 | ..._440_EZAxx_PVAxx_AC~_GENxx_#####_SM~01 | 37 | 440 | EZA | xx | PVA | xx | AC~ | GEN | xx | ### | ## | SM~ | 01
1474 | Baugruppe | cf297664-2999-464b-bc46-695159802cb6 | 440 | BGP_NSU_SSM_AMEV1 | Niederspannungunterverteilung Sammelstörmeldung
1475 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NSU_SSM_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsunterverteilung | Schaltschrank Endschalter | 88 | ..._440_VTAxx_NSUxx_###_SSKxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSU | xx | ### | SSK | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1476 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NSU_SSM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsunterverteilung Wechselspannung | Schaltschrank Endschalter Sammelstörmeldung | 122 | ..._440_VTAxx_NSUxx_AC~_SSKxx_GS~xx_SSM01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSU | xx | AC~ | SSK | xx | GS~ | xx | SSM | 01 |  | Sammelmeldung der Automaten Hilfskontakte | AMEV1.1
1477 | Baugruppe | c821ac92-b7b1-46c2-8653-1f4bd1a7fb67 | 440 | BGP_NSU_AMEV1 | Niederspannungunterverteilung
1478 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsunterverteilung | Schaltschrank | 76 | ..._440_VTAxx_NSUxx_###_SSKxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSU | xx | ### | SSK | xx | ### | ## | SV~ | 01
1479 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsunterverteilung | Schaltschrank Endschalter Alarmmeldung | 101 | ..._440_VTAxx_NSUxx_###_SSKxx_GS~xx_AM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSU | xx | ### | SSK | xx | GS~ | xx | AM~ | 01 |  | Im öffentlich zugänglichen Bereich (Hauptschalterüberwachung) | AMEV1.1
1480 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsunterverteilung Wechselspannung | Schaltschrank Überspannung Störmeldung | 117 | ..._440_VTAxx_NSUxx_AC~_SSKxx_EH~xx_SM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSU | xx | AC~ | SSK | xx | EH~ | xx | SM~ | 01 |  | Anzahl je Einzelelement oder als Sammelmeldung (--> SSM)
1481 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsunterverteilung Wechselspannung | Schaltschrank Phasenwächter Störmeldung | 118 | ..._440_VTAxx_NSUxx_AC~_SSKxx_EPHxx_SM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSU | xx | AC~ | SSK | xx | EPH | xx | SM~ | 01
1482 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verteilanlage Niederspannungsunterverteilung Wechselspannung | Schaltschrank Leitungsschutzschalter Störmeldung | 127 | ..._440_VTAxx_NSUxx_AC~_SSKxx_MCBxx_SM~01 | 37 | 440 | VTA | xx | NSU | xx | AC~ | SSK | xx | MCB | xx | SM~ | 01 |  | Anzahl je Einzelelement oder als Sammelmeldung (--> SSM)
1483 | Baugruppe | 186ee6a0-a8dd-4ba8-98d0-e572cefcb899 | 440 | BGP_USV_AMEV1 | USV System (zentral)
1484 | Baugruppe |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage USV-System | Schaltschrank | 59 | ..._440_VBAxx_UVZxx_###_SSKxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | VBA | xx | UVZ | xx | ### | SSK | xx | ### | ## | SV~ | 01
1485 | Baugruppe |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage USV-System Wechselspannung | Wechselrichter Spannung Betriebsmeldung | 101 | ..._440_VBAxx_UVZxx_AC~_WSRxx_E~~xx_BM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | UVZ | xx | AC~ | WSR | xx | E~~ | xx | BM~ | 01 |  | Falls vorhanden
1486 | Baugruppe |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage USV-System Gleichspannung | Akkumulator Energiemenge Störmeldung | 97 | ..._440_VBAxx_UVZxx_DC~_AKUxx_H~~xx_SM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | UVZ | xx | DC~ | AKU | xx | H~~ | xx | SM~ | 01 |  | Falls vorhanden
1487 | Baugruppe |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_BM_NOT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage USV-System Wechselspannung | stat. Transferschalter Endschalter Rückmeldung | 108 | ..._440_VBAxx_UVZxx_AC~_STSxx_GS~xx_RM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | UVZ | xx | AC~ | STS | xx | GS~ | xx | RM~ | 01 |  | Falls vorhanden | AMEV1.1
1488 | Baugruppe |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage USV-System Wechselspannung | stat. Transferschalter LVB Hand | 93 | ..._440_VBAxx_UVZxx_AC~_STSxx_LVBxx_HD~01 | 37 | 440 | VBA | xx | UVZ | xx | AC~ | STS | xx | LVB | xx | HD~ | 01 |  | Falls vorhanden
1489 | Baugruppe |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage USV-System | Störmeldung | 57 | ..._440_VBAxx_UVZxx_###_###xx_FEExx_SM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | UVZ | xx | ### | ### | xx | FEE | xx | SM~ | 01 |  | Falls vorhanden
1490 | Baugruppe |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage USV-System | Sammelstörmeldung | 63 | ..._440_VBAxx_UVZxx_###_###xx_FEExx_SSM01 | 37 | 440 | VBA | xx | UVZ | xx | ### | ### | xx | FEE | xx | SSM | 01
1491 | Baugruppe | e6cad237-63eb-43ad-b588-63b4d25da3f1 | 440 | BGP_NEA_AMEV1 | Netzersatzanlage einfach
1492 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage |  | 51 | ..._440_EZAxx_NEAxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1493 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage | Betriebsbereit | 66 | ..._440_EZAxx_NEAxx_###_#####_#####_BB~01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BB~ | 01
1494 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage | Sammelstörmeldung | 69 | ..._440_EZAxx_NEAxx_###_#####_#####_SSM01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
1495 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage Wechselspannung | Verbrennungsmotor Betriebsmeldung | 101 | ..._440_EZAxx_NEAxx_AC~_VMOxx_#####_BM~01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | AC~ | VMO | xx | ### | ## | BM~ | 01
1496 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage Wechselspannung | Verbrennungsmotor Störmeldung | 97 | ..._440_EZAxx_NEAxx_AC~_VMOxx_#####_SM~01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | AC~ | VMO | xx | ### | ## | SM~ | 01
1497 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_RM_AK_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Endschalter Rückmeldung Ein | 113 | ..._440_EZAxx_NEAxx_AC~_MCCxx_GS~xx_RME01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | AC~ | MCC | xx | GS~ | xx | RME | 01 |  |  | AMEV1.1
1498 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage Wechselspannung | Generator Betriebsmeldung | 93 | ..._440_EZAxx_NEAxx_AC~_GENxx_#####_BM~01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | AC~ | GEN | xx | ### | ## | BM~ | 01
1499 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage Gleichspannung | Akkumulator Störmeldung | 90 | ..._440_EZAxx_NEAxx_DC~_AKUxx_###xx_SM~01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | DC~ | AKU | xx | ### | xx | SM~ | 01
1500 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage | Treibstoffversorgung Füllstand schaltend niedrig Alarmmeldung | 113 | ..._440_EZAxx_NEAxx_###_TSVxx_LSLxx_AM~01 | 37 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | ### | TSV | xx | LSL | xx | AM~ | 01
1501 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage Wechselspannung | Verbrennungsmotor Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 118 | ..._440_EZAxx_NEAxx_AC~_VMOxx_#####_BM~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | AC~ | VMO | xx | ### | ## | BM~ | 01 | TL
1502 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage Wechselspannung | Leistungsschalter Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 118 | ..._440_EZAxx_NEAxx_AC~_MCCxx_#####_BM~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | AC~ | MCC | xx | ### | ## | BM~ | 01 | TL
1503 | Baugruppe |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Erzeugungsanlage Netzersatzanlage Wechselspannung | Generator Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 110 | ..._440_EZAxx_NEAxx_AC~_GENxx_#####_BM~01_TL | 40 | 440 | EZA | xx | NEA | xx | AC~ | GEN | xx | ### | ## | BM~ | 01 | TL
1504 | Anlage | 1156fc8d-5a8b-40d3-a73f-f4cb5d7546d3 | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 | Sicherheitsbeleuchtung
1505 | Anlage |  | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage Sicherheitsbeleuchtung |  | 57 | ..._440_VBAxx_SBLxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 440 | VBA | xx | SBL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1506 | Anlage |  | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage Sicherheitsbeleuchtung | Betriebsbereit | 72 | ..._440_VBAxx_SBLxx_###_#####_#####_BB~01 | 37 | 440 | VBA | xx | SBL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | BB~ | 01
1507 | Anlage |  | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage Sicherheitsbeleuchtung | Sammelstörmeldung | 75 | ..._440_VBAxx_SBLxx_###_#####_#####_SSM01 | 37 | 440 | VBA | xx | SBL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
1508 | Anlage |  | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Starkstromanlagen Verbrauchsanlage Sicherheitsbeleuchtung | Alarmmeldung | 70 | ..._440_VBAxx_SBLxx_###_#####_#####_AM~01 | 37 | 440 | VBA | xx | SBL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | AM~ | 01
1509 |  |  | 450 |  | Fernmelde- und IT-Anlagen
1510 | Baugruppe | 133c4cab-f8d2-4c50-9298-81bd81e7c59c | 450 | BGP_BMA_AMEV1 | Brandabschaltung
1511 | Baugruppe |  | 450 | BGP_BMA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Fernmelde- und IT-Anlagen Gefahrenmeldeanlage Brandmeldeanlage |  | 62 | ..._450_GMAxx_BMAxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 450 | GMA | xx | BMA | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1512 | Baugruppe |  | 450 | BGP_BMA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Fernmelde- und IT-Anlagen Gefahrenmeldeanlage Brandmeldeanlage | Brandmeldezentrale Sammelstörmeldung | 99 | ..._450_GMAxx_BMAxx_###_BMZxx_#####_SSM01 | 37 | 450 | GMA | xx | BMA | xx | ### | BMZ | xx | ### | ## | SSM | 01
1513 | Baugruppe |  | 450 | BGP_BMA_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Fernmelde- und IT-Anlagen Gefahrenmeldeanlage Brandmeldeanlage | Branderkennung Gefahrmeldung | 91 | ..._450_GMAxx_BMAxx_###_BEKxx_#####_GM~01 | 37 | 450 | GMA | xx | BMA | xx | ### | BEK | xx | ### | ## | GM~ | 01 |  | Bei Anlagenweiser Abschaltung Branderkennnung Anlage zuordnen | AMEV1.1
1514 |  |  | 460 |  | Förderanlagen
1515 | Baugruppe | 562371d5-5e63-497a-b65b-ffff73d23cd2 | 460 | BGP_PTA_AMEV1 | Personenaufzug
1516 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug |  | 52 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1517 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug | Steuerung Sammelstörmeldung | 80 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_STGxx_#####_SSM01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | STG | xx | ### | ## | SSM | 01
1518 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug | Fahrkorb Notruf Gefahrmeldung | 82 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_FKBxx_NTRxx_GM~01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | FKB | xx | NTR | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1519 | Baugruppe | e0c857e6-e276-4353-af2f-342a2c8dd00f | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 | Personenaufzug (erweitert) | [22 empty] | AMEV1.2
1520 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug |  | 52 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1521 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug | Steuerung Freigabe | 71 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_STGxx_#####_FR~01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | STG | xx | ### | ## | FR~ | 01 |  | Wenn im Betriebskonzept notwendig | AMEV1.2
1522 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug | Steuerung Sammelstörmeldung | 80 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_STGxx_#####_SSM01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | STG | xx | ### | ## | SSM | 01 |  |  | AMEV1.2
1523 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug | Steuerung Betriebsbereit | 77 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_STGxx_#####_BB~01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | STG | xx | ### | ## | BB~ | 01 |  | Wenn im Betriebskonzept notwendig | AMEV1.2
1524 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug | Steuerung Betriebsbereit Datenaufzeichung | 94 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_STGxx_#####_BB~01_TL | 40 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | STG | xx | ### | ## | BB~ | 01 | TL | Wenn im Betriebskonzept notwendig | AMEV1.2
1525 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug | Steuerung Revisionsmeldung | 79 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_STGxx_#####_RVM01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | STG | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.2
1526 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug | Fahrkorb Notruf Gefahrmeldung | 82 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_FKBxx_NTRxx_GM~01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | FKB | xx | NTR | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1527 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BI_AM_ZOF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug | Entrauchungsklappe Endschalter Alarmmeldung | 96 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_ERKxx_GS~xx_AM~01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | ERK | xx | GS~ | xx | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1528 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug | Fahrkorb Zähler Fahrten Zählwert | 85 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_FKBxx_ZFAxx_ZW~01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | FKB | xx | ZFA | xx | ZW~ | 01 |  | Wenn im Betriebskonzept notwendig | AMEV1.2
1529 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | MV_STA_AZ_AMEV1.2 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug | Steuerung Status | 69 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_STGxx_#####_STA01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | STG | xx | ### | ## | STA | 01 |  | Wenn im Betriebskonzept notwendig | AMEV1.2
1530 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug | Branderkennung Gefahrmeldung | 81 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_BEKxx_#####_GM~01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | BEK | xx | ### | ## | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1531 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BI_ANO_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug | Generator Anormalmeldung | 77 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_GENxx_#####_ANO01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | GEN | xx | ### | ## | ANO | 01 |  | Alternativ Akkumulator | AMEV1.2
1532 | Baugruppe |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Personenaufzug | Feuerwehrtableau Endschalter Gefahrmeldung | 95 | ..._460_PTAxx_AZPxx_###_FWTxx_GS~xx_GM~01 | 37 | 460 | PTA | xx | AZP | xx | ### | FWT | xx | GS~ | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1533 | Baugruppe | cf1cf63f-a7d7-4fcc-829e-898b5b29e3f6 | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 | Fahrtreppen | [22 empty] | AMEV1.2
1534 | Baugruppe |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Fahrtreppe |  | 48 | ..._460_PTAxx_FTRxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | PTA | xx | FTR | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1535 | Baugruppe |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | BO_FG_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Fahrtreppe | Steuerung Freigabe | 67 | ..._460_PTAxx_FTRxx_###_STGxx_#####_FR~01 | 37 | 460 | PTA | xx | FTR | xx | ### | STG | xx | ### | ## | FR~ | 01 |  | Wenn im Betriebskonzept notwendig | AMEV1.2
1536 | Baugruppe |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Fahrtreppe | Steuerung Sammelstörmeldung | 76 | ..._460_PTAxx_FTRxx_###_STGxx_#####_SSM01 | 37 | 460 | PTA | xx | FTR | xx | ### | STG | xx | ### | ## | SSM | 01 |  |  | AMEV1.2
1537 | Baugruppe |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Fahrtreppe | Steuerung Ausführkontrolle | 75 | ..._460_PTAxx_FTRxx_###_STGxx_#####_AK~01_EE | 40 | 460 | PTA | xx | FTR | xx | ### | STG | xx | ### | ## | AK~ | 01 | EE | Wenn im Betriebskonzept notwendig | AMEV1.2
1538 | Baugruppe |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Fahrtreppe | Steuerung Betriebsbereit | 73 | ..._460_PTAxx_FTRxx_###_STGxx_#####_BB~01 | 37 | 460 | PTA | xx | FTR | xx | ### | STG | xx | ### | ## | BB~ | 01 |  | Wenn im Betriebskonzept notwendig | AMEV1.2
1539 | Baugruppe |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | MV_AS_FTR_AMEV1.2 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Fahrtreppe | Steuerung Anlagensteuerung | 75 | ..._460_PTAxx_FTRxx_###_STGxx_#####_AST01 | 37 | 460 | PTA | xx | FTR | xx | ### | STG | xx | ### | ## | AST | 01 |  | Wenn im Betriebskonzept notwendig | AMEV1.2
1540 | Baugruppe |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | MV_STA_FTR_AMEV1.2 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Fahrtreppe | Steuerung Status | 65 | ..._460_PTAxx_FTRxx_###_STGxx_#####_STA01 | 37 | 460 | PTA | xx | FTR | xx | ### | STG | xx | ### | ## | STA | 01 |  | Wenn im Betriebskonzept notwendig | AMEV1.2
1541 | Baugruppe |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Fahrtreppe | Steuerung Status Datenaufzeichung | 82 | ..._460_PTAxx_FTRxx_###_STGxx_#####_STA01_TL | 40 | 460 | PTA | xx | FTR | xx | ### | STG | xx | ### | ## | STA | 01 | TL | Wenn im Betriebskonzept notwendig | AMEV1.2
1542 | Baugruppe |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Fahrtreppe | Steuerung Revisionsmeldung | 75 | ..._460_PTAxx_FTRxx_###_STGxx_#####_RVM01 | 37 | 460 | PTA | xx | FTR | xx | ### | STG | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.2
1543 | Baugruppe |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Fahrtreppe | Not-Aus Alarmmeldung | 69 | ..._460_PTAxx_FTRxx_###_NTAxx_#####_AM~01 | 37 | 460 | PTA | xx | FTR | xx | ### | NTA | xx | ### | ## | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1544 | Baugruppe |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Fahrtreppe | Branderkennung Gefahrmeldung | 77 | ..._460_PTAxx_FTRxx_###_BEKxx_#####_GM~01 | 37 | 460 | PTA | xx | FTR | xx | ### | BEK | xx | ### | ## | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1545 | Baugruppe |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | BI_ANO_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Personentransportanlage Fahrtreppe | Generator Anormalmeldung | 73 | ..._460_PTAxx_FTRxx_###_GENxx_#####_ANO01 | 37 | 460 | PTA | xx | FTR | xx | ### | GEN | xx | ### | ## | ANO | 01 |  |  | AMEV1.2
1546 | Baugruppe | 3df56db5-763f-4d50-80d5-e2b77ad7b42b | 460 | BGP_BFA_AZA_AMEV1.2 | Befahranlagen | [22 empty] | AMEV1.2
1547 | Baugruppe |  | 460 | BGP_BFA_AZA_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Befahranlage Aufzug Fassade |  | 41 | ..._460_BFAxx_AZAxx_FA~_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | BFA | xx | AZA | xx | FA~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1548 | Baugruppe |  | 460 | BGP_BFA_AZA_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Befahranlage Aufzug Fassade | Steuerung Sammelstörmeldung | 69 | ..._460_BFAxx_AZAxx_FA~_STGxx_#####_SSM01 | 37 | 460 | BFA | xx | AZA | xx | FA~ | STG | xx | ### | ## | SSM | 01 |  |  | AMEV1.2
1549 | Baugruppe |  | 460 | BGP_BFA_AZA_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Befahranlage Aufzug Fassade | Steuerung Betriebsbereit | 66 | ..._460_BFAxx_AZAxx_FA~_STGxx_#####_BB~01 | 37 | 460 | BFA | xx | AZA | xx | FA~ | STG | xx | ### | ## | BB~ | 01 |  | Wenn im Betriebskonzept notwendig | AMEV1.2
1550 | Baugruppe |  | 460 | BGP_BFA_AZA_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Befahranlage Aufzug Fassade | Steuerung Betriebsbereit Datenaufzeichung | 83 | ..._460_BFAxx_AZAxx_FA~_STGxx_#####_BB~01_TL | 40 | 460 | BFA | xx | AZA | xx | FA~ | STG | xx | ### | ## | BB~ | 01 | TL | Wenn im Betriebskonzept notwendig | AMEV1.2
1551 | Baugruppe |  | 460 | BGP_BFA_AZA_AMEV1.2 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Befahranlage Aufzug Fassade | Steuerung Revisionsmeldung | 68 | ..._460_BFAxx_AZAxx_FA~_STGxx_#####_RVM01 | 37 | 460 | BFA | xx | AZA | xx | FA~ | STG | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.2
1552 | Baugruppe |  | 460 | BGP_BFA_AZA_AMEV1.2 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Befahranlage Aufzug Fassade | Fahrkorb Notruf Gefahrmeldung | 71 | ..._460_BFAxx_AZAxx_FA~_FKBxx_NTRxx_GM~01 | 37 | 460 | BFA | xx | AZA | xx | FA~ | FKB | xx | NTR | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1553 | Baugruppe | 9304d5b3-1b9e-43ba-9d7b-a3b8c05e50fd | 460 | BGP_RPA_AMEV1 | Rohrpostanlage
1554 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage |  | 49 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1555 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Steuerung Sammelstörmeldung | 77 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_STGxx_#####_SSM01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | STG | xx | ### | ## | SSM | 01
1556 | Baugruppe | c531e2f4-4794-4df8-9c44-1037365c879a | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 | Rohrpostanlage (erweitert) | [22 empty] | AMEV1.2
1557 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage |  | 49 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1558 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BO_FG_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Steuerung Freigabe | 68 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_STGxx_#####_FR~01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | STG | xx | ### | ## | FR~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1559 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Steuerung Sammelstörmeldung | 77 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_STGxx_#####_SSM01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | STG | xx | ### | ## | SSM | 01 |  |  | AMEV1.2
1560 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Steuerung Ausführkontrolle | 76 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_STGxx_#####_AK~01_EE | 40 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | STG | xx | ### | ## | AK~ | 01 | EE |  | AMEV1.2
1561 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Steuerung Betriebsbereit | 74 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_STGxx_#####_BB~01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | STG | xx | ### | ## | BB~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1562 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Steuerung Betriebsbereit Datenaufzeichung | 91 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_STGxx_#####_BB~01_TL | 40 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | STG | xx | ### | ## | BB~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
1563 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Weiche Sammelstörmeldung | 74 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_WCHxx_#####_SSM01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | WCH | xx | ### | ## | SSM | 01 |  |  | AMEV1.2
1564 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Fahrschacht Sammelstörmeldung | 79 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_SHTxx_#####_SSM01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | SHT | xx | ### | ## | SSM | 01 |  |  | AMEV1.2
1565 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Ventilator Sammelstörmeldung | 78 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_VERxx_#####_SSM01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | VER | xx | ### | ## | SSM | 01 |  |  | AMEV1.2
1566 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Luftfilter Sammelstörmeldung | 78 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_PM~xx_#####_SSM01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | PM~ | xx | ### | ## | SSM | 01 |  |  | AMEV1.2
1567 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Branderkennung Alarmmeldung | 77 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_BEKxx_#####_AM~01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | BEK | xx | ### | ## | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1568 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Steuerung Revisionsmeldung | 76 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_BEKxx_#####_RVM01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | STG | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.2
1569 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Not-Aus Alarmmeldung | 70 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_NTAxx_#####_AM~01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | NTA | xx | ### | ## | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1570 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Steuerung Zähler Fahrten Zählwert | 83 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_STGxx_ZFAxx_ZW~01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | STG | xx | ZFA | xx | ZW~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1571 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Branderkennung Gefahrmeldung | 78 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_BEKxx_#####_GM~01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | BEK | xx | ### | ## | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1572 | Baugruppe |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_ANO_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Rohrpostanlage | Generator Anormalmeldung | 74 | ..._460_WTAxx_RPAxx_###_GENxx_#####_ANO01 | 37 | 460 | WTA | xx | RPA | xx | ### | GEN | xx | ### | ## | ANO | 01 |  | Alternativ Akkumulator | AMEV1.2
1573 | Baugruppe | 8b148658-c4a2-4036-8446-bad8d3e96c82 | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 | Kleinbehältertransportanlage | [22 empty] | AMEV1.2
1574 | Baugruppe |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Kleinbehältertransportanlage |  | 63 | ..._460_WTAxx_KBTxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | WTA | xx | KBT | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1575 | Baugruppe |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BO_FG_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Kleinbehältertransportanlage | Steuerung Freigabe | 82 | ..._460_WTAxx_KBTxx_###_STGxx_#####_FR~01 | 37 | 460 | WTA | xx | KBT | xx | ### | STG | xx | ### | ## | FR~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1576 | Baugruppe |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Kleinbehältertransportanlage | Steuerung Sammelstörmeldung | 91 | ..._460_WTAxx_KBTxx_###_STGxx_#####_SSM01 | 37 | 460 | WTA | xx | KBT | xx | ### | STG | xx | ### | ## | SSM | 01 |  |  | AMEV1.2
1577 | Baugruppe |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Kleinbehältertransportanlage | Steuerung Ausführkontrolle | 90 | ..._460_WTAxx_KBTxx_###_STGxx_#####_AK~01_EE | 40 | 460 | WTA | xx | KBT | xx | ### | STG | xx | ### | ## | AK~ | 01 | EE |  | AMEV1.2
1578 | Baugruppe |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Kleinbehältertransportanlage | Steuerung Betriebsbereit | 88 | ..._460_WTAxx_KBTxx_###_STGxx_#####_BB~01 | 37 | 460 | WTA | xx | KBT | xx | ### | STG | xx | ### | ## | BB~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1579 | Baugruppe |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Kleinbehältertransportanlage | Steuerung Betriebsbereit Datenaufzeichung | 105 | ..._460_WTAxx_KBTxx_###_STGxx_#####_BB~01_TL | 40 | 460 | WTA | xx | KBT | xx | ### | STG | xx | ### | ## | BB~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
1580 | Baugruppe |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Kleinbehältertransportanlage | Fahrkorb Störmeldung | 84 | ..._460_WTAxx_KBTxx_###_FKBxx_#####_SM~01 | 37 | 460 | WTA | xx | KBT | xx | ### | FKB | xx | ### | ## | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1581 | Baugruppe |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Kleinbehältertransportanlage | Fahrschacht Störmeldung | 87 | ..._460_WTAxx_KBTxx_###_SHTxx_#####_SM~01 | 37 | 460 | WTA | xx | KBT | xx | ### | SHT | xx | ### | ## | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1582 | Baugruppe |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Kleinbehältertransportanlage | Branderkennung Alarmmeldung | 91 | ..._460_WTAxx_KBTxx_###_BEKxx_#####_AM~01 | 37 | 460 | WTA | xx | KBT | xx | ### | BEK | xx | ### | ## | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1583 | Baugruppe |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Kleinbehältertransportanlage | Steuerung Revisionsmeldung | 90 | ..._460_WTAxx_KBTxx_###_BEKxx_#####_RVM01 | 37 | 460 | WTA | xx | KBT | xx | ### | STG | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.2
1584 | Baugruppe |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Kleinbehältertransportanlage | Not-Aus Alarmmeldung | 84 | ..._460_WTAxx_KBTxx_###_NTAxx_#####_AM~01 | 37 | 460 | WTA | xx | KBT | xx | ### | NTA | xx | ### | ## | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1585 | Baugruppe |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Kleinbehältertransportanlage | Steuerung Zähler Fahrten Zählwert | 97 | ..._460_WTAxx_KBTxx_###_STGxx_ZFAxx_ZW~01 | 37 | 460 | WTA | xx | KBT | xx | ### | STG | xx | ZFA | xx | ZW~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1586 | Baugruppe |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Kleinbehältertransportanlage | Branderkennung Gefahrmeldung | 92 | ..._460_WTAxx_KBTxx_###_BEKxx_#####_GM~01 | 37 | 460 | WTA | xx | KBT | xx | ### | BEK | xx | ### | ## | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1587 | Baugruppe |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_ANO_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Kleinbehältertransportanlage | Generator Anormalmeldung | 88 | ..._460_WTAxx_KBTxx_###_GENxx_#####_ANO01 | 37 | 460 | WTA | xx | KBT | xx | ### | GEN | xx | ### | ## | ANO | 01 |  | Alternativ Akkumulator | AMEV1.2
1588 | Baugruppe | 9c2be47f-d988-4d24-aed4-c048edb29e5c | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 | Automatische Transportanlage | [22 empty] | AMEV1.2
1589 | Baugruppe |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Automatische Warentransportanlage |  | 68 | ..._460_WTAxx_AWTxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | WTA | xx | AWT | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1590 | Baugruppe |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BO_FG_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Automatische Warentransportanlage | Steuerung Freigabe | 87 | ..._460_WTAxx_AWTxx_###_STGxx_#####_FR~01 | 37 | 460 | WTA | xx | AWT | xx | ### | STG | xx | ### | ## | FR~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1591 | Baugruppe |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Automatische Warentransportanlage | Steuerung Sammelstörmeldung | 96 | ..._460_WTAxx_AWTxx_###_STGxx_#####_SSM01 | 37 | 460 | WTA | xx | AWT | xx | ### | STG | xx | ### | ## | SSM | 01 |  |  | AMEV1.2
1592 | Baugruppe |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Automatische Warentransportanlage | Steuerung Ausführkontrolle | 95 | ..._460_WTAxx_AWTxx_###_STGxx_#####_AK~01_EE | 40 | 460 | WTA | xx | AWT | xx | ### | STG | xx | ### | ## | AK~ | 01 | EE |  | AMEV1.2
1593 | Baugruppe |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Automatische Warentransportanlage | Steuerung Betriebsbereit | 93 | ..._460_WTAxx_AWTxx_###_STGxx_#####_BB~01 | 37 | 460 | WTA | xx | AWT | xx | ### | STG | xx | ### | ## | BB~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1594 | Baugruppe |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Automatische Warentransportanlage | Steuerung Betriebsbereit Datenaufzeichung | 110 | ..._460_WTAxx_AWTxx_###_STGxx_#####_BB~01_TL | 40 | 460 | WTA | xx | AWT | xx | ### | STG | xx | ### | ## | BB~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
1595 | Baugruppe |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Automatische Warentransportanlage | Fahrkorb Störmeldung | 89 | ..._460_WTAxx_AWTxx_###_FKBxx_#####_SM~01 | 37 | 460 | WTA | xx | AWT | xx | ### | FKB | xx | ### | ## | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1596 | Baugruppe |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Automatische Warentransportanlage | Fahrschacht Störmeldung | 92 | ..._460_WTAxx_AWTxx_###_SHTxx_#####_SM~01 | 37 | 460 | WTA | xx | AWT | xx | ### | SHT | xx | ### | ## | SM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1597 | Baugruppe |  | 461 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Automatische Warentransportanlage | Branderkennung Alarmmeldung | 96 | ..._460_WTAxx_AWTxx_###_BEKxx_#####_AM~01 | 37 | 460 | WTA | xx | AWT | xx | ### | BEK | xx | ### | ## | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1598 | Baugruppe |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Automatische Warentransportanlage | Steuerung Revisionsmeldung | 95 | ..._460_WTAxx_AWTxx_###_BEKxx_#####_RVM01 | 37 | 460 | WTA | xx | AWT | xx | ### | STG | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.2
1599 | Baugruppe |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Automatische Warentransportanlage | Not-Aus Alarmmeldung | 89 | ..._460_WTAxx_AWTxx_###_NTAxx_#####_AM~01 | 37 | 460 | WTA | xx | AWT | xx | ### | NTA | xx | ### | ## | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1600 | Baugruppe |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Automatische Warentransportanlage | Steuerung Zähler Fahrten Zählwert | 102 | ..._460_WTAxx_AWTxx_###_STGxx_ZFAxx_ZW~01 | 37 | 460 | WTA | xx | AWT | xx | ### | STG | xx | ZFA | xx | ZW~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1601 | Baugruppe |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Automatische Warentransportanlage | Branderkennung Gefahrmeldung | 97 | ..._460_WTAxx_AWTxx_###_BEKxx_#####_GM~01 | 37 | 460 | WTA | xx | AWT | xx | ### | BEK | xx | ### | ## | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1602 | Baugruppe |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_ANO_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Automatische Warentransportanlage | Generator Anormalmeldung | 93 | ..._460_WTAxx_AWTxx_###_GENxx_#####_ANO01 | 37 | 460 | WTA | xx | AWT | xx | ### | GEN | xx | ### | ## | ANO | 01 |  | Alternativ Akkumulator | AMEV1.2
1603 | Baugruppe | d20d7267-ccfc-4edf-9384-8c5b6bac1c11 | 460 | BGP_KRN_AMEV1.2 | Krananlage | [22 empty] | AMEV1.2
1604 | Baugruppe |  | 460 | BGP_KRN_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Kran |  | 39 | ..._460_WTAxx_KRNxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | WTA | xx | KRN | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1605 | Baugruppe |  | 460 | BGP_KRN_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Kran | Steuerung Betriebsbereit | 64 | ..._460_WTAxx_KRNxx_###_STGxx_#####_BB~01 | 37 | 460 | WTA | xx | KRN | xx | ### | STG | xx | ### | ## | BB~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1606 | Baugruppe |  | 460 | BGP_KRN_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Kran | Steuerung Betriebsbereit Datenaufzeichung | 81 | ..._460_WTAxx_KRNxx_###_STGxx_#####_BB~01_TL | 40 | 460 | WTA | xx | KRN | xx | ### | STG | xx | ### | ## | BB~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
1607 | Baugruppe | 3a8bb7ac-f8a6-447f-a42a-273c57882f3a | 460 | BGP_HBB_AMEV1.2 | Hebebühne | [22 empty] | AMEV1.2
1608 | Baugruppe |  | 460 | BGP_HBB_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Hebebühne |  | 44 | ..._460_WTAxx_HBBxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | WTA | xx | HBB | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1609 | Baugruppe |  | 460 | BGP_HBB_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Hebebühne | Steuerung Sammelstörmeldung | 72 | ..._460_WTAxx_HBBxx_###_STGxx_#####_SSM01 | 37 | 460 | WTA | xx | HBB | xx | ### | STG | xx | ### | ## | SSM | 01 |  |  | AMEV1.2
1610 | Baugruppe |  | 460 | BGP_HBB_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Hebebühne | Steuerung Betriebsbereit | 69 | ..._460_WTAxx_HBBxx_###_STGxx_#####_BB~01 | 37 | 460 | WTA | xx | HBB | xx | ### | STG | xx | ### | ## | BB~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1611 | Baugruppe |  | 460 | BGP_HBB_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Hebebühne | Steuerung Betriebsbereit Datenaufzeichung | 86 | ..._460_WTAxx_HBBxx_###_STGxx_#####_BB~01_TL | 40 | 460 | WTA | xx | HBB | xx | ### | STG | xx | ### | ## | BB~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
1612 | Baugruppe |  | 460 | BGP_HBB_AMEV1.2 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Hebebühne | Steuerung Revisionsmeldung | 71 | ..._460_WTAxx_HBBxx_###_STGxx_#####_RVM01 | 37 | 460 | WTA | xx | HBB | xx | ### | STG | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.2
1613 | Baugruppe |  | 460 | BGP_HBB_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Warentransportanlage Hebebühne | Not-Aus Alarmmeldung | 65 | ..._460_WTAxx_HBBxx_###_NTAxx_#####_AM~01 | 37 | 460 | WTA | xx | HBB | xx | ### | NTA | xx | ### | ## | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1614 | Baugruppe | f8ab339a-3f05-4639-81e8-de35d3badd19 | 460 | BGP_ULR_AMEV1.2 | Umlaufregallager (ehemals Paternosterregal) | [22 empty] | AMEV1.2
1615 | Baugruppe |  | 460 | BGP_ULR_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Lagertechnik Umlaufregal |  | 38 | ..._460_LAGxx_ULRxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | LAG | xx | ULR | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1616 | Baugruppe |  | 460 | BGP_ULR_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Lagertechnik Umlaufregal | Steuerung Sammelstörmeldung | 66 | ..._460_LAGxx_ULRxx_###_STGxx_#####_SSM01 | 37 | 460 | LAG | xx | ULR | xx | ### | STG | xx | ### | ## | SSM | 01 |  |  | AMEV1.2
1617 | Baugruppe |  | 460 | BGP_ULR_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Lagertechnik Umlaufregal | Steuerung Betriebsbereit | 63 | ..._460_LAGxx_ULRxx_###_STGxx_#####_BB~01 | 37 | 460 | LAG | xx | ULR | xx | ### | STG | xx | ### | ## | BB~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1618 | Baugruppe |  | 460 | BGP_ULR_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Lagertechnik Umlaufregal | Steuerung Betriebsbereit Datenaufzeichung | 80 | ..._460_LAGxx_ULRxx_###_STGxx_#####_BB~01_TL | 40 | 460 | LAG | xx | ULR | xx | ### | STG | xx | ### | ## | BB~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
1619 | Baugruppe |  | 460 | BGP_ULR_AMEV1.2 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Lagertechnik Umlaufregal | Steuerung Revisionsmeldung | 65 | ..._460_LAGxx_ULRxx_###_STGxx_#####_RVM01 | 37 | 460 | LAG | xx | ULR | xx | ### | STG | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.2
1620 | Baugruppe |  | 460 | BGP_ULR_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Lagertechnik Umlaufregal | Not-Aus Alarmmeldung | 59 | ..._460_LAGxx_ULRxx_###_NTAxx_#####_AM~01 | 37 | 460 | LAG | xx | ULR | xx | ### | NTA | xx | ### | ## | AM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1621 | Baugruppe |  | 460 | BGP_ULR_AMEV1.2 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Förderanlagen Lagertechnik Umlaufregal | Steuerung Zähler Fahrten Zählwert | 72 | ..._460_LAGxx_ULRxx_###_STGxx_ZFAxx_ZW~01 | 37 | 460 | LAG | xx | ULR | xx | ### | STG | xx | ZFA | xx | ZW~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1622 |  |  | 470 |  | Nutzungsspezifische Anlagen
1623 | Aggregat | 02019586-b3ac-4ca9-8aff-7344f2adbea3 | 470 | AGG_KMP_AMEV1 | Kompressoreinheit | [22 empty] | AMEV1.1
1624 | Aggregat |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Medienversorgungsanlage Kompressoreinheit Vakuum | Verdichter | 87 | ..._470_MVAxx_KMPxx_VA~_VDRxx_#####_SV~01 | 37 | 470 | MVA | xx | KMP | xx | VA~ | VDR | xx | ### | ## | SV~ | 01
1625 | Aggregat |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Medienversorgungsanlage Kompressoreinheit Vakuum | Verdichter Betriebsmeldung | 103 | ..._470_MVAxx_KMPxx_VA~_VDRxx_MOTxx_BM~01 | 37 | 470 | MVA | xx | KMP | xx | VA~ | VDR | xx | MOT | xx | BM~ | 01
1626 | Aggregat |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Medienversorgungsanlage Kompressoreinheit Vakuum | Verdichter Störmeldung | 99 | ..._470_MVAxx_KMPxx_VA~_VDRxx_MOTxx_SM~01 | 37 | 470 | MVA | xx | KMP | xx | VA~ | VDR | xx | MOT | xx | SM~ | 01
1627 | Aggregat |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | AV_SW_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Medienversorgungsanlage Kompressoreinheit Vakuum | Verdichter Druck Sollwert | 102 | ..._470_MVAxx_KMPxx_VA~_VDRxx_P~~xx_SW~01 | 37 | 470 | MVA | xx | KMP | xx | VA~ | VDR | xx | P~~ | xx | SW~ | 01
1628 | Aggregat |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | AI_MW_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Medienversorgungsanlage Kompressoreinheit Vakuum | Verdichter Druck Messwert | 102 | ..._470_MVAxx_KMPxx_VA~_VDRxx_P~~xx_MW~01 | 37 | 470 | MVA | xx | KMP | xx | VA~ | VDR | xx | P~~ | xx | MW~ | 01
1629 | Aggregat |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Medienversorgungsanlage Kompressoreinheit Vakuum | Verdichter Druck Messwert Datenaufzeichung | 119 | ..._470_MVAxx_KMPxx_VA~_VDRxx_P~~xx_MW~01_TL | 40 | 470 | MVA | xx | KMP | xx | VA~ | VDR | xx | P~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1630 | Aggregat |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | AV_PAR_K_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Medienversorgungsanlage Kompressoreinheit Vakuum | Verdichter Zeit Zeitwert | 101 | ..._470_MVAxx_KMPxx_VA~_VDRxx_K~~xx_ZTW01 | 37 | 470 | MVA | xx | KMP | xx | VA~ | VDR | xx | K~~ | xx | ZTW | 01
1631 | Aggregat |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | BV_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Medienversorgungsanlage Kompressoreinheit Vakuum | Verdichter Zeit Störmeldung | 104 | ..._470_MVAxx_KMPxx_VA~_VDRxx_K~~xx_SM~01 | 37 | 470 | MVA | xx | KMP | xx | VA~ | VDR | xx | K~~ | xx | SM~ | 01
1632 | Baugruppe | 35876070-dbaf-49b0-8d91-fb1201950923 | 470 | BGP_DIG_AMEV1 | Digestorium (Schweiz: Kapellen)
1633 | Baugruppe |  | 470 | BGP_DIG_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Labortechnische Anlage Digestorium Abluft |  | 69 | ..._470_LABxx_DIGxx_AB~_#####_#####_SV~01 | 37 | 470 | LAB | xx | DIG | xx | AB~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1634 | Baugruppe |  | 470 | BGP_DIG_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Labortechnische Anlage Digestorium Abluft | Sammelstörmeldung | 87 | ..._470_LABxx_DIGxx_AB~_#####_#####_SSM01 | 37 | 470 | LAB | xx | DIG | xx | AB~ | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
1635 | Baugruppe |  | 470 | BGP_DIG_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Labortechnische Anlage Digestorium Abluft | Luftstromüberwachung Gefahrmeldung | 104 | ..._470_LABxx_DIGxx_AB~_EF~xx_SSLxx_GM~01 | 37 | 470 | LAB | xx | DIG | xx | AB~ | EF~ | xx | SSL | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1636 | Baugruppe | 2294ce57-efd1-4705-809c-ecaeed158bf0 | 470 | BGP_CHS_AMEV1 | Chemieschrank
1637 | Baugruppe |  | 470 | BGP_CHS_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Abluftanlage Chemieschrank Abluft |  | 61 | ..._470_ABAxx_CHSxx_AB~_#####_#####_SV~01 | 37 | 470 | ABA | xx | CHS | xx | AB~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1638 | Baugruppe |  | 470 | BGP_CHS_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Abluftanlage Chemieschrank Abluft | Sammelstörmeldung | 79 | ..._470_ABAxx_CHSxx_AB~_#####_#####_SSM01 | 37 | 470 | ABA | xx | CHS | xx | AB~ | ### | ## | ### | ## | SSM | 01
1639 | Baugruppe |  | 470 | BGP_CHS_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Ortsbezug] | Nutzungsspezifische Anlagen Abluftanlage Chemieschrank Abluft | Luftstromüberwachung Gefahrmeldung | 96 | ..._470_ABAxx_CHSxx_AB~_EF~xx_SSLxx_GM~01 | 37 | 470 | ABA | xx | CHS | xx | AB~ | EF~ | xx | SSL | xx | GM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1640 |  |  | 480 |  | Gebäudeautomation
1641 | Aggregat | cedec62c-d1b1-41c2-9a3b-65a19cf3d6d3 | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 | Automationsstation Basisobjekte
1642 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS | 50 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_SV~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | SV~ | 01 |  | Falls technisch sinnvoll
1643 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | DEV_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Device | 57 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_DEV01 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | DEV | 01
1644 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | CAL_FT_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Kalender | 59 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_CAL01 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | CAL | 01 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1645 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | CAL_SF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Kalender | 59 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_CAL02 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | CAL | 02 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1646 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_GM_PSA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~10 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 10 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1647 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_GM_OSA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~15 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 15 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1648 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_AM_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~20 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 20 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1649 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_VAM_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~25 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 25 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1650 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_SM_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~30 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 30 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1651 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_ANO_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~35 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 35 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1652 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_WM_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~40 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 40 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1653 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_WM_GAQ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~42 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 42 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1654 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_RVM_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~45 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 45 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1655 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_HD_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~50 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 50 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1656 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_SYS_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~60 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 60 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1657 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_TL_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~70 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 70 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1658 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_SO_GA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Meldeklasse | 62 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~80 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 80 |  | Kann entfallen, wenn in der Automationsstation nicht verwendet
1659 | Aggregat |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | BI_SM_SYS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Automationsschwerpunkt | AS Pufferbatterie Störmeldung | 77 | ..._480_ASPxx_#####_###_AS~xx_PBTxx_SM~01 | 37 | 480 | ASP | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | PBT | xx | SM~ | 01 |  | Nur wenn Pufferbatterie vorhanden
1660 | Aggregat | 0141042c-5e44-493f-96ce-31911d7b7025 | 480 | AGG_EF_AU_T_AMEV1 | Fühler Außen Temperatur
1661 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_AU_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Temperatur | 53 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1662 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_AU_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Temperatur Messwert | 62 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1663 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_AU_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 79 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1664 | Aggregat | fd47bb12-ed8d-416b-8e72-c1d533f17137 | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 | Mehrfachfühler Außen Temperatur und Feuchte
1665 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft |  | 42 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_MFExx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | MFE | xx | ### | ## | SV~ | 01
1666 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Temperatur Messwert | 62 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_MFExx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1667 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | AI_MW_M_L_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Feuchte relativ Messwert | 67 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_MFExx_M~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01
1668 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 79 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_MFExx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1669 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Feuchte relativ Messwert Datenaufzeichung | 84 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_MFExx_M~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1670 | Aggregat | e5923409-6ac5-400f-832c-41f38efb2f07 | 440 | AGG_EF_AU_R_AMEV1 | Fühler Außen Beleuchtungsstärke
1671 | Aggregat |  | 440 | AGG_EF_AU_R_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Raum | Beleuchtungsstärke | 56 | ..._480_RAGxx_#####_RU~_EF~xx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1672 | Aggregat |  | 440 | AGG_EF_AU_R_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Raum | Beleuchtungsstärke Messwert | 65 | ..._480_RAGxx_#####_RU~_EF~xx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1673 | Aggregat |  | 440 | AGG_EF_AU_R_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Raum | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichung | 82 | ..._480_RAGxx_#####_RU~_EF~xx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAG | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1674 | Aggregat | efef5483-a2b7-4624-99b5-2d80143c6d1c | 480 | AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 | Fühler Außen Regenmelder | [22 empty] | AMEV1.1
1675 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Feuchtewächter hoch | 62 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_EF~xx_MSHxx_SV~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | EF~ | xx | MSH | xx | SV~ | 01
1676 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Feuchtewächter hoch Rückmeldung | 74 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_EF~xx_MSHxx_RM~01 | 37 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | EF~ | xx | MSH | xx | RM~ | 01
1677 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Gebäude Außenluft | Feuchtewächter hoch Rückmeldung Datenaufzeichung | 91 | ..._480_RAGxx_#####_AU~_EF~xx_MSHxx_RM~01_TL | 40 | 480 | RAG | xx | ### | ## | AU~ | EF~ | xx | MSH | xx | RM~ | 01 | TL
1678 | Anlage | f688b955-06ab-4c49-9ad5-b954f0384425 | 480 | ANL_WET_AMEV1 | Wetterstation kommunikation
1679 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene |  | 54 | ..._480_WETxx_GBGxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1680 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Störmeldung | 71 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_#####_FEExx_SM~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | ### | ## | FEE | xx | SM~ | 01
1681 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_WIG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Windgeschwindigkeit Messwert | 88 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_MFExx_WIGxx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | MFE | xx | WIG | xx | MW~ | 01
1682 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Windgeschwindigkeit Messwert Datenaufzeichung | 105 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_MFExx_WIGxx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | MFE | xx | WIG | xx | MW~ | 01 | TL
1683 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_WIR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Windrichtung Messwert | 81 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_MFExx_WIRxx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | MFE | xx | WIR | xx | MW~ | 01
1684 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Windrichtung Messwert Datenaufzeichung | 98 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_MFExx_WIRxx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | MFE | xx | WIR | xx | MW~ | 01 | TL
1685 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Fassade Nord | Beleuchtungsstärke Messwert | 95 | ..._480_WETxx_GBGxx_n00_MFExx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | n00 | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1686 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Fassade Nord | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichung | 112 | ..._480_WETxx_GBGxx_n00_MFExx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | n00 | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1687 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Fassade Ost | Beleuchtungsstärke Messwert | 94 | ..._480_WETxx_GBGxx_o00_MFExx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | o00 | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1688 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Fassade Ost | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichung | 111 | ..._480_WETxx_GBGxx_o00_MFExx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | o00 | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1689 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Fassade Süd | Beleuchtungsstärke Messwert | 94 | ..._480_WETxx_GBGxx_s00_MFExx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | s00 | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1690 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Fassade Süd | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichung | 111 | ..._480_WETxx_GBGxx_s00_MFExx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | s00 | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1691 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Fassade West | Beleuchtungsstärke Messwert | 95 | ..._480_WETxx_GBGxx_w00_MFExx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | w00 | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1692 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Fassade West | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichung | 112 | ..._480_WETxx_GBGxx_w00_MFExx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | w00 | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1693 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Außenluft | Beleuchtungsstärke Messwert | 92 | ..._480_WETxx_GBGxx_AU~_MFExx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | AU~ | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1694 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Außenluft | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichung | 109 | ..._480_WETxx_GBGxx_AU~_MFExx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | AU~ | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1695 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | BV_RM_JN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Feuchtewächter hoch Rückmeldung | 91 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_MFExx_MSHxx_RM~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | MFE | xx | MSH | xx | RM~ | 01
1696 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Feuchtewächter hoch Rückmeldung Datenaufzeichung | 108 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_MFExx_MSHxx_RM~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | MFE | xx | MSH | xx | RM~ | 01 | TL
1697 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_R_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Beleuchtungsstärke Messwert | 87 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_MFExx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1698 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichung | 104 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_MFExx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1699 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_T_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Außenluft | Temperatur Messwert | 84 | ..._480_WETxx_GBGxx_AU~_MFExx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | AU~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1700 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Außenluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 101 | ..._480_WETxx_GBGxx_AU~_MFExx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | AU~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1701 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_M_AU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Außenluft | Feuchte relativ Messwert | 89 | ..._480_WETxx_GBGxx_AU~_MFExx_M~~xx_MW~01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | AU~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01
1702 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Außenluft | Feuchte relativ Messwert Datenaufzeichung | 106 | ..._480_WETxx_GBGxx_AU~_MFExx_M~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GBG | xx | AU~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1703 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Elevationswinkel Messwert berechnet | 95 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_#####_GELxx_MWC01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | ### | ## | GEL | xx | MWC | 01 |  |  | AMEV1.1
1704 | Anlage |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Wetterstation Baugruppenebene Dach | Azimutwinkel Messwert berechnet | 91 | ..._480_WETxx_GBGxx_DA~_#####_GAZxx_MWC01 | 37 | 480 | WET | xx | GBG | xx | DA~ | ### | ## | GAZ | xx | MWC | 01 |  |  | AMEV1.1
1705 | Aggregat | 6f43594f-529e-42fd-a603-f4832acb4f6b | 480 | AGG_EF_RU_T_AMEV1 | Fühler Raum Temperatur
1706 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Temperatur | 40 | ..._480_RARxx_#####_RU~_EF~xx_T~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1707 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Temperatur Messwert | 49 | ..._480_RARxx_#####_RU~_EF~xx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1708 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 66 | ..._480_RARxx_#####_RU~_EF~xx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1709 | Aggregat | 8307df66-5230-42f5-9223-bd00de81561c | 480 | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 | Fühler Raum Präsenzmelder
1710 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Präsenzerkennung | 62 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_EF~xx_PAExx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | EF~ | xx | PAE | xx | SV~ | 01
1711 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Präsenzerkennung Rückmeldung | 74 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_EF~xx_PAExx_RM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | EF~ | xx | PAE | xx | RM~ | 01
1712 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Präsenzerkennung Rückmeldung Datenaufzeichung | 91 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_EF~xx_PAExx_RM~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | EF~ | xx | PAE | xx | RM~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1713 | Aggregat | e7eebba5-23a3-4bb5-9f45-727ae9f7b347 | 480 | AGG_FEN_AMEV1 | Fühler Raum Fensterkontakt
1714 | Aggregat |  | 480 | AGG_FEN_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Baugruppenebene Fassade | Fenster Endschalter | 78 | ..._330_RARxx_GBGxx_FA~_FENxx_GS~xx_SV~01 | 37 | 330 | RAR | xx | GBG | xx | FA~ | FEN | xx | GS~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1715 | Aggregat |  | 480 | AGG_FEN_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Baugruppenebene Fassade | Fenster Endschalter Rückmeldung Auf | 94 | ..._330_RARxx_GBGxx_FA~_FENxx_GS~xx_RMA01 | 37 | 330 | RAR | xx | GBG | xx | FA~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMA | 01 |  |  | AMEV1.1
1716 | Aggregat |  | 480 | AGG_FEN_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz Baugruppenebene Fassade | Fenster Endschalter Rückmeldung Auf Datenaufzeichung | 111 | ..._330_RARxx_GBGxx_FA~_FENxx_GS~xx_RMA01_TL | 40 | 330 | RAR | xx | GBG | xx | FA~ | FEN | xx | GS~ | xx | RMA | 01 | TL |  | AMEV1.1
1717 | Aggregat | 5eae4a8c-44ec-4197-ba0f-ede7a6c6fc80 | 480 | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 | Fühler Raum Luftqualität
1718 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | CO2 | 33 | ..._480_RARxx_#####_RU~_EF~xx_QCDxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | QCD | xx | SV~ | 01
1719 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | AI_MW_QCD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | CO2 Messwert | 42 | ..._480_RARxx_#####_RU~_EF~xx_QCDxx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | QCD | xx | MW~ | 01
1720 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | CO2 Messwert Datenaufzeichung | 59 | ..._480_RARxx_#####_RU~_EF~xx_QCDxx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | EF~ | xx | QCD | xx | MW~ | 01 | TL
1721 | Aggregat | 716582c5-b2ee-473e-a3ed-e37017c9a05b | 480 | AGG_EF_RU_R_AMEV1 | Fühler Raum Beleuchtungsstärke
1722 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment allg. Beleuchtung Raum | Beleuchtungsstärke | 74 | ..._480_RASxx_ABLxx_RU~_EF~xx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | ABL | xx | RU~ | EF~ | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1723 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment allg. Beleuchtung Raum | Beleuchtungsstärke Messwert | 83 | ..._480_RASxx_ABLxx_RU~_EF~xx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAS | xx | ABL | xx | RU~ | EF~ | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1724 | Aggregat |  | 480 | AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment allg. Beleuchtung Raum | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichung | 100 | ..._480_RASxx_ABLxx_RU~_EF~xx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | ABL | xx | RU~ | EF~ | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1725 | Aggregat | cafe3ec2-6450-49f7-9fcb-4e454ba04799 | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 | Mehrfachfühler Raum (Temperatur-, Feuchte- und CO2)
1726 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Abluft |  | 47 | ..._480_RARxx_GBGxx_AB~_MFExx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | AB~ | MFE | xx | ### | ## | SV~ | 01
1727 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Abluft | Temperatur Messwert | 67 | ..._480_RARxx_GBGxx_AB~_MFExx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | AB~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1728 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Abluft | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 84 | ..._480_RARxx_GBGxx_AB~_MFExx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | AB~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1729 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Abluft | Feuchte relativ Messwert | 72 | ..._480_RARxx_GBGxx_AB~_MFExx_M~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | AB~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01
1730 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Abluft | Feuchte relativ Messwert Datenaufzeichung | 89 | ..._480_RARxx_GBGxx_AB~_MFExx_M~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | AB~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1731 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | AI_MW_QCD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Abluft | CO2 Messwert | 60 | ..._480_RARxx_GBGxx_AB~_MFExx_QCDxx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | AB~ | MFE | xx | QCD | xx | MW~ | 01
1732 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Abluft | CO2 Messwert Datenaufzeichung | 77 | ..._480_RARxx_GBGxx_AB~_MFExx_QCDxx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | AB~ | MFE | xx | QCD | xx | MW~ | 01 | TL
1733 | Aggregat | 512cad49-3eab-43a4-89cc-8396058cfb47 | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 | Mehrfachfühler Raum (Deckenmontage Präsenzerkennung, Temperatur, Beleuchtungsstärke, Feuchte)
1734 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum |  | 45 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | ### | ## | SV~ | 01
1735 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Präsenzerkennung Rückmeldung | 74 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_PAExx_RM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | PAE | xx | RM~ | 01
1736 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Präsenzerkennung Rückmeldung Datenaufzeichung | 91 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_PAExx_RM~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | PAE | xx | RM~ | 01 | TL
1737 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Temperatur Messwert | 65 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1738 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 82 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1739 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Feuchte relativ Messwert | 70 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_M~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01
1740 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Feuchte relativ Messwert Datenaufzeichung | 87 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_M~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1741 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Beleuchtungsstärke Messwert | 73 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1742 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichung | 90 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1743 | Aggregat | 88d46e2e-39be-489d-b3a8-e151529b2caa | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 | Mehrfachfühler Raum (Wandmontage Präsenzerkennung, Temperatur, Beleuchtungsstärke, Feuchte, CO2 Luftqualität)
1744 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum |  | 45 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | ### | ## | SV~ | 01
1745 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Präsenzerkennung Rückmeldung | 74 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_PAExx_RM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | PAE | xx | RM~ | 01
1746 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Präsenzerkennung Rückmeldung Datenaufzeichung | 91 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_PAExx_RM~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | PAE | xx | RM~ | 01 | TL
1747 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Temperatur Messwert | 65 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1748 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 82 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1749 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Feuchte relativ Messwert | 70 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_M~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01
1750 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Feuchte relativ Messwert Datenaufzeichung | 87 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_M~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | M~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1751 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Beleuchtungsstärke Messwert | 73 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_R~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01
1752 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | Beleuchtungsstärke Messwert Datenaufzeichung | 90 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_R~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | R~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1753 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | AI_MW_QCD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | CO2 Messwert | 58 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_QCDxx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | QCD | xx | MW~ | 01
1754 | Aggregat |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Baugruppenebene Raum | CO2 Messwert Datenaufzeichung | 75 | ..._480_RARxx_GBGxx_RU~_MFExx_QCDxx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GBG | xx | RU~ | MFE | xx | QCD | xx | MW~ | 01 | TL
1755 | Aggregat | a0679ffe-e04e-4979-9914-0aae922a60e7 | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 | Raumbediengerät Temperierung
1756 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit Raum | Raumbediengerät Temperatur | 77 | ..._480_RARxx_TMExx_RU~_RBGxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | TME | xx | RU~ | RBG | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1757 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | AV_SW_T_RU_V_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit Raum | Raumbediengerät Temperatur Sollwertversteller | 96 | ..._480_RARxx_TMExx_RU~_RBGxx_T~~xx_SWV01 | 37 | 480 | RAR | xx | TME | xx | RU~ | RBG | xx | T~~ | xx | SWV | 01
1758 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit Raum | Raumbediengerät Temperatur Messwert | 86 | ..._480_RARxx_TMExx_RU~_RBGxx_T~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | TME | xx | RU~ | RBG | xx | T~~ | xx | MW~ | 01
1759 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit Raum | Raumbediengerät Temperatur Messwert Datenaufzeichung | 103 | ..._480_RARxx_TMExx_RU~_RBGxx_T~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | TME | xx | RU~ | RBG | xx | T~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1760 | Aggregat | 5f863bc4-d2e6-4961-911d-1c082ee12fda | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 | Raumbediengerät Lüftung mit Luftqualitätsmessung
1761 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Raum | Raumbediengerät | 61 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~_RBGxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | RBG | xx | ### | ## | SV~ | 01
1762 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Raum | Raumbediengerät Taster Rückmeldung | 80 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~_RBGxx_TASxx_RM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RM~ | 01 |  | Alternativ als BI ausgeführt
1763 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | AI_MW_QCD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Raum | Raumbediengerät CO2 Messwert | 74 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~_RBGxx_QCDxx_MW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | RBG | xx | QCD | xx | MW~ | 01
1764 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Raum | Raumbediengerät CO2 Messwert Datenaufzeichung | 91 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~_RBGxx_QCDxx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | RBG | xx | QCD | xx | MW~ | 01 | TL
1765 | Aggregat | 428e9f9a-0771-444f-b3ea-1dc48485d830 | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 | Raumbediengerät Beleuchtung (Taster Togglefunktion mit Rückmeldung)
1766 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster | 70 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | SV~ | 01
1767 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | BI_RM_AK_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster Rückmeldung | 82 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_RM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RM~ | 01
1768 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster Anlagensteuerung | 87 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_AST01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | AST | 01
1769 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster Status | 77 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | STA | 01 |  | Z.B. LED-Anzeige auf Taster
1770 | Aggregat | 77018366-b91f-45f6-800a-9fdea03a57d4 | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 | Raumbediengerät Beleuchtung (Taster schaltend mit Rückmeldung)
1771 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster | 70 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | SV~ | 01
1772 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster Rückmeldung Ein | 86 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_RME01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RME | 01
1773 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster Rückmeldung Aus | 86 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_RMS01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RMS | 01
1774 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster Anlagensteuerung | 87 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_AST01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | AST | 01
1775 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster Status | 77 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | STA | 01 |  | Z.B. LED-Anzeige auf Taster
1776 | Aggregat | 69d92ff6-e265-46d9-9847-5892dce1dd5b | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 | Raumbediengerät Beleuchtung (Taster Togglefunktion dimmend mit Rückmeldung)
1777 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke | 82 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1778 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | BI_RM_AK_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster Rückmeldung | 82 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_RM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RM~ | 01
1779 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster Anlagensteuerung | 87 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_AST01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | AST | 01
1780 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | AV_ST_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Sollwertversteller | 101 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SWV01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SWV | 01 |  |  | AMEV1.2
1781 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Status | 89 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | STA | 01 |  | Z.B. LED-Anzeige auf Taster
1782 | Aggregat | 9b4bcea6-04f6-4869-9a46-3857976ba609 | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 | Raumbediengerät Beleuchtung (Taster schaltend und dimmend mit Rückmeldung)
1783 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke | 82 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1784 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster Rückmeldung Ein | 86 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_RME01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RME | 01
1785 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster Rückmeldung Aus | 86 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_RMS01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RMS | 01
1786 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster Anlagensteuerung | 87 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_AST01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | AST | 01
1787 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | AV_SW_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Sollwertversteller | 101 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SWV01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SWV | 01 |  |  | AMEV1.2
1788 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Sollwertversteller Datenaufzeichung | 118 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SWV01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SWV | 01 | TL |  | AMEV1.2
1789 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Status | 89 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | STA | 01 |  | Z.B. LED-Anzeige auf Taster
1790 | Aggregat | 0b3316fc-676b-43b5-ac68-f52e3c69f5d5 | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 | Raumbediengerät Beleuchtung (z. B. Mobiles Endgerät)
1791 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke | 90 | ..._480_RASxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1792 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | AV_ST_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Sollwertversteller | 109 | ..._480_RASxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SWV01 | 37 | 480 | RAS | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SWV | 01
1793 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | AV_SW_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Sollwert berechnet | 101 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SWC01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SWC | 01
1794 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Sollwert berechnet Datenaufzeichung | 118 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SWC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SWC | 01 | TL
1795 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Status | 89 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | STA | 01
1796 | Aggregat | 55f84bc0-ab2e-444c-b4bf-b48ecd2692a4 | 480 | AGG_RBG_SON1_AMEV1 | Raumbediengerät Sonnenschutz (Taster)
1797 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumbediengerät Taster | 65 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_RBGxx_TASxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | SV~ | 01
1798 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumbediengerät Taster Rückmeldung Auf | 81 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_RBGxx_TASxx_RMA01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RMA | 01
1799 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumbediengerät Taster Rückmeldung Zu | 80 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_RBGxx_TASxx_RMZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RMZ | 01
1800 | Aggregat | fe78b737-d19d-48a0-b186-ee78b7a79a45 | 480 | AGG_RBG_SON2_AMEV1 | Raumbediengerät Sonnenschutz (z.B. Mobiles Endgerät)
1801 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_SON2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumbediengerät | 58 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_RBGxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | RBG | xx | ### | ## | SV~ | 01
1802 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_SON2_AMEV1 |  | AV_SW_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumbediengerät Position Sollwert | 76 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_RBGxx_G~~xx_SW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | RBG | xx | G~~ | xx | SW~ | 01
1803 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG_SON2_AMEV1 |  | AV_SW_WIN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumbediengerät Winkel Sollwert | 74 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_RBGxx_WINxx_SW~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | RBG | xx | WIN | xx | SW~ | 01
1804 | Aggregat | 49d55c58-1ba2-4b71-b313-27d59b8d7a95 | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 | Raumbediengerät kombiniert
1805 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum | Raumbediengerät | 45 | ..._480_RARxx_#####_RU~_RBGxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | RBG | xx | ### | ## | SV~ | 01
1806 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | AV_SW_T_RU_V_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit Raum | Raumbediengerät Temperatur Sollwertversteller | 96 | ..._480_RARxx_TMExx_RU~_RBGxx_T~~xx_SWV01 | 37 | 480 | RAR | xx | TME | xx | RU~ | RBG | xx | T~~ | xx | SWV | 01
1807 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | AV_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Raum | Raumbediengerät Menge Stellsignal | 79 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~_RBGxx_F~~xx_ST~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | RBG | xx | F~~ | xx | ST~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1808 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BI_RM_AK_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster Rückmeldung | 82 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_RM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RM~ | 01
1809 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Taster Anlagensteuerung | 87 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_TASxx_AST01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | AST | 01
1810 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | AV_ST_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Sollwert berechnet | 101 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_SWC01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | SWC | 01
1811 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät Beleuchtungsstärke Status | 89 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx_R~~xx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | R~~ | xx | STA | 01 |  | Z.B. LED-Anzeige auf Taster
1812 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumbediengerät Taster Rückmeldung Auf | 81 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_RBGxx_TASxx_RMA01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RMA | 01
1813 | Aggregat |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumbediengerät Taster Rückmeldung Zu | 80 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_RBGxx_TASxx_RMZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | RBG | xx | TAS | xx | RMZ | 01
1814 | Aggregat | 99b30641-eccb-4ddf-960c-e05176be858f | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 | Raumaktor Beleuchtung Lampe (Buskopplung, z.B. DALI) | [17 empty] | Adr.
1815 | Aggregat |  | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Leuchte Lampe | 61 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_LEUxx_LAMxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | LEU | xx | LAM | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1816 | Aggregat |  | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | AV_ST_E_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Leuchte Lampe Stellsignal | 73 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_LEUxx_LAMxx_ST~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | LEU | xx | LAM | xx | ST~ | 01
1817 | Aggregat |  | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Leuchte Lampe Stellsignal Datenaufzeichung | 90 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_LEUxx_LAMxx_ST~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | LEU | xx | LAM | xx | ST~ | 01 | TL
1818 | Aggregat |  | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | BV_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Leuchte Lampe Störmeldung | 73 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_LEUxx_LAMxx_SM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | LEU | xx | LAM | xx | SM~ | 01
1819 | Aggregat | 810a7ca4-3406-4836-8e2f-7e70d794371d | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 | Raumaktor Sonnenschutz (Jalousie)
1820 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Ost | Jalousie | 58 | ..._480_RARxx_SONxx_o00_JALxx_MOTxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | o00 | JAL | xx | MOT | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1821 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Ost | Jalousie Schaltbefehl Auf | 75 | ..._480_RARxx_SONxx_o00_JALxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | o00 | JAL | xx | MOT | xx | SBA | 01 |  |  | AMEV1.1
1822 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Ost | Jalousie Schaltbefehl Zu | 74 | ..._480_RARxx_SONxx_o00_JALxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | o00 | JAL | xx | MOT | xx | SBZ | 01 |  |  | AMEV1.1
1823 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Ost | Jalousie Schaltbefehl Auf Datenaufzeichung | 92 | ..._480_RARxx_SONxx_o00_JALxx_MOTxx_SBA01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | o00 | JAL | xx | MOT | xx | SBA | 01 | TL
1824 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade Ost | Jalousie Schaltbefehl Zu Datenaufzeichung | 91 | ..._480_RARxx_SONxx_o00_JALxx_MOTxx_SBZ01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | o00 | JAL | xx | MOT | xx | SBZ | 01 | TL
1825 | Aggregat | 39825c1f-5034-4ed7-9144-849fb7ccd02e | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 | Raumaktor Sonnenschutz (Jalousie) mit Berechnung Position und Winkel
1826 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade | Jalousie | 54 | ..._480_RARxx_SONxx_FA~_JALxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1827 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade | Jalousie Schaltbefehl Auf | 71 | ..._480_RARxx_SONxx_FA~_JALxx_MOTxx_SBA01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | MOT | xx | SBA | 01 |  |  | AMEV1.1
1828 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade | Jalousie Schaltbefehl Zu | 70 | ..._480_RARxx_SONxx_FA~_JALxx_MOTxx_SBZ01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | MOT | xx | SBZ | 01 |  |  | AMEV1.1
1829 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | AV_MWC_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade | Jalousie Position Messwert berechnet | 82 | ..._480_RARxx_SONxx_FA~_JALxx_G~~xx_MWC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | G~~ | xx | MWC | 01
1830 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade | Jalousie Winkel Messwert berechnet | 80 | ..._480_RARxx_SONxx_FA~_JALxx_WINxx_MWC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | WIN | xx | MWC | 01
1831 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade | Jalousie Position Messwert berechnet Datenaufzeichung | 99 | ..._480_RARxx_SONxx_FA~_JALxx_G~~xx_MWC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | G~~ | xx | MWC | 01 | TL |  | AMEV1.1
1832 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Fassade | Jalousie Winkel Messwert berechnet Datenaufzeichung | 97 | ..._480_RARxx_SONxx_FA~_JALxx_WINxx_MWC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | WIN | xx | MWC | 01 | TL
1833 | Aggregat | cff3ade2-cb04-4bd6-80d5-622e487f5b58 | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 | Raumaktor Sonnenschutz (Jalousie) mit kommunikativem Antrieb (z.B. SMI)
1834 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Sonnenschutz Fassade | Jalousie | 62 | ..._480_RASxx_SONxx_FA~_JALxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | ### | ## | SV~ | 01
1835 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | MV_AS_JAL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Sonnenschutz Fassade | Jalousie Anlagensteuerung | 79 | ..._480_RASxx_SONxx_FA~_JALxx_MOTxx_AST01 | 37 | 480 | RAS | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | MOT | xx | AST | 01
1836 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_ST_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Sonnenschutz Fassade | Jalousie Position Stellsignal | 83 | ..._480_RASxx_SONxx_FA~_JALxx_G~~xx_ST~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | G~~ | xx | ST~ | 01 |  | Kann alternativ als AO ausgeführt werden
1837 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_ST_WIN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Sonnenschutz Fassade | Jalousie Winkel Stellsignal | 81 | ..._480_RASxx_SONxx_FA~_JALxx_WINxx_ST~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | WIN | xx | ST~ | 01 |  | Kann alternativ als AO ausgeführt werden
1838 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MW_POS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Sonnenschutz Fassade | Jalousie Position Messwert | 80 | ..._480_RASxx_SONxx_FA~_JALxx_G~~xx_MW~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | G~~ | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1839 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MW_WIN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Sonnenschutz Fassade | Jalousie Winkel Messwert | 78 | ..._480_RASxx_SONxx_FA~_JALxx_WINxx_MW~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | WIN | xx | MW~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1840 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Sonnenschutz Fassade | Jalousie Position Messwert Datenaufzeichung | 97 | ..._480_RASxx_SONxx_FA~_JALxx_G~~xx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | G~~ | xx | MW~ | 01 | TL
1841 | Aggregat |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Segment Sonnenschutz Fassade | Jalousie Winkel Messwert Datenaufzeichung | 95 | ..._480_RASxx_SONxx_FA~_JALxx_WINxx_MW~01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | SON | xx | FA~ | JAL | xx | WIN | xx | MW~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1842 | Baugruppe | 10f2a383-533c-42e1-94f8-b0d42a67f7f0 | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 | Raumautomation Temperierung
1843 | Baugruppe |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit Raum |  | 50 | ..._480_RARxx_TMExx_RU~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | TME | xx | RU~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1844 | Baugruppe |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit Raum |  | 50 | ..._480_RARxx_TMExx_RU~_EF~xx | 25 | 480 | RAR | xx | TME | xx | RU~ | EF~ | xx | [5 empty] | Nur bei Präsenzerkennung pro Gewerk (nicht empfohlen) | AMEV1.2
1845 | Baugruppe |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_FEN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit Raum | Fenster | 58 | ..._480_RARxx_TMExx_RU~_FENxx | 25 | 480 | RAR | xx | TME | xx | RU~ | FEN | xx | [5 empty] | Nur bei Fensterkontakt pro Gewerk (nicht empfohlen) | AMEV1.2
1846 | Baugruppe |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit Raum | Raumbediengerät | 66 | ..._480_RARxx_TMExx_RU~_RBGxx | 25 | 480 | RAR | xx | TME | xx | RU~ | RBG | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1847 | Baugruppe |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit Heizwasser-Vorlauf | Ventil | 71 | ..._480_RARxx_TMExx_HZV_VENxx | 25 | 480 | RAR | xx | TME | xx | HZV | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1848 | Baugruppe |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit Kaltwasser-Vorlauf | Ventil | 71 | ..._480_RARxx_TMExx_KAV_VENxx | 25 | 480 | RAR | xx | TME | xx | KAV | VEN | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1849 | Baugruppe |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | BV_AF_TK_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit Kaltwasser | Raumautomationseinrichtung Temperatur Anforderung Kühlen | 113 | ..._480_RARxx_TMExx_KA~_RAExx_T~~xx_AFK01 | 37 | 480 | RAR | xx | TME | xx | KA~ | RAE | xx | T~~ | xx | AFK | 01 |  | Bedarfs-Rückmeldung an Verteiler oder Erzeuger gemäß ISO 52120 | AMEV1.1;nicht verwenden
1850 | Baugruppe |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | BV_AF_TH_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit Heizwasser | Raumautomationseinrichtung Temperatur Anforderung Heizen | 113 | ..._480_RARxx_TMExx_HZ~_RAExx_T~~xx_AFH01 | 37 | 480 | RAR | xx | TME | xx | HZ~ | RAE | xx | T~~ | xx | AFH | 01 |  | Bedarfs-Rückmeldung an Verteiler oder Erzeuger gemäß ISO 52120 | AMEV1.1;nicht verwenden
1851 | Baugruppe | 5aef91d2-e19d-4c55-bcf1-6161ae5b6e23 | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 | Raumautomation Lüftung
1852 | Baugruppe |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Raum |  | 45 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1853 | Baugruppe |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Raum |  | 45 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~_EF~xx | 25 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | EF~ | xx | [5 empty] | Nur bei Präsenzerkennung pro Gewerk (nicht empfohlen) | AMEV1.2
1854 | Baugruppe |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_FEN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Raum | Fenster | 53 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~_FENxx | 25 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | FEN | xx | [5 empty] | Nur bei Fensterkontakt pro Gewerk (nicht empfohlen) | AMEV1.2
1855 | Baugruppe |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Raum |  | 45 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~_EF~xx | 25 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | EF~ | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1856 | Baugruppe |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_VVR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Zuluft | Volumenstromregler | 66 | ..._480_RARxx_LFTxx_ZU~_VVRxx | 25 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | ZU~ | VVR | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1857 | Baugruppe |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_VVR_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Abluft | Volumenstromregler | 66 | ..._480_RARxx_LFTxx_AB~_VVRxx | 25 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | AB~ | VVR | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1858 | Baugruppe |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | BV_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik Raum | Raumautomationseinrichtung Status | 79 | ..._480_RARxx_LFTxx_RU~_RAExx_#####_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | LFT | xx | RU~ | RAE | xx | ### | ## | STA | 01 |  | Bedarfs-Rückmeldung an Lüftungsanlage gemäß ISO 52120 | AMEV1.1;nicht verwenden
1859 | Baugruppe | 6cc338e4-e65b-4164-a51d-a182f7c5fa38 | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 | Raumautomation Beleuchtung
1860 | Baugruppe |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum |  | 47 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1861 | Baugruppe |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum |  | 47 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_EF~xx | 25 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | EF~ | xx | [5 empty] | Nur bei Präsenzerkennung pro Gewerk (nicht empfohlen) | AMEV1.2
1862 | Baugruppe |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum |  | 47 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_EF~xx | 25 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | EF~ | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1863 | Baugruppe |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Raumbediengerät | 63 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_RBGxx | 25 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | RBG | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1864 | Baugruppe |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung Raum | Leuchte | 55 | ..._480_RARxx_ABLxx_RU~_LEUxx | 25 | 480 | RAR | xx | ABL | xx | RU~ | LEU | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1865 | Baugruppe | ea219093-39bc-4af4-a549-27e25594d34b | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 | Raumautomation Sonnenschutz
1866 | Baugruppe |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum |  | 42 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1867 | Baugruppe |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum |  | 42 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_EF~xx | 25 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | EF~ | xx | [5 empty] | Nur bei Präsenzerkennung pro Gewerk (nicht empfohlen) | AMEV1.2
1868 | Baugruppe |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_FEN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Fenster | 50 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_FENxx | 25 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | FEN | xx | [5 empty] | Nur bei Fensterkontakt pro Gewerk (nicht empfohlen) | AMEV1.2
1869 | Baugruppe |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Raum | Raumbediengerät | 58 | ..._480_RARxx_SONxx_RU~_RBGxx | 25 | 480 | RAR | xx | SON | xx | RU~ | RBG | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1870 | Baugruppe |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz Außenluft | Jalousie | 56 | ..._480_RARxx_SONxx_AU~_JALxx | 25 | 480 | RAR | xx | SON | xx | AU~ | JAL | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1871 | Anlage | 920ff3b9-24a4-4a48-ba5c-dd8bc78e339e | 480 | ANL_RU1_AMEV1 | Raumautomation Anlage (Temperierung, Lüftung, Beleuchtung, Sonnenschutz)
1872 | Anlage |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Raum |  | 29 | ..._480_RARxx_#####_RU~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RU~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1873 | Anlage |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Temperierungseinheit |  | 45 | ..._480_RARxx_TMExx | 15 | 480 | RAR | xx | TME | xx | [8 empty] | Nur bei Präsenzerkennung pro Gewerk (nicht empfohlen)
1874 | Anlage |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Lüftungstechnik |  | 40 | ..._480_RARxx_LFTxx | 15 | 480 | RAR | xx | LFT | xx
1875 | Anlage |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem allg. Beleuchtung |  | 42 | ..._480_RARxx_ABLxx | 15 | 480 | RAR | xx | ABL | xx
1876 | Anlage |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Gebäudeautomationssystem Sonnenschutz |  | 37 | ..._480_RARxx_SONxx | 15 | 480 | RAR | xx | SON | xx
1877 |  |  | 550 |  | Außenanlagen
1878 | Aggregat | c62f28a4-71f5-42b3-a20b-6d97d6765619 | 550 | AGG_SSM_AMEV1 | Sammelstörmeldung einzeln (z.B. Funktional eigenständige Einrichtung)
1879 | Aggregat |  | 550 | AGG_SSM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Freiflächenheizung Rohrbegleitheizung Abwasser | Elektroheizung | 89 | ..._550_FFHxx_RBHxx_AW~_EWHxx_#####_SV~01 | 37 | 550 | FFH | xx | RBH | xx | AW~ | EWH | xx | ### | ## | SV~ | 01
1880 | Aggregat |  | 550 | AGG_SSM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Freiflächenheizung Rohrbegleitheizung Abwasser | Elektroheizung Sammelstörmeldung | 107 | ..._550_FFHxx_RBHxx_AW~_EWHxx_#####_SSM01 | 37 | 550 | FFH | xx | RBH | xx | AW~ | EWH | xx | ### | ## | SSM | 01 |  | Sollte so ausgeführt werden, dass bei Spannungsausfall (Versorgung) ein Fehler angezeigt wird.
1881 | Baugruppe | 29f1c2cd-ec10-4252-9d91-b0847f882b03 | 550 | BGP_ABL_AMEV1 | Aussenbeleuchtung
1882 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte Lampe | 92 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LAMxx_SV~01 | 37 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LAM | xx | SV~ | 01
1883 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte Lampe Schaltbefehl | 105 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LAMxx_SB~01 | 37 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LAM | xx | SB~ | 01 |  | Sollte so ausgeführt werden, dass bei Spannungsausfall (Versorgung) ein Fehler angezeigt wird.
1884 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte Lampe Ausführkontrolle | 109 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LAMxx_AK~01_EE | 40 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LAM | xx | AK~ | 01 | EE
1885 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte Lampe Betriebsmeldung | 108 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LAMxx_BM~01 | 37 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LAM | xx | BM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1886 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte Lampe Betriebsmeldung Datenaufzeichung | 125 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LAMxx_BM~01_TL | 40 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LAM | xx | BM~ | 01 | TL
1887 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte Lampe Sammelstörmeldung | 110 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LAMxx_SSM01 | 37 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LAM | xx | SSM | 01 |  | Sollte so ausgeführt werden, dass bei Spannungsausfall (Versorgung) ein Fehler angezeigt wird.
1888 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte Bedieneinheit Hand schalten | 114 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_UBExx_HDB01_EE | 40 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | UBE | xx | HDB | 01 | EE | Empfehlung für Programmierung, da ab Rev. 19 optional und ab Rev. 22 verpflichtend
1889 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte LVB Hand schalten | 104 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LVB | xx | HDB | 01
1890 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte LVB Hand schalten | 104 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LVBxx_HDB01 | 37 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LVB | xx | HDB | 01 |  | Kann alternativ als MV ausgeführt werden | AMEV1.1
1891 | Baugruppe |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Ortsbezug] | Techn. Anl. in Außenanlagen Verbrauchsanlage allg. Beleuchtung Wechselspannung | Leuchte LVB Hand schalten | 104 | ..._550_VBAxx_ABLxx_AC~_LEUxx_LVBxx_HDB01_EE | 40 | 550 | VBA | xx | ABL | xx | AC~ | LEU | xx | LVB | xx | HDB | 01 | EE
Variante 1.x Lösungen zur Ausführkontrolle beachten
Variante 2.x Lösungen zur Darstellung der Handmeldung LVB beachten

## 10.1 AggTempl de-en
Kennung aus BACtwin AMEV 1.2 | Type | UUID | Trade (Cost Group de as ordinal number) | Aggregate/ Assembly/Plant/ Template Identifier (de) | Aggregate/ Assembly/Plant Template Name (en draft) | Referenced Template (de) | Footnote labeling | Description Prefix: [Location UAK] | Description Examples from UAK Table: [Plant/Room], [Assembly], [Medium, Position] | Description Examples from UAK Table: [Aggregate], [Operating Equipment], [Function], [Function Extension] | Description Length Check | Object_Name Example | UAK Length Check | Trade (Cost Group de) | Plant Abbreviation | Plant Number | Assembly Abbreviation | Assemblx Number | Medium, Position | Aggregate Abbreviation | Aggregate Number | Operating Equipment Abbr. | Operating Equipment Number | Function Abbreviation | Function Number | Function Extension | Comment | Last change in version
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  |  | 330 |  | Doors, gates, windows, sunshades
2 | Aggregate | 25b6ab73-5ac4-48cc-9b2a-137dd773a214 | 330 | AGG_FEN_AMEV1 | Window Contact Room automation
3 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Position switching | 57 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
4 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Position switching Feedback Open | 71 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | FBP | 01
5 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Position switching Feedback Open Trend Log | 81 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
6 | Aggregate | d6434df9-3722-4f66-af68-65abd80620df | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 | Window with drive Room automation
7 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window | 38 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | ### | ## | SV~ | 01
8 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Building automation system Room | Window Switching command | 56 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | MTR | xx | SC~ | 01
9 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Building automation system Room | Window Execution control | 56 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
10 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Position switching Feedback Closed | 73 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | FBC | 01
11 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Position switching Feedback Closed Trend Log | 83 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
12 | Aggregate | fd3d0b89-6324-4597-87d8-d5a7fb155eea | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 | Windows with communicative drive Room automation
13 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window | 38 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | ### | ## | SV~ | 01
14 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Position switching Feedback Closed | 73 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | FBC | 01
15 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Position switching Feedback Closed Trend Log | 83 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
16 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Control signal | 53 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | MTR | xx | CS~ | 01
17 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Deviation | 48 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_MTRxx_DVN01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | MTR | xx | DVN | 01 | EE
18 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Feedback value | 53 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_MTRxx_FBV01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | MTR | xx | FBV | 01
19 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window (Universal) operating unit LO/ID message | 79 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_UOUxx_LO~01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | UOU | xx | LO~ | 01 | EE
20 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Feedback value Trend Log | 63 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_MTRxx_FBV01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | MTR | xx | FBV | 01 | TL
21 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Building automation system Room | Window Local override field device LO/ID message | 80 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_LVFxx_LO~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | LVF | xx | LO~ | 01 |  | If available | AMEV1.1
22 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Building automation system Room | Window Local override field device Local override Analog | 88 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_LVFxx_LOA01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | LVF | xx | LOA | 01 |  | If available, can alternatively be implemented as AO | AMEV1.1
23 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Building automation system Room | Window Local override field device LO/ID message | 80 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_LVFxx_LO~01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | LVF | xx | LO~ | 01 | EE | If available | AMEV1.1
24 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Fault message | 52 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_#####_FM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | ### | ## | FM~ | 01
25 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Maintenance message | 58 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_#####_MM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | ### | ## | MM~ | 01
26 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Window Metered value | 52 | ..._480_RARxx_#####_RM~_WINxx_#####_MT~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | ### | ## | MT~ | 01 |  |  | AMEV1.1
27 | Aggregate | e58200f9-c3ef-4b02-9fe7-ddda6a86de26 | 330 | AGG_FEK_GMA_AMEV1 | Window Contact Hazard alarm system
28 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEK_GMA_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Telecommunications and IT equipment Hazard alarm system Burglar alarm system | Window Position switching | 102 | ..._450_HZSxx_BGRxx_###_WINxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 450 | HZS | xx | BGR | xx | ### | WIN | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
29 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEK_GMA_AMEV1 |  | BI_AM_ZOF_AMEV1 |  | [Local reference] | Telecommunications and IT equipment Hazard alarm system Burglar alarm system | Window Position switching Alarm message | 116 | ..._450_HZSxx_BGRxx_###_WINxx_PSSxx_ALM01 | 37 | 450 | HZS | xx | BGR | xx | ### | WIN | xx | PSS | xx | ALM | 01 |  |  | AMEV1.1
30 | Aggregate | 3e96956f-add8-485c-9884-2219be6c8e2b | 330 | AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 | Window Contact Hazard alarm system and Room automation combined
31 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Area Room | Window Position switching | 73 | ..._330_RAAxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 330 | RAA | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
32 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Area Room | Window Position switching Feedback Closed | 89 | ..._330_RAAxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 330 | RAA | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | FBC | 01
33 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Area Room | Window Position switching Feedback Closed Trend Log | 99 | ..._330_RAAxx_#####_RM~_WINxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 330 | RAA | xx | ### | ## | RM~ | WIN | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
34 | Aggregate | 50cc99ca-8951-4345-93dc-0f8cb68b4063 | 330 | AGG_FEN_FEG1_AMEV1 | Window Handle closed/open
35 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEG1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system | Window Position switching | 52 | ..._480_RARxx_#####_###_WINxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | WIN | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
36 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEG1_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system | Window Position switching Feedback Open | 66 | ..._480_RARxx_#####_###_WINxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | WIN | xx | PSS | xx | FBP | 01 |  |  | AMEV1.1
37 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEG1_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system | Window Position switching Feedback Open Trend Log | 76 | ..._480_RARxx_#####_###_WINxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | WIN | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL |  | AMEV1.1
38 | Aggregate | 0181a2f3-cede-4a61-af26-d3fd942ff10c | 330 | AGG_FEN_FEG2_AMEV1 | Window Handle closed/tilted/open
39 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEG2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system | Window Position switching | 52 | ..._480_RARxx_#####_###_WINxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | WIN | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
40 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEG2_AMEV1 |  | MV_RM_ZKA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system | Window Position switching Feedback | 61 | ..._480_RARxx_#####_###_WINxx_PSSxx_FBK01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | WIN | xx | PSS | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.2
41 | Aggregate |  | 330 | AGG_FEN_FEG2_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system | Window Position switching Feedback Trend Log | 71 | ..._480_RARxx_#####_###_WINxx_PSSxx_FBK01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | ### | WIN | xx | PSS | xx | FBK | 01 | TL |  | AMEV1.1
42 | Aggregate | 60648518-0faa-4484-b033-1b2345d4e313 | 330 | AGG_TUR_AMEV1 | Door closing/opening
43 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment | Door Position switching | 58 | ..._480_RASxx_#####_###_DORxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | ### | ## | ### | DOR | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
44 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment | Door Position switching Feedback Open | 72 | ..._480_RASxx_#####_###_DORxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 480 | RAS | xx | ### | ## | ### | DOR | xx | PSS | xx | FBP | 01
45 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment | Door Position switching Feedback Open Trend Log | 82 | ..._480_RASxx_#####_###_DORxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | ### | ## | ### | DOR | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
46 | Aggregate | 4228cbca-ec0e-4d7f-a41a-04789cc5d1f4 | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 | Door with operator
47 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door | 69 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | ### | ## | SV~ | 01
48 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Switching control command Open | 100 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | SCP | 01 |  |  | AMEV1.1
49 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Switching, control command Closed | 103 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | SCC | 01 |  |  | AMEV1.1
50 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Feedback Open | 102 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | FBP | 01
51 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Feedback Closed | 104 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | FBC | 01
52 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Fault message | 83 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_#####_FM~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | ### | ## | FM~ | 01
53 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Switching control command Open Trend Log | 110 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL
54 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Switching, control command Closed Trend Log | 113 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_SCC01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | SCC | 01 | TL
55 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Feedback Open Trend Log | 112 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
56 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Feedback Closed Trend Log | 114 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
57 | Aggregate | 22060fcb-2119-4e8c-8165-f591ec61e393 | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 | Door with communicative drive
58 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door | 69 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | ### | ## | SV~ | 01
59 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | MV_BA_TUR_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Operating mode Door system | 96 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_OMD01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | OMD | 01 |  |  | AMEV1.1
60 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BV_SB_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Switching control command Open | 100 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | SCP | 01
61 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BV_SB_R_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Switch Command Reduction | 94 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_SCR01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | SCR | 01
62 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | MV_STA_TUR_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Status | 76 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_STA01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | STA | 01 |  |  | AMEV1.1
63 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Feedback Open | 102 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | FBP | 01 |  | Only necessary if door operator is used without escape route system
64 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Feedback Closed | 104 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | FBC | 01 |  | Only necessary if door operator is used without escape route system
65 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_VRR_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Locked | 95 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_LCK01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | LCK | 01 |  | Only necessary if door operator is used without escape route system | AMEV1.1
66 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Hazard alarm | 82 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_#####_HZ~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | ### | ## | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
67 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Fault message | 83 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_#####_FM~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | ### | ## | FM~ | 01
68 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_ANO_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Abnormal message | 86 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_#####_ABN01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | ### | ## | ABN | 01
69 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Maintenance message | 89 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_#####_MM~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | ### | ## | MM~ | 01
70 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MW_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position, length, amplitude Reading | 105 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PL~xx_MS~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PL~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
71 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Counter trips Metered value | 97 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_CTRxx_MT~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | CTR | xx | MT~ | 01 |  |  | AMEV1.1
72 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Operating mode Door system Trend Log | 106 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_OMD01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | OMD | 01 | TL |  | AMEV1.1
73 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Switching control command Open Trend Log | 110 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL
74 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Feedback Open Trend Log | 112 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
75 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Feedback Closed Trend Log | 114 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
76 | Aggregate |  | 330 | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Door Position switching Locked Trend Log | 105 | ..._330_FCDxx_#####_n00_DORxx_PSSxx_LCK01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | DOR | xx | PSS | xx | LCK | 01 | TL
77 | Aggregate | c2eef817-ee37-4273-8a13-16123ccd56dd | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 | Escape route system / escape route system communicative
78 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system | 84 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | ### | ## | SV~ | 01
79 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | MV_AS_RWS_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Autonomous control or regulation unit Operating mode Evacuation | 148 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_AUTxx_OME01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | AUT | xx | OME | 01 |  | Only necessary if escape route system without door operator is used | AMEV1.1
80 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | MV_STA_RWS_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Autonomous control or regulation unit Status | 129 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_AUTxx_STA01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | AUT | xx | STA | 01 |  |  | AMEV1.1
81 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Position switching Feedback Open | 117 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | PSS | xx | FBP | 01
82 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Position switching Feedback Closed | 119 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | PSS | xx | FBC | 01
83 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_VRR_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Position switching Locked | 110 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_PSSxx_LCK01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | PSS | xx | LCK | 01 |  |  | AMEV1.1
84 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_ENT_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Position switching Unlocked | 112 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_PSSxx_ULD01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | PSS | xx | ULD | 01 |  |  | AMEV1.1
85 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Hazard alarm | 97 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_#####_HZ~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | ### | ## | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
86 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Fault message | 98 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_#####_FM~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | ### | ## | FM~ | 01
87 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Alarm message | 98 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_#####_ALM01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | ### | ## | ALM | 01
88 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | BI_SAB_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Tamper alarm | 97 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_#####_TAM01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | ### | ## | TAM | 01
89 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Counter trips Metered value | 112 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_CTRxx_MT~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | CTR | xx | MT~ | 01 |  |  | AMEV1.1
90 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Autonomous control or regulation unit Operating mode Evacuation Trend Log | 158 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_AUTxx_OME01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | AUT | xx | OME | 01 | TL |  | AMEV1.1
91 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Autonomous control or regulation unit Status Trend Log | 139 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_AUTxx_STA01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | AUT | xx | STA | 01 | TL |  | AMEV1.1
92 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Position switching Feedback Open Trend Log | 127 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
93 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Position switching Feedback Closed Trend Log | 129 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
94 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Position switching Locked Trend Log | 120 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_PSSxx_LCK01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | PSS | xx | LCK | 01 | TL
95 | Aggregate |  | 330 | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Escape route system Position switching Unlocked Trend Log | 122 | ..._330_FCDxx_#####_n00_ESRxx_PSSxx_ULD01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | ESR | xx | PSS | xx | ULD | 01 | TL
96 | Assembly | db597f28-a1ae-45ce-97cb-df2c7b9276e8 | 330 | BGP_MFT_KOM_AMEV1 | Multifunctional door communicative
97 | Assembly |  | 330 | BGP_MFT_KOM_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Multifunctional door Facade north | Door | 90 | ..._330_FCDxx_MFD##_n00_DORxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FCD | xx | MFD | ## | n00 | DOR | xx | ### | ## | SV~ | 01
98 | Assembly |  | 330 | BGP_MFT_KOM_AMEV1 |  | AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Multifunctional door Facade north | Door | 90 | ..._330_FCDxx_MFD##_n00_DORxx | 25 | 330 | FCD | xx | MFD | ## | n00 | DOR | xx | [5 empty] | See comments on the units | AMEV1.2
99 | Assembly |  | 330 | BGP_MFT_KOM_AMEV1 |  | AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Multifunctional door Facade north | Escape route system | 105 | ..._330_FCDxx_MFD##_n00_ESRxx | 25 | 330 | FCD | xx | MFD | ## | n00 | ESR | xx | [5 empty] | See comments on the units | AMEV1.2
100 | Aggregate | 7c106821-5236-42b3-9625-ccdf564f557e | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 | Door with operator
101 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate | 69 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_#####_SV~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | ### | ## | SV~ | 01
102 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Switching control command Open | 100 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | MTR | xx | SCP | 01 |  |  | AMEV1.1
103 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Switching, control command Closed | 103 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | MTR | xx | SCC | 01 |  |  | AMEV1.1
104 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Position switching Feedback Open | 102 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | PSS | xx | FBP | 01
105 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Position switching Feedback Closed | 104 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | PSS | xx | FBC | 01
106 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Fault message | 83 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_#####_FM~01 | 37 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | ### | ## | FM~ | 01
107 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Switching control command Open Trend Log | 110 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL
108 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Switching, control command Closed Trend Log | 113 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_MTRxx_SCC01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | MTR | xx | SCC | 01 | TL
109 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Position switching Feedback Open Trend Log | 112 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL |  | AMEV1.1
110 | Aggregate |  | 330 | AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Facade system Facade north | Gate Position switching Feedback Closed Trend Log | 114 | ..._330_FCDxx_#####_n00_GATxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 330 | FCD | xx | ### | ## | n00 | GAT | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
111 |  |  | 330 |  | Note: Blinds see room automation trade (across all trades, therefore KG 480)
112 | Aggregate | b14561ee-2b6c-4a1d-a93b-415843444e7b | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 | Awning with drive
113 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade West | Awning | 59 | ..._480_RARxx_SUDxx_w00_AWNxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | w00 | AWN | xx | ### | ## | SV~ | 01
114 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade West | Awning Switching control command Open | 90 | ..._480_RARxx_SUDxx_w00_AWNxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | w00 | AWN | xx | MTR | xx | SCP | 01 |  |  | AMEV1.1
115 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade West | Awning Switching, control command Closed | 93 | ..._480_RARxx_SUDxx_w00_AWNxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | w00 | AWN | xx | MTR | xx | SCC | 01 |  |  | AMEV1.1
116 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade West | Awning Switching control command Open Trend Log | 100 | ..._480_RARxx_SUDxx_w00_AWNxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | w00 | AWN | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL
117 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade West | Awning Switching, control command Closed Trend Log | 103 | ..._480_RARxx_SUDxx_w00_AWNxx_MTRxx_SCC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | w00 | AWN | xx | MTR | xx | SCC | 01 | TL
118 | Aggregate | bb3a685f-a2aa-4dd4-b59a-cd6c8b820741 | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 | Awning with drive (SMI designed, only connection by integrator)
119 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Awning | 60 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_AWNxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | AWN | xx | ### | ## | SV~ | 01
120 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | MV_AS_JAL_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Awning Plant control system | 81 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_AWNxx_MTRxx_PCS01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | AWN | xx | MTR | xx | PCS | 01 |  | The SMI bus address can be used as the BM number
121 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | AV_ST_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Awning Position, length, amplitude Control signal | 103 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_AWNxx_PL~xx_CS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | AWN | xx | PL~ | xx | CS~ | 01 |  | The SMI bus address can be used as the BM number | AMEV1.1
122 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | AV_MW_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Awning Position, length, amplitude Reading | 96 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_AWNxx_PL~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | AWN | xx | PL~ | xx | MS~ | 01 |  | The SMI bus address can be used as the BM number
123 | Aggregate |  | 330 | AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Awning Position, length, amplitude Reading Trend Log | 106 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_AWNxx_PL~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | AWN | xx | PL~ | xx | MS~ | 01 | TL | The SMI bus address can be used as the BM number
124 | Aggregate | f48206ea-90fe-4cb7-accc-67fb3138abf3 | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 | Roller shutters with drive
125 | Aggregate |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Roller shutter | 68 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_RSHxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | RSH | xx | ### | ## | SV~ | 01
126 | Aggregate |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Roller shutter Switching control command Open | 99 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_RSHxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | RSH | xx | MTR | xx | SCP | 01 |  |  | AMEV1.1
127 | Aggregate |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Roller shutter Switching, control command Closed | 102 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_RSHxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | RSH | xx | MTR | xx | SCC | 01 |  |  | AMEV1.1
128 | Aggregate |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Roller shutter Switching control command Open Trend Log | 109 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_RSHxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | RSH | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL
129 | Aggregate |  | 330 | AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade north | Roller shutter Switching, control command Closed Trend Log | 112 | ..._480_RARxx_SUDxx_n00_RSHxx_MTRxx_SCC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | n00 | RSH | xx | MTR | xx | SCC | 01 | TL
130 | Aggregate | eed6ac78-4a0f-4263-8175-db4cf67d12ba | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 | Blackout with drive
131 | Aggregate |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Blackout | 54 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_BOCxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | BOC | xx | ### | ## | SV~ | 01
132 | Aggregate |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Blackout Switching control command Open | 85 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_BOCxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | BOC | xx | MTR | xx | SCP | 01 |  |  | AMEV1.1
133 | Aggregate |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Blackout Switching, control command Closed | 88 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_BOCxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | BOC | xx | MTR | xx | SCC | 01 |  |  | AMEV1.1
134 | Aggregate |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Blackout Switching control command Open Trend Log | 95 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_BOCxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | BOC | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL
135 | Aggregate |  | 330 | AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Blackout Switching, control command Closed Trend Log | 98 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_BOCxx_MTRxx_SCC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | BOC | xx | MTR | xx | SCC | 01 | TL
136 |  |  | 400 |  | Technical building Installation (superordinate use in different trades)
137 | Aggregate | 1d62afa1-f1c9-44a6-848a-966f80614eca | 400 | AGG_SSK_AMEV1 | Control cabinet
138 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Switching cabinet | 61 | ..._480_AMCxx_#####_###_SWCxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | SWC | xx | ### | ## | SV~ | 01
139 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_AM_ZOF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Switching cabinet Position switching Alarm message | 94 | ..._480_AMCxx_#####_###_SWCxx_PSSxx_ALM01 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | SWC | xx | PSS | xx | ALM | 01 |  | Execute if switch cabinet opening must be monitored, e.g. for safety-relevant systems | AMEV1.1
140 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system AC voltage | Switching cabinet Electrical potential, voltage Fault message | 136 | ..._480_AMCxx_PSYxx_ACV_SWCxx_E~~xx_FM~01 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ACV | SWC | xx | E~~ | xx | FM~ | 01 |  | With separate power supply for load current and ASE power supply
141 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system AC voltage | Switching cabinet Overvoltage general Fault message | 126 | ..._480_AMCxx_PSYxx_ACV_SWCxx_OVGxx_FM~01 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ACV | SWC | xx | OVG | xx | FM~ | 01
142 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system AC voltage | Switching cabinet Phase monitor Fault message | 120 | ..._480_AMCxx_PSYxx_ACV_SWCxx_PHMxx_FM~01 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ACV | SWC | xx | PHM | xx | FM~ | 01
143 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system DC voltage | Switching cabinet Undervoltage in general Fault message | 130 | ..._480_AMCxx_PSYxx_DC~_SWCxx_UVGxx_FM~01 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | DC~ | SWC | xx | UVG | xx | FM~ | 01 |  | Only execute if voltage is used
144 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system DC voltage | Switching cabinet Undervoltage in general Fault message | 130 | ..._480_AMCxx_PSYxx_DC~_SWCxx_UVGxx_FM~02 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | DC~ | SWC | xx | UVG | xx | FM~ | 02 |  | Only execute if voltage is used
145 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system AC voltage | Switching cabinet Undervoltage in general Fault message | 130 | ..._480_AMCxx_PSYxx_ACV_SWCxx_UVGxx_FM~01 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ACV | SWC | xx | UVG | xx | FM~ | 01 |  | Only execute if voltage is used
146 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system Phase L1-N | Switching cabinet Undervoltage in general Fault message | 130 | ..._480_AMCxx_PSYxx_L1N_SWCxx_UVGxx_FM~01 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | L1N | SWC | xx | UVG | xx | FM~ | 01 |  | Only execute if voltage is used
147 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BI_ENT_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system | Switching cabinet Button Unlocking | 98 | ..._480_AMCxx_PSYxx_###_SWCxx_BUTxx_ULG01 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ### | SWC | xx | BUT | xx | ULG | 01
148 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system | Switching cabinet Button Unlocking Trend Log | 108 | ..._480_AMCxx_PSYxx_###_SWCxx_BUTxx_ULG01_TL | 40 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ### | SWC | xx | BUT | xx | ULG | 01 | TL
149 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BV_ENT_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system | Switching cabinet (Universal) operating unit Unlocking | 118 | ..._480_AMCxx_PSYxx_###_SWCxx_UOUxx_ULG02 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ### | SWC | xx | UOU | xx | ULG | 02
150 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system | Switching cabinet (Universal) operating unit Unlocking Trend Log | 128 | ..._480_AMCxx_PSYxx_###_SWCxx_UOUxx_ULG01_TL | 40 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ### | SWC | xx | UOU | xx | ULG | 01 | TL
151 | Aggregate |  | 400 | AGG_SSK_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus Power supply system | Switching cabinet Lamp Switching command | 104 | ..._480_AMCxx_PSYxx_###_SWCxx_LAMxx_SC~01 | 37 | 480 | AMC | xx | PSY | xx | ### | SWC | xx | LAM | xx | SC~ | 01
152 | Aggregate | b7d1c0b3-bc11-4f3c-b507-e30dd9aa5b28 | 400 | AGG_EF_T_AMEV1 | Sensor Temperature
153 | Aggregate |  | 400 | AGG_EF_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical facilities | Temperature | 32 | ..._400_#####_#####_###_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 400 | ### | ## | ### | ## | ### | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
154 | Aggregate |  | 400 | AGG_EF_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical facilities | Temperature Reading | 40 | ..._400_#####_#####_###_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 400 | ### | ## | ### | ## | ### | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
155 | Aggregate |  | 400 | AGG_EF_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical facilities | Temperature Reading Trend Log | 50 | ..._400_#####_#####_###_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 400 | ### | ## | ### | ## | ### | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
156 | Aggregate | 2b0e7ab4-baef-4f3f-91ca-30b65abd7898 | 400 | AGG_EF_QPH_AMEV1 | Sensor Quality pH value (e.g. recooling unit)
157 | Aggregate |  | 400 | AGG_EF_QPH_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical facilities | Quality pH value | 37 | ..._400_###xx_#####_###_SSRxx_QPHxx_SV~01 | 37 | 400 | ### | xx | ### | ## | ### | SSR | xx | QPH | xx | SV~ | 01
158 | Aggregate |  | 400 | AGG_EF_QPH_AMEV1 |  | AI_MW_QPH_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical facilities | Quality pH value Reading | 45 | ..._400_###xx_#####_###_SSRxx_QPHxx_MS~01 | 37 | 400 | ### | xx | ### | ## | ### | SSR | xx | QPH | xx | MS~ | 01
159 | Aggregate |  | 400 | AGG_EF_QPH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Technical facilities | Quality pH value Reading Trend Log | 55 | ..._400_###xx_#####_###_SSRxx_QPHxx_MS~01_TL | 40 | 400 | ### | xx | ### | ## | ### | SSR | xx | QPH | xx | MS~ | 01 | TL
160 | Aggregate | eb8ad955-8d10-4b43-a579-9b32b22cf427 | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 | Drive Pump single-stage E1 (e.g. heater pump)
161 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump | 69 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | ### | ## | SV~ | 01
162 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump Switching command | 87 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | SC~ | 01
163 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump Execution control | 87 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
164 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump Operating message | 87 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01
165 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump Operating message Trend Log | 97 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL
166 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump Fault message | 83 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | FM~ | 01
167 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump (Universal) operating unit Local override Binary | 118 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE
168 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 106 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01
169 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 106 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
170 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 106 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
171 | Aggregate | 46f04021-e308-4fb9-b40c-ef6619046a32 | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 | Drive Pump single-stage E2 (pedestal pump, motor/pump unit separated, with sensor)
172 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit | Pump | 60 | ..._420_DTBxx_HTCxx_###_PMPxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | ### | PMP | xx | ### | ## | SV~ | 01
173 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Switching command | 97 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | SC~ | 01
174 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Execution control | 97 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
175 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Operating message | 97 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01
176 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Operating message Trend Log | 107 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL
177 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Fault message | 93 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | FM~ | 01
178 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | AI_MW_PD_Tem_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Pressure difference Reading | 107 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_PRDxx_MS~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | PRD | xx | MS~ | 01 |  | If no feedback value is available, a differential pressure measurement must be provided. | AMEV1.1
179 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Pressure difference Reading Trend Log | 117 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_PRDxx_MS~01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | PRD | xx | MS~ | 01 | TL | Optional, if the sensor is present
180 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Repair switch Revision message | 110 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_REPxx_RVM01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
181 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump (Universal) operating unit Local override Binary | 128 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE
182 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 116 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01
183 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 116 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
184 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 116 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
185 | Aggregate | 45449f74-73e0-4576-b68c-6e43ceaae22f | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 | Drive Pump setpoint specification (e.g. differential pressure, delivery head)
186 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump | 79 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | ### | ## | SV~ | 01
187 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Switching command | 97 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | SC~ | 01
188 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Execution control | 97 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
189 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Operating message | 97 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01
190 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Fault message | 93 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | FM~ | 01
191 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | AO_SW_PD_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Pressure difference Setpoint | 108 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_PRDxx_SP~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | PRD | xx | SP~ | 01 |  |  | AMEV1.1
192 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Pressure difference Setpoint Trend Log | 118 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_PRDxx_SP~01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | PRD | xx | SP~ | 01 | TL | Necessary if feedback value and control signal have different units | AMEV1.1
193 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Deviation | 89 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_DVN01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | DVN | 01 | EE | Alarm only possible if control signal and feedback value are comparable
194 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Feedback value | 94 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_FBV01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | FBV | 01 |  | If no feedback value is available, a differential pressure measurement must be provided.
195 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Feedback value Trend Log | 104 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_FBV01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | FBV | 01 | TL
196 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Repair switch Revision message | 110 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_REPxx_RVM01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
197 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump (Universal) operating unit Local override Binary | 128 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
198 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump (Universal) operating unit Local override Analog | 128 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
199 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 116 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01
200 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Analog | 116 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOA | 01
201 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 116 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
202 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Analog | 116 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
203 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 116 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
204 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Analog | 116 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE
205 | Aggregate | bc42a0c7-d0b1-4dd7-8827-5244ba09457a | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 | Drive Pump actuator mode (e.g. 0-100%)
206 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump | 79 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | ### | ## | SV~ | 01
207 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Switching command | 97 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | SC~ | 01
208 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Execution control | 97 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
209 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Operating message | 97 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01
210 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Fault message | 93 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | FM~ | 01
211 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Control signal | 94 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | CS~ | 01
212 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Control signal Trend Log | 104 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_CS~01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | CS~ | 01 | TL | Necessary if feedback value and control signal have different units
213 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Deviation | 89 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_DVN01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | DVN | 01 | EE | Alarm only possible if control signal and feedback value are comparable
214 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Feedback value | 94 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_FBV01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | FBV | 01 |  | If no feedback value is available, a differential pressure measurement must be provided.
215 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Feedback value Trend Log | 104 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_MTRxx_FBV01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | MTR | xx | FBV | 01 | TL
216 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Repair switch Revision message | 110 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_REPxx_RVM01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
217 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump (Universal) operating unit Local override Binary | 128 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
218 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump (Universal) operating unit Local override Analog | 128 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
219 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 116 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01
220 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Analog | 116 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOA | 01
221 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 116 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
222 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Analog | 116 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
223 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Binary | 116 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
224 | Aggregate |  | 400 | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water flow | Pump Local override Local override Analog | 116 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HTF_PMPxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HTF | PMP | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE
225 | Aggregate | 81cde5dd-a2c4-42c4-a958-ae55a723ccbe | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 | Valve switching on/off (e.g. solenoid valve)
226 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve | 85 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | ### | ## | SV~ | 01
227 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Switching command | 103 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | MTR | xx | SC~ | 01
228 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Position switching Feedback Open | 118 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | PSS | xx | FBP | 01 |  | Optional if limit switches are present
229 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Position switching Feedback Closed | 120 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | PSS | xx | FBC | 01 |  | Optional if limit switches are present
230 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Position switching Execution control OPEN | 127 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_PSSxx_ECO01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | PSS | xx | ECO | 01 | EE | Optional if limit switches are present
231 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Position switching Execution control CLOSED | 129 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_PSSxx_ECC01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | PSS | xx | ECC | 01 | EE | Optional if limit switches are present
232 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve (Universal) operating unit Local override Binary | 134 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE
233 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Local override Local override Binary | 122 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOB | 01
234 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Local override Local override Binary | 122 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
235 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Local override Local override Binary | 122 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
236 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Switching command Trend Log | 113 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_MTRxx_SC~01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | MTR | xx | SC~ | 01 | TL | Only if no limit switches are present | AMEV1.1
237 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Position switching Feedback Open Trend Log | 128 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL | Optional if limit switches are present
238 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating distribution Heating water flow | Valve Position switching Feedback Closed Trend Log | 130 | ..._420_DTBxx_HTDxx_HTF_VLVxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTD | xx | HTF | VLV | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL | Optional if limit switches are present
239 | Aggregate | 829b4ef4-e47d-4bc6-904a-1856f66ed3aa | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 | Valve Continuous Analogue
240 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve | 70 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | ### | ## | SV~ | 01
241 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Control signal | 85 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | MTR | xx | CS~ | 01
242 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Deviation | 80 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_MTRxx_DVN01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | MTR | xx | DVN | 01 | EE
243 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Feedback value | 85 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_MTRxx_FBV01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | MTR | xx | FBV | 01
244 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve (Universal) operating unit Local override Analog | 119 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE |  | AMEV1.1
245 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Feedback value Trend Log | 95 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_MTRxx_FBV01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | MTR | xx | FBV | 01 | TL
246 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Local override Local override Analog | 107 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  |  | AMEV1.1
247 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Local override Local override Analog | 107 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
248 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Local override Local override Analog | 107 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE |  | AMEV1.1
249 | Aggregate | 84d7ad81-2f4c-438a-b0d2-24eed9a087c4 | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 | Valve Steady PWM
250 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Underfloor heating Heating water flow | Valve | 78 | ..._480_RASxx_UHTxx_HTF_VLVxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | UHT | xx | HTF | VLV | xx | ### | ## | SV~ | 01
251 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Underfloor heating Heating water flow | Valve Switching command | 96 | ..._480_RASxx_UHTxx_HTF_VLVxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 480 | RAS | xx | UHT | xx | HTF | VLV | xx | MTR | xx | SC~ | 01 |  |  | AMEV1.1
252 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Underfloor heating Heating water flow | Valve (Universal) operating unit Local override Binary | 127 | ..._480_RASxx_UHTxx_HTF_VLVxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 480 | RAS | xx | UHT | xx | HTF | VLV | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE
253 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Building automation system Segment Underfloor heating Heating water flow | Valve Local override Local override Binary | 115 | ..._480_RASxx_UHTxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 480 | RAS | xx | UHT | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can be omitted for small consumers
254 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Building automation system Segment Underfloor heating Heating water flow | Valve Local override Local override Binary | 115 | ..._480_RASxx_UHTxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 480 | RAS | xx | UHT | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can be omitted for small consumers, can alternatively be implemented as AO | AMEV1.1
255 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Building automation system Segment Underfloor heating Heating water flow | Valve Local override Local override Binary | 115 | ..._480_RASxx_UHTxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 480 | RAS | xx | UHT | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE | Can be omitted for small consumers
256 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Underfloor heating Heating water flow | Valve Switching command Trend Log | 106 | ..._480_RASxx_UHTxx_HTF_VLVxx_MTRxx_SC~01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | UHT | xx | HTF | VLV | xx | MTR | xx | SC~ | 01 | TL | ATTENTION: Data recording only for long period times, otherwise there is a risk of large amounts of data. Alternatively, record the control signal of the associated loop object!
257 | Aggregate | e477879c-18e4-4190-b903-ccf3ecc8b2f6 | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 | Valve steady 3-point
258 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve | 63 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | ### | ## | SV~ | 01
259 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Switching control command Open | 94 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | MTR | xx | SCP | 01
260 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Switching, control command Closed | 97 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | MTR | xx | SCC | 01
261 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Position switching Feedback Open | 96 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | PSS | xx | FBP | 01 |  | Optional if limit switches are present | AMEV1.1
262 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Position switching Feedback Closed | 98 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | PSS | xx | FBC | 01 |  | Optional if limit switches are present | AMEV1.1
263 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve (Universal) operating unit Local override Binary Open | 117 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_UOUxx_LOP01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | UOU | xx | LOP | 01 | EE
264 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve (Universal) operating unit Local override Binary Closed | 119 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_UOUxx_LOC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | UOU | xx | LOC | 01 | EE
265 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Local override Local override Binary Open | 105 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_LVRxx_LOP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOP | 01
266 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Local override Local override Binary Closed | 107 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_LVRxx_LOC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOC | 01
267 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Local override Local override Binary | 100 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
268 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Local override Local override Binary Open | 105 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_LVRxx_LOP01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOP | 01 | EE | Optional if limit switches are present
269 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Local override Local override Binary Closed | 107 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_LVRxx_LOC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOC | 01 | EE | Optional if limit switches are present
270 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Switching control command Open Trend Log | 104 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL
271 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heating water flow | Valve Switching, control command Closed Trend Log | 107 | ..._430_VTPxx_#####_HTF_VLVxx_MTRxx_SCC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | HTF | VLV | xx | MTR | xx | SCC | 01 | TL
272 | Aggregate | f1be7583-703b-4d1a-8e0e-ea824ff9bc8a | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 | Valve pressure-independent with volume flow measurement
273 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve | 70 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | ### | ## | SV~ | 01
274 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | AV_SW_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Volume flow Control signal calculated | 108 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_V~~xx_CSC01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | V~~ | xx | CSC | 01 |  | Control value in % (0..100% of the volume flow)
275 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | AO_SW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Volume flow Setpoint | 91 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_V~~xx_SP~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | V~~ | xx | SP~ | 01 |  | Control value volume flow
276 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | AI_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Volume flow Reading | 90 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
277 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve (Universal) operating unit Local override Analog | 119 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE
278 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Local override Local override Analog | 107 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01
279 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Local override Local override Analog | 107 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
280 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Local override Local override Analog | 107 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE
281 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Volume flow Deviation | 92 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_V~~xx_DVN01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | V~~ | xx | DVN | 01 | EE
282 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Volume flow Setpoint Trend Log | 101 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_V~~xx_SP~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | V~~ | xx | SP~ | 01 | TL
283 | Aggregate |  | 400 | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Heating water flow | Valve Volume flow Reading Trend Log | 100 | ..._430_VTPxx_HTAxx_HTF_VLVxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | HTF | VLV | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL
284 | Aggregate | df7f1c8f-d827-4c32-b943-1e7ddbabadc6 | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 | Flap switching on/off
285 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap | 55 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | ### | ## | SV~ | 01
286 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Switching command | 73 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | SC~ | 01 |  |  | AMEV1.1
287 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Feedback Open | 88 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | FBP | 01 |  |  | AMEV1.1
288 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Feedback Closed | 90 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | FBC | 01 |  |  | AMEV1.1
289 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Execution control OPEN | 97 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_ECO01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | ECO | 01 | EE
290 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Execution control CLOSED | 99 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_ECC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | ECC | 01 | EE
291 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap (Universal) operating unit Local override Binary | 104 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE
292 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOB | 01
293 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
294 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
295 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Feedback Open Trend Log | 98 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
296 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Feedback Closed Trend Log | 100 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
297 | Aggregate | 24a476e7-58fe-48e0-aaea-20f8a5c62d47 | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 | Flap steady PWM
298 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap | 55 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | ### | ## | SV~ | 01
299 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Switching command | 73 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | SC~ | 01 |  |  | AMEV1.1
300 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Feedback Open | 88 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | FBP | 01 |  | Optional if limit switches are present | AMEV1.1
301 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Feedback Closed | 90 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | FBC | 01 |  | Optional if limit switches are present | AMEV1.1
302 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap (Universal) operating unit Local override Binary | 104 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE
303 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOB | 01
304 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
305 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
306 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Switching command Trend Log | 83 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_SC~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | SC~ | 01 | TL | ATTENTION: Data recording only for long period times, otherwise there is a risk of large amounts of data. Alternatively, record the control signal of the associated loop object! | AMEV1.1
307 | Aggregate | da032527-f43b-4f2c-bdb4-03d55a53959d | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 | Flap steady 3-point
308 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap | 55 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | ### | ## | SV~ | 01
309 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Switching control command Open | 86 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | SCP | 01 |  |  | AMEV1.1
310 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Switching, control command Closed | 89 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | SCC | 01 |  |  | AMEV1.1
311 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Feedback Open | 88 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | FBP | 01 |  | Optional if limit switches are present | AMEV1.1
312 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Position switching Feedback Closed | 90 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | PSS | xx | FBC | 01 |  | Optional if limit switches are present | AMEV1.1
313 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap (Universal) operating unit Local override Binary Open | 109 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_UOUxx_LOP01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | UOU | xx | LOP | 01 | EE
314 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap (Universal) operating unit Local override Binary Closed | 111 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_UOUxx_LOC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | UOU | xx | LOC | 01 | EE
315 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary Open | 97 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOP | 01
316 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary Closed | 99 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOC | 01
317 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
318 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary Open | 97 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOP01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOP | 01 | EE
319 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Binary Closed | 99 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOC | 01 | EE
320 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Switching control command Open Trend Log | 96 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL |  | AMEV1.1
321 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Switching, control command Closed Trend Log | 99 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_SCC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | SCC | 01 | TL |  | AMEV1.1
322 | Aggregate | 8840b152-4524-47af-8cf7-450685961a2b | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 | Flap steady analogue
323 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap | 55 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | ### | ## | SV~ | 01
324 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Control signal | 70 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | CS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
325 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Feedback value | 70 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_FBV01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | FBV | 01 |  |  | AMEV1.1
326 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Deviation | 65 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_DVN01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | DVN | 01 | EE |  | AMEV1.1
327 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap (Universal) operating unit Local override Analog | 104 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE
328 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Analog | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOA | 01
329 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Analog | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
330 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Local override Local override Analog | 92 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE
331 | Aggregate |  | 400 | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Flap Feedback value Trend Log | 80 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_FLPxx_MTRxx_FBV01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | FLP | xx | MTR | xx | FBV | 01 | TL |  | AMEV1.1
332 | Aggregate | ee277674-b238-454c-98bc-4bb2048a1303 | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 | Electric Meter Consumption Measurement
333 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter | 74 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_#####_SV~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | ### | ## | SV~ | 01
334 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Counter Fault message | 96 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_CNTxx_FM~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | CNT | xx | FM~ | 01
335 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Counter Serial number | 96 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_CNTxx_SN~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
336 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Work Metered value | 93 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_WK~xx_MT~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | WK~ | xx | MT~ | 01
337 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Power Reading | 88 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_P~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | P~~ | xx | MS~ | 01
338 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Reactive energy Metered value | 104 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_HVRxx_MT~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | HVR | xx | MT~ | 01
339 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_COS_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Cos-Phi Reading | 90 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_COSxx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | COS | xx | MS~ | 01 |  | Generally inductive cos phi values. Separate consideration necessary for capacitive cos phi. Alternatively as AI object.
340 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L1-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 123 | ..._440_CONxx_PSYxx_L1N_EM~xx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L1N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
341 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L2-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 123 | ..._440_CONxx_PSYxx_L2N_EM~xx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L2N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
342 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L3-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 123 | ..._440_CONxx_PSYxx_L3N_EM~xx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L3N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
343 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L1 | Electric meter Electric current Reading | 108 | ..._440_CONxx_PSYxx_L1~_EM~xx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L1~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01
344 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L2 | Electric meter Electric current Reading | 108 | ..._440_CONxx_PSYxx_L2~_EM~xx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L2~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01
345 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L3 | Electric meter Electric current Reading | 108 | ..._440_CONxx_PSYxx_L3~_EM~xx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L3~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01
346 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_S_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Speed Reading | 88 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_S~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | S~~ | xx | MS~ | 01
347 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Work Metered value Trend Log | 103 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_WK~xx_MT~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | WK~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
348 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Power Reading Trend Log | 98 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_P~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 | TL
349 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Reactive energy Metered value Trend Log | 114 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_HVRxx_MT~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | HVR | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
350 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Cos-Phi Reading Trend Log | 100 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_COSxx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | COS | xx | MS~ | 01 | TL
351 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L1-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 133 | ..._440_CONxx_PSYxx_L1N_EM~xx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L1N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
352 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L2-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 133 | ..._440_CONxx_PSYxx_L2N_EM~xx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L2N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
353 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L3-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 133 | ..._440_CONxx_PSYxx_L3N_EM~xx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L3N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
354 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L1 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 118 | ..._440_CONxx_PSYxx_L1~_EM~xx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L1~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
355 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L2 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 118 | ..._440_CONxx_PSYxx_L2~_EM~xx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L2~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
356 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L3 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 118 | ..._440_CONxx_PSYxx_L3~_EM~xx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L3~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
357 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Speed Reading Trend Log | 98 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_S~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | S~~ | xx | MS~ | 01 | TL
358 | Aggregate | 7e167275-32f3-4d53-8926-6dbdd30722c2 | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 | Electric Meter Consumption Metering Dual Tariff
359 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter | 74 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_#####_SV~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | ### | ## | SV~ | 01
360 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Counter Fault message | 96 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_CNTxx_FM~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | CNT | xx | FM~ | 01
361 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Counter Serial number | 96 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_CNTxx_SN~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
362 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Work Metered value | 93 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_WK~01_MT~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | WK~ | 01 | MT~ | 01
363 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Work Metered value | 93 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_WK~02_MT~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | WK~ | 02 | MT~ | 01
364 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Power Reading | 88 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_P~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | P~~ | xx | MS~ | 01
365 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Reactive energy Metered value | 104 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_HVR01_MT~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | HVR | 01 | MT~ | 01
366 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Reactive energy Metered value | 104 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_HVR02_MT~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | HVR | 02 | MT~ | 01
367 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_COS_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Cos-Phi Reading | 90 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_COSxx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | COS | xx | MS~ | 01 |  | Generally inductive cos phi values. Separate consideration necessary for capacitive cos phi. Alternatively as AI object.
368 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L1-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 123 | ..._440_CONxx_PSYxx_L1N_EM~xx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L1N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
369 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L2-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 123 | ..._440_CONxx_PSYxx_L2N_EM~xx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L2N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
370 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L3-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 123 | ..._440_CONxx_PSYxx_L3N_EM~xx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L3N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
371 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L1 | Electric meter Electric current Reading | 108 | ..._440_CONxx_PSYxx_L1~_EM~xx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L1~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01
372 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L2 | Electric meter Electric current Reading | 108 | ..._440_CONxx_PSYxx_L2~_EM~xx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L2~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01
373 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L3 | Electric meter Electric current Reading | 108 | ..._440_CONxx_PSYxx_L3~_EM~xx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L3~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01
374 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | AV_MW_S_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Speed Reading | 88 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_S~~xx_MS~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | S~~ | xx | MS~ | 01
375 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Work Metered value Trend Log | 103 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_WK~01_MT~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | WK~ | 01 | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
376 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Work Metered value Trend Log | 103 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_WK~02_MT~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | WK~ | 02 | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
377 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Power Reading Trend Log | 98 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_P~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 | TL
378 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Reactive energy Metered value Trend Log | 114 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_HVR01_MT~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | HVR | 01 | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
379 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Reactive energy Metered value Trend Log | 114 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_HVR02_MT~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | HVR | 02 | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
380 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Cos-Phi Reading Trend Log | 100 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_COSxx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | COS | xx | MS~ | 01 | TL
381 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L1-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 133 | ..._440_CONxx_PSYxx_L1N_EM~xx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L1N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
382 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L2-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 133 | ..._440_CONxx_PSYxx_L2N_EM~xx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L2N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
383 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L3-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 133 | ..._440_CONxx_PSYxx_L3N_EM~xx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L3N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
384 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L1 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 118 | ..._440_CONxx_PSYxx_L1~_EM~xx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L1~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
385 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L2 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 118 | ..._440_CONxx_PSYxx_L2~_EM~xx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L2~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
386 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system Phase L3 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 118 | ..._440_CONxx_PSYxx_L3~_EM~xx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | L3~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
387 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system | Electric meter Speed Reading Trend Log | 98 | ..._440_CONxx_PSYxx_###_EM~xx_S~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ### | EM~ | xx | S~~ | xx | MS~ | 01 | TL
388 | Aggregate | 2e0ccfd8-0f16-40c1-81b6-abf1d2abc42a | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 | Electric Meter Reference and Feed-in Measurement
389 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant | Electric meter | 72 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EM~xx_#####_SV~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EM~ | xx | ### | ## | SV~ | 01
390 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Counter Fault message | 94 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EM~xx_CNTxx_FM~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EM~ | xx | CNT | xx | FM~ | 01
391 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Counter Serial number | 94 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EM~xx_CNTxx_SN~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EM~ | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
392 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Work Metered value supply | 98 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EM~xx_WK~xx_MTS01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EM~ | xx | WK~ | xx | MTS | 01 |  |  | AMEV1.1
393 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Power Measured value reference | 103 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EM~xx_P~~xx_MSS01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EM~ | xx | P~~ | xx | MSS | 01 |  |  | AMEV1.1
394 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Work Metered value infeed | 98 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EM~xx_WK~xx_MTI01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EM~ | xx | WK~ | xx | MTI | 01 |  |  | AMEV1.1
395 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Power Measured value supply | 100 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EM~xx_P~~xx_MSI01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EM~ | xx | P~~ | xx | MSI | 01 |  |  | AMEV1.1
396 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Reactive energy Metered value | 102 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EM~xx_HVRxx_MT~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EM~ | xx | HVR | xx | MT~ | 01
397 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_COS_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Cos-Phi Reading | 88 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EM~xx_COSxx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EM~ | xx | COS | xx | MS~ | 01
398 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant Phase L1-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 121 | ..._440_GESxx_PVPxx_L1N_EM~xx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L1N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
399 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant Phase L2-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 121 | ..._440_GESxx_PVPxx_L2N_EM~xx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L2N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
400 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant Phase L3-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading | 121 | ..._440_GESxx_PVPxx_L3N_EM~xx_E~~xx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L3N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01
401 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant Phase L1 | Electric meter Electric current Reading | 106 | ..._440_GESxx_PVPxx_L1~_EM~xx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L1~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01
402 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant Phase L2 | Electric meter Electric current Reading | 106 | ..._440_GESxx_PVPxx_L2~_EM~xx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L2~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01
403 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_C_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant Phase L3 | Electric meter Electric current Reading | 106 | ..._440_GESxx_PVPxx_L3~_EM~xx_CURxx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L3~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01
404 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | AV_MW_S_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Speed Reading | 86 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EM~xx_S~~xx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EM~ | xx | S~~ | xx | MS~ | 01
405 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Work Metered value supply Trend Log | 108 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EM~xx_WK~xx_MTS01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EM~ | xx | WK~ | xx | MTS | 01 | TL |  | AMEV1.1
406 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Power Measured value reference Trend Log | 113 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EM~xx_P~~xx_MSS01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EM~ | xx | P~~ | xx | MSS | 01 | TL |  | AMEV1.1
407 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Work Metered value infeed Trend Log | 108 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EM~xx_WK~xx_MTI01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EM~ | xx | WK~ | xx | MTI | 01 | TL |  | AMEV1.1
408 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Power Measured value supply Trend Log | 110 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EM~xx_P~~xx_MSI01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EM~ | xx | P~~ | xx | MSI | 01 | TL |  | AMEV1.1
409 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Reactive energy Metered value Trend Log | 112 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EM~xx_HVRxx_MT~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EM~ | xx | HVR | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
410 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Cos-Phi Reading Trend Log | 98 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EM~xx_COSxx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EM~ | xx | COS | xx | MS~ | 01 | TL
411 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant Phase L1-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 131 | ..._440_GESxx_PVPxx_L1N_EM~xx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L1N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
412 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant Phase L2-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 131 | ..._440_GESxx_PVPxx_L2N_EM~xx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L2N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
413 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant Phase L3-N | Electric meter Electrical potential, voltage Reading Trend Log | 131 | ..._440_GESxx_PVPxx_L3N_EM~xx_E~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L3N | EM~ | xx | E~~ | xx | MS~ | 01 | TL
414 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant Phase L1 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 116 | ..._440_GESxx_PVPxx_L1~_EM~xx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L1~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
415 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant Phase L2 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 116 | ..._440_GESxx_PVPxx_L2~_EM~xx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L2~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
416 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant Phase L3 | Electric meter Electric current Reading Trend Log | 116 | ..._440_GESxx_PVPxx_L3~_EM~xx_CURxx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | L3~ | EM~ | xx | CUR | xx | MS~ | 01 | TL
417 | Aggregate |  | 400 | AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant | Electric meter Speed Reading Trend Log | 96 | ..._440_GESxx_PVPxx_###_EM~xx_S~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ### | EM~ | xx | S~~ | xx | MS~ | 01 | TL
418 | Aggregate | 1588de44-6f75-4312-aae2-f514ee4ec998 | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 | Heat meter
419 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter | 83 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | ### | ## | SV~ | 01
420 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Counter Fault message | 105 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_CNTxx_FM~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | CNT | xx | FM~ | 01
421 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Counter Serial number | 105 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_CNTxx_SN~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
422 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Work Metered value | 102 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_WK~xx_MT~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | WK~ | xx | MT~ | 01
423 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Power Reading | 97 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_P~~xx_MS~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | P~~ | xx | MS~ | 01
424 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Volume flow Metered value | 109 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 |  | Optional, if available
425 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Volume flow Reading | 103 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
426 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water return | Heat meter Temperature Reading | 110 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HWR_HTMxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HWR | HTM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
427 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water flow | Heat meter Temperature Reading | 108 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HWF_HTMxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HWF | HTM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
428 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | AV_MWC_TD_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Temperature difference Measured value calculated | 132 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_TD~xx_MVC01 | 37 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | TD~ | xx | MVC | 01
429 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Work Metered value Trend Log | 112 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_WK~xx_MT~01_TL | 40 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | WK~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
430 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Power Reading Trend Log | 107 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_P~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 | TL
431 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Volume flow Metered value Trend Log | 119 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL | Optional, if available | AMEV1.1
432 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Volume flow Reading Trend Log | 113 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL
433 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water return | Heat meter Temperature Reading Trend Log | 120 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HWR_HTMxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HWR | HTM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
434 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water flow | Heat meter Temperature Reading Trend Log | 118 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HWF_HTMxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HWF | HTM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
435 | Aggregate |  | 400 | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Mains connection District heating transfer Hot water | Heat meter Temperature difference Measured value calculated Trend Log | 142 | ..._420_MCNxx_DHTxx_HW~_HTMxx_TD~xx_MVC01_TL | 40 | 420 | MCN | xx | DHT | xx | HW~ | HTM | xx | TD~ | xx | MVC | 01 | TL
436 | Aggregate | 6411e36f-cb25-4a80-9b0a-3fc1a3790c2a | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 | Gas Flow Meter
437 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter | 86 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | ### | ## | SV~ | 01
438 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Counter Fault message | 108 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_CNTxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | CNT | xx | FM~ | 01
439 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Counter Serial number | 108 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_CNTxx_SN~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
440 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Work Metered value | 105 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_WK~xx_MT~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | WK~ | xx | MT~ | 01
441 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Power Reading | 100 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_P~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | P~~ | xx | MS~ | 01
442 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Volume flow Metered value | 112 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | V~~ | xx | MT~ | 01
443 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Volume flow Reading | 106 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
444 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Temperature Reading | 106 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | If work is not calculated automatically using a meter with standard cubic meters
445 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_P_GAS_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Pressure Reading | 103 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_PR~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | PR~ | xx | MS~ | 01 |  | If work is not calculated automatically using a meter with standard cubic meters
446 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Work Metered value Trend Log | 115 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_WK~xx_MT~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | WK~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
447 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Power Reading Trend Log | 110 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_P~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 | TL
448 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Volume flow Metered value Trend Log | 122 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
449 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Volume flow Reading Trend Log | 116 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL
450 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Temperature Reading Trend Log | 116 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL | If work is not calculated automatically using a meter with standard cubic meters | AMEV1.1
451 | Aggregate |  | 400 | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Combined heat and power plant Gas | Gas flow meter Pressure Reading Trend Log | 113 | ..._420_GESxx_HPCxx_GAS_GFMxx_PR~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HPC | xx | GAS | GFM | xx | PR~ | xx | MS~ | 01 | TL | If work is not calculated automatically using a meter with standard cubic meters | AMEV1.1
452 | Aggregate | c58932dd-3a45-4218-86df-a0ca8b9c49da | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 | Steam meter
453 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter | 95 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | ### | ## | SV~ | 01
454 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Counter Fault message | 117 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_CNTxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | CNT | xx | FM~ | 01
455 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Counter Serial number | 117 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_CNTxx_SN~01 | 37 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
456 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_DMZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Volume flow Metered value | 121 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01
457 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_DMZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Volume flow Reading | 115 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
458 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Pressure Reading | 112 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_PR~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | PR~ | xx | MS~ | 01 |  | Option, e.g. for calculating superheated steam
459 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Temperature Reading | 115 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Option, e.g. for calculating superheated steam
460 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Volume flow Metered value Trend Log | 131 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
461 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Volume flow Reading Trend Log | 125 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL
462 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Pressure Reading Trend Log | 122 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_PR~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | PR~ | xx | MS~ | 01 | TL | Option, e.g. for calculating superheated steam
463 | Aggregate |  | 400 | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Pure steam generation Steam low pressure | Steam flow meter Temperature Reading Trend Log | 125 | ..._420_GESxx_PSGxx_SL~_SMTxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | PSG | xx | SL~ | SMT | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL | Option, e.g. for calculating superheated steam
464 | Aggregate | 378dc166-1831-4bed-9e6e-a28709bdeeb8 | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 | Refrigeration meter
465 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter | 86 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_#####_SV~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | ### | ## | SV~ | 01
466 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Counter Fault message | 108 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_CNTxx_FM~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | CNT | xx | FM~ | 01
467 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Counter Serial number | 108 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_CNTxx_SN~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
468 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Work Metered value | 105 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_WK~xx_MT~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | WK~ | xx | MT~ | 01
469 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Power Reading | 100 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_P~~xx_MS~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | P~~ | xx | MS~ | 01
470 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Volume flow Metered value | 112 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01
471 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Volume flow Reading | 106 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
472 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water Return | Refrigeration meter Temperature Reading | 113 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CWR_RMTxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CWR | RMT | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
473 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water Flow | Refrigeration meter Temperature Reading | 111 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CWF_RMTxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CWF | RMT | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
474 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | AV_MWC_TD_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Temperature difference Measured value calculated | 135 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_TD~xx_MVC01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | TD~ | xx | MVC | 01
475 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Work Metered value Trend Log | 115 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_WK~xx_MT~01_TL | 40 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | WK~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
476 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Power Reading Trend Log | 110 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_P~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 | TL
477 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Volume flow Metered value Trend Log | 122 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
478 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Volume flow Reading Trend Log | 116 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL
479 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water Return | Refrigeration meter Temperature Reading Trend Log | 123 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CWR_RMTxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CWR | RMT | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
480 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water Flow | Refrigeration meter Temperature Reading Trend Log | 121 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CWF_RMTxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CWF | RMT | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
481 | Aggregate |  | 400 | AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water | Refrigeration meter Temperature difference Measured value calculated Trend Log | 145 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CW~_RMTxx_TD~xx_MVC01_TL | 40 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CW~ | RMT | xx | TD~ | xx | MVC | 01 | TL |  | AMEV1.2
482 | Aggregate | 9559a418-2c97-4f8a-94cd-af71a2107398 | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 | Heating and Cooling meters combined
483 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter | 88 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | ### | ## | SV~ | 01
484 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Counter Fault message | 110 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_CNTxx_FM~01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | CNT | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
485 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Counter Serial number | 110 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_CNTxx_SN~01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
486 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Work Metered value heat | 112 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_WK~xx_MTH01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | WK~ | xx | MTH | 01
487 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Power Measured value heat | 114 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_P~~xx_MSH01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | P~~ | xx | MSH | 01
488 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Work Metered value cold | 112 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_WK~xx_MTC01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | WK~ | xx | MTC | 01
489 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Power Measured value cold | 114 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_P~~xx_MSC01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | P~~ | xx | MSC | 01
490 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Volume flow Metered value | 114 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | V~~ | xx | MT~ | 01
491 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Volume flow Reading | 108 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
492 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering return | Heating cooling meter Temperature Reading | 115 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HCR_HCMxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HCR | HCM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
493 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering flow | Heating cooling meter Temperature Reading | 113 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HCF_HCMxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HCF | HCM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
494 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | AV_MWC_TD_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Temperature difference Measured value calculated | 137 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_TD~xx_MVC01 | 37 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | TD~ | xx | MVC | 01
495 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Work Metered value heat Trend Log | 122 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_WK~xx_MTH01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | WK~ | xx | MTH | 01 | TL |  | AMEV1.1
496 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Power Measured value heat Trend Log | 124 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_P~~xx_MSH01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | P~~ | xx | MSH | 01 | TL
497 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Work Metered value cold Trend Log | 122 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_WK~xx_MTC01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | WK~ | xx | MTC | 01 | TL |  | AMEV1.1
498 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Power Measured value cold Trend Log | 124 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_P~~xx_MSC01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | P~~ | xx | MSC | 01 | TL
499 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Volume flow Metered value Trend Log | 124 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
500 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Volume flow Reading Trend Log | 118 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL
501 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering return | Heating cooling meter Temperature Reading Trend Log | 125 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HCR_HCMxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HCR | HCM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
502 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering flow | Heating cooling meter Temperature Reading Trend Log | 123 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HCF_HCMxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HCF | HCM | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
503 | Aggregate |  | 400 | AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Area Concrete core activation Tempering | Heating cooling meter Temperature difference Measured value calculated Trend Log | 147 | ..._480_RAAxx_CCAxx_HC~_HCMxx_TD~xx_MVC01_TL | 40 | 480 | RAA | xx | CCA | xx | HC~ | HCM | xx | TD~ | xx | MVC | 01 | TL
504 | Aggregate | 29cffa40-7af6-4187-b722-288c151d26c9 | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 | Water meter
505 | Aggregate |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Mains connection Drinking water system Drinking water | Water meter | 91 | ..._410_MCNxx_DWSxx_DW~_WMTxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | MCN | xx | DWS | xx | DW~ | WMT | xx | ### | ## | SV~ | 01
506 | Aggregate |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Mains connection Drinking water system Drinking water | Water meter Counter Fault message | 113 | ..._410_MCNxx_DWSxx_DW~_WMTxx_CNTxx_FM~01 | 37 | 410 | MCN | xx | DWS | xx | DW~ | WMT | xx | CNT | xx | FM~ | 01
507 | Aggregate |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | AV_SN_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Mains connection Drinking water system Drinking water | Water meter Counter Serial number | 113 | ..._410_MCNxx_DWSxx_DW~_WMTxx_CNTxx_SN~01 | 37 | 410 | MCN | xx | DWS | xx | DW~ | WMT | xx | CNT | xx | SN~ | 01 |  | For serial numbers greater than 16 million, use the last 7 digits (alternatively: Large Analogue Value) | AMEV1.1
508 | Aggregate |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Mains connection Drinking water system Drinking water | Water meter Volume flow Metered value | 117 | ..._410_MCNxx_DWSxx_DW~_WMTxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 410 | MCN | xx | DWS | xx | DW~ | WMT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01
509 | Aggregate |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Mains connection Drinking water system Drinking water | Water meter Volume flow Reading | 111 | ..._410_MCNxx_DWSxx_DW~_WMTxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 410 | MCN | xx | DWS | xx | DW~ | WMT | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
510 | Aggregate |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Mains connection Drinking water system Drinking water | Water meter Volume flow Metered value Trend Log | 127 | ..._410_MCNxx_DWSxx_DW~_WMTxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 410 | MCN | xx | DWS | xx | DW~ | WMT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
511 | Aggregate |  | 400 | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Mains connection Drinking water system Drinking water | Water meter Volume flow Reading Trend Log | 121 | ..._410_MCNxx_DWSxx_DW~_WMTxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 410 | MCN | xx | DWS | xx | DW~ | WMT | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL
512 |  |  | 410 |  | Sewage, water, gas
513 | Aggregate | 0061f51f-9026-4b3c-bfe9-f2d901b8e5a9 | 410 | AGG_EF_WW_T_AMEV1 | Sensor Temperatur Hot water (e.g. in the combi tank)
514 | Aggregate |  | 410 | AGG_EF_WW_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Generation system Combined storage Warm water | Temperature | 83 | ..._410_GESxx_CBS##_WM~_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 410 | GES | xx | CBS | ## | WM~ | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
515 | Aggregate |  | 410 | AGG_EF_WW_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_WW_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Generation system Combined storage Warm water | Temperature Reading | 91 | ..._410_GESxx_CBS##_WM~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 410 | GES | xx | CBS | ## | WM~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
516 | Aggregate |  | 410 | AGG_EF_WW_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Generation system Combined storage Warm water | Temperature Reading Trend Log | 101 | ..._410_GESxx_CBS##_WM~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 410 | GES | xx | CBS | ## | WM~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
517 | Aggregate | 29d3e83c-c77c-4a90-adb2-5d18dcff4204 | 410 | AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) | Sensor Temperatur Hot water circulation | [22 empty] | AMEV1.1;nicht verwenden
518 | Aggregate |  | 410 | AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Distribution system Water circulation Circulation warm water | Temperature | 98 | ..._410_DTBxx_WCI##_WO~_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 410 | DTB | xx | WCI | ## | WO~ | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1;nicht verwenden
519 | Aggregate |  | 410 | AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) |  | AI_MW_T_H_WW_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Distribution system Water circulation Circulation warm water | Temperature Reading | 106 | ..._410_DTBxx_WCI##_WO~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 410 | DTB | xx | WCI | ## | WO~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1;nicht verwenden
520 | Aggregate |  | 410 | AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Distribution system Water circulation Circulation warm water | Temperature Reading Trend Log | 116 | ..._410_DTBxx_WCI##_WO~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 410 | DTB | xx | WCI | ## | WO~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1;nicht verwenden
521 | Aggregate | f4d260d8-ae5b-4c09-875e-5dbf220c2718 | 410 | AGG_EWH_AMEV1 | Electric heating insert (Hot drinking water heating)
522 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser | 108 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | ### | ## | SV~ | 01
523 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Heating element Switching command | 142 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_HTExx_SC~01 | 37 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | HTE | xx | SC~ | 01
524 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Heating element Execution control | 142 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_HTExx_EXC01_EE | 40 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | HTE | xx | EXC | 01 | EE
525 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Heating element Operating message | 142 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_HTExx_OMS01 | 37 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | HTE | xx | OMS | 01
526 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Heating element Operating message Trend Log | 152 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_HTExx_OMS01_TL | 40 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | HTE | xx | OMS | 01 | TL
527 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Heating element Fault message | 138 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_HTExx_FM~01 | 37 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | HTE | xx | FM~ | 01
528 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Temperature switching high Alarm message | 149 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_TSHxx_ALM01 | 37 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | TSH | xx | ALM | 01
529 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser (Universal) operating unit Local override Binary | 157 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE
530 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Local override Local override Binary | 145 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | LVR | xx | LOB | 01
531 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Local override Local override Binary | 145 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
532 | Aggregate |  | 410 | AGG_EWH_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Generation system Drinking water heating system Drinking water | Electric warmwasser Local override Local override Binary | 145 | ..._410_GESxx_DWHxx_DW~_EWMxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 410 | GES | xx | DWH | xx | DW~ | EWM | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
533 | Assembly | 4c0cd164-8b23-43e8-8bdf-ba9b8096e749 | 410 | BGP_SM_AMEV1 | Fault message individually (e.g. pipe trace heating)
534 | Assembly |  | 410 | BGP_SM_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Outdoor heating Pipe trace heating Sewage | Electric warmwasser | 87 | ..._410_HODxx_PTHxx_SG~_EWMxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | HOD | xx | PTH | xx | SG~ | EWM | xx | ### | ## | SV~ | 01
535 | Assembly |  | 410 | BGP_SM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Outdoor heating Pipe trace heating Sewage | Electric warmwasser Fault message | 101 | ..._410_HODxx_PTHxx_SG~_EWMxx_#####_FM~01 | 37 | 410 | HOD | xx | PTH | xx | SG~ | EWM | xx | ### | ## | FM~ | 01 |  | Should be designed so that an error is displayed in the event of a power failure (supply).
536 | Aggregate | 75da387a-ba50-4539-aa25-014f3088cfca | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 | Fitting | [22 empty] | AMEV1.2
537 | Aggregate |  | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Fitting | 89 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FITxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FIT | xx | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
538 | Aggregate |  | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Fitting Presence detection Feedback | 117 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FITxx_PDExx_FBK01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FIT | xx | PDE | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.2
539 | Aggregate |  | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Fitting Magnet Switching command | 114 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FITxx_MGNxx_SC~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FIT | xx | MGN | xx | SC~ | 01 |  |  | AMEV1.2
540 | Aggregate |  | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Fitting Magnet Switching command Trend Log | 124 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FITxx_MGNxx_SC~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FIT | xx | MGN | xx | SC~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
541 | Aggregate |  | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Fitting Volume flow Metered value | 115 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FITxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FIT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 |  |  | AMEV1.2
542 | Aggregate |  | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Fitting Volume flow Metered value Trend Log | 125 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FITxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FIT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
543 | Aggregate |  | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 |  | AV_SW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Fitting Volume flow Setpoint | 110 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FITxx_V~~xx_SP~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FIT | xx | V~~ | xx | SP~ | 01 |  | Minimum flush volume | AMEV1.2
544 | Aggregate |  | 410 | AGG_ARM_AMEV1.2 |  | BI_SM_SYS_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Fitting Buffer battery Fault message | 118 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FITxx_BUFxx_FM~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FIT | xx | BUF | xx | FM~ | 01 |  | Battery empty | AMEV1.2
545 | Aggregate | 0e1f8670-fb86-4caa-be6b-63d91fa08712 | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 | Urinal | [22 empty] | AMEV1.2
546 | Aggregate |  | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Urinal | 88 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_URIxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | URI | xx | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
547 | Aggregate |  | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Urinal Presence detection Feedback | 116 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_URIxx_PDExx_FBK01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | URI | xx | PDE | xx | FBK | 01 |  | Can alternatively be executed via push button | AMEV1.2
548 | Aggregate |  | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Urinal Magnet Switching command | 113 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_URIxx_MGNxx_SC~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | URI | xx | MGN | xx | SC~ | 01 |  |  | AMEV1.2
549 | Aggregate |  | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Urinal Magnet Switching command Trend Log | 123 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_URIxx_MGNxx_SC~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | URI | xx | MGN | xx | SC~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
550 | Aggregate |  | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Urinal Volume flow Metered value | 114 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_URIxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | URI | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 |  |  | AMEV1.2
551 | Aggregate |  | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Urinal Volume flow Metered value Trend Log | 124 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_URIxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | URI | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
552 | Aggregate |  | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 |  | AV_SW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Urinal Volume flow Setpoint | 109 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_URIxx_V~~xx_SP~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | URI | xx | V~~ | xx | SP~ | 01 |  | Minimum flush volume | AMEV1.2
553 | Aggregate |  | 410 | AGG_URN_AMEV1.2 |  | BI_SM_SYS_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Urinal Buffer battery Fault message | 117 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_URIxx_BUFxx_FM~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | URI | xx | BUF | xx | FM~ | 01 |  | Battery empty | AMEV1.2
554 | Aggregate | 02349e2d-1dbe-45b5-8e15-93eb1187422d | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 | Toilet | [22 empty] | AMEV1.2
555 | Aggregate |  | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Toilet | 88 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_TLTxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | TLT | xx | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
556 | Aggregate |  | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Toilet Presence detection Feedback | 116 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_TLTxx_PDExx_FBK01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | TLT | xx | PDE | xx | FBK | 01 |  | Can alternatively be executed via push button | AMEV1.2
557 | Aggregate |  | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Toilet Magnet Switching command | 113 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_TLTxx_MGNxx_SC~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | TLT | xx | MGN | xx | SC~ | 01 |  |  | AMEV1.2
558 | Aggregate |  | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Toilet Magnet Switching command Trend Log | 123 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_TLTxx_MGNxx_SC~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | TLT | xx | MGN | xx | SC~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
559 | Aggregate |  | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Toilet Volume flow Metered value | 114 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_TLTxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | TLT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 |  |  | AMEV1.2
560 | Aggregate |  | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Toilet Volume flow Metered value Trend Log | 124 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_TLTxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | TLT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
561 | Aggregate |  | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 |  | AV_SW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Toilet Volume flow Setpoint | 109 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_TLTxx_V~~xx_SP~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | TLT | xx | V~~ | xx | SP~ | 01 |  | Minimum flush volume | AMEV1.2
562 | Aggregate |  | 410 | AGG_WC_AMEV1.2 |  | BI_SM_SYS_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Toilet Buffer battery Fault message | 117 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_TLTxx_BUFxx_FM~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | TLT | xx | BUF | xx | FM~ | 01 |  | Battery empty | AMEV1.2
563 | Aggregate | 06054329-5e97-4b68-a3ea-d4710052b73a | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 | Sanitary flush (only one temperature, e.g., drinking water) | [22 empty] | AMEV1.2
564 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush | 96 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
565 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Magnet Switching command | 121 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_MGNxx_SC~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | MGN | xx | SC~ | 01 |  |  | AMEV1.2
566 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Magnet Switching command Trend Log | 131 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_MGNxx_SC~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | MGN | xx | SC~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
567 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Volume flow Metered value | 122 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 |  |  | AMEV1.2
568 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Volume flow Metered value Trend Log | 132 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
569 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | AV_SW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Volume flow Setpoint | 117 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_V~~xx_SP~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | V~~ | xx | SP~ | 01 |  | Minimum flush volume | AMEV1.2
570 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Volume flow Reading | 116 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.2
571 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Volume flow Reading Trend Log | 126 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
572 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | AI_MW_T_H_KW_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Temperature Reading | 116 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.2
573 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Temperature Reading Trend Log | 126 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
574 | Aggregate | 6ee6dae4-cac1-446d-a7fe-daa548694104 | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 | Hygiene flushing (drinking water and hot water) | [22 empty] | AMEV1.2
575 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush | 96 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_#####_SV~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
576 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Magnet Switching command | 121 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_MGNxx_SC~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | MGN | xx | SC~ | 01 |  |  | AMEV1.2
577 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Magnet Switching command Trend Log | 131 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_MGNxx_SC~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | MGN | xx | SC~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
578 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Volume flow Metered value | 122 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 |  |  | AMEV1.2
579 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Volume flow Metered value Trend Log | 132 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
580 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | AV_SW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Volume flow Setpoint | 117 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_V~~xx_SP~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | V~~ | xx | SP~ | 01 |  | Minimum flush volume | AMEV1.2
581 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Volume flow Reading | 116 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.2
582 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Volume flow Reading Trend Log | 126 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
583 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | AI_MW_T_H_KW_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Temperature Reading | 116 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.2
584 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Drinking water | Sanitary flush Temperature Reading Trend Log | 126 | ..._410_CONxx_DWSxx_DW~_FLSxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | DW~ | FLS | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
585 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Warm water | Sanitary flush Magnet Switching command | 117 | ..._410_CONxx_DWSxx_WM~_FLSxx_MGNxx_SC~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | WM~ | FLS | xx | MGN | xx | SC~ | 01 |  |  | AMEV1.2
586 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Warm water | Sanitary flush Magnet Switching command Trend Log | 127 | ..._410_CONxx_DWSxx_WM~_FLSxx_MGNxx_SC~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | WM~ | FLS | xx | MGN | xx | SC~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
587 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | AV_ZW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Warm water | Sanitary flush Volume flow Metered value | 118 | ..._410_CONxx_DWSxx_WM~_FLSxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | WM~ | FLS | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 |  |  | AMEV1.2
588 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Warm water | Sanitary flush Volume flow Metered value Trend Log | 128 | ..._410_CONxx_DWSxx_WM~_FLSxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | WM~ | FLS | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
589 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | AV_SW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Warm water | Sanitary flush Volume flow Setpoint | 113 | ..._410_CONxx_DWSxx_WM~_FLSxx_V~~xx_SP~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | WM~ | FLS | xx | V~~ | xx | SP~ | 01 |  | Minimum flush volume | AMEV1.2
590 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Warm water | Sanitary flush Volume flow Reading | 112 | ..._410_CONxx_DWSxx_WM~_FLSxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | WM~ | FLS | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.2
591 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Warm water | Sanitary flush Volume flow Reading Trend Log | 122 | ..._410_CONxx_DWSxx_WM~_FLSxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | WM~ | FLS | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
592 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | AI_MW_T_H_WW_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Warm water | Sanitary flush Temperature Reading | 112 | ..._410_CONxx_DWSxx_WM~_FLSxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 410 | CON | xx | DWS | xx | WM~ | FLS | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.2
593 | Aggregate |  | 410 | AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Sewage, water, gas plants Consumption system Drinking water system Warm water | Sanitary flush Temperature Reading Trend Log | 122 | ..._410_CONxx_DWSxx_WM~_FLSxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 410 | CON | xx | DWS | xx | WM~ | FLS | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.2
594 |  |  | 420 |  | Heating
595 | Aggregate | 2df2717f-d073-4658-96fe-104df7b5a766 | 420 | AGG_EF_HW_T_AMEV1 | Sensor Temperature hot water (e.g. district heating transfer)
596 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_HW_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water | Temperature | 85 | ..._420_GESxx_DHTxx_HW~_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HW~ | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
597 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_HW_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water | Temperature Reading | 93 | ..._420_GESxx_DHTxx_HW~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HW~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
598 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_HW_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water | Temperature Reading Trend Log | 103 | ..._420_GESxx_DHTxx_HW~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HW~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
599 | Aggregate | 1a42e95a-9f9d-421e-a624-330ab8850418 | 420 | AGG_EF_HT_T_AMEV1 | Sensor Temperature (e.g. heating circuit)
600 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_HT_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water | Temperature | 81 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HT~_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HT~ | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
601 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_HT_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water | Temperature Reading | 89 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HT~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HT~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
602 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_HT_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Distribution system Heating circuit Heating water | Temperature Reading Trend Log | 99 | ..._420_DTBxx_HTCxx_HT~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | DTB | xx | HTC | xx | HT~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
603 | Aggregate | b9dfa10c-6047-4fe4-b3e9-456919381a1c | 420 | AGG_EF_NT_T_AMEV1 | Low temperature sensor (e.g. underfloor heating)
604 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_NT_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Consumption system Underfloor heating Heating water | Temperature | 83 | ..._420_CONxx_UHTxx_HT~_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 420 | CON | xx | UHT | xx | HT~ | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
605 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_NT_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_NT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Consumption system Underfloor heating Heating water | Temperature Reading | 91 | ..._420_CONxx_UHTxx_HT~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | CON | xx | UHT | xx | HT~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
606 | Aggregate |  | 420 | AGG_EF_NT_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Consumption system Underfloor heating Heating water | Temperature Reading Trend Log | 101 | ..._420_CONxx_UHTxx_HT~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | CON | xx | UHT | xx | HT~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
607 | Assembly | 70633e9f-53b0-4dae-a835-8fb7bb76af2f | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 | District heating transfer < 300 kW according to DIN EN 12828
608 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer |  | 63 | ..._420_GESxx_DHTxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
609 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water flow | Valve | 84 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWF_VLVxx | 25 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWF | VLV | xx | [5 empty] | Valve with forced closing and spring return | AMEV1.1
610 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water flow | Temperature Reading | 98 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
611 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water flow | Temperature Reading Trend Log | 108 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
612 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water return | Temperature Reading | 100 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Select limit value according to district heating supplier contract
613 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water return | Temperature Reading Trend Log | 110 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
614 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water flow | Pump | 87 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTF_PMPxx | 25 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTF | PMP | xx | [5 empty] | If hydraulically necessary | AMEV1.1
615 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water flow | Temperature Reading | 102 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
616 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water flow | Temperature Reading Trend Log | 112 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
617 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water return | Temperature Reading | 104 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
618 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water return | Temperature Reading Trend Log | 114 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
619 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Safety temperature monitor Temperature switching high Fault message | 145 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_STMxx_TSHxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | STM | xx | TSH | xx | FM~ | 01
620 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Safety temperature limiter Temperature switching high Alarm message | 145 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_STLxx_TSHxx_ALM01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | STL | xx | TSH | xx | ALM | 01 |  |  | AMEV1.1
621 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU1_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Heat meter | 88 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_HTMxx | 25 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | HTM | xx | [5 empty] | HT~ stands for "~" as a placeholder and must be replaced by the actual designation according to the unit template | AMEV1.1
622 | Assembly | 9ca68966-5172-4459-8dab-6b8245fab14e | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 | District heating transfer > 300 kW according to DIN EN 12828
623 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer |  | 63 | ..._420_GESxx_DHTxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
624 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water flow | Valve | 84 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWF_VLVxx | 25 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWF | VLV | xx | [5 empty] | Valve with forced closing and spring return | AMEV1.1
625 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water flow | Temperature Reading | 98 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
626 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water flow | Temperature Reading Trend Log | 108 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
627 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water return | Temperature Reading | 100 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Select limit value according to district heating supplier contract
628 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Hot water return | Temperature Reading Trend Log | 110 | ..._420_GESxx_DHTxx_HWR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
629 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water flow | Pump | 87 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTF_PMPxx | 25 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTF | PMP | xx | [5 empty] | If hydraulically necessary | AMEV1.1
630 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water flow | Temperature Reading | 102 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
631 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water flow | Temperature Reading Trend Log | 112 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
632 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water return | Temperature Reading | 104 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
633 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water return | Temperature Reading Trend Log | 114 | ..._420_GESxx_DHTxx_HTR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HTR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
634 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Safety temperature monitor Temperature switching high Fault message | 145 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_STMxx_TSHxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | STM | xx | TSH | xx | FM~ | 01
635 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Safety temperature limiter Temperature switching high Alarm message | 145 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_STL01_TSHxx_ALM01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | STL | 01 | TSH | xx | ALM | 01 |  |  | AMEV1.1
636 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Safety temperature limiter Temperature switching high Alarm message | 145 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_STL02_TSHxx_ALM01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | STL | 02 | TSH | xx | ALM | 01 |  | As a replacement measure for expansion pot in accordance with DIN EN 12828 for systems with STL <= 110 °C and > 300 kW | AMEV1.1
637 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Pressure limiter high Pressure switching high Alarm message | 137 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_PLH01_PRHxx_ALM01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | PLH | 01 | PRH | xx | ALM | 01 |  |  | AMEV1.1
638 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Pressure limiter high Pressure switching high Alarm message | 137 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_PLH02_PRHxx_ALM01 | 37 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | PLH | 02 | PRH | xx | ALM | 01 |  | As a replacement measure for expansion pot in accordance with DIN EN 12828 for systems with STL <= 110 °C and > 300 kW | AMEV1.1
639 | Assembly |  | 420 | BGP_FWU2_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system District heating transfer Heating water | Heat meter | 88 | ..._420_GESxx_DHTxx_HT~_HTMxx | 25 | 420 | GES | xx | DHT | xx | HT~ | HTM | xx | [5 empty] | HT~ stands for "~" as a placeholder and must be replaced by the actual designation according to the unit template | AMEV1.1
640 | Aggregate | f9b3fbcb-61cc-45c0-8258-76c1a945771d | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 | Burner single-stage
641 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner | 65 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SV~ | 01
642 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Switching command | 83 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SC~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SC~ | 01
643 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating message | 83 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_OMS01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | OMS | 01
644 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Fault message | 79 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | FM~ | 01
645 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Execution control | 83 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_EXC01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | EXC | 01 | EE
646 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating message Trend Log | 93 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_OMS01_TL | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | OMS | 01 | TL
647 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating hours count value | 93 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_CHV01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | CHV | 01
648 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Counter starts Metered value | 94 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_CSTxx_MT~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | CST | xx | MT~ | 01
649 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner (Universal) operating unit LO/ID message | 106 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_UOUxx_LO~01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | UOU | xx | LO~ | 01 | EE
650 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override LO/ID message | 94 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LO~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LO~ | 01
651 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Binary | 102 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
652 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override LO/ID message | 94 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LO~01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LO~ | 01 | EE
653 | Aggregate | 1483e378-228d-469d-b85a-79d521ac715a | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 | Burner 3-point
654 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner | 65 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SV~ | 01
655 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Switching command | 83 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SC~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SC~ | 01
656 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Execution control | 83 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_EXC01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | EXC | 01 | EE
657 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating message | 83 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_OMS01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | OMS | 01
658 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Switching control command Open | 96 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SCP01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SCP | 01
659 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Switching control command Open Trend Log | 106 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SCP01_TL | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SCP | 01 | TL
660 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Switching, control command Closed | 99 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SCC01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SCC | 01
661 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Switching, control command Closed Trend Log | 109 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SCC01_TL | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SCC | 01 | TL
662 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Fault message | 79 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | FM~ | 01
663 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating message Trend Log | 93 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_OMS01_TL | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | OMS | 01 | TL
664 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating hours count value | 93 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_CHV01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | CHV | 01
665 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Counter starts Metered value | 94 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_CSTxx_MT~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | CST | xx | MT~ | 01
666 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner (Universal) operating unit LO/ID message | 106 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_UOUxx_LO~01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | UOU | xx | LO~ | 01 | EE
667 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override LO/ID message | 94 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LO~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LO~ | 01
668 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | MI_HD_A2HDM_AMEV1.1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override LO/ID message | 94 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LO~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LO~ | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
669 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Binary Open | 107 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOP01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOP | 01 | EE
670 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Binary Closed | 109 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOC01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOC | 01 | EE
671 | Aggregate | 43fa1891-e60e-41fe-9fb1-c319381fa311 | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 | Burner modulating
672 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner | 65 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SV~ | 01
673 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Switching command | 83 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_SC~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | SC~ | 01
674 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Execution control | 83 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_EXC01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | EXC | 01 | EE
675 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating message | 83 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_OMS01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | OMS | 01
676 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Fault message | 79 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | FM~ | 01
677 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating message Trend Log | 93 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_OMS01_TL | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | OMS | 01 | TL
678 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Control signal | 80 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_CS~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | CS~ | 01
679 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Feedback value | 80 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_FBV01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | FBV | 01
680 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Feedback value Trend Log | 90 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_FBV01_TL | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | FBV | 01 | TL
681 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Deviation | 75 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_DVN01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | DVN | 01 | EE
682 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Operating hours count value | 93 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_#####_CHV01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | ### | ## | CHV | 01
683 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Counter starts Metered value | 94 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_CSTxx_MT~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | CST | xx | MT~ | 01
684 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner (Universal) operating unit Local override Binary | 114 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE
685 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner (Universal) operating unit Local override Analog | 114 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE
686 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Binary | 102 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOB | 01
687 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Analog | 102 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOA | 01
688 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Binary | 102 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
689 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Analog | 102 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
690 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Binary | 102 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
691 | Aggregate |  | 420 | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Burner Local override Local override Analog | 102 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_BURxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | BUR | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE
692 | Assembly | ecc12b4f-2111-4a62-a61c-c97e6ef6696a | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 | Boiler with modulating burner, pump and return lift (e.g. gas)
693 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler |  | 44 | ..._420_GESxx_BOIxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
694 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler | Burner | 51 | ..._420_GESxx_BOIxx_###_BURxx | 25 | 420 | GES | xx | BOI | xx | ### | BUR | xx | [6 empty] | AMEV1.1
695 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Safety temperature monitor Temperature switching high Fault message | 126 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_STMxx_TSHxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | STM | xx | TSH | xx | FM~ | 01
696 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Safety temperature limiter Temperature switching high Alarm message | 126 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_STLxx_TSHxx_ALM01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | STL | xx | TSH | xx | ALM | 01 |  |  | AMEV1.1
697 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Pressure limiter high Pressure switching high Alarm message | 118 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_PLHxx_PRHxx_ALM01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | PLH | xx | PRH | xx | ALM | 01 |  |  | AMEV1.1
698 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Water shortage protection Level switching LOW Alarm message | 118 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_WSPxx_LSLxx_ALM01 | 37 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | WSP | xx | LSL | xx | ALM | 01
699 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water flow | Pump | 68 | ..._420_GESxx_BOIxx_HTF_PMPxx | 25 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HTF | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
700 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water return | Valve | 71 | ..._420_GESxx_BOIxx_HTR_VLVxx | 25 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HTR | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
701 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Gas | Gas flow meter | 63 | ..._420_GESxx_BOIxx_GAS_GFMxx | 25 | 420 | GES | xx | BOI | xx | GAS | GFM | xx | [6 empty] | AMEV1.1
702 | Assembly |  | 420 | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler Heating water | Heat meter | 69 | ..._420_GESxx_BOIxx_HT~_HTMxx | 25 | 420 | GES | xx | BOI | xx | HT~ | HTM | xx | [5 empty] | HT~ stands for "~" as a placeholder and must be replaced by the actual designation according to the unit template | AMEV1.1
703 | Plant | 007ce977-33f9-4cc3-a06c-7529d40d8457 | 420 | ANL_2KES_AMEV1 | Boiler compound with 2 boilers
704 | Plant |  | 420 | ANL_2KES_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system |  | 37 | ..._420_GESxx_#####_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | ### | ## | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
705 | Plant |  | 420 | ANL_2KES_AMEV1 |  | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler |  | 44 | ..._420_GESxx_BOI01 | 15 | 420 | GES | xx | BOI | 01
706 | Plant |  | 420 | ANL_2KES_AMEV1 |  | BGP_KES_nM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Boiler |  | 44 | ..._420_GESxx_BOI02 | 15 | 420 | GES | xx | BOI | 02
707 | Aggregate | c7e493a7-6c93-4614-b40d-8b2b0f5e2a17 | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 | Compressor unit fixed speed (for heat pump)
708 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor | 78 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | ### | ## | SV~ | 01
709 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Switching command | 96 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | SC~ | 01 |  | ATTENTION: For compressors, it must be ensured that manual intervention does not result in compressor damage
710 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Execution control | 96 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
711 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Operating message | 96 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01
712 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Operating message Trend Log | 106 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL
713 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Fault message | 92 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | FM~ | 01
714 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Operating hours count value | 106 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_CHV01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | CHV | 01
715 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Counter starts Metered value | 107 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_CSTxx_MT~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | CST | xx | MT~ | 01
716 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Pressure switching high Fault message | 105 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_SSRxx_PRHxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | SSR | xx | PRH | xx | FM~ | 01
717 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Pressure switching low Fault message | 104 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_SSRxx_PRLxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | SSR | xx | PRL | xx | FM~ | 01
718 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Oil | Pressure switching low Fault message | 88 | ..._420_GESxx_HTPxx_OL~_SSRxx_PRLxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | OL~ | SSR | xx | PRL | xx | FM~ | 01 |  | Only for oil-lubricated compressors
719 | Aggregate | a58d0878-063a-45d9-82bd-94d483ec0cdc | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 | Compressor variable speed (for heat pump)
720 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor | 78 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | ### | ## | SV~ | 01
721 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Switching command | 96 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | SC~ | 01 |  | ATTENTION: For compressors, it must be ensured that manual intervention does not result in compressor damage
722 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Execution control | 96 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
723 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Operating message | 96 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01
724 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Operating message Trend Log | 106 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL
725 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Operating hours count value | 106 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_CHV01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | CHV | 01
726 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Counter starts Metered value | 107 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_CSTxx_MT~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | CST | xx | MT~ | 01
727 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Fault message | 92 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | FM~ | 01
728 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Frequency converter Control signal | 113 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_FQCxx_CS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | FQC | xx | CS~ | 01 |  | Optional, if not from internal control
729 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Frequency converter Control signal Trend Log | 123 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_FQCxx_CS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | FQC | xx | CS~ | 01 | TL
730 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Pressure switching high Fault message | 116 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_PRHxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | PRH | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
731 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Refrigerant gaseous | Compressor Pressure switching low Fault message | 115 | ..._420_GESxx_HTPxx_RG~_CPRxx_PRLxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | RG~ | CPR | xx | PRL | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
732 | Aggregate |  | 420 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Oil | Compressor Pressure switching low Fault message | 99 | ..._420_GESxx_HTPxx_OL~_CPRxx_PRLxx_FM~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | OL~ | CPR | xx | PRL | xx | FM~ | 01 |  | Only for oil-lubricated compressors | AMEV1.1
733 | Assembly | e67d9bcf-7672-4038-8d9d-9bd73c71d332 | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 | Heat source circuit, energetically optimized with valve independent of pressure (e.g. cold water or geothermal energy)
734 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal |  | 58 | ..._420_GESxx_HTPxx_GT~_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GT~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
735 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal | Quantity switching low Feedback | 90 | ..._420_GESxx_HTPxx_GT~_SSRxx_VSLxx_FBK01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GT~ | SSR | xx | VSL | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
736 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Entry | Temperature Reading | 84 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTI_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
737 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Entry | Temperature Reading Trend Log | 94 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTI_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
738 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Output | Temperature Reading | 85 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTO_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
739 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Output | Temperature Reading Trend Log | 95 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTO_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
740 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Entry | Valve | 70 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTI_VLVxx | 25 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTI | VLV | xx | [5 empty] | Only if valve is necessary | AMEV1.1
741 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Entry | Pump | 69 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTI_PMPxx | 25 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTI | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
742 | Assembly | 8d7767c0-f3a5-4bb5-8b06-569ca0d4acb8 | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 | Heat source circuit, energetically optimized with speed-controlled pump (e.g. cold water or geothermal energy)
743 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal |  | 58 | ..._420_GESxx_HTPxx_GT~_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GT~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
744 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal | Quantity switching low Feedback | 90 | ..._420_GESxx_HTPxx_GT~_SSRxx_VSLxx_FBK01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GT~ | SSR | xx | VSL | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
745 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Entry | Temperature Reading | 84 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTI_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
746 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Entry | Temperature Reading Trend Log | 94 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTI_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
747 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Output | Temperature Reading | 85 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTO_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
748 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Output | Temperature Reading Trend Log | 95 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTO_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
749 | Assembly |  | 420 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Geothermal Entry | Pump | 69 | ..._420_GESxx_HTPxx_GTI_PMPxx | 25 | 420 | GES | xx | HTP | xx | GTI | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
750 | Assembly | 65ae66d4-144d-464d-95fc-7a849ddbb32f | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 | Heat sink circuit (e.g. heating water circuit or recooling circuit)
751 | Assembly |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water |  | 61 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
752 | Assembly |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Quantity switching low Feedback | 93 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_SSRxx_VSLxx_FBK01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | SSR | xx | VSL | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
753 | Assembly |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water Outlet | Temperature Reading | 88 | ..._420_GESxx_HTPxx_HTO_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HTO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
754 | Assembly |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water Outlet | Temperature Reading Trend Log | 98 | ..._420_GESxx_HTPxx_HTO_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HTO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
755 | Assembly |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water Inlet | Temperature Reading | 87 | ..._420_GESxx_HTPxx_HTI_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HTI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
756 | Assembly |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water Inlet | Temperature Reading Trend Log | 97 | ..._420_GESxx_HTPxx_HTI_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HTI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
757 | Assembly |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Pump | 66 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_PMPxx | 25 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
758 | Assembly |  | 420 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Valve | 67 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_VLVxx | 25 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | VLV | xx | [5 empty] | Only if valve is necessary | AMEV1.1
759 | Assembly | dde99400-08a1-4e43-8846-d3b35a1783dd | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 | Heat pump single-stage up to 50kW
760 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump |  | 47 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
761 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | MV_AS_AEM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Plant control system | 68 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_PCS01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | PCS | 01
762 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | MV_STA_AEM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Status | 54 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_STA01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | STA | 01
763 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Ready for operation | 67 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_ROP01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | ROP | 01
764 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Release | 55 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_RL~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | RL~ | 01
765 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | AO_SWC_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Temperature Setpoint calculated | 93 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_T~~xx_SPO01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | T~~ | xx | SPO | 01
766 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Temperature Setpoint calculated Trend Log | 103 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_T~~xx_SPO01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | T~~ | xx | SPO | 01 | TL
767 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | AV_MWC_WG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Power Measured value calculated | 79 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_P~~xx_MVC01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | P~~ | xx | MVC | 01
768 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Power Measured value calculated Trend Log | 89 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_P~~xx_MVC01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | P~~ | xx | MVC | 01 | TL
769 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Operating message | 65 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_OMS01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | OMS | 01
770 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Operating message Trend Log | 75 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_OMS01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 | TL
771 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Collective fault signal | 71 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_CFS01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
772 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Request | 69 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_#####_RQ~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | ### | ## | RQ~ | 01 |  | If external pumps are used | AMEV1.1
773 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Request Trend Log | 79 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_#####_RQ~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | ### | ## | RQ~ | 01 | TL | If external pumps are used
774 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Cold water | Request | 66 | ..._420_GESxx_HTPxx_CW~_#####_#####_RQ~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | CW~ | ### | ## | ### | ## | RQ~ | 01 |  | If external pumps are used | AMEV1.1
775 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Cold water | Request Trend Log | 76 | ..._420_GESxx_HTPxx_CW~_#####_#####_RQ~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | CW~ | ### | ## | ### | ## | RQ~ | 01 | TL | If external pumps are used
776 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Operating hours count value | 75 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_CHV01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | CHV | 01
777 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | (Universal) operating unit LO/ID message | 88 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_UOUxx_LO~01_EE | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | UOU | xx | LO~ | 01 | EE |  | AMEV1.1
778 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Local override LO/ID message | 76 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_LVRxx_LO~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LO~ | 01
779 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Local override Local override Binary | 84 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
780 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_E_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Local override LO/ID message | 76 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_LVRxx_LO~01_EE | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LO~ | 01 | EE
781 | Assembly | 6e33585d-7f47-47ef-b83d-fdd487f18bb9 | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 | Heat pump modulating (inverter) up to 50kW
782 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump |  | 47 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
783 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | MV_AS_AEM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Plant control system | 68 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_PCS01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | PCS | 01
784 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | MV_STA_AEM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Status | 54 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_STA01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | STA | 01
785 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Ready for operation | 67 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_ROP01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | ROP | 01
786 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Release | 55 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_RL~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | RL~ | 01
787 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | AO_SWC_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Power Setpoint calculated | 87 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_P~~xx_SPO01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | P~~ | xx | SPO | 01
788 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Power Setpoint Trend Log | 86 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_P~~xx_SP~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | P~~ | xx | SP~ | 01 | TL
789 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | AV_MWC_WG_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Power Measured value calculated | 79 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_P~~xx_MVC01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | P~~ | xx | MVC | 01
790 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Power Measured value calculated Trend Log | 89 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_P~~xx_MVC01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | P~~ | xx | MVC | 01 | TL
791 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Feedback value | 62 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_FBV01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | FBV | 01
792 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Operating message | 65 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_OMS01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | OMS | 01
793 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Operating message Trend Log | 75 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_OMS01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 | TL
794 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Collective fault signal | 71 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_CFS01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
795 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Request | 69 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_#####_RQ~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | ### | ## | RQ~ | 01 |  | If external pumps are used | AMEV1.1
796 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Heating water | Request Trend Log | 79 | ..._420_GESxx_HTPxx_HT~_#####_#####_RQ~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | HT~ | ### | ## | ### | ## | RQ~ | 01 | TL | If external pumps are used
797 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Cold water | Request | 66 | ..._420_GESxx_HTPxx_CW~_#####_#####_RQ~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | CW~ | ### | ## | ### | ## | RQ~ | 01 |  | If external pumps are used | AMEV1.1
798 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump Cold water | Request Trend Log | 76 | ..._420_GESxx_HTPxx_CW~_#####_#####_RQ~01_TL | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | CW~ | ### | ## | ### | ## | RQ~ | 01 | TL | If external pumps are used
799 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Operating hours count value | 75 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_#####_CHV01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | CHV | 01
800 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | (Universal) operating unit LO/ID message | 88 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_UOUxx_LO~01_EE | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | UOU | xx | LO~ | 01 | EE |  | AMEV1.1
801 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Local override LO/ID message | 76 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_LVRxx_LO~01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LO~ | 01
802 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Local override Local override Binary | 84 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_LVRxx_LOB01 | 37 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
803 | Assembly |  | 420 | BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Heat supply systems Generation system Heat pump | Local override LO/ID message | 76 | ..._420_GESxx_HTPxx_###_#####_LVRxx_LO~01_EE | 40 | 420 | GES | xx | HTP | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LO~ | 01 | EE
804 | Plant | f088204c-ecb8-46e4-a3bb-7812a6dda8ee | 420 | ANL_DHA1_AMEV1 | Pressure maintenance < 1000 kW (membrane expansion vessel)
805 | Plant |  | 420 | ANL_DHA1_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Water shortage protection Pressure switching low | 111 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_WSPxx_PRLxx_SV~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | WSP | xx | PRL | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
806 | Plant |  | 420 | ANL_DHA1_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Water shortage protection Pressure switching low Alarm message | 125 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_WSPxx_PRLxx_ALM01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | WSP | xx | PRL | xx | ALM | 01
807 | Plant | a8018956-960f-4c8b-bdc6-ca2861e899ba | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 | Pressure maintenance 1000 kW < 4000 kW (pressure maintenance system) | [21 empty] | replaced by ANL_DHA2_AMEV1.1
808 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system |  | 41 | ..._420_PRZxx_#####_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
809 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Pump Operating message | 85 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_PMPxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01
810 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Pump Operating message Trend Log | 95 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_PMPxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL
811 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Collective fault signal | 86 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_#####_#####_CFS01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
812 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Local override LO/ID message | 91 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_#####_LVRxx_LO~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | ### | ## | LVR | xx | LO~ | 01
813 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | AI_MW_P_Tem_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Pressure Reading | 79 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_SSRxx_PR~xx_MS~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | SSR | xx | PR~ | xx | MS~ | 01
814 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Pressure Reading Trend Log | 89 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_SSRxx_PR~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | SSR | xx | PR~ | xx | MS~ | 01 | TL
815 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Water meter Volume flow Metered value | 100 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_WMTxx_V~~xx_MT~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | WMT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01
816 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Water meter Volume flow Metered value Trend Log | 110 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_WMTxx_V~~xx_MT~01_TL | 40 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | WMT | xx | V~~ | xx | MT~ | 01 | TL
817 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Water meter Volume flow Fault message | 100 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_WMTxx_V~~xx_FM~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | WMT | xx | V~~ | xx | FM~ | 01
818 | Plant | f5170495-ee34-4794-95fa-3aec0f2ef492 | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 | Pressure maintenance 1000 kW < 4000 kW (pressure maintenance system) with AGG "WAZ" | [22 empty] | AMEV1.1
819 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system |  | 41 | ..._420_PRZxx_#####_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
820 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Pump Operating message | 85 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_PMPxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01 |  |  | AMEV1.1
821 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Pump Operating message Trend Log | 95 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_PMPxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | PMP | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL |  | AMEV1.1
822 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Collective fault signal | 86 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_#####_#####_CFS01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | ### | ## | ### | ## | CFS | 01 |  |  | AMEV1.1
823 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | BI_HD_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Local override LO/ID message | 91 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_#####_LVRxx_LO~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | ### | ## | LVR | xx | LO~ | 01 |  |  | AMEV1.1
824 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | AI_MW_P_Tem_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Pressure Reading | 79 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_SSRxx_PR~xx_MS~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | SSR | xx | PR~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
825 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Pressure Reading Trend Log | 89 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_SSRxx_PR~xx_MS~01_TL | 40 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | SSR | xx | PR~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
826 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Water meter | 74 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_WMTxx | 25 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | WMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
827 | Plant |  | 420 | ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Heat supply systems Pressurization system Heating water return | Water meter Volume flow Fault message | 100 | ..._420_PRZxx_#####_HTR_WMTxx_V~~xx_FM~01 | 37 | 420 | PRZ | xx | ### | ## | HTR | WMT | xx | V~~ | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
828 |  |  | 430 |  | Ventilation
829 | Aggregate | 452e1bfd-946d-425c-8366-40d0bfbc74d7 | 430 | AGG_EF_L_T_AMEV1 | Sensor Temperature Air
830 | Aggregate |  | 430 | AGG_EF_L_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system | Temperature | 50 | ..._430_VTPxx_#####_###_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | ### | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
831 | Aggregate |  | 430 | AGG_EF_L_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system | Temperature Reading | 58 | ..._430_VTPxx_#####_###_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | ### | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
832 | Aggregate |  | 430 | AGG_EF_L_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system | Temperature Reading Trend Log | 68 | ..._430_VTPxx_#####_###_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ### | ## | ### | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
833 | Aggregate | 0f51cf88-cbbb-41ba-a9e9-2c145a6337f3 | 430 | AGG_EF_TSL_AMEV1 | Frost protection monitor
834 | Aggregate |  | 430 | AGG_EF_TSL_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Supply air | Frost protection guard unit Temperature switching low | 110 | ..._430_VTPxx_HTAxx_SA~_FPGxx_TSLxx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | SA~ | FPG | xx | TSL | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
835 | Aggregate |  | 430 | AGG_EF_TSL_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heater Supply air | Frost protection guard unit Temperature switching low Hazard alarm | 123 | ..._430_VTPxx_HTAxx_SA~_FPGxx_TSLxx_HZ~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HTA | xx | SA~ | FPG | xx | TSL | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
836 | Aggregate | 0fba93e1-8e2d-40de-a611-ddd24d8d3bec | 430 | AGG_EF_MSH_AMEV1 | Hydrostat (humidity monitor)
837 | Aggregate |  | 430 | AGG_EF_MSH_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Supply air | Condensation monitor Humidity relative switching HIGH | 103 | ..._430_VTPxx_#####_SA~_CDMxx_HRHxx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | SA~ | CDM | xx | HRH | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
838 | Aggregate |  | 430 | AGG_EF_MSH_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Supply air | Condensation monitor Humidity relative switching HIGH Hazard alarm | 116 | ..._430_VTPxx_#####_SA~_CDMxx_HRHxx_HZ~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | SA~ | CDM | xx | HRH | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
839 | Aggregate | 6427040e-b118-4653-a459-6e6d4c21ec19 | 430 | AGG_QRA_AMEV1 | Smoke Detector
840 | Aggregate |  | 430 | AGG_QRA_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Smoke detection unit Concentration Smoke | 91 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_SDUxx_QSMxx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | SDU | xx | QSM | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
841 | Aggregate |  | 430 | AGG_QRA_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Smoke detection unit Concentration Smoke Hazard alarm | 104 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_SDUxx_QSMxx_HZ~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | SDU | xx | QSM | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
842 | Aggregate |  | 430 | AGG_QRA_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Smoke detection unit Concentration Smoke Maintenance message | 111 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_SDUxx_QSMxx_MM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | SDU | xx | QSM | xx | MM~ | 01
843 | Aggregate | ba19782d-cc3a-410a-a50c-4621aeb74f75 | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 | Smoke Detectors for critical applications
844 | Aggregate |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Smoke detection unit | 71 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_SDUxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | SDU | xx | ### | ## | SV~ | 01
845 | Aggregate |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Smoke detection unit Concentration Smoke Hazard alarm | 104 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_SDUxx_QSMxx_HZ~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | SDU | xx | QSM | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
846 | Aggregate |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Smoke detection unit Concentration Smoke Maintenance message | 111 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_SDUxx_QSMxx_MM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | SDU | xx | QSM | xx | MM~ | 01
847 | Aggregate |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Smoke detection unit Concentration Smoke Reading | 99 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_SDUxx_QSMxx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | SDU | xx | QSM | xx | MS~ | 01
848 | Aggregate |  | 430 | AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | BI_SM_LU_IH_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Outside air | Smoke detection unit Volume flow Fault message | 97 | ..._430_VTPxx_#####_OA~_SDUxx_V~~xx_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | OA~ | SDU | xx | V~~ | xx | FM~ | 01 |  | Signal can be obtained via bus, the fault message must be suppressed via the system!
849 | Aggregate | 871d0f22-138b-4e22-93a2-71311dcad6fe | 430 | AGG_PD_MW_AMEV1 | Differential Pressure sensor
850 | Aggregate |  | 430 | AGG_PD_MW_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Pressure difference | 86 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_PRDxx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | PRD | xx | SV~ | 01
851 | Aggregate |  | 430 | AGG_PD_MW_AMEV1 |  | AI_MW_PD_L_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Pressure difference Reading | 94 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_PRDxx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | PRD | xx | MS~ | 01
852 | Aggregate |  | 430 | AGG_PD_MW_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Pressure difference Reading Trend Log | 104 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_PRDxx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | PRD | xx | MS~ | 01 | TL
853 | Aggregate | 34b2bd8e-1647-42d8-9b41-9ef9c3827389 | 430 | AGG_PDS_AMEV1 | Monitor Differential Pressure
854 | Aggregate |  | 430 | AGG_PDS_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system | Differential pressure switch | 67 | ..._430_VTPxx_#####_###_SSRxx_DPSxx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | ### | SSR | xx | DPS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
855 | Aggregate |  | 430 | AGG_PDS_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system | Differential pressure switch Maintenance message | 87 | ..._430_VTPxx_#####_###_SSRxx_DPSxx_MM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ### | ## | ### | SSR | xx | DPS | xx | MM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
856 | Aggregate | 8315ed72-9525-4af6-8e6d-cfe05348497d | 430 | AGG_ROT_AMEV1 | Rotary Heat Exchanger
857 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger | 81 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | SV~ | 01
858 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Switching command | 99 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | SC~ | 01
859 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Execution control | 99 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_EXC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | EXC | 01 | EE
860 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Operating message | 99 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_OMS01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | OMS | 01
861 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Fault message | 95 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | FM~ | 01
862 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Control signal | 96 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_CS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | CS~ | 01
863 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Control signal Trend Log | 106 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_CS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | CS~ | 01 | TL | Necessary if feedback value and control signal have different units
864 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Feedback value | 96 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_FBV01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | FBV | 01 |  | Alternatively, the efficiency can be used.
865 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Deviation | 91 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_DVN01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | DVN | 01 | EE | Alarm only possible if control signal and feedback value are comparable
866 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Feedback value Trend Log | 106 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_#####_FBV01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ### | ## | FBV | 01 | TL
867 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger (Universal) operating unit Local override Binary | 130 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22 | AMEV1.1
868 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger (Universal) operating unit Local override Analog | 130 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22 | AMEV1.1
869 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Local override Local override Binary | 118 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  |  | AMEV1.1
870 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Local override Local override Analog | 118 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  |  | AMEV1.1
871 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Local override Local override Binary | 118 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
872 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Local override Local override Analog | 118 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
873 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Local override Local override Binary | 118 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE |  | AMEV1.1
874 | Aggregate |  | 430 | AGG_ROT_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Local override Local override Analog | 118 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE |  | AMEV1.1
875 | Assembly | 155c5d3a-69f4-4ee0-bc91-b3303e51d75a | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 | Heat recovery with rotary heat exchanger
876 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system |  | 59 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
877 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AGG_ROT_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger | 81 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx | 25 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx
878 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Outside air | Temperature Reading | 91 | ..._430_VTPxx_HRCxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
879 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Outside air | Temperature Reading Trend Log | 101 | ..._430_VTPxx_HRCxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
880 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Supply air | Temperature Reading | 90 | ..._430_VTPxx_HRCxx_SA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | SA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
881 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Supply air | Temperature Reading Trend Log | 100 | ..._430_VTPxx_HRCxx_SA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | SA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
882 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Exhaust air | Temperature Reading | 91 | ..._430_VTPxx_HRCxx_EX~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | EX~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
883 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Exhaust air | Temperature Reading Trend Log | 101 | ..._430_VTPxx_HRCxx_EX~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | EX~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
884 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Efficiency coeffizient Measured value calculated | 130 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_ERCxx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ERC | xx | MVC | 01 |  | (according to DIN EN 13053)
885 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Rotary heat exchanger Efficiency coeffizient Measured value calculated Trend Log | 140 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_ROTxx_ERCxx_MVC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ROT | xx | ERC | xx | MVC | 01 | TL
886 | Assembly | 7da99cc4-c5bf-42fa-8655-fd391f31fb0a | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 | Heat recovery with cross, counterflow heat exchanger
887 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system |  | 59 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
888 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Flap | 64 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_FLPxx | 25 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | FLP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
889 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AGG_PD_MW_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system |  | 59 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_SSRxx | 25 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | SSR | xx | [6 empty] | AMEV1.1
890 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Outside air | Temperature Reading | 91 | ..._430_VTPxx_HRCxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
891 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Outside air | Temperature Reading Trend Log | 101 | ..._430_VTPxx_HRCxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
892 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Supply air | Temperature Reading | 90 | ..._430_VTPxx_HRCxx_SA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | SA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
893 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Supply air | Temperature Reading Trend Log | 100 | ..._430_VTPxx_HRCxx_SA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | SA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
894 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Exhaust air | Temperature Reading | 91 | ..._430_VTPxx_HRCxx_EX~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | EX~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
895 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Exhaust air | Temperature Reading Trend Log | 101 | ..._430_VTPxx_HRCxx_EX~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | EX~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
896 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Efficiency coeffizient Measured value calculated | 108 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_#####_ERCxx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ERC | xx | MVC | 01 |  | (according to DIN EN 13053)
897 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Efficiency coeffizient Measured value calculated Trend Log | 118 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_#####_ERCxx_MVC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ERC | xx | MVC | 01 | TL
898 | Assembly | 28452307-b06e-466a-92dd-2eb2929ac483 | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 | Heat recovery system with closed-loop system
899 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system |  | 59 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
900 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Circulating water return | Pump | 89 | ..._430_VTPxx_HRCxx_CCR_PMPxx | 25 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | CCR | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
901 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Circulating water return | Valve | 90 | ..._430_VTPxx_HRCxx_CCR_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | CCR | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
902 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Circulating water return | Temperature Reading | 104 | ..._430_VTPxx_HRCxx_CCR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | CCR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
903 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Circulating water return | Temperature Reading Trend Log | 114 | ..._430_VTPxx_HRCxx_CCR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | CCR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
904 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Circulating water flow | Temperature Reading | 102 | ..._430_VTPxx_HRCxx_CCF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | CCF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
905 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Circulating water flow | Temperature Reading Trend Log | 112 | ..._430_VTPxx_HRCxx_CCF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | CCF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
906 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Outside air | Temperature Reading | 91 | ..._430_VTPxx_HRCxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
907 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Outside air | Temperature Reading Trend Log | 101 | ..._430_VTPxx_HRCxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
908 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Supply air | Temperature Reading | 90 | ..._430_VTPxx_HRCxx_SA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | SA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
909 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Supply air | Temperature Reading Trend Log | 100 | ..._430_VTPxx_HRCxx_SA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | SA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
910 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Exhaust air | Temperature Reading | 91 | ..._430_VTPxx_HRCxx_EX~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | EX~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
911 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system Exhaust air | Temperature Reading Trend Log | 101 | ..._430_VTPxx_HRCxx_EX~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | EX~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
912 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Efficiency coeffizient Measured value calculated | 108 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_#####_ERCxx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ERC | xx | MVC | 01 |  | (according to DIN EN 13053)
913 | Assembly |  | 430 | BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Heat recovery system | Efficiency coeffizient Measured value calculated Trend Log | 118 | ..._430_VTPxx_HRCxx_###_#####_ERCxx_MVC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ERC | xx | MVC | 01 | TL
914 | Plant | 35dd8460-bf65-4e6b-85c6-35f92d453075 | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 | Cross-plant heat recovery system with closed-loop system as an independent plant
915 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system |  | 56 | ..._430_RECxx_HRCxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | REC | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
916 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Circulating water return | Pump | 86 | ..._430_RECxx_HRCxx_CCR_PMPxx | 25 | 430 | REC | xx | HRC | xx | CCR | PMP | xx
917 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Circulating water return | Valve | 87 | ..._430_RECxx_HRCxx_CCR_VLVxx | 25 | 430 | REC | xx | HRC | xx | CCR | VLV | xx
918 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Circulating water return | Temperature Reading | 101 | ..._430_RECxx_HRCxx_CCR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | REC | xx | HRC | xx | CCR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
919 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Circulating water return | Temperature Reading Trend Log | 111 | ..._430_RECxx_HRCxx_CCR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | REC | xx | HRC | xx | CCR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
920 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Circulating water flow | Temperature Reading | 99 | ..._430_RECxx_HRCxx_CCF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | REC | xx | HRC | xx | CCF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
921 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Circulating water flow | Temperature Reading Trend Log | 109 | ..._430_RECxx_HRCxx_CCF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | REC | xx | HRC | xx | CCF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
922 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Outside air | Temperature Reading | 88 | ..._430_RECxx_HRCxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | REC | xx | HRC | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
923 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Outside air | Temperature Reading Trend Log | 98 | ..._430_RECxx_HRCxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | REC | xx | HRC | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
924 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Supply air | Temperature Reading | 87 | ..._430_RECxx_HRCxx_SA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | REC | xx | HRC | xx | SA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
925 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Supply air | Temperature Reading Trend Log | 97 | ..._430_RECxx_HRCxx_SA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | REC | xx | HRC | xx | SA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
926 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Exhaust air | Temperature Reading | 88 | ..._430_RECxx_HRCxx_EX~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | REC | xx | HRC | xx | EX~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
927 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system Exhaust air | Temperature Reading Trend Log | 98 | ..._430_RECxx_HRCxx_EX~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | REC | xx | HRC | xx | EX~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
928 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system | Efficiency coeffizient Measured value calculated | 105 | ..._430_RECxx_HRCxx_###_#####_ERCxx_MVC01 | 37 | 430 | REC | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ERC | xx | MVC | 01 |  | (according to DIN EN 13053)
929 | Plant |  | 430 | ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Recovery system Heat recovery system | Efficiency coeffizient Measured value calculated Trend Log | 115 | ..._430_RECxx_HRCxx_###_#####_ERCxx_MVC01_TL | 40 | 430 | REC | xx | HRC | xx | ### | ### | ## | ERC | xx | MVC | 01 | TL
930 | Aggregate | e41ec2a0-667b-4752-a864-b8747590f471 | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 | Drive Fan single-stage (example supply air)
931 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | ### | ## | SV~ | 01
932 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Switching command | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | SC~ | 01
933 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Execution control | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
934 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Operating message | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | OMS | 01 |  | Can also be implemented via differential pressure, air volume or flow monitor, for example
935 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Operating message Trend Log | 94 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL
936 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Fault message | 80 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Cos phi or / and circuit breaker
937 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Repair switch Revision message | 97 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
938 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Binary | 115 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
939 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01
940 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
941 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_E_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
942 | Aggregate | 3d2a810f-91c9-4170-96c6-24e77175c1e2 | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 | Drive Fan two-stage binary (example supply air)
943 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | ### | ## | SV~ | 01
944 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BO_SB_AS_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Switching command Multi-level | 96 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_SCM01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | SCM | 01 |  |  | AMEV1.1
945 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BO_SB_AS_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Switching command Multi-level | 96 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_SCM02 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | SCM | 02 |  |  | AMEV1.1
946 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Execution control | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
947 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Execution control | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_EXC02_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | EXC | 02 | EE
948 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_BM_AS_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Multi-stage operation notification | 101 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_MSN01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | MSN | 01 |  |  | AMEV1.1
949 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_BM_AS_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Multi-stage operation notification | 101 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_MSN02 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | MSN | 02 |  |  | AMEV1.1
950 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Multi-stage operation notification Trend Log | 111 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_MSN01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | MSN | 01 | TL |  | AMEV1.1
951 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Multi-stage operation notification Trend Log | 111 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_MSN02_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | MSN | 02 | TL |  | AMEV1.1
952 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Fault message | 80 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | FM~ | 01
953 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Repair switch Revision message | 97 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
954 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Binary | 115 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
955 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Binary | 115 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_UOUxx_LOB02_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | UOU | xx | LOB | 02 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
956 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01
957 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB02 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 02
958 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | MI_HD_A2nM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.2
959 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
960 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB02_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 02 | EE
961 | Aggregate | 98baa118-e5ae-4925-9cb0-e639a3c50a19 | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 | Drive Fan two-stage with multistate IO (example supply air)
962 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | ### | ## | SV~ | 01
963 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | MO_SB_2n_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Switching command Multi-level | 96 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_SCM01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | SCM | 01 |  | Necessary if feedback value and control signal have different units | AMEV1.1
964 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Execution control | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE | For multistate, without intrinsic reporting
965 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | MI_BM_2n_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Multi-stage operation notification | 101 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_MSN01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | MSN | 01 |  |  | AMEV1.1
966 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Binary | 115 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
967 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Multi-stage operation notification Trend Log | 111 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_MSN01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | MSN | 01 | TL |  | AMEV1.1
968 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Fault message | 80 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | FM~ | 01
969 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Repair switch Revision message | 97 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
970 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01
971 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
972 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
973 | Aggregate | 1e36a016-56ff-4452-a968-a671d6cd6c7b | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 | Drive Fan speed-controlled (frequency converter)
974 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | ### | ## | SV~ | 01
975 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Switching command | 104 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | SC~ | 01
976 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Execution control | 104 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_EXC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | EXC | 01 | EE
977 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Operating message | 104 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_OMS01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | OMS | 01
978 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Fault message | 100 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | FM~ | 01 |  | If FI fault separated from motor fault, if only one overall fault message then BM identifier with # | AMEV1.1
979 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Control signal | 101 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_CS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | CS~ | 01
980 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Control signal Trend Log | 111 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_CS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | CS~ | 01 | TL | Necessary if feedback value and control signal have different units
981 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Feedback value | 101 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_FBV01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | FBV | 01 |  | If no feedback value is available, an air volume measurement must be provided
982 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Deviation | 96 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_DVN01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | DVN | 01 | EE | Alarm only possible if control signal and feedback value are comparable
983 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Frequency converter Feedback value Trend Log | 111 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_FQCxx_FBV01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | FQC | xx | FBV | 01 | TL
984 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Fault message | 80 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | FM~ | 01 |  | If motor fault separate from frequency inverter fault (e.g. PTC thermistor) | AMEV1.1
985 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Repair switch Revision message | 97 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
986 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Binary | 115 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
987 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Analog | 115 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
988 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01
989 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01
990 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
991 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
992 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
993 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_FU_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE
994 | Aggregate | d370be58-fb2f-4e4c-a670-23feebe95531 | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 | Drive Fan speed-controlled (EC motor)
995 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | ### | ## | SV~ | 01
996 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Switching command | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | SC~ | 01
997 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Execution control | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
998 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Operating message | 84 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | OMS | 01
999 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Fault message | 80 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | FM~ | 01
1000 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Control signal | 81 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | CS~ | 01
1001 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Control signal Trend Log | 91 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_CS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | CS~ | 01 | TL | Necessary if feedback value and control signal have different units
1002 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Feedback value | 81 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_FBV01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | FBV | 01 |  | If no feedback value is available, an air volume measurement must be provided
1003 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Deviation | 76 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_DVN01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | DVN | 01 | EE | Alarm only possible if control signal and feedback value are comparable
1004 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Feedback value Trend Log | 91 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_MTRxx_FBV01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | MTR | xx | FBV | 01 | TL
1005 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Repair switch Revision message | 97 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_REPxx_RVM01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
1006 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Binary | 115 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1007 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Analog | 115 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1008 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01
1009 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01
1010 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1011 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1012 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
1013 | Aggregate |  | 430 | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FASxx_SA~_FANxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | xx | SA~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE
1014 | Assembly | f916d713-57cd-4f56-899f-a31c3185e620 | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 | Drive Fan speed-controlled (EC motor) with differential pressure measurement ring nozzle and volume flow calculation in AS | [22 empty] | AMEV1.1
1015 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1016 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FANxx | 25 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1017 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Power Reading | 80 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FANxx_P~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1018 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Power Reading Trend Log | 90 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FANxx_P~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1019 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | AI_MW_PD_L_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Pressure difference Reading | 90 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_SSRxx_PRDxx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | SSR | xx | PRD | xx | MS~ | 01 |  | Differential pressure via fan, extra sensor (ring nozzle measurement) | AMEV1.1
1020 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated | 104 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FANxx_V~~xx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | xx | V~~ | xx | MVC | 01 |  | Calculated in the AS via differential pressure measured value (from ring nozzle measurement) | AMEV1.1
1021 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated Trend Log | 114 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FANxx_V~~xx_MVC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | xx | V~~ | xx | MVC | 01 | TL |  | AMEV1.1
1022 | Assembly | e798733f-cf62-4f99-896a-479982ceeabc | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 | Drive Fan speed-controlled (EC motor) with volume flow sensor | [22 empty] | AMEV1.1
1023 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1024 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | AGG_VER_EC_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FANxx | 25 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1025 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Power Reading | 80 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FANxx_P~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1026 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Power Reading Trend Log | 90 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FANxx_P~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1027 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Volume flow Reading | 82 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_SSRxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | SSR | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1028 | Assembly |  | 430 | BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Volume flow Reading Trend Log | 92 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_SSRxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | SSR | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1029 | Assembly | f4350803-149b-4736-b0a1-2f7d0304afcb | 430 | BGP_VER3_AMEV1 | Fan wall (e.g. supply air, 3 fans)
1030 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | ### | ## | SV~ | 01
1031 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Switching command | 84 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_MTR##_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | MTR | ## | SC~ | 01
1032 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Execution control | 84 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_MTR##_EXC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | MTR | ## | EXC | 01 | EE
1033 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BV_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Collective Notification | 90 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_MTR##_CNC01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | MTR | ## | CNC | 01 |  | Determined from volume flow
1034 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Fault message | 80 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN01_MTR01_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | 01 | MTR | 01 | FM~ | 01
1035 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Fault message | 80 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN02_MTR01_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | 02 | MTR | 01 | FM~ | 01
1036 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Fault message | 80 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN03_MTR01_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | 03 | MTR | 01 | FM~ | 01
1037 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Control signal | 81 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_MTR##_CS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | MTR | ## | CS~ | 01
1038 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Control signal Trend Log | 91 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_MTR##_CS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | MTR | ## | CS~ | 01 | TL
1039 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Repair switch Revision message | 97 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_REP01_RVM01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | REP | 01 | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
1040 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Binary | 115 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_UOU##_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | UOU | ## | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1041 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan (Universal) operating unit Local override Analog | 115 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_UOU##_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | UOU | ## | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1042 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_LVR##_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | LVR | ## | LOB | 01
1043 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_LVR##_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | LVR | ## | LOA | 01
1044 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_LVR##_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | LVR | ## | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1045 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_LVR##_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | LVR | ## | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1046 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Binary | 103 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_LVR##_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | LVR | ## | LOB | 01 | EE
1047 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Local override Local override Analog | 103 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_LVR##_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | LVR | ## | LOA | 01 | EE
1048 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Power Reading | 80 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_P~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | P~~ | xx | MS~ | 01
1049 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated | 104 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN01_V~~xx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | 01 | V~~ | xx | MVC | 01
1050 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated | 104 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN02_V~~xx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | 02 | V~~ | xx | MVC | 01
1051 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated | 104 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN03_V~~xx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | 03 | V~~ | xx | MVC | 01
1052 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated | 104 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_V~~xx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | V~~ | xx | MVC | 01 |  | Sum of individual volume flows
1053 | Assembly |  | 430 | BGP_VER3_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated Trend Log | 114 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~_FAN##_V~~xx_MVC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~ | FAN | ## | V~~ | xx | MVC | 01 | TL
1054 | Assembly | 397272ba-4285-4400-93a3-72ff15ee5035 | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 | Fan wall (e.g. supply air, 2 fan assemblies with 3 fans each)
1055 | Assembly |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan | 66 | ..._430_VTPxx_FAS##_SA~_FAN##_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | ## | SA~ | FAN | ## | ### | ## | SV~ | 01
1056 | Assembly |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | BGP_VER3_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air |  | 62 | ..._430_VTPxx_FAS01_SA~ | 19 | 430 | VTP | xx | FAS | 01 | SA~
1057 | Assembly |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | BGP_VER3_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air |  | 62 | ..._430_VTPxx_FAS02_SA~ | 19 | 430 | VTP | xx | FAS | 02 | SA~
1058 | Assembly |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Power Reading | 80 | ..._430_VTPxx_FAS##_SA~_FAN##_P~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | ## | SA~ | FAN | ## | P~~ | xx | MS~ | 01
1059 | Assembly |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated | 104 | ..._430_VTPxx_FAS##_SA~_FAN##_V~~xx_MVC01 | 37 | 430 | VTP | xx | FAS | ## | SA~ | FAN | ## | V~~ | xx | MVC | 01 |  | Sum of individual volume flows of the individual fan assemblies
1060 | Assembly |  | 430 | BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Fan assembly Supply air | Fan Volume flow Measured value calculated Trend Log | 114 | ..._430_VTPxx_FAS##_SA~_FAN##_V~~xx_MVC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FAS | ## | SA~ | FAN | ## | V~~ | xx | MVC | 01 | TL
1061 | Aggregate | 369ac88b-6842-4c42-9c8f-31929a758f54 | 430 | AGG_LFI_MW_AMEV1 | Air Filter Measurement
1062 | Aggregate |  | 430 | AGG_LFI_MW_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Filter group Exhaust air | Air filter Pressure difference | 94 | ..._430_VTPxx_FI~xx_EX~_PM~xx_PRDxx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FI~ | xx | EX~ | PM~ | xx | PRD | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1063 | Aggregate |  | 430 | AGG_LFI_MW_AMEV1 |  | AI_MW_PD_L_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Filter group Exhaust air | Air filter Pressure difference Reading | 102 | ..._430_VTPxx_FI~xx_EX~_PM~xx_PRDxx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FI~ | xx | EX~ | PM~ | xx | PRD | xx | MS~ | 01
1064 | Aggregate |  | 430 | AGG_LFI_MW_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Filter group Exhaust air | Air filter Pressure difference Reading Trend Log | 112 | ..._430_VTPxx_FI~xx_EX~_PM~xx_PRDxx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | FI~ | xx | EX~ | PM~ | xx | PRD | xx | MS~ | 01 | TL
1065 | Aggregate | 0b7b2ff6-99b4-43bb-ac92-148d93173340 | 430 | AGG_LFI_WM_AMEV1 | Air Filter Monitoring
1066 | Aggregate |  | 430 | AGG_LFI_WM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Filter group Supply air | Air filter Differential pressure switch | 102 | ..._430_VTPxx_FI~xx_SA~_PM~xx_DPSxx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FI~ | xx | SA~ | PM~ | xx | DPS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1067 | Aggregate |  | 430 | AGG_LFI_WM_AMEV1 |  | BI_WM_FI_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Filter group Supply air | Air filter Differential pressure switch Maintenance message | 122 | ..._430_VTPxx_FI~xx_SA~_PM~xx_DPSxx_MM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | FI~ | xx | SA~ | PM~ | xx | DPS | xx | MM~ | 01
1068 | Assembly | 4f50d971-a91e-44d7-978c-7b6ed598791f | 430 | BGP_VEH_AMEV1 | Preheater
1069 | Assembly |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Preheater |  | 48 | ..._430_VTPxx_PHTxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | PHT | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1070 | Assembly |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Preheater Heating water flow | Pump | 72 | ..._430_VTPxx_PHTxx_HTF_PMPxx | 25 | 430 | VTP | xx | PHT | xx | HTF | PMP | xx
1071 | Assembly |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Preheater Heating water flow | Valve | 73 | ..._430_VTPxx_PHTxx_HTF_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | PHT | xx | HTF | VLV | xx
1072 | Assembly |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Preheater Heating water flow | Temperature Reading | 87 | ..._430_VTPxx_PHTxx_HTF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | PHT | xx | HTF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1073 | Assembly |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Preheater Heating water flow | Temperature Reading Trend Log | 97 | ..._430_VTPxx_PHTxx_HTF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | PHT | xx | HTF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1074 | Assembly |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Preheater Heating water return | Temperature Reading | 89 | ..._430_VTPxx_PHTxx_HTR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | PHT | xx | HTR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1075 | Assembly |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Preheater Heating water return | Temperature Reading Trend Log | 99 | ..._430_VTPxx_PHTxx_HTR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | PHT | xx | HTR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1076 | Assembly |  | 430 | BGP_VEH_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Preheater Supply air | Temperature switching low Hazard alarm | 98 | ..._430_VTPxx_PHTxx_SA~_SSRxx_TSLxx_HZ~01 | 37 | 430 | VTP | xx | PHT | xx | SA~ | SSR | xx | TSL | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1077 | Assembly | 686f92b6-90a3-4183-94f9-7c923be7c742 | 430 | BGP_KHL_AMEV1 | Cooler
1078 | Assembly |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Cooler |  | 45 | ..._430_VTPxx_COOxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | COO | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1079 | Assembly |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Cooler Cold water Return | Pump | 68 | ..._430_VTPxx_COOxx_CWR_PMPxx | 25 | 430 | VTP | xx | COO | xx | CWR | PMP | xx | [5 empty] | Only necessary if no dehumidification is planned. | AMEV1.1
1080 | Assembly |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Cooler Cold water Return | Valve | 69 | ..._430_VTPxx_COOxx_CWR_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | COO | xx | CWR | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1081 | Assembly |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Cooler Cold water Flow | Temperature Reading | 81 | ..._430_VTPxx_COOxx_CWF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | COO | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1082 | Assembly |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Cooler Cold water Flow | Temperature Reading Trend Log | 91 | ..._430_VTPxx_COOxx_CWF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | COO | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1083 | Assembly |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Cooler Cold water Return | Temperature Reading | 83 | ..._430_VTPxx_COOxx_CWR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | COO | xx | CWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1084 | Assembly |  | 430 | BGP_KHL_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Cooler Cold water Return | Temperature Reading Trend Log | 93 | ..._430_VTPxx_COOxx_CWR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | COO | xx | CWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1085 | Assembly | c2345482-08ff-4669-a818-c10c67419db9 | 430 | BGP_NEH_AMEV1 | Reheater
1086 | Assembly |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Reheater |  | 47 | ..._430_VTPxx_RHTxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | RHT | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1087 | Assembly |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Reheater Heating water flow | Pump | 71 | ..._430_VTPxx_RHTxx_HTF_PMPxx | 25 | 430 | VTP | xx | RHT | xx | HTF | PMP | xx | [5 empty] | Optional
1088 | Assembly |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Reheater Heating water flow | Valve | 72 | ..._430_VTPxx_RHTxx_HTF_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | RHT | xx | HTF | VLV | xx
1089 | Assembly |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Reheater Heating water flow | Temperature Reading | 86 | ..._430_VTPxx_RHTxx_HTF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | RHT | xx | HTF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1090 | Assembly |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Reheater Heating water flow | Temperature Reading Trend Log | 96 | ..._430_VTPxx_RHTxx_HTF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | RHT | xx | HTF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1091 | Assembly |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Reheater Heating water return | Temperature Reading | 88 | ..._430_VTPxx_RHTxx_HTR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | RHT | xx | HTR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1092 | Assembly |  | 430 | BGP_NEH_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Reheater Heating water return | Temperature Reading Trend Log | 98 | ..._430_VTPxx_RHTxx_HTR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | RHT | xx | HTR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1093 | Assembly | 1635c6c8-9116-4550-941b-d9a724965ab4 | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 | Humidifier (circulating spray humidifier)
1094 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Exhaust air |  | 61 | ..._430_VTPxx_HM~xx_EX~_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | EX~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1095 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Circulating water outlet | Pump | 79 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CCO_PMPxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CCO | PMP | xx
1096 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Circulating water | Level switching Feedback | 92 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CC~_SSRxx_LS~xx_FBK01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CC~ | SSR | xx | LS~ | xx | FBK | 01
1097 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Circulating water | Water shortage protection Level switching HIGH Alarm message | 128 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CC~_WSPxx_LSHxx_ALM01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CC~ | WSP | xx | LSH | xx | ALM | 01
1098 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Circulating water | Water shortage protection Level switching LOW Alarm message | 127 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CC~_WSPxx_LSLxx_ALM01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CC~ | WSP | xx | LSL | xx | ALM | 01
1099 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Circulating water entry | Valve | 79 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CCE_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CCE | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1100 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Circulating water outlet | Valve | 80 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CCO_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CCO | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1101 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Water meter | 75 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_WMTxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | WMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1102 | Assembly | e8d0c528-047e-4c87-abc5-f8a49fe29778 | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 | Humidifier (High Pressure Spray Humidifier)
1103 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier |  | 49 | ..._430_VTPxx_HM~xx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1104 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water Outlet | Pump | 75 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OWO_PMPxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OWO | PMP | xx
1105 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Level switching Feedback | 88 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_SSRxx_LS~xx_FBK01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | SSR | xx | LS~ | xx | FBK | 01
1106 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Water shortage protection Level switching HIGH Alarm message | 124 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_WSPxx_LSHxx_ALM01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | WSP | xx | LSH | xx | ALM | 01
1107 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Water shortage protection Level switching LOW Alarm message | 123 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_WSPxx_LSLxx_ALM01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | WSP | xx | LSL | xx | ALM | 01
1108 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water Inlet | Valve | 75 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OWI_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OWI | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1109 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water Outlet | Valve | 76 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OWO_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OWO | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1110 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Water meter | 75 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_WMTxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | WMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1111 | Assembly | 8b9f9baa-0579-4f8a-be68-392b98d90615 | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 | Humidifier switching on/off (evaporative humidifier, contact humidifier, trickle humidifier)
1112 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier |  | 49 | ..._430_VTPxx_HM~xx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1113 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Valve | 69 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | VLV | xx
1114 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Water meter | 75 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_WMTxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | WMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1115 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Condensate | Level switching HIGH Feedback | 90 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CN~_SSRxx_LSHxx_FBK01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CN~ | SSR | xx | LSH | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
1116 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Condensate | Level switching HIGH Feedback Trend Log | 100 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CN~_SSRxx_LSHxx_FBK01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CN~ | SSR | xx | LSH | xx | FBK | 01 | TL
1117 | Assembly | 594b3c77-f7b1-4bca-a966-b6968476c9bf | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 | Humidifiers continuously analogue (evaporative humidifiers, contact humidifiers, trickle humidifiers, hybrid humidifiers)
1118 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier |  | 49 | ..._430_VTPxx_HM~xx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1119 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Valve | 69 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | VLV | xx
1120 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Osmosis water | Water meter | 75 | ..._430_VTPxx_HM~xx_OW~_WMTxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | OW~ | WMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1121 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Condensate | Level switching HIGH Feedback | 90 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CN~_SSRxx_LSHxx_FBK01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CN~ | SSR | xx | LSH | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
1122 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Condensate | Level switching HIGH Feedback Trend Log | 100 | ..._430_VTPxx_HM~xx_CN~_SSRxx_LSHxx_FBK01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | CN~ | SSR | xx | LSH | xx | FBK | 01 | TL
1123 | Assembly | e235ea17-1696-4d18-965e-d0d0dec4bbe8 | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 | Steam humidification with self-steam generator
1124 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier |  | 49 | ..._430_VTPxx_HM~xx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1125 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Local steam generator Release | 98 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_LSGxx_FINxx_RL~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | LSG | xx | FIN | xx | RL~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1126 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Local steam generator Operating message | 108 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_LSGxx_FINxx_OMS01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | LSG | xx | FIN | xx | OMS | 01 |  |  | AMEV1.1
1127 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Fault message | 82 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_#####_#####_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | ### | ## | ### | ## | FM~ | 01
1128 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Valve Control signal | 89 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_VLVxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | VLV | xx | MTR | xx | CS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1129 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Valve Control signal Trend Log | 99 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_VLVxx_MTRxx_CS~01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | VLV | xx | MTR | xx | CS~ | 01 | TL | Necessary if feedback value and control signal have different units | AMEV1.1
1130 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Maintenance message | 88 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_#####_#####_MM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | ### | ## | ### | ## | MM~ | 01
1131 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Revision message | 85 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_#####_#####_RVM01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | ### | ## | ### | ## | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
1132 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Local steam generator (Universal) operating unit Local override Binary | 139 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_LSGxx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | LSG | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22 | AMEV1.1
1133 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Valve (Universal) operating unit Local override Analog | 123 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_VLVxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | VLV | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22 | AMEV1.1
1134 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Local steam generator Local override Local override Binary | 127 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_LSGxx_LVRxx_LOB01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | LSG | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  |  | AMEV1.1
1135 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Local steam generator Local override Local override Analog | 127 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_LSGxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | LSG | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1136 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Local steam generator Local override Local override Binary | 127 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_LSGxx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | LSG | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE |  | AMEV1.1
1137 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Valve Local override Local override Analog | 111 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_VLVxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  |  | AMEV1.1
1138 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Valve Local override Local override Analog | 111 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_VLVxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1139 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Valve Local override Local override Analog | 111 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_VLVxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | VLV | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE |  | AMEV1.1
1140 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier AC voltage | Electric meter | 75 | ..._430_VTPxx_HM~xx_ACV_EM~xx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | ACV | EM~ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1141 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Purified water | Water meter | 76 | ..._430_VTPxx_HM~xx_PW~_WMTxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | PW~ | WMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1142 | Assembly | 591b5f94-d8b2-4f68-9569-cd103a67c245 | 430 | BGP_BEF_FDN_AMEV1 | Steam humidification with extraneous steam
1143 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_FDN_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier |  | 49 | ..._430_VTPxx_HM~xx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1144 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_FDN_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Valve | 74 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_VLVxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | VLV | xx
1145 | Assembly |  | 430 | BGP_BEF_FDN_AMEV1 |  | AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Humidifier Steam low pressure | Steam flow meter | 85 | ..._430_VTPxx_HM~xx_SL~_SMTxx | 25 | 430 | VTP | xx | HM~ | xx | SL~ | SMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1146 | Aggregate | cf53ce01-0d55-4d04-a691-4d45bc0e7a09 | 430 | AGG_BSK_S_AMEV1 | Fire damper flap
1147 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_S_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Supply air | Fire damper Position switching | 80 | ..._430_VTPxx_ADT01_SA~_FDPxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | SA~ | FDP | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1148 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_S_AMEV1 |  | BI_GM_BSK_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Supply air | Fire damper Position switching Hazard alarm | 93 | ..._430_VTPxx_ADT01_SA~_FDPxx_PSSxx_HZ~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | SA~ | FDP | xx | PSS | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1149 | Aggregate | 49e08d9f-8eea-4189-92c4-744c6c69ed78 | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 | Fire damper with actuator
1150 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper | 62 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | ### | ## | SV~ | 01
1151 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Switching command | 80 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | MTR | xx | SC~ | 01
1152 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Open | 95 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBP | 01
1153 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Closed | 97 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBC | 01
1154 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | EE_GM_PSA_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Hazard alarm | 94 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_HZ~01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | HZ~ | 01 | EE | E.g. FDP activated but no longer open (dropped)
1155 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Execution control OPEN | 104 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_ECO01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | ECO | 01 | EE | Can be omitted with an SED | AMEV1.1
1156 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Execution control CLOSED | 106 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_ECC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | ECC | 01 | EE
1157 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Open Trend Log | 105 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
1158 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Closed Trend Log | 107 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
1159 | Aggregate | e2a07a17-fdcb-4244-a97c-1a835a016302 | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 | Fire damper with actuator with integrated smoke detector
1160 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper | 62 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | ### | ## | SV~ | 01
1161 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Switching command | 80 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | MTR | xx | SC~ | 01
1162 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Open | 95 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBP | 01
1163 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Closed | 97 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBC | 01
1164 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | EE_GM_PSA_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Hazard alarm | 94 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_HZ~01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | HZ~ | 01 | EE | E.g. FDP activated but no longer open (dropped)
1165 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Execution control OPEN | 104 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_ECO01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | ECO | 01 | EE | Can be omitted with an SED | AMEV1.2
1166 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Execution control CLOSED | 106 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_ECC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | ECC | 01 | EE |  | AMEV1.2
1167 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Open Trend Log | 105 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
1168 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Closed Trend Log | 107 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
1169 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Concentration Smoke Hazard alarm | 95 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_QSMxx_HZ~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | QSM | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1170 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Concentration Smoke Maintenance message | 102 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_QSMxx_MM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | QSM | xx | MM~ | 01
1171 | Aggregate | 1a8bb945-6c19-438c-a184-ed4f15c23f3d | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 | Fire damper with actuator with integrated smoke detector and runtime test
1172 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper | 62 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_#####_SV~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | ### | ## | SV~ | 01
1173 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BO_SB_KL_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Switching command | 80 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | MTR | xx | SC~ | 01
1174 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Open | 95 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBP | 01
1175 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Closed | 97 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBC01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBC | 01
1176 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | EE_GM_PSA_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Hazard alarm | 94 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_HZ~01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | HZ~ | 01 | EE | E.g. FDP activated but no longer open (dropped)
1177 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Execution control OPEN | 104 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_ECO01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | ECO | 01 | EE | Can be omitted with an SED | AMEV1.2
1178 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Execution control CLOSED | 106 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_ECC01_EE | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | ECC | 01 | EE |  | AMEV1.2
1179 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Open Trend Log | 105 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL
1180 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Position switching Feedback Closed Trend Log | 107 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_PSSxx_FBC01_TL | 40 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | PSS | xx | FBC | 01 | TL
1181 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BO_FG_SI_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Release | 70 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_#####_RL~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | ### | ## | RL~ | 01
1182 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_SM_LU_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Fault message | 76 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_#####_FM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | ### | ## | FM~ | 01 |  | Monitoring that the running time of the damper is within the specified range. Set e.g. at the start of the runtime test
1183 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Concentration Smoke Hazard alarm | 95 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_QSMxx_HZ~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | QSM | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1184 | Aggregate |  | 430 | AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | BI_WM_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Ventilation system Exhaust air | Fire damper Concentration Smoke Maintenance message | 102 | ..._430_VTPxx_ADT01_EX~_FDPxx_QSMxx_MM~01 | 37 | 430 | VTP | xx | ADT | 01 | EX~ | FDP | xx | QSM | xx | MM~ | 01
1185 | Aggregate | d1b16d41-2848-429e-a3e2-0cff886f6dcf | 430 | AGG_VVR_AMEV1 | Volume flow controller
1186 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller | 87 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | ### | ## | SV~ | 01
1187 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | AO_SW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Setpoint | 108 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_SP~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | SP~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1188 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | AI_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Reading | 107 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
1189 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Reading Trend Log | 117 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1190 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Deviation | 109 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_DVN01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | DVN | 01 | EE | Alarm only possible if control signal and feedback value are comparable
1191 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | LP_AN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Loop | 104 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_LP~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | LP~ | 01 |  | If available
1192 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Position, length, amplitude Control signal | 130 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_PL~xx_CS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | PL~ | xx | CS~ | 01 |  | If available
1193 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller (Universal) operating unit Local override Analog | 136 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | UOU | xx | LOA | 01 | EE
1194 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Position, length, amplitude Feedback value | 130 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_PL~xx_FBV01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | PL~ | xx | FBV | 01
1195 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Position, length, amplitude Feedback value Trend Log | 140 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_PL~xx_FBV01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | PL~ | xx | FBV | 01 | TL
1196 | Aggregate | c426c9bf-426a-4536-9029-c1c0c42c9b03 | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 | Volume flow controller for bus connection
1197 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller | 87 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | ### | ## | SV~ | 01
1198 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_SW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Setpoint | 108 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_SP~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | SP~ | 01
1199 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_SW_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Setpoint calculated | 119 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_SPO01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | SPO | 01 |  | If available (percentage value of the setpoint in relation to Vnenn) | AMEV1.1
1200 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_PAR_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Setpoint Low | 112 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_SPW01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | SPW | 01 |  | If necessary in the operating concept (e.g. Vmin) | AMEV1.1
1201 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_PAR_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Setpoint High | 113 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_SPH01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | SPH | 01 |  | If necessary in the operating concept (e.g. Vmax) | AMEV1.1
1202 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AI_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Reading | 107 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | MS~ | 01
1203 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_MW_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Measured value calculated | 125 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_MVC01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | MVC | 01 |  |  | AMEV1.1;nicht verwenden
1204 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Reading Trend Log | 117 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1205 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AV_PAR_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Maximum value | 113 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_MAX01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | MAX | 01 |  | If necessary in the operating concept (e.g. Vnenn) | AMEV1.1
1206 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Volume flow Deviation | 109 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_V~~xx_DVN01_EE | 40 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | V~~ | xx | DVN | 01 | EE | Alarm only possible if control signal and feedback value are comparable
1207 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | AI_RW_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Position, length, amplitude Feedback value | 130 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_PL~xx_FBV01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | PL~ | xx | FBV | 01
1208 | Aggregate |  | 430 | AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller Position, length, amplitude Feedback value Trend Log | 140 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx_PL~xx_FBV01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | PL~ | xx | FBV | 01 | TL
1209 | Plant | 770fba14-eb14-42c1-944a-fb0126cb6028 | 430 | ANL_ABA_SSL_AMEV1 | Exhaust air system (airflow monitored)
1210 | Plant |  | 430 | ANL_ABA_SSL_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Exhaust air system Fan assembly Exhaust air |  | 63 | ..._430_EASxx_FASxx_EX~_#####_#####_SV~01 | 37 | 430 | EAS | xx | FAS | xx | EX~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1211 | Plant |  | 430 | ANL_ABA_SSL_AMEV1 |  | AGG_VER_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Exhaust air system Fan assembly Exhaust air | Fan | 67 | ..._430_EASxx_FASxx_EX~_FANxx | 25 | 430 | EAS | xx | FAS | xx | EX~ | FAN | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1212 | Plant |  | 430 | ANL_ABA_SSL_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Ventilation systems Exhaust air system Fan assembly Exhaust air | Speed switching low Hazard alarm | 96 | ..._430_EASxx_FASxx_EX~_SSRxx_SSLxx_HZ~01 | 37 | 430 | EAS | xx | FAS | xx | EX~ | SSR | xx | SSL | xx | HZ~ | 01 |  | Can also be realized via ring nozzle and conversion to binary value | AMEV1.1
1213 |  |  | 434 |  | Refrigeration
1214 | Aggregate | 82cf926e-94f1-4437-bb1f-2ff5b3db37ad | 434 | AGG_EF_KU_T_AMEV1 | Sensor Temperature cooling water (e.g. chiller)
1215 | Aggregate |  | 434 | AGG_EF_KU_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cooling water flow | Temperature | 84 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLF_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLF | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1216 | Aggregate |  | 434 | AGG_EF_KU_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_KW_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cooling water flow | Temperature Reading | 92 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1217 | Aggregate |  | 434 | AGG_EF_KU_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cooling water flow | Temperature Reading Trend Log | 102 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1218 | Aggregate | 756ec01b-dc43-42cf-a711-cea7d2485448 | 434 | AGG_EF_KA_T_AMEV1 | Sensor Temperature Cold Water Circuit
1219 | Aggregate |  | 434 | AGG_EF_KA_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water Flow | Temperature | 83 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CWF_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1220 | Aggregate |  | 434 | AGG_EF_KA_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_K_KW_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water Flow | Temperature Reading | 91 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CWF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1221 | Aggregate |  | 434 | AGG_EF_KA_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Distribution system Refrigeration circuit Cold water Flow | Temperature Reading Trend Log | 101 | ..._434_DTBxx_RCCxx_CWF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | DTB | xx | RCC | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1222 | Aggregate | b1430961-bd47-4dcf-9837-4c4de97f064d | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 | Compressor unit fixed speed (for heat pump)
1223 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor | 84 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_#####_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | ### | ## | SV~ | 01
1224 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Switching command | 102 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | SC~ | 01 |  | ATTENTION: For compressors, it must be ensured that manual intervention does not result in compressor damage
1225 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Execution control | 102 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
1226 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Operating message | 102 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01
1227 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Operating message Trend Log | 112 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL
1228 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Fault message | 98 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | FM~ | 01
1229 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Operating hours count value | 112 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_CHV01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | CHV | 01
1230 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Counter starts Metered value | 113 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_CSTxx_MT~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | CST | xx | MT~ | 01
1231 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Pressure switching high Fault message | 122 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_PRHxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | PRH | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1232 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Pressure switching low Fault message | 121 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_PRLxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | PRL | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1233 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Oil | Compressor Pressure switching low Fault message | 105 | ..._434_GESxx_RFMxx_OL~_CPRxx_PRLxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | OL~ | CPR | xx | PRL | xx | FM~ | 01 |  | Only for oil-lubricated compressors | AMEV1.1
1234 | Aggregate | a6e11a8c-0c4a-44be-80cc-959fb8864e54 | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 | Compressor variable speed (for heat pump)
1235 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor | 84 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_#####_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | ### | ## | SV~ | 01
1236 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Switching command | 102 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_SC~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | SC~ | 01 |  | ATTENTION: For compressors, it must be ensured that manual intervention does not result in compressor damage
1237 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Execution control | 102 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_EXC01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | EXC | 01 | EE
1238 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Operating message | 102 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01
1239 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Operating message Trend Log | 112 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_OMS01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01 | TL
1240 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Operating hours count value | 112 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_CHV01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | CHV | 01
1241 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AV_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Counter starts Metered value | 113 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_CSTxx_MT~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | CST | xx | MT~ | 01
1242 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Fault message | 98 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | MTR | xx | FM~ | 01
1243 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Frequency converter Control signal | 119 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_FQCxx_CS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | FQC | xx | CS~ | 01 |  | Optional, if not from internal control
1244 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Frequency converter Control signal Trend Log | 129 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_FQCxx_CS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | FQC | xx | CS~ | 01 | TL
1245 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Pressure switching high Fault message | 122 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_PRHxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | PRH | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1246 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Refrigerant gaseous | Compressor Pressure switching low Fault message | 121 | ..._434_GESxx_RFMxx_RG~_CPRxx_PRLxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | RG~ | CPR | xx | PRL | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1247 | Aggregate |  | 434 | AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Oil | Compressor Pressure switching low Fault message | 105 | ..._434_GESxx_RFMxx_OL~_CPRxx_PRLxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | OL~ | CPR | xx | PRL | xx | FM~ | 01 |  | Only for oil-lubricated compressors | AMEV1.1
1248 | Assembly | 1511c771-e329-47b2-a597-e0cae33e7bcb | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 | Heat source circuit, energetically optimized with valve independent of pressure (e.g. cold water or geothermal energy)
1249 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cold water |  | 64 | ..._434_GESxx_RFMxx_CW~_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CW~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1250 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cold water | Quantity switching low Feedback | 96 | ..._434_GESxx_RFMxx_CW~_SSRxx_VSLxx_FBK01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CW~ | SSR | xx | VSL | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
1251 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cold water Flow | Temperature Reading | 89 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1252 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cold water Flow | Temperature Reading Trend Log | 99 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1253 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cold water Return | Temperature Reading | 91 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1254 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cold water Return | Temperature Reading Trend Log | 101 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1255 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AGG_VEN_F_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cold water Return | Valve | 77 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWR_VLVxx | 25 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWR | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1256 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cold water Return | Pump | 76 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWR_PMPxx | 25 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWR | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1257 | Assembly | c6e33871-7c11-4db4-891c-6cc09132b252 | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 | Heat source circuit, energetically optimized with speed-controlled pump (e.g. cold water or geothermal energy)
1258 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cold water |  | 64 | ..._434_GESxx_RFMxx_CW~_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CW~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1259 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cold water | Quantity switching low Feedback | 96 | ..._434_GESxx_RFMxx_CW~_SSRxx_VSLxx_FBK01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CW~ | SSR | xx | VSL | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
1260 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cold water Flow | Temperature Reading | 89 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWF_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1261 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cold water Flow | Temperature Reading Trend Log | 99 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWF_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWF | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1262 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cold water Return | Temperature Reading | 91 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWR_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1263 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cold water Return | Temperature Reading Trend Log | 101 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWR_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWR | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1264 | Assembly |  | 434 | BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cold water Return | Pump | 76 | ..._434_GESxx_RFMxx_CWR_PMPxx | 25 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CWR | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1265 | Assembly | 1501f930-b2d1-4f79-b305-21be0f4c9781 | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 | Heat sink circuit (e.g. heating water circuit or recooling circuit)
1266 | Assembly |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cooling water |  | 67 | ..._434_GESxx_RFMxx_CL~_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1267 | Assembly |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cooling water | Quantity switching low Feedback | 99 | ..._434_GESxx_RFMxx_CL~_SSRxx_VSLxx_FBK01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CL~ | SSR | xx | VSL | xx | FBK | 01 |  |  | AMEV1.1
1268 | Assembly |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cooling water outlet | Temperature Reading | 94 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLO_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1269 | Assembly |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cooling water outlet | Temperature Reading Trend Log | 104 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLO_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1270 | Assembly |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cooling water inlet | Temperature Reading | 93 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLI_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1271 | Assembly |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cooling water inlet | Temperature Reading Trend Log | 103 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLI_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1272 | Assembly |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cooling water inlet | Pump | 78 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLI_PMPxx | 25 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLI | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1273 | Assembly |  | 434 | BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Refrigerating machine Cooling water inlet | Valve | 79 | ..._434_GESxx_RFMxx_CLI_VLVxx | 25 | 434 | GES | xx | RFM | xx | CLI | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1274 | Assembly | 926c7581-7021-402a-832e-e48544fd7408 | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 | Recooling unit dry with nn speed-controlled fan(s)
1275 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant |  | 47 | ..._434_GESxx_RCLxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1276 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Switching command | 79 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_SC~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | SC~ | 01
1277 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Execution control | 79 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_EXC01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | EXC | 01 | EE
1278 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Operating message | 79 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_OMS01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 |  | E.g. volume flow in HTM > 0
1279 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Operating message Trend Log | 89 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_OMS01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 | TL
1280 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Collective fault signal | 85 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_CFS01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
1281 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Repair switch Revision message | 92 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_REPxx_RVM01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
1282 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | (Universal) operating unit Local override Binary | 110 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1283 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | (Universal) operating unit Local override Analog | 110 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1284 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 98 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01
1285 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 98 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 | EE | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1286 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 98 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 | EE
1287 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Control signal | 78 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | MTR | xx | CS~ | 01
1288 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Control signal Trend Log | 88 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANxx_MTRxx_CS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | MTR | xx | CS~ | 01 | TL
1289 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Local override Local override Analog | 102 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  |  | AMEV1.2
1290 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Local override Local override Analog | 102 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.2
1291 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Local override Local override Analog | 102 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE |  | AMEV1.2
1292 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Fault message | 77 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FAN01_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | 01 | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans
1293 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Fault message | 77 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANnn_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | nn | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans (nn = number of fans)
1294 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water inlet | Temperature Reading | 87 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLI_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Can be omitted if HTM supplies current temperature value.
1295 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water inlet | Temperature Reading Trend Log | 97 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLI_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1296 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water outlet | Temperature Reading | 88 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLO_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Can be omitted if HTM supplies current temperature value.
1297 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water outlet | Temperature Reading Trend Log | 98 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLO_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1298 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant AC voltage | Electric meter | 73 | ..._434_GESxx_RCLxx_ACV_EM~xx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | ACV | EM~ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1299 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Heat meter | 72 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_HTMxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | HTM | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1300 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Oil and glycol protector Level switching HIGH Hazard alarm | 120 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_GLPxx_LSHxx_HZ~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | GLP | xx | LSH | xx | HZ~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans | AMEV1.1
1301 | Assembly | f039c252-75c7-4853-9a83-1b547015d1fe | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 | Recooling plant with flow water, several speed-controlled fans
1302 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant |  | 47 | ..._434_GESxx_RCLxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1303 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Switching command | 79 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_SC~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | SC~ | 01
1304 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Execution control | 79 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_EXC01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | EXC | 01 | EE
1305 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Operating message | 79 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_OMS01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 |  | E.g. volume flow in HTM > 0
1306 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Operating message Trend Log | 89 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_OMS01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 | TL
1307 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Collective fault signal | 85 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_CFS01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
1308 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Repair switch Revision message | 92 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_REPxx_RVM01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
1309 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | (Universal) operating unit Local override Binary | 110 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1310 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | (Universal) operating unit Local override Analog | 110 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1311 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 98 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01
1312 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 98 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 | EE | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1313 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 98 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 | EE
1314 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Control signal | 78 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | MTR | xx | CS~ | 01
1315 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Control signal Trend Log | 88 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANxx_MTRxx_CS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | MTR | xx | CS~ | 01 | TL
1316 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Local override Local override Analog | 102 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  |  | AMEV1.2
1317 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Local override Local override Analog | 102 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.2
1318 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Local override Local override Analog | 102 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE |  | AMEV1.2
1319 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Fault message | 77 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FAN01_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | 01 | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans
1320 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Fault message | 77 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANnn_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | nn | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans (nn = number of fans)
1321 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water inlet | Temperature Reading | 87 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLI_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Can be omitted if HTM supplies current temperature value.
1322 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water inlet | Temperature Reading Trend Log | 97 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLI_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1323 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water outlet | Temperature Reading | 88 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLO_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Can be omitted if HTM supplies current temperature value.
1324 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water outlet | Temperature Reading Trend Log | 98 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLO_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1325 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant AC voltage | Electric meter | 73 | ..._434_GESxx_RCLxx_ACV_EM~xx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | ACV | EM~ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1326 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Heat meter | 72 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_HTMxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | HTM | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1327 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Purified water | Water meter | 74 | ..._434_GESxx_RCLxx_PW~_WMTxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | PW~ | WMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1328 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Purified water | Valve | 68 | ..._434_GESxx_RCLxx_PW~_VLVxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | PW~ | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1329 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Purified water | Level switching HIGH Fault message | 97 | ..._434_GESxx_RCLxx_PW~_SSRxx_LSHxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | PW~ | SSR | xx | LSH | xx | FM~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans
1330 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Oil and glycol protector Level switching HIGH Hazard alarm | 120 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_GLPxx_LSHxx_HZ~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | GLP | xx | LSH | xx | HZ~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans | AMEV1.1
1331 | Assembly | 1bbf7e59-126f-41be-b8f8-58d04a7adf72 | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 | Recooling plant with circulating water, several speed-controlled fans
1332 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant |  | 47 | ..._434_GESxx_RCLxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1333 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Switching command | 79 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_SC~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | SC~ | 01
1334 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Execution control | 79 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_EXC01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | EXC | 01 | EE
1335 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Operating message | 79 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_OMS01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 |  | E.g. volume flow in HTM > 0
1336 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Operating message Trend Log | 89 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_OMS01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 | TL
1337 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Collective fault signal | 85 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_#####_CFS01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
1338 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Repair switch Revision message | 92 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_REPxx_RVM01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | REP | xx | RVM | 01 |  | If required according to recognized rules of technology
1339 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | (Universal) operating unit Local override Binary | 110 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1340 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | (Universal) operating unit Local override Analog | 110 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_UOUxx_LOA01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | UOU | xx | LOA | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1341 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 98 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01
1342 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 98 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 | EE | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1343 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Local override Local override Binary | 98 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_#####_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 | EE
1344 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AO_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Control signal | 78 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANxx_MTRxx_CS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | MTR | xx | CS~ | 01
1345 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Control signal Trend Log | 88 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANxx_MTRxx_CS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | MTR | xx | CS~ | 01 | TL
1346 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Fan Local override Local override Analog | 102 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  |  | AMEV1.2
1347 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Fan Local override Local override Analog | 102 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.2
1348 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Fan Local override Local override Analog | 102 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_FANxx_LVRxx_LOA01_EE | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | xx | LVR | xx | LOA | 01 | EE |  | AMEV1.2
1349 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Fault message | 77 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FAN01_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | 01 | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans
1350 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Exhaust air | Fan Fault message | 77 | ..._434_GESxx_RCLxx_EX~_FANnn_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | EX~ | FAN | nn | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans (nn = number of fans)
1351 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water inlet | Temperature Reading | 87 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLI_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Can be omitted if HTM supplies current temperature value.
1352 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water inlet | Temperature Reading Trend Log | 97 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLI_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLI | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1353 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AI_MW_T_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water outlet | Temperature Reading | 88 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLO_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Can be omitted if HTM supplies current temperature value.
1354 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water outlet | Temperature Reading Trend Log | 98 | ..._434_GESxx_RCLxx_CLO_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CLO | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1355 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant AC voltage | Electric meter | 73 | ..._434_GESxx_RCLxx_ACV_EM~xx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | ACV | EM~ | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1356 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Heat meter | 72 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_HTMxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | HTM | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1357 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Circulating water | Water meter | 77 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_WMTxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | WMT | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1358 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Circulating water | Valve | 71 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_VLVxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1359 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Circulating water | Pump | 70 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_PMPxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | PMP | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1360 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Circulating water | Level switching Feedback | 90 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_SSRxx_LS~xx_FBK01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | SSR | xx | LS~ | xx | FBK | 01
1361 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Circulating water entry | Valve | 77 | ..._434_GESxx_RCLxx_CCE_VLVxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CCE | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1362 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Circulating water | Level switching HIGH Fault message | 100 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_SSRxx_LSHxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | SSR | xx | LSH | xx | FM~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans
1363 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AI_MW_LTF_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Circulating water | Conductivity Reading | 86 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_SSRxx_CDYxx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | SSR | xx | CDY | xx | MS~ | 01
1364 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Circulating water | Conductivity Reading Trend Log | 96 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_SSRxx_CDYxx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | SSR | xx | CDY | xx | MS~ | 01 | TL
1365 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Circulating water outlet | Valve | 78 | ..._434_GESxx_RCLxx_CCO_VLVxx | 25 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CCO | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.1
1366 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Circulating water | Water shortage protection Level switching LOW Alarm message | 125 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_WSPxx_LSLxx_ALM01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | WSP | xx | LSL | xx | ALM | 01
1367 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | AI_MW_QPH_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Circulating water | Quality pH value Reading | 90 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_SSRxx_QPHxx_MS~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | SSR | xx | QPH | xx | MS~ | 01
1368 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Circulating water | Quality pH value Reading Trend Log | 100 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_SSRxx_QPHxx_MS~01_TL | 40 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | SSR | xx | QPH | xx | MS~ | 01 | TL
1369 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Circulating water | Pump Release | 78 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_PMP02_MTRxx_RL~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | PMP | 02 | MTR | xx | RL~ | 01 |  | Corrosion protection
1370 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Circulating water | Pump Fault message | 84 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_PMP02_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | PMP | 02 | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Corrosion protection
1371 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Circulating water | Pump Release | 78 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_PMP01_MTRxx_RL~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | PMP | 01 | MTR | xx | RL~ | 01 |  | Biocide
1372 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Circulating water | Pump Fault message | 84 | ..._434_GESxx_RCLxx_CC~_PMP01_MTRxx_FM~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CC~ | PMP | 01 | MTR | xx | FM~ | 01 |  | Biocide
1373 | Assembly |  | 434 | BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Refrigeration Generation system Recooling plant Cooling water | Oil and glycol protector Level switching HIGH Hazard alarm | 120 | ..._434_GESxx_RCLxx_CL~_GLPxx_LSHxx_HZ~01 | 37 | 434 | GES | xx | RCL | xx | CL~ | GLP | xx | LSH | xx | HZ~ | 01 |  | Only for recooling plants with several fans | AMEV1.1
1374 | Assembly | 9ee71905-c4a3-48cb-9fe4-22bc4b34e24a | 434 | BGP_ULK_AMEV1 | Convection cooler with cold water connection or as a split unit
1375 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Consumption system Circulating air cooling unit |  | 61 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1376 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Consumption system Circulating air cooling unit | Release | 69 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_#####_RL~01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | RL~ | 01
1377 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Consumption system Circulating air cooling unit | Operating message | 79 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_#####_OMS01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | OMS | 01
1378 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Consumption system Circulating air cooling unit | Operating message Trend Log | 89 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_#####_OMS01_TL | 40 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | OMS | 01 | TL
1379 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Consumption system Circulating air cooling unit | Collective fault signal | 85 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_#####_CFS01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
1380 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Consumption system Circulating air cooling unit | (Universal) operating unit Local override Binary | 110 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1381 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Refrigeration Consumption system Circulating air cooling unit | Local override Local override Binary | 98 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_LVRxx_LOB01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 |  | If LVR necessary for operational reasons
1382 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Refrigeration Consumption system Circulating air cooling unit | Local override Local override Binary | 98 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_LVRxx_LOB01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 |  | If LVR necessary for operational reasons, can alternatively be implemented as AO | AMEV1.1
1383 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Refrigeration Consumption system Circulating air cooling unit | Local override Local override Binary | 98 | ..._434_CONxx_CACxx_###_#####_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 434 | CON | xx | CAC | xx | ### | ### | ## | LVR | xx | LOB | 01 | EE | If LVR necessary for operational reasons
1384 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Consumption system Circulating air cooling unit Circulating air | Temperature Reading | 97 | ..._434_CONxx_CACxx_CRA_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | CRA | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 |  | Alternatively with room temperature sensor | AMEV1.1
1385 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | EE_FLIM_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Consumption system Circulating air cooling unit Circulating air | Temperature Deviation | 99 | ..._434_CONxx_CACxx_CRA_SSRxx_T~~xx_DVN01_EE | 40 | 434 | CON | xx | CAC | xx | CRA | SSR | xx | T~~ | xx | DVN | 01 | EE | Alternatively with room temperature sensor | AMEV1.1
1386 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | AV_SW_T_RU_B_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Consumption system Circulating air cooling unit Circulating air | Temperature Setpoint | 98 | ..._434_CONxx_CACxx_CRA_SSRxx_T~~xx_SP~01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | CRA | SSR | xx | T~~ | xx | SP~ | 01 |  | Alternatively with room temperature sensor | AMEV1.1
1387 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Refrigeration Consumption system Circulating air cooling unit Circulating air | Temperature Reading Trend Log | 107 | ..._434_CONxx_CACxx_CRA_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 434 | CON | xx | CAC | xx | CRA | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL | Alternatively with room temperature sensor | AMEV1.1
1388 | Assembly |  | 434 | BGP_ULK_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Refrigeration Consumption system Circulating air cooling unit Floor | Condensation monitor Level switching HIGH Hazard alarm | 122 | ..._434_CONxx_CACxx_FL~_CDMxx_LSHxx_HZ~01 | 37 | 434 | CON | xx | CAC | xx | FL~ | CDM | xx | LSH | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1389 |  |  | 440 |  | Electric Power
1390 | Aggregate | 65d4d2dc-2e43-446f-aca9-cb461a441ca5 | 440 | AGG_MCC1_AMEV1 | Circuit Breaker Message Tripping
1391 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage main distribution | Power circuit breaker | 92 | ..._440_DTBxx_LVMxx_###_MCCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVM | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1392 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC1_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage main distribution | Power circuit breaker Alarm message | 106 | ..._440_DTBxx_LVMxx_###_MCCxx_#####_ALM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVM | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | ALM | 01 |  | Triggered
1393 | Aggregate | 4fc18bbe-dd65-4fe5-8c99-c7d0d1f50667 | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 | Circuit Breaker Message, Switching position and Tripping
1394 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage main distribution | Power circuit breaker | 92 | ..._440_DTBxx_LVMxx_###_MCCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVM | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1395 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage main distribution | Power circuit breaker Feedback ON | 104 | ..._440_DTBxx_LVMxx_###_MCCxx_#####_FBN01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVM | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | FBN | 01 |  | Position On | AMEV1.1
1396 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage main distribution | Power circuit breaker Feedback OFF | 105 | ..._440_DTBxx_LVMxx_###_MCCxx_#####_FBF01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVM | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | FBF | 01 |  | Off position | AMEV1.1
1397 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage main distribution | Power circuit breaker Alarm message | 106 | ..._440_DTBxx_LVMxx_###_MCCxx_#####_ALM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVM | xx | ### | MCC | xx | ### | ## | ALM | 01 |  | Triggered
1398 | Aggregate | 24ca1e56-3ee5-4cd8-a6b5-a6f7f9093e66 | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 | Circuit Breaker Messages and Advance Warnings
1399 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system AC voltage | Power circuit breaker | 92 | ..._440_CONxx_PSYxx_ACV_MCCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1400 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system AC voltage | Power circuit breaker Feedback ON | 104 | ..._440_CONxx_PSYxx_ACV_MCCxx_#####_FBN01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | FBN | 01
1401 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system AC voltage | Power circuit breaker Feedback OFF | 105 | ..._440_CONxx_PSYxx_ACV_MCCxx_#####_FBF01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | FBF | 01
1402 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system AC voltage | Power circuit breaker Revision message | 109 | ..._440_CONxx_PSYxx_ACV_MCCxx_#####_RVM01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.1
1403 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system AC voltage | Power circuit breaker Fault message | 106 | ..._440_CONxx_PSYxx_ACV_MCCxx_#####_FM~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | FM~ | 01
1404 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system AC voltage | Power circuit breaker Electric current Fault message | 123 | ..._440_CONxx_PSYxx_ACV_MCCxx_CURxx_FM~01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ACV | MCC | xx | CUR | xx | FM~ | 01 |  | Overcurrent without tripping
1405 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC3_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Power supply system AC voltage | Power circuit breaker Electric current Alarm message | 123 | ..._440_CONxx_PSYxx_ACV_MCCxx_CURxx_ALM01 | 37 | 440 | CON | xx | PSY | xx | ACV | MCC | xx | CUR | xx | ALM | 01 |  | Overcurrent with tripping | AMEV1.1
1406 | Aggregate | e40a975b-bc74-4cb1-85fe-7724712107d3 | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 | Medium Voltage Circuit Breaker
1407 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker | 99 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1408 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Feedback ON | 111 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_#####_FBN01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | FBN | 01
1409 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Feedback OFF | 112 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_#####_FBF01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | FBF | 01
1410 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Earth Revision message | 122 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_GNDxx_RVM01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | GND | xx | RVM | 01 |  |  | AMEV1.1
1411 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Earth Hazard alarm | 118 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_GNDxx_HZ~01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | GND | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1412 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Electric current Fault message | 130 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_CURxx_FM~01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | CUR | xx | FM~ | 01 |  | Overcurrent without tripping | AMEV1.1
1413 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Electric current Alarm message | 130 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_CURxx_ALM01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | CUR | xx | ALM | 01 |  | Overcurrent with tripping | AMEV1.1
1414 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Insulation monitor Hazard alarm | 131 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_INSxx_HZ~01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | INS | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1415 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Residual current monitoring Fault message | 141 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_RCMxx_FM~01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | RCM | xx | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1416 | Aggregate |  | 440 | AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Medium voltage switchgear AC voltage | Power circuit breaker Residual current circuit breaker Hazard alarm | 145 | ..._440_DTBxx_MVSxx_ACV_MCCxx_RCBxx_HZ~01 | 37 | 440 | DTB | xx | MVS | xx | ACV | MCC | xx | RCB | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1417 | Aggregate | 3c0956d8-2d37-40d8-9769-df6ae8e6a4a6 | 440 | AGG_LBS_G_AMEV1 | Switch disconnector with switching position signal
1418 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Position, length, amplitude | 120 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_PL~xx_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | PL~ | xx | SV~ | 01
1419 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Position, length, amplitude Revision message | 137 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_PL~xx_RVM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | PL~ | xx | RVM | 01 |  | Position On | AMEV1.1
1420 | Aggregate | 25b108a2-702c-4fbf-875d-f0ce98733861 | 440 | AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 | Switch disconnector with switching position signal, tripping
1421 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch | 92 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | ### | ## | SV~ | 01
1422 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Position, length, amplitude Revision message | 137 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_PL~xx_RVM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | PL~ | xx | RVM | 01 |  | Position On | AMEV1.1
1423 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Frost protection control Alarm message | 131 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_FPCxx_ALM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | FPC | xx | ALM | 01
1424 | Aggregate | 3f567a62-c98f-4252-9ea6-fdb974338b34 | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 | Switch disconnector, switching position message, tripping, temperature monitoring
1425 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch | 92 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | ### | ## | SV~ | 01
1426 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Position, length, amplitude Revision message | 137 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_PL~xx_RVM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | PL~ | xx | RVM | 01 |  | Position On | AMEV1.1
1427 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Frost protection control Alarm message | 131 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_FPCxx_ALM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | FPC | xx | ALM | 01
1428 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Temperature switching high Fault message | 133 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_TSHxx_FM~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | TSH | xx | FM~ | 01 |  | Overtemperature | AMEV1.1
1429 | Aggregate | 27900b7c-236e-4b01-98c5-57b614a7e81c | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 | Switch disconnector with drive, signal switching position, tripping
1430 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch | 92 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | ### | ## | SV~ | 01
1431 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Position, length, amplitude Revision message | 137 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_PL~xx_RVM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | PL~ | xx | RVM | 01 |  | Position On | AMEV1.1
1432 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Frost protection control Alarm message | 131 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_FPCxx_ALM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | FPC | xx | ALM | 01
1433 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Position, length, amplitude Feedback ON | 132 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_PL~xx_FBN01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | PL~ | xx | FBN | 01 |  |  | AMEV1.1
1434 | Aggregate |  | 440 | AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage switchgear AC voltage | Load break switch Position, length, amplitude Feedback OFF | 133 | ..._440_DTBxx_LVSxx_ACV_LBSxx_PL~xx_FBF01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVS | xx | ACV | LBS | xx | PL~ | xx | FBF | 01 |  |  | AMEV1.1
1435 | Assembly | 5091033f-1e06-49ef-9f52-f666c8baff48 | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 | Transformer (medium voltage, oil insulated)
1436 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Mains connection Transformer power supply AC voltage |  | 73 | ..._440_MCNxx_TRFxx_ACV_#####_#####_SV~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ACV | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1437 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Mains connection Transformer power supply AC voltage | Overcurrent monitor Hazard alarm | 106 | ..._440_MCNxx_TRFxx_ACV_#####_OC~xx_HZ~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ACV | ### | ## | OC~ | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1438 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Mains connection Transformer power supply AC voltage | Power switch Hazard alarm | 99 | ..._440_MCNxx_TRFxx_ACV_#####_PSMxx_HZ~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ACV | ### | ## | PSM | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1439 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Mains connection Transformer power supply | Fan Fault message | 80 | ..._440_MCNxx_TRFxx_###_FANxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ### | FAN | xx | MTR | xx | FM~ | 01
1440 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Mains connection Transformer power supply | Temperature switching high Fault message | 103 | ..._440_MCNxx_TRFxx_###_SSRxx_TSHxx_FM~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ### | SSR | xx | TSH | xx | FM~ | 01
1441 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Mains connection Transformer power supply | Temperature switching high Hazard alarm | 102 | ..._440_MCNxx_TRFxx_###_SSRxx_TSHxx_HZ~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ### | SSR | xx | TSH | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1442 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Mains connection Transformer power supply | Buchholz relay Fault message | 91 | ..._440_MCNxx_TRFxx_###_SSRxx_BHRxx_FM~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ### | SSR | xx | BHR | xx | FM~ | 01
1443 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF1_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Mains connection Transformer power supply | Buchholz relay Hazard alarm | 90 | ..._440_MCNxx_TRFxx_###_SSRxx_BHRxx_HZ~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ### | SSR | xx | BHR | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1444 | Assembly | c58e82c9-0c68-4471-b678-1781963608d9 | 440 | BGP_TRF2_AMEV1 | Transformer
1445 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF2_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Mains connection Transformer power supply AC voltage |  | 73 | ..._440_MCNxx_TRFxx_ACV_#####_#####_SV~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ACV | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1446 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF2_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Mains connection Transformer power supply AC voltage | Fault message | 87 | ..._440_MCNxx_TRFxx_ACV_#####_#####_FM~01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ACV | ### | ## | ### | ## | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1447 | Assembly |  | 440 | BGP_TRF2_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Mains connection Transformer power supply AC voltage | Alarm message | 87 | ..._440_MCNxx_TRFxx_ACV_#####_#####_ALM01 | 37 | 440 | MCN | xx | TRF | xx | ACV | ### | ## | ### | ## | ALM | 01 |  |  | AMEV1.1
1448 | Assembly | 641c6455-99cc-4c58-989d-7d8859d0b1a0 | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 | Feed-in management Step-by-step (german EEG)
1449 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power | 74 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_SV~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1450 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | MI_BM_3n_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power External Feed-in Power Command | 105 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_EFP01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | EFP | 01
1451 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | MO_SB_3n_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power Feedback command external power supply | 113 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_FBX01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | FBX | 01
1452 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | AO_MWC_J_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power Measured value supply | 96 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_MSI01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | MSI | 01
1453 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power External Feed-in Power Command Trend Log | 115 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_EFP01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | EFP | 01 | TL
1454 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power Feedback command external power supply Trend Log | 123 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_FBX01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | FBX | 01 | TL
1455 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power Measured value supply Trend Log | 106 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_MSI01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | MSI | 01 | TL |  | AMEV1.1
1456 | Assembly | 7a5367e0-3abc-4da2-a290-2c4275dc4fb9 | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 | Feed-in management Infinitely variable (german EEG)
1457 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power | 74 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_SV~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1458 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | AI_SW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power External Feed-in Power Command | 105 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_EFP01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | EFP | 01 |  | Alternative to MI and MO, depending on grid operator | AMEV1.1
1459 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | AO_MWC_J_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power Feedback command external power supply | 113 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_FBX01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | FBX | 01 |  |  | AMEV1.1
1460 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power External Feed-in Power Command Trend Log | 115 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_EFP01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | EFP | 01 | TL |  | AMEV1.1
1461 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power Feedback command external power supply Trend Log | 123 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_FBX01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | FBX | 01 | TL |  | AMEV1.1
1462 | Assembly |  | 440 | BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Power Measured value supply Trend Log | 106 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_#####_P~~xx_MSI01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | ### | ## | P~~ | xx | MSI | 01 | TL |  | AMEV1.1;nicht verwenden
1463 | Assembly | 1ec186a4-b143-4d47-b7bd-c3cd32ac133e | 440 | BGP_PVA_AMEV1 | Photovoltaic system
1464 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Generator | 78 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_GENxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | GEN | xx | ### | ## | SV~ | 01
1465 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant Outside air | Temperature Reading | 89 | ..._440_GESxx_PVPxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1466 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant Outside air | Temperature Reading Trend Log | 99 | ..._440_GESxx_PVPxx_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1467 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | AI_MW_R_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant Outside air | Radiation Reading | 87 | ..._440_GESxx_PVPxx_OA~_SSRxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | OA~ | SSR | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1468 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant Outside air | Radiation Reading Trend Log | 97 | ..._440_GESxx_PVPxx_OA~_SSRxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | OA~ | SSR | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1469 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | AV_MW_J_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Generator Power Reading | 92 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_GENxx_P~~xx_MS~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | GEN | xx | P~~ | xx | MS~ | 01
1470 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Generator Power Reading Trend Log | 102 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_GENxx_P~~xx_MS~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | GEN | xx | P~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1471 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | AV_ZW_H_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Generator Work Metered value | 97 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_GENxx_WK~xx_MT~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | GEN | xx | WK~ | xx | MT~ | 01
1472 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | TL_AN_ZW_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Generator Work Metered value Trend Log | 107 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_GENxx_WK~xx_MT~01_TL | 40 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | GEN | xx | WK~ | xx | MT~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1473 | Assembly |  | 440 | BGP_PVA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Photovoltaic plant AC voltage | Generator Fault message | 92 | ..._440_GESxx_PVPxx_ACV_GENxx_#####_FM~01 | 37 | 440 | GES | xx | PVP | xx | ACV | GEN | xx | ### | ## | FM~ | 01
1474 | Assembly | cf297664-2999-464b-bc46-695159802cb6 | 440 | BGP_NSU_SSM_AMEV1 | Low Voltage Subdistribution Collective Fault Message
1475 | Assembly |  | 440 | BGP_NSU_SSM_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage subdistribution | Switching cabinet Position switching | 105 | ..._440_DTBxx_LVBxx_###_SWCxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVB | xx | ### | SWC | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1476 | Assembly |  | 440 | BGP_NSU_SSM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage subdistribution AC voltage | Switching cabinet Position switching Collective fault signal | 140 | ..._440_DTBxx_LVBxx_ACV_SWCxx_PSSxx_CFS01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVB | xx | ACV | SWC | xx | PSS | xx | CFS | 01 |  | Collective signaling of the automatic circuit breakers Auxiliary contacts | AMEV1.1
1477 | Assembly | c821ac92-b7b1-46c2-8653-1f4bd1a7fb67 | 440 | BGP_NSU_AMEV1 | Low Voltage Sub-Distribution
1478 | Assembly |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage subdistribution | Switching cabinet | 86 | ..._440_DTBxx_LVBxx_###_SWCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVB | xx | ### | SWC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1479 | Assembly |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage subdistribution | Switching cabinet Position switching Alarm message | 119 | ..._440_DTBxx_LVBxx_###_SWCxx_PSSxx_ALM01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVB | xx | ### | SWC | xx | PSS | xx | ALM | 01 |  | In publicly accessible areas (main switch monitoring) | AMEV1.1
1480 | Assembly |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage subdistribution AC voltage | Switching cabinet Overvoltage general Fault message | 131 | ..._440_DTBxx_LVBxx_ACV_SWCxx_OVGxx_FM~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVB | xx | ACV | SWC | xx | OVG | xx | FM~ | 01 |  | Number per individual element or as a collective signal (--> SSM)
1481 | Assembly |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage subdistribution AC voltage | Switching cabinet Phase monitor Fault message | 125 | ..._440_DTBxx_LVBxx_ACV_SWCxx_PHMxx_FM~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVB | xx | ACV | SWC | xx | PHM | xx | FM~ | 01
1482 | Assembly |  | 440 | BGP_NSU_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Distribution system Low voltage subdistribution AC voltage | Switching cabinet Circuit breaker Fault message | 127 | ..._440_DTBxx_LVBxx_ACV_SWCxx_MCBxx_FM~01 | 37 | 440 | DTB | xx | LVB | xx | ACV | SWC | xx | MCB | xx | FM~ | 01 |  | Number per individual element or as a collective signal (--> SSM)
1483 | Assembly | 186ee6a0-a8dd-4ba8-98d0-e572cefcb899 | 440 | BGP_USV_AMEV1 | UPS system (central)
1484 | Assembly |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system UPS system | Switching cabinet | 68 | ..._440_CONxx_UPCxx_###_SWCxx_#####_SV~01 | 37 | 440 | CON | xx | UPC | xx | ### | SWC | xx | ### | ## | SV~ | 01
1485 | Assembly |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system UPS system AC voltage | Inverter Electrical potential, voltage Operating message | 118 | ..._440_CONxx_UPCxx_ACV_INVxx_E~~xx_OMS01 | 37 | 440 | CON | xx | UPC | xx | ACV | INV | xx | E~~ | xx | OMS | 01 |  | If available
1486 | Assembly |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system UPS system DC voltage | Battery Work Fault message | 88 | ..._440_CONxx_UPCxx_DC~_ACCxx_WK~xx_FM~01 | 37 | 440 | CON | xx | UPC | xx | DC~ | ACC | xx | WK~ | xx | FM~ | 01 |  | If available
1487 | Assembly |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_BM_NOT_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system UPS system AC voltage | Static transfer switch Position switching Feedback | 112 | ..._440_CONxx_UPCxx_ACV_SSWxx_PSSxx_FBK01 | 37 | 440 | CON | xx | UPC | xx | ACV | SSW | xx | PSS | xx | FBK | 01 |  | If available | AMEV1.1
1488 | Assembly |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system UPS system AC voltage | Static transfer switch Local override LO/ID message | 113 | ..._440_CONxx_UPCxx_ACV_SSWxx_LVRxx_LO~01 | 37 | 440 | CON | xx | UPC | xx | ACV | SSW | xx | LVR | xx | LO~ | 01 |  | If available
1489 | Assembly |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system UPS system | Fault message | 64 | ..._440_CONxx_UPCxx_###_###xx_FINxx_FM~01 | 37 | 440 | CON | xx | UPC | xx | ### | ### | xx | FIN | xx | FM~ | 01 |  | If available
1490 | Assembly |  | 440 | BGP_USV_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system UPS system | Collective fault signal | 74 | ..._440_CONxx_UPCxx_###_###xx_FINxx_CFS01 | 37 | 440 | CON | xx | UPC | xx | ### | ### | xx | FIN | xx | CFS | 01
1491 | Assembly | e6cad237-63eb-43ad-b588-63b4d25da3f1 | 440 | BGP_NEA_AMEV1 | Emergency power supply system simple
1492 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Mains backup system |  | 58 | ..._440_GESxx_MBUxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1493 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Mains backup system | Ready for operation | 78 | ..._440_GESxx_MBUxx_###_#####_#####_ROP01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | ROP | 01
1494 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Mains backup system | Collective fault signal | 82 | ..._440_GESxx_MBUxx_###_#####_#####_CFS01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
1495 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Mains backup system AC voltage | Combustion engine Operating message | 105 | ..._440_GESxx_MBUxx_ACV_CBExx_#####_OMS01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ACV | CBE | xx | ### | ## | OMS | 01
1496 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Mains backup system AC voltage | Combustion engine Fault message | 101 | ..._440_GESxx_MBUxx_ACV_CBExx_#####_FM~01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ACV | CBE | xx | ### | ## | FM~ | 01
1497 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_RM_AK_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Mains backup system AC voltage | Power circuit breaker Position switching Feedback ON | 122 | ..._440_GESxx_MBUxx_ACV_MCCxx_PSSxx_FBN01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ACV | MCC | xx | PSS | xx | FBN | 01 |  |  | AMEV1.1
1498 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Mains backup system AC voltage | Generator Operating message | 97 | ..._440_GESxx_MBUxx_ACV_GENxx_#####_OMS01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ACV | GEN | xx | ### | ## | OMS | 01
1499 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Mains backup system DC voltage | Battery Fault message | 91 | ..._440_GESxx_MBUxx_DC~_ACCxx_###xx_FM~01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | DC~ | ACC | xx | ### | xx | FM~ | 01
1500 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Mains backup system | Fuel supply Level switching LOW Alarm message | 104 | ..._440_GESxx_MBUxx_###_FESxx_LSLxx_ALM01 | 37 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ### | FES | xx | LSL | xx | ALM | 01
1501 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Mains backup system AC voltage | Combustion engine Operating message Trend Log | 115 | ..._440_GESxx_MBUxx_ACV_CBExx_#####_OMS01_TL | 40 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ACV | CBE | xx | ### | ## | OMS | 01 | TL
1502 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Mains backup system AC voltage | Power circuit breaker Operating message Trend Log | 119 | ..._440_GESxx_MBUxx_ACV_MCCxx_#####_OMS01_TL | 40 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ACV | MCC | xx | ### | ## | OMS | 01 | TL
1503 | Assembly |  | 440 | BGP_NEA_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Generation system Mains backup system AC voltage | Generator Operating message Trend Log | 107 | ..._440_GESxx_MBUxx_ACV_GENxx_#####_OMS01_TL | 40 | 440 | GES | xx | MBU | xx | ACV | GEN | xx | ### | ## | OMS | 01 | TL
1504 | Plant | 1156fc8d-5a8b-40d3-a73f-f4cb5d7546d3 | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 | Emergency lighting
1505 | Plant |  | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Safety lighting |  | 55 | ..._440_CONxx_SFLxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 440 | CON | xx | SFL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1506 | Plant |  | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Safety lighting | Ready for operation | 75 | ..._440_CONxx_SFLxx_###_#####_#####_ROP01 | 37 | 440 | CON | xx | SFL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | ROP | 01
1507 | Plant |  | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Safety lighting | Collective fault signal | 79 | ..._440_CONxx_SFLxx_###_#####_#####_CFS01 | 37 | 440 | CON | xx | SFL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
1508 | Plant |  | 440 | ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | High-voltage systems Consumption system Safety lighting | Alarm message | 69 | ..._440_CONxx_SFLxx_###_#####_#####_ALM01 | 37 | 440 | CON | xx | SFL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | ALM | 01
1509 |  |  | 450 |  | Communication and IT
1510 | Assembly | 133c4cab-f8d2-4c50-9298-81bd81e7c59c | 450 | BGP_BMA_AMEV1 | Fire shutdown
1511 | Assembly |  | 450 | BGP_BMA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Telecommunications and IT equipment Hazard alarm system Fire alarm system |  | 73 | ..._450_HZSxx_FALxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 450 | HZS | xx | FAL | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1512 | Assembly |  | 450 | BGP_BMA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Telecommunications and IT equipment Hazard alarm system Fire alarm system | Fire alarm control panel Collective fault signal | 122 | ..._450_HZSxx_FALxx_###_FIAxx_#####_CFS01 | 37 | 450 | HZS | xx | FAL | xx | ### | FIA | xx | ### | ## | CFS | 01
1513 | Assembly |  | 450 | BGP_BMA_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Telecommunications and IT equipment Hazard alarm system Fire alarm system | Fire detection Hazard alarm | 101 | ..._450_HZSxx_FALxx_###_FIDxx_#####_HZ~01 | 37 | 450 | HZS | xx | FAL | xx | ### | FID | xx | ### | ## | HZ~ | 01 |  | Assign fire detection system for system-by-system shutdown | AMEV1.1
1514 |  |  | 460 |  | Conveyor
1515 | Assembly | 562371d5-5e63-497a-b65b-ffff73d23cd2 | 460 | BGP_PTA_AMEV1 | Lift
1516 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Passenger elevator |  | 55 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1517 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Passenger elevator | Control Collective fault signal | 87 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_CTLxx_#####_CFS01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | CFS | 01
1518 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA_AMEV1 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Passenger elevator | Cabin Emergency call Hazard alarm | 89 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_CABxx_EMCxx_HZ~01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | CAB | xx | EMC | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1519 | Assembly | e0c857e6-e276-4353-af2f-342a2c8dd00f | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 | Passenger elevator (extended) | [22 empty] | AMEV1.2
1520 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Passenger elevator |  | 55 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1521 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BO_FG_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Passenger elevator | Control Release | 71 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_CTLxx_#####_RL~01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | RL~ | 01 |  | If necessary in the operating concept | AMEV1.2
1522 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Passenger elevator | Control Collective fault signal | 87 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_CTLxx_#####_CFS01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | CFS | 01 |  |  | AMEV1.2
1523 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Passenger elevator | Control Ready for operation | 83 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_CTLxx_#####_ROP01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | ROP | 01 |  | If necessary in the operating concept | AMEV1.2
1524 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Passenger elevator | Control Ready for operation Trend Log | 93 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_CTLxx_#####_ROP01_TL | 40 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | ROP | 01 | TL | If necessary in the operating concept | AMEV1.2
1525 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Passenger elevator | Control Revision message | 80 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_CTLxx_#####_RVM01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.2
1526 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Passenger elevator | Cabin Emergency call Hazard alarm | 89 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_CABxx_EMCxx_HZ~01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | CAB | xx | EMC | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1527 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BI_AM_ZOF_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Passenger elevator | Smoke extraction damper Position switching Alarm message | 112 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_SEDxx_PSSxx_ALM01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | SED | xx | PSS | xx | ALM | 01 |  |  | AMEV1.2
1528 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Passenger elevator | Cabin Counter trips Metered value | 89 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_CABxx_CTRxx_MT~01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | CAB | xx | CTR | xx | MT~ | 01 |  | If necessary in the operating concept | AMEV1.2
1529 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | MV_STA_AZ_AMEV1.2 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Passenger elevator | Control Status | 70 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_CTLxx_#####_STA01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | STA | 01 |  | If necessary in the operating concept | AMEV1.2
1530 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Passenger elevator | Fire detection Hazard alarm | 83 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_FIDxx_#####_HZ~01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | FID | xx | ### | ## | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1531 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BI_ANO_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Passenger elevator | Generator Abnormal message | 82 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_GENxx_#####_ABN01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | GEN | xx | ### | ## | ABN | 01 |  | Alternatively, accumulator | AMEV1.2
1532 | Assembly |  | 460 | BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Passenger elevator | Fire department control panel Position switching Hazard alarm | 117 | ..._460_PTSxx_ELPxx_###_FIPxx_PSSxx_HZ~01 | 37 | 460 | PTS | xx | ELP | xx | ### | FIP | xx | PSS | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1533 | Assembly | cf1cf63f-a7d7-4fcc-829e-898b5b29e3f6 | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 | Moving staircas | [22 empty] | AMEV1.2
1534 | Assembly |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Moving staircase |  | 53 | ..._460_PTSxx_MSTxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | PTS | xx | MST | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1535 | Assembly |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | BO_FG_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Moving staircase | Control Release | 69 | ..._460_PTSxx_MSTxx_###_CTLxx_#####_RL~01 | 37 | 460 | PTS | xx | MST | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | RL~ | 01 |  | If necessary in the operating concept | AMEV1.2
1536 | Assembly |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Moving staircase | Control Collective fault signal | 85 | ..._460_PTSxx_MSTxx_###_CTLxx_#####_CFS01 | 37 | 460 | PTS | xx | MST | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | CFS | 01 |  |  | AMEV1.2
1537 | Assembly |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Moving staircase | Control Execution control | 79 | ..._460_PTSxx_MSTxx_###_CTLxx_#####_EXC01_EE | 40 | 460 | PTS | xx | MST | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | EXC | 01 | EE | If necessary in the operating concept | AMEV1.2
1538 | Assembly |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Moving staircase | Control Ready for operation | 81 | ..._460_PTSxx_MSTxx_###_CTLxx_#####_ROP01 | 37 | 460 | PTS | xx | MST | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | ROP | 01 |  | If necessary in the operating concept | AMEV1.2
1539 | Assembly |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | MV_AS_FTR_AMEV1.2 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Moving staircase | Control Plant control system | 82 | ..._460_PTSxx_MSTxx_###_CTLxx_#####_PCS01 | 37 | 460 | PTS | xx | MST | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | PCS | 01 |  | If necessary in the operating concept | AMEV1.2
1540 | Assembly |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | MV_STA_FTR_AMEV1.2 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Moving staircase | Control Status | 68 | ..._460_PTSxx_MSTxx_###_CTLxx_#####_STA01 | 37 | 460 | PTS | xx | MST | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | STA | 01 |  | If necessary in the operating concept | AMEV1.2
1541 | Assembly |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | TL_MS_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Moving staircase | Control Status Trend Log | 78 | ..._460_PTSxx_MSTxx_###_CTLxx_#####_STA01_TL | 40 | 460 | PTS | xx | MST | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | STA | 01 | TL | If necessary in the operating concept | AMEV1.2
1542 | Assembly |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Moving staircase | Control Revision message | 78 | ..._460_PTSxx_MSTxx_###_CTLxx_#####_RVM01 | 37 | 460 | PTS | xx | MST | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.2
1543 | Assembly |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Moving staircase | Emergency stop Alarm message | 82 | ..._460_PTSxx_MSTxx_###_EMSxx_#####_ALM01 | 37 | 460 | PTS | xx | MST | xx | ### | EMS | xx | ### | ## | ALM | 01 |  |  | AMEV1.2
1544 | Assembly |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Moving staircase | Fire detection Hazard alarm | 81 | ..._460_PTSxx_MSTxx_###_FIDxx_#####_HZ~01 | 37 | 460 | PTS | xx | MST | xx | ### | FID | xx | ### | ## | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1545 | Assembly |  | 460 | BGP_FTR_AMEV1.2 |  | BI_ANO_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Passenger transport system Moving staircase | Generator Abnormal message | 80 | ..._460_PTSxx_MSTxx_###_GENxx_#####_ABN01 | 37 | 460 | PTS | xx | MST | xx | ### | GEN | xx | ### | ## | ABN | 01 |  |  | AMEV1.2
1546 | Assembly | 3df56db5-763f-4d50-80d5-e2b77ad7b42b | 460 | BGP_BFA_AZA_AMEV1.2 | Access systems | [22 empty] | AMEV1.2
1547 | Assembly |  | 460 | BGP_BFA_AZA_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Drive-in system Elevator Facade |  | 41 | ..._460_DINxx_ELVxx_FA~_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | DIN | xx | ELV | xx | FA~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1548 | Assembly |  | 460 | BGP_BFA_AZA_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Drive-in system Elevator Facade | Control Collective fault signal | 73 | ..._460_DINxx_ELVxx_FA~_CTLxx_#####_CFS01 | 37 | 460 | DIN | xx | ELV | xx | FA~ | CTL | xx | ### | ## | CFS | 01 |  |  | AMEV1.2
1549 | Assembly |  | 460 | BGP_BFA_AZA_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Drive-in system Elevator Facade | Control Ready for operation | 69 | ..._460_DINxx_ELVxx_FA~_CTLxx_#####_ROP01 | 37 | 460 | DIN | xx | ELV | xx | FA~ | CTL | xx | ### | ## | ROP | 01 |  | If necessary in the operating concept | AMEV1.2
1550 | Assembly |  | 460 | BGP_BFA_AZA_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Drive-in system Elevator Facade | Control Ready for operation Trend Log | 79 | ..._460_DINxx_ELVxx_FA~_CTLxx_#####_ROP01_TL | 40 | 460 | DIN | xx | ELV | xx | FA~ | CTL | xx | ### | ## | ROP | 01 | TL | If necessary in the operating concept | AMEV1.2
1551 | Assembly |  | 460 | BGP_BFA_AZA_AMEV1.2 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Drive-in system Elevator Facade | Control Revision message | 66 | ..._460_DINxx_ELVxx_FA~_CTLxx_#####_RVM01 | 37 | 460 | DIN | xx | ELV | xx | FA~ | CTL | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.2
1552 | Assembly |  | 460 | BGP_BFA_AZA_AMEV1.2 |  | BI_GM_P_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Conveyors Drive-in system Elevator Facade | Cabin Emergency call Hazard alarm | 75 | ..._460_DINxx_ELVxx_FA~_CABxx_EMCxx_HZ~01 | 37 | 460 | DIN | xx | ELV | xx | FA~ | CAB | xx | EMC | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1553 | Assembly | 9304d5b3-1b9e-43ba-9d7b-a3b8c05e50fd | 460 | BGP_RPA_AMEV1 | Pneumatic tube system
1554 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system |  | 54 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1555 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system | Control Collective fault signal | 86 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_CTLxx_#####_CFS01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | CFS | 01
1556 | Assembly | c531e2f4-4794-4df8-9c44-1037365c879a | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 | Pneumatic tube system (extended) | [22 empty] | AMEV1.2
1557 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system |  | 54 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1558 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BO_FG_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system | Control Release | 70 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_CTLxx_#####_RL~01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | RL~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1559 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system | Control Collective fault signal | 86 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_CTLxx_#####_CFS01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | CFS | 01 |  |  | AMEV1.2
1560 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system | Control Execution control | 80 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_CTLxx_#####_EXC01_EE | 40 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | EXC | 01 | EE |  | AMEV1.2
1561 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system | Control Ready for operation | 82 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_CTLxx_#####_ROP01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | ROP | 01 |  |  | AMEV1.2
1562 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system | Control Ready for operation Trend Log | 92 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_CTLxx_#####_ROP01_TL | 40 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | ROP | 01 | TL |  | AMEV1.2
1563 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system | Switch, Distributor Collective fault signal | 98 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_DSTxx_#####_CFS01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | DST | xx | ### | ## | CFS | 01 |  |  | AMEV1.2
1564 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system | Travel shaft Collective fault signal | 91 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_TRSxx_#####_CFS01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | TRS | xx | ### | ## | CFS | 01 |  |  | AMEV1.2
1565 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system | Fan Collective fault signal | 82 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_FANxx_#####_CFS01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | FAN | xx | ### | ## | CFS | 01 |  |  | AMEV1.2
1566 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system | Air filter Collective fault signal | 89 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_PM~xx_#####_CFS01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | PM~ | xx | ### | ## | CFS | 01 |  |  | AMEV1.2
1567 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system | Fire detection Alarm message | 83 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_FIDxx_#####_ALM01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | FID | xx | ### | ## | ALM | 01 |  |  | AMEV1.2
1568 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system | Control Revision message | 79 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_CTLxx_#####_RVM01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.2
1569 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system | Emergency stop Alarm message | 83 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_EMSxx_#####_ALM01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | EMS | xx | ### | ## | ALM | 01 |  |  | AMEV1.2
1570 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system | Control Counter trips Metered value | 90 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_CTLxx_CTRxx_MT~01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | CTL | xx | CTR | xx | MT~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1571 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system | Fire detection Hazard alarm | 82 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_FIDxx_#####_HZ~01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | FID | xx | ### | ## | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1572 | Assembly |  | 460 | BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | BI_ANO_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Pneumatic tube system | Generator Abnormal message | 81 | ..._460_GTPxx_PTUxx_###_GENxx_#####_ABN01 | 37 | 460 | GTP | xx | PTU | xx | ### | GEN | xx | ### | ## | ABN | 01 |  | Alternatively, accumulator | AMEV1.2
1573 | Assembly | 8b148658-c4a2-4036-8446-bad8d3e96c82 | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 | Small container transport system | [22 empty] | AMEV1.2
1574 | Assembly |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Small container transport system |  | 65 | ..._460_GTPxx_SMSxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | GTP | xx | SMS | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1575 | Assembly |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BO_FG_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Small container transport system | Control Release | 81 | ..._460_GTPxx_SMSxx_###_CTLxx_#####_RL~01 | 37 | 460 | GTP | xx | SMS | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | RL~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1576 | Assembly |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Small container transport system | Control Collective fault signal | 97 | ..._460_GTPxx_SMSxx_###_CTLxx_#####_CFS01 | 37 | 460 | GTP | xx | SMS | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | CFS | 01 |  |  | AMEV1.2
1577 | Assembly |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Small container transport system | Control Execution control | 91 | ..._460_GTPxx_SMSxx_###_CTLxx_#####_EXC01_EE | 40 | 460 | GTP | xx | SMS | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | EXC | 01 | EE |  | AMEV1.2
1578 | Assembly |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Small container transport system | Control Ready for operation | 93 | ..._460_GTPxx_SMSxx_###_CTLxx_#####_ROP01 | 37 | 460 | GTP | xx | SMS | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | ROP | 01 |  |  | AMEV1.2
1579 | Assembly |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Small container transport system | Control Ready for operation Trend Log | 103 | ..._460_GTPxx_SMSxx_###_CTLxx_#####_ROP01_TL | 40 | 460 | GTP | xx | SMS | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | ROP | 01 | TL |  | AMEV1.2
1580 | Assembly |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Small container transport system | Cabin Fault message | 85 | ..._460_GTPxx_SMSxx_###_CABxx_#####_FM~01 | 37 | 460 | GTP | xx | SMS | xx | ### | CAB | xx | ### | ## | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1581 | Assembly |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Small container transport system | Travel shaft Fault message | 92 | ..._460_GTPxx_SMSxx_###_TRSxx_#####_FM~01 | 37 | 460 | GTP | xx | SMS | xx | ### | TRS | xx | ### | ## | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1582 | Assembly |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Small container transport system | Fire detection Alarm message | 94 | ..._460_GTPxx_SMSxx_###_FIDxx_#####_ALM01 | 37 | 460 | GTP | xx | SMS | xx | ### | FID | xx | ### | ## | ALM | 01 |  |  | AMEV1.2
1583 | Assembly |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Small container transport system | Control Revision message | 90 | ..._460_GTPxx_SMSxx_###_CTLxx_#####_RVM01 | 37 | 460 | GTP | xx | SMS | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.2
1584 | Assembly |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Small container transport system | Emergency stop Alarm message | 94 | ..._460_GTPxx_SMSxx_###_EMSxx_#####_ALM01 | 37 | 460 | GTP | xx | SMS | xx | ### | EMS | xx | ### | ## | ALM | 01 |  |  | AMEV1.2
1585 | Assembly |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Small container transport system | Control Counter trips Metered value | 101 | ..._460_GTPxx_SMSxx_###_CTLxx_CTRxx_MT~01 | 37 | 460 | GTP | xx | SMS | xx | ### | CTL | xx | CTR | xx | MT~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1586 | Assembly |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Small container transport system | Fire detection Hazard alarm | 93 | ..._460_GTPxx_SMSxx_###_FIDxx_#####_HZ~01 | 37 | 460 | GTP | xx | SMS | xx | ### | FID | xx | ### | ## | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1587 | Assembly |  | 460 | BGP_KBT_AMEV1.2 |  | BI_ANO_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Small container transport system | Generator Abnormal message | 92 | ..._460_GTPxx_SMSxx_###_GENxx_#####_ABN01 | 37 | 460 | GTP | xx | SMS | xx | ### | GEN | xx | ### | ## | ABN | 01 |  | Alternatively, accumulator | AMEV1.2
1588 | Assembly | 9c2be47f-d988-4d24-aed4-c048edb29e5c | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 | Automatic transport system | [22 empty] | AMEV1.2
1589 | Assembly |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Automatic goods transport system |  | 65 | ..._460_GTPxx_AGTxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | GTP | xx | AGT | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1590 | Assembly |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BO_FG_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Automatic goods transport system | Control Release | 81 | ..._460_GTPxx_AGTxx_###_CTLxx_#####_RL~01 | 37 | 460 | GTP | xx | AGT | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | RL~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1591 | Assembly |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Automatic goods transport system | Control Collective fault signal | 97 | ..._460_GTPxx_AGTxx_###_CTLxx_#####_CFS01 | 37 | 460 | GTP | xx | AGT | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | CFS | 01 |  |  | AMEV1.2
1592 | Assembly |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Automatic goods transport system | Control Execution control | 91 | ..._460_GTPxx_AGTxx_###_CTLxx_#####_EXC01_EE | 40 | 460 | GTP | xx | AGT | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | EXC | 01 | EE |  | AMEV1.2
1593 | Assembly |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Automatic goods transport system | Control Ready for operation | 93 | ..._460_GTPxx_AGTxx_###_CTLxx_#####_ROP01 | 37 | 460 | GTP | xx | AGT | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | ROP | 01 |  |  | AMEV1.2
1594 | Assembly |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Automatic goods transport system | Control Ready for operation Trend Log | 103 | ..._460_GTPxx_AGTxx_###_CTLxx_#####_ROP01_TL | 40 | 460 | GTP | xx | AGT | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | ROP | 01 | TL |  | AMEV1.2
1595 | Assembly |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Automatic goods transport system | Cabin Fault message | 85 | ..._460_GTPxx_AGTxx_###_CABxx_#####_FM~01 | 37 | 460 | GTP | xx | AGT | xx | ### | CAB | xx | ### | ## | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1596 | Assembly |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Automatic goods transport system | Travel shaft Fault message | 92 | ..._460_GTPxx_AGTxx_###_TRSxx_#####_FM~01 | 37 | 460 | GTP | xx | AGT | xx | ### | TRS | xx | ### | ## | FM~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1597 | Assembly |  | 461 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Automatic goods transport system | Fire detection Alarm message | 94 | ..._460_GTPxx_AGTxx_###_FIDxx_#####_ALM01 | 37 | 460 | GTP | xx | AGT | xx | ### | FID | xx | ### | ## | ALM | 01 |  |  | AMEV1.2
1598 | Assembly |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Automatic goods transport system | Control Revision message | 90 | ..._460_GTPxx_AGTxx_###_CTLxx_#####_RVM01 | 37 | 460 | GTP | xx | AGT | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.2
1599 | Assembly |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Automatic goods transport system | Emergency stop Alarm message | 94 | ..._460_GTPxx_AGTxx_###_EMSxx_#####_ALM01 | 37 | 460 | GTP | xx | AGT | xx | ### | EMS | xx | ### | ## | ALM | 01 |  |  | AMEV1.2
1600 | Assembly |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Automatic goods transport system | Control Counter trips Metered value | 101 | ..._460_GTPxx_AGTxx_###_CTLxx_CTRxx_MT~01 | 37 | 460 | GTP | xx | AGT | xx | ### | CTL | xx | CTR | xx | MT~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1601 | Assembly |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Automatic goods transport system | Fire detection Hazard alarm | 93 | ..._460_GTPxx_AGTxx_###_FIDxx_#####_HZ~01 | 37 | 460 | GTP | xx | AGT | xx | ### | FID | xx | ### | ## | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1602 | Assembly |  | 460 | BGP_AWT_AMEV1.2 |  | BI_ANO_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Automatic goods transport system | Generator Abnormal message | 92 | ..._460_GTPxx_AGTxx_###_GENxx_#####_ABN01 | 37 | 460 | GTP | xx | AGT | xx | ### | GEN | xx | ### | ## | ABN | 01 |  | Alternatively, accumulator | AMEV1.2
1603 | Assembly | d20d7267-ccfc-4edf-9384-8c5b6bac1c11 | 460 | BGP_KRN_AMEV1.2 | Crane system | [22 empty] | AMEV1.2
1604 | Assembly |  | 460 | BGP_KRN_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Crane |  | 38 | ..._460_GTPxx_CRNxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | GTP | xx | CRN | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1605 | Assembly |  | 460 | BGP_KRN_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Crane | Control Ready for operation | 66 | ..._460_GTPxx_CRNxx_###_CTLxx_#####_ROP01 | 37 | 460 | GTP | xx | CRN | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | ROP | 01 |  |  | AMEV1.2
1606 | Assembly |  | 460 | BGP_KRN_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Crane | Control Ready for operation Trend Log | 76 | ..._460_GTPxx_CRNxx_###_CTLxx_#####_ROP01_TL | 40 | 460 | GTP | xx | CRN | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | ROP | 01 | TL |  | AMEV1.2
1607 | Assembly | 3a8bb7ac-f8a6-447f-a42a-273c57882f3a | 460 | BGP_HBB_AMEV1.2 | Lifting platform | [22 empty] | AMEV1.2
1608 | Assembly |  | 460 | BGP_HBB_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Lifting platform |  | 49 | ..._460_GTPxx_LFPxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | GTP | xx | LFP | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1609 | Assembly |  | 460 | BGP_HBB_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Lifting platform | Control Collective fault signal | 81 | ..._460_GTPxx_LFPxx_###_CTLxx_#####_CFS01 | 37 | 460 | GTP | xx | LFP | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | CFS | 01 |  |  | AMEV1.2
1610 | Assembly |  | 460 | BGP_HBB_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Lifting platform | Control Ready for operation | 77 | ..._460_GTPxx_LFPxx_###_CTLxx_#####_ROP01 | 37 | 460 | GTP | xx | LFP | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | ROP | 01 |  |  | AMEV1.2
1611 | Assembly |  | 460 | BGP_HBB_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Lifting platform | Control Ready for operation Trend Log | 87 | ..._460_GTPxx_LFPxx_###_CTLxx_#####_ROP01_TL | 40 | 460 | GTP | xx | LFP | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | ROP | 01 | TL |  | AMEV1.2
1612 | Assembly |  | 460 | BGP_HBB_AMEV1.2 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Lifting platform | Control Revision message | 74 | ..._460_GTPxx_LFPxx_###_CTLxx_#####_RVM01 | 37 | 460 | GTP | xx | LFP | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.2
1613 | Assembly |  | 460 | BGP_HBB_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Goods transport system Lifting platform | Emergency stop Alarm message | 78 | ..._460_GTPxx_LFPxx_###_EMSxx_#####_ALM01 | 37 | 460 | GTP | xx | LFP | xx | ### | EMS | xx | ### | ## | ALM | 01 |  |  | AMEV1.2
1614 | Assembly | f8ab339a-3f05-4639-81e8-de35d3badd19 | 460 | BGP_ULR_AMEV1.2 | Circulating rack storage system (formerly paternoster rack) | [22 empty] | AMEV1.2
1615 | Assembly |  | 460 | BGP_ULR_AMEV1.2 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Warehousing technology Rotating shelf |  | 47 | ..._460_WHSxx_RTTxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 460 | WHS | xx | RTT | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1616 | Assembly |  | 460 | BGP_ULR_AMEV1.2 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Warehousing technology Rotating shelf | Control Collective fault signal | 79 | ..._460_WHSxx_RTTxx_###_CTLxx_#####_CFS01 | 37 | 460 | WHS | xx | RTT | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | CFS | 01 |  |  | AMEV1.2
1617 | Assembly |  | 460 | BGP_ULR_AMEV1.2 |  | BI_BB_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Warehousing technology Rotating shelf | Control Ready for operation | 75 | ..._460_WHSxx_RTTxx_###_CTLxx_#####_ROP01 | 37 | 460 | WHS | xx | RTT | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | ROP | 01 |  |  | AMEV1.2
1618 | Assembly |  | 460 | BGP_ULR_AMEV1.2 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Warehousing technology Rotating shelf | Control Ready for operation Trend Log | 85 | ..._460_WHSxx_RTTxx_###_CTLxx_#####_ROP01_TL | 40 | 460 | WHS | xx | RTT | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | ROP | 01 | TL |  | AMEV1.2
1619 | Assembly |  | 460 | BGP_ULR_AMEV1.2 |  | BI_RVM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Warehousing technology Rotating shelf | Control Revision message | 72 | ..._460_WHSxx_RTTxx_###_CTLxx_#####_RVM01 | 37 | 460 | WHS | xx | RTT | xx | ### | CTL | xx | ### | ## | RVM | 01 |  |  | AMEV1.2
1620 | Assembly |  | 460 | BGP_ULR_AMEV1.2 |  | BI_AM_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Warehousing technology Rotating shelf | Emergency stop Alarm message | 76 | ..._460_WHSxx_RTTxx_###_EMSxx_#####_ALM01 | 37 | 460 | WHS | xx | RTT | xx | ### | EMS | xx | ### | ## | ALM | 01 |  |  | AMEV1.2
1621 | Assembly |  | 460 | BGP_ULR_AMEV1.2 |  | AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | [Local reference] | Conveyors Warehousing technology Rotating shelf | Control Counter trips Metered value | 83 | ..._460_WHSxx_RTTxx_###_CTLxx_CTRxx_MT~01 | 37 | 460 | WHS | xx | RTT | xx | ### | CTL | xx | CTR | xx | MT~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1622 |  |  | 470 |  | Usage-specific services
1623 | Aggregate | 02019586-b3ac-4ca9-8aff-7344f2adbea3 | 470 | AGG_KMP_AMEV1 | Compressor unit | [22 empty] | AMEV1.1
1624 | Aggregate |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Use-specific systems Media supply system Compressor unit Vacuum | Compressor | 74 | ..._470_MSYxx_CPUxx_VA~_CPRxx_#####_SV~01 | 37 | 470 | MSY | xx | CPU | xx | VA~ | CPR | xx | ### | ## | SV~ | 01
1625 | Aggregate |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Use-specific systems Media supply system Compressor unit Vacuum | Compressor Operating message | 92 | ..._470_MSYxx_CPUxx_VA~_CPRxx_MTRxx_OMS01 | 37 | 470 | MSY | xx | CPU | xx | VA~ | CPR | xx | MTR | xx | OMS | 01
1626 | Aggregate |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Use-specific systems Media supply system Compressor unit Vacuum | Compressor Fault message | 88 | ..._470_MSYxx_CPUxx_VA~_CPRxx_MTRxx_FM~01 | 37 | 470 | MSY | xx | CPU | xx | VA~ | CPR | xx | MTR | xx | FM~ | 01
1627 | Aggregate |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | AV_SW_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Use-specific systems Media supply system Compressor unit Vacuum | Compressor Pressure Setpoint | 92 | ..._470_MSYxx_CPUxx_VA~_CPRxx_PR~xx_SP~01 | 37 | 470 | MSY | xx | CPU | xx | VA~ | CPR | xx | PR~ | xx | SP~ | 01
1628 | Aggregate |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | AI_MW_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Use-specific systems Media supply system Compressor unit Vacuum | Compressor Pressure Reading | 91 | ..._470_MSYxx_CPUxx_VA~_CPRxx_PR~xx_MS~01 | 37 | 470 | MSY | xx | CPU | xx | VA~ | CPR | xx | PR~ | xx | MS~ | 01
1629 | Aggregate |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Use-specific systems Media supply system Compressor unit Vacuum | Compressor Pressure Reading Trend Log | 101 | ..._470_MSYxx_CPUxx_VA~_CPRxx_PR~xx_MS~01_TL | 40 | 470 | MSY | xx | CPU | xx | VA~ | CPR | xx | PR~ | xx | MS~ | 01 | TL
1630 | Aggregate |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | AV_PAR_K_AMEV1 |  | [Local reference] | Use-specific systems Media supply system Compressor unit Vacuum | Compressor Time Time value | 90 | ..._470_MSYxx_CPUxx_VA~_CPRxx_TI~xx_TIV01 | 37 | 470 | MSY | xx | CPU | xx | VA~ | CPR | xx | TI~ | xx | TIV | 01
1631 | Aggregate |  | 470 | AGG_KMP_AMEV1 |  | BV_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Use-specific systems Media supply system Compressor unit Vacuum | Compressor Time Fault message | 93 | ..._470_MSYxx_CPUxx_VA~_CPRxx_TI~xx_FM~01 | 37 | 470 | MSY | xx | CPU | xx | VA~ | CPR | xx | TI~ | xx | FM~ | 01
1632 | Assembly | 35876070-dbaf-49b0-8d91-fb1201950923 | 470 | BGP_DIG_AMEV1 | Digestorium (Switzerland: Chapel)
1633 | Assembly |  | 470 | BGP_DIG_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Use-specific systems Laboratory equipment Digestorium Exhaust air |  | 65 | ..._470_LE~xx_DIGxx_EX~_#####_#####_SV~01 | 37 | 470 | LE~ | xx | DIG | xx | EX~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1634 | Assembly |  | 470 | BGP_DIG_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Use-specific systems Laboratory equipment Digestorium Exhaust air | Collective fault signal | 89 | ..._470_LE~xx_DIGxx_EX~_#####_#####_CFS01 | 37 | 470 | LE~ | xx | DIG | xx | EX~ | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
1635 | Assembly |  | 470 | BGP_DIG_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Use-specific systems Laboratory equipment Digestorium Exhaust air | Speed switching low Hazard alarm | 98 | ..._470_LE~xx_DIGxx_EX~_SSRxx_SSLxx_HZ~01 | 37 | 470 | LE~ | xx | DIG | xx | EX~ | SSR | xx | SSL | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1636 | Assembly | 2294ce57-efd1-4705-809c-ecaeed158bf0 | 470 | BGP_CHS_AMEV1 | Chemical cabinet
1637 | Assembly |  | 470 | BGP_CHS_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Use-specific systems Exhaust air system Chemical Cabinet Exhaust air |  | 68 | ..._470_EASxx_CHMxx_EX~_#####_#####_SV~01 | 37 | 470 | EAS | xx | CHM | xx | EX~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1638 | Assembly |  | 470 | BGP_CHS_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Use-specific systems Exhaust air system Chemical Cabinet Exhaust air | Collective fault signal | 92 | ..._470_EASxx_CHMxx_EX~_#####_#####_CFS01 | 37 | 470 | EAS | xx | CHM | xx | EX~ | ### | ## | ### | ## | CFS | 01
1639 | Assembly |  | 470 | BGP_CHS_AMEV1 |  | BI_GM_L_AMEV1.1 |  | [Local reference] | Use-specific systems Exhaust air system Chemical Cabinet Exhaust air | Speed switching low Hazard alarm | 101 | ..._470_EASxx_CHMxx_EX~_SSRxx_SSLxx_HZ~01 | 37 | 470 | EAS | xx | CHM | xx | EX~ | SSR | xx | SSL | xx | HZ~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1640 |  |  | 480 |  | Building automation
1641 | Aggregate | cedec62c-d1b1-41c2-9a3b-65a19cf3d6d3 | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 | Automation Station Base Objects
1642 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station | 62 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_SV~01 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | SV~ | 01 |  | if technically feasible
1643 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | DEV_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Device | 69 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_DEV01 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | DEV | 01
1644 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | CAL_FT_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Calendar | 71 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_CAL01 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | CAL | 01 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1645 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | CAL_SF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Calendar | 71 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_CAL02 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | CAL | 02 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1646 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_GM_PSA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~10 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 10 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1647 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_GM_OSA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~15 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 15 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1648 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_AM_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~20 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 20 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1649 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_VAM_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~25 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 25 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1650 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_SM_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~30 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 30 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1651 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_ANO_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~35 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 35 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1652 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_WM_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~40 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 40 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1653 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_WM_GAQ_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~42 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 42 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1654 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_RVM_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~45 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 45 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1655 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_HD_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~50 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 50 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1656 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_SYS_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~60 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 60 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1657 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_TL_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~70 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 70 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1658 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | NC_SO_GA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Notification Class | 81 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_#####_NC~80 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | ### | ## | NC~ | 80 |  | Can be omitted if not used in the automation station
1659 | Aggregate |  | 480 | AGG_AS_B_AMEV1 |  | BI_SM_SYS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Automation focus | Automation station Buffer battery Fault message | 91 | ..._480_AMCxx_#####_###_AS~xx_BUFxx_FM~01 | 37 | 480 | AMC | xx | ### | ## | ### | AS~ | xx | BUF | xx | FM~ | 01 |  | Only if backup battery available
1660 | Aggregate | 0141042c-5e44-493f-96ce-31911d7b7025 | 480 | AGG_EF_AU_T_AMEV1 | Sensor Outside Temperature
1661 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_AU_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Temperature | 59 | ..._480_RABxx_#####_OA~_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1662 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_AU_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Temperature Reading | 67 | ..._480_RABxx_#####_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1663 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_AU_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Temperature Reading Trend Log | 77 | ..._480_RABxx_#####_OA~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1664 | Aggregate | fd47bb12-ed8d-416b-8e72-c1d533f17137 | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 | Multi-sensor Outdoor temperature and humidity
1665 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air |  | 47 | ..._480_RABxx_#####_OA~_MSUxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | MSU | xx | ### | ## | SV~ | 01
1666 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Temperature Reading | 67 | ..._480_RABxx_#####_OA~_MSUxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1667 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | AI_MW_M_L_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Humidity relative Reading | 73 | ..._480_RABxx_#####_OA~_MSUxx_HMRxx_MS~01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01
1668 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Temperature Reading Trend Log | 77 | ..._480_RABxx_#####_OA~_MSUxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1669 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Humidity relative Reading Trend Log | 83 | ..._480_RABxx_#####_OA~_MSUxx_HMRxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01 | TL
1670 | Aggregate | e5923409-6ac5-400f-832c-41f38efb2f07 | 440 | AGG_EF_AU_R_AMEV1 | Sensor Outside Illuminance
1671 | Aggregate |  | 440 | AGG_EF_AU_R_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Room | Radiation | 50 | ..._480_RABxx_#####_RM~_SSRxx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1672 | Aggregate |  | 440 | AGG_EF_AU_R_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Room | Radiation Reading | 58 | ..._480_RABxx_#####_RM~_SSRxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1673 | Aggregate |  | 440 | AGG_EF_AU_R_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Room | Radiation Reading Trend Log | 68 | ..._480_RABxx_#####_RM~_SSRxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1674 | Aggregate | efef5483-a2b7-4624-99b5-2d80143c6d1c | 480 | AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 | Sensor Outside Rain Detector | [22 empty] | AMEV1.1
1675 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Humidity relative switching HIGH | 80 | ..._480_RABxx_#####_OA~_SSRxx_HRHxx_SV~01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | SSR | xx | HRH | xx | SV~ | 01
1676 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Humidity relative switching HIGH Feedback | 89 | ..._480_RABxx_#####_OA~_SSRxx_HRHxx_FBK01 | 37 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | SSR | xx | HRH | xx | FBK | 01
1677 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Building Outside air | Humidity relative switching HIGH Feedback Trend Log | 99 | ..._480_RABxx_#####_OA~_SSRxx_HRHxx_FBK01_TL | 40 | 480 | RAB | xx | ### | ## | OA~ | SSR | xx | HRH | xx | FBK | 01 | TL
1678 | Plant | f688b955-06ab-4c49-9ad5-b954f0384425 | 480 | ANL_WET_AMEV1 | Weather station communication
1679 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level |  | 66 | ..._480_WETxx_GAYxx_###_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | ### | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1680 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | BV_SM_NAF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Fault message | 85 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_#####_FINxx_FM~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | ### | ## | FIN | xx | FM~ | 01
1681 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_WIG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Wind speed Reading | 90 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_MSUxx_WISxx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | MSU | xx | WIS | xx | MS~ | 01
1682 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Wind speed Reading Trend Log | 100 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_MSUxx_WISxx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | MSU | xx | WIS | xx | MS~ | 01 | TL
1683 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_WIR_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Wind direction Reading | 94 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_MSUxx_WIDxx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | MSU | xx | WID | xx | MS~ | 01
1684 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Wind direction Reading Trend Log | 104 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_MSUxx_WIDxx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | MSU | xx | WID | xx | MS~ | 01 | TL
1685 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Facade north | Radiation Reading | 97 | ..._480_WETxx_GAYxx_n00_MSUxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | n00 | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1686 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Facade north | Radiation Reading Trend Log | 107 | ..._480_WETxx_GAYxx_n00_MSUxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | n00 | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1687 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level East facade | Radiation Reading | 96 | ..._480_WETxx_GAYxx_e00_MSUxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | e00 | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1688 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level East facade | Radiation Reading Trend Log | 106 | ..._480_WETxx_GAYxx_e00_MSUxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | e00 | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1689 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Facade south | Radiation Reading | 97 | ..._480_WETxx_GAYxx_s00_MSUxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | s00 | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1690 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Facade south | Radiation Reading Trend Log | 107 | ..._480_WETxx_GAYxx_s00_MSUxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | s00 | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1691 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Facade West | Radiation Reading | 96 | ..._480_WETxx_GAYxx_w00_MSUxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | w00 | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1692 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Facade West | Radiation Reading Trend Log | 106 | ..._480_WETxx_GAYxx_w00_MSUxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | w00 | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1693 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Outside air | Radiation Reading | 96 | ..._480_WETxx_GAYxx_OA~_MSUxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | OA~ | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1694 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Outside air | Radiation Reading Trend Log | 106 | ..._480_WETxx_GAYxx_OA~_MSUxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | OA~ | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1695 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | BV_RM_JN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Humidity relative switching HIGH Feedback | 113 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_MSUxx_HRHxx_FBK01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | MSU | xx | HRH | xx | FBK | 01
1696 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Humidity relative switching HIGH Feedback Trend Log | 123 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_MSUxx_HRHxx_FBK01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | MSU | xx | HRH | xx | FBK | 01 | TL
1697 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_R_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Radiation Reading | 89 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_MSUxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1698 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Radiation Reading Trend Log | 99 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_MSUxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1699 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_T_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Outside air | Temperature Reading | 98 | ..._480_WETxx_GAYxx_OA~_MSUxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | OA~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1700 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Outside air | Temperature Reading Trend Log | 108 | ..._480_WETxx_GAYxx_OA~_MSUxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | OA~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1701 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MW_M_AU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Outside air | Humidity relative Reading | 104 | ..._480_WETxx_GAYxx_OA~_MSUxx_HMRxx_MS~01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | OA~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01
1702 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Outside air | Humidity relative Reading Trend Log | 114 | ..._480_WETxx_GAYxx_OA~_MSUxx_HMRxx_MS~01_TL | 40 | 480 | WET | xx | GAY | xx | OA~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01 | TL
1703 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Elevation angle Measured value calculated | 113 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_#####_PAExx_MVC01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | ### | ## | PAE | xx | MVC | 01 |  |  | AMEV1.1
1704 | Plant |  | 480 | ANL_WET_AMEV1 |  | AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Weather station Grouping assembly level Roof | Position of sun Azimuth angle Measured value calculated | 127 | ..._480_WETxx_GAYxx_RF~_#####_PAZxx_MVC01 | 37 | 480 | WET | xx | GAY | xx | RF~ | ### | ## | PAZ | xx | MVC | 01 |  |  | AMEV1.1
1705 | Aggregate | 6f43594f-529e-42fd-a603-f4832acb4f6b | 480 | AGG_EF_RU_T_AMEV1 | Sensor Room Temperature
1706 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_T_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Temperature | 43 | ..._480_RARxx_#####_RM~_SSRxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1707 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_T_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Temperature Reading | 51 | ..._480_RARxx_#####_RM~_SSRxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1708 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_T_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Temperature Reading Trend Log | 61 | ..._480_RARxx_#####_RM~_SSRxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1709 | Aggregate | 8307df66-5230-42f5-9223-bd00de81561c | 480 | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 | Sensor Room Presence Detector
1710 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Presence detection | 74 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_SSRxx_PDExx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | SSR | xx | PDE | xx | SV~ | 01
1711 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Presence detection Feedback | 83 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_SSRxx_PDExx_FBK01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | SSR | xx | PDE | xx | FBK | 01
1712 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Presence detection Feedback Trend Log | 93 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_SSRxx_PDExx_FBK01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | SSR | xx | PDE | xx | FBK | 01 | TL |  | AMEV1.1
1713 | Aggregate | e7eebba5-23a3-4bb5-9f45-727ae9f7b347 | 480 | AGG_FEN_AMEV1 | Window Contact Room automation
1714 | Aggregate |  | 480 | AGG_FEN_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Grouping assembly level Facade | Window Position switching | 94 | ..._330_RARxx_GAYxx_FA~_WINxx_PSSxx_SV~01 | 37 | 330 | RAR | xx | GAY | xx | FA~ | WIN | xx | PSS | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1715 | Aggregate |  | 480 | AGG_FEN_AMEV1 |  | BI_RM_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Grouping assembly level Facade | Window Position switching Feedback Open | 108 | ..._330_RARxx_GAYxx_FA~_WINxx_PSSxx_FBP01 | 37 | 330 | RAR | xx | GAY | xx | FA~ | WIN | xx | PSS | xx | FBP | 01 |  |  | AMEV1.1
1716 | Aggregate |  | 480 | AGG_FEN_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Doors, gates, windows, sun protection Grouping assembly level Facade | Window Position switching Feedback Open Trend Log | 118 | ..._330_RARxx_GAYxx_FA~_WINxx_PSSxx_FBP01_TL | 40 | 330 | RAR | xx | GAY | xx | FA~ | WIN | xx | PSS | xx | FBP | 01 | TL |  | AMEV1.1
1717 | Aggregate | 5eae4a8c-44ec-4197-ba0f-ede7a6c6fc80 | 480 | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 | Sensor Room Air quality
1718 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Concentration CO2 | 49 | ..._480_RARxx_#####_RM~_SSRxx_QCDxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | QCD | xx | SV~ | 01
1719 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | AI_MW_QCD_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Concentration CO2 Reading | 57 | ..._480_RARxx_#####_RM~_SSRxx_QCDxx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | QCD | xx | MS~ | 01
1720 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Concentration CO2 Reading Trend Log | 67 | ..._480_RARxx_#####_RM~_SSRxx_QCDxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | SSR | xx | QCD | xx | MS~ | 01 | TL
1721 | Aggregate | 716582c5-b2ee-473e-a3ed-e37017c9a05b | 480 | AGG_EF_RU_R_AMEV1 | Sensor Space Illuminance
1722 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment General lighting Room | Radiation | 66 | ..._480_RASxx_GLIxx_RM~_SSRxx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | GLI | xx | RM~ | SSR | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1723 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment General lighting Room | Radiation Reading | 74 | ..._480_RASxx_GLIxx_RM~_SSRxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAS | xx | GLI | xx | RM~ | SSR | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1724 | Aggregate |  | 480 | AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment General lighting Room | Radiation Reading Trend Log | 84 | ..._480_RASxx_GLIxx_RM~_SSRxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | GLI | xx | RM~ | SSR | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1725 | Aggregate | cafe3ec2-6450-49f7-9fcb-4e454ba04799 | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 | Multi-sensor Room (temperature, humidity and CO2)
1726 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Exhaust air |  | 62 | ..._480_RARxx_GAYxx_EX~_MSUxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | EX~ | MSU | xx | ### | ## | SV~ | 01
1727 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Exhaust air | Temperature Reading | 82 | ..._480_RARxx_GAYxx_EX~_MSUxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | EX~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1728 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Exhaust air | Temperature Reading Trend Log | 92 | ..._480_RARxx_GAYxx_EX~_MSUxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | EX~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1729 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Exhaust air | Humidity relative Reading | 88 | ..._480_RARxx_GAYxx_EX~_MSUxx_HMRxx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | EX~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01
1730 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Exhaust air | Humidity relative Reading Trend Log | 98 | ..._480_RARxx_GAYxx_EX~_MSUxx_HMRxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | EX~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01 | TL
1731 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | AI_MW_QCD_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Exhaust air | Concentration CO2 Reading | 88 | ..._480_RARxx_GAYxx_EX~_MSUxx_QCDxx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | EX~ | MSU | xx | QCD | xx | MS~ | 01
1732 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Exhaust air | Concentration CO2 Reading Trend Log | 98 | ..._480_RARxx_GAYxx_EX~_MSUxx_QCDxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | EX~ | MSU | xx | QCD | xx | MS~ | 01 | TL
1733 | Aggregate | 512cad49-3eab-43a4-89cc-8396058cfb47 | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 | Multi-sensor Room (ceiling mounting, presence detection, temperature, illuminance, humidity)
1734 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room |  | 55 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | ### | ## | SV~ | 01
1735 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Presence detection Feedback | 83 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_PDExx_FBK01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | PDE | xx | FBK | 01
1736 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Presence detection Feedback Trend Log | 93 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_PDExx_FBK01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | PDE | xx | FBK | 01 | TL
1737 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Temperature Reading | 75 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1738 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Temperature Reading Trend Log | 85 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1739 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Humidity relative Reading | 81 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_HMRxx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01
1740 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Humidity relative Reading Trend Log | 91 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_HMRxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01 | TL
1741 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Radiation Reading | 73 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1742 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Radiation Reading Trend Log | 83 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1743 | Aggregate | 88d46e2e-39be-489d-b3a8-e151529b2caa | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 | Multi-sensor Room (wall mounting, presence detection, temperature, illuminance, humidity, CO2, air quality)
1744 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room |  | 55 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | ### | ## | SV~ | 01
1745 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | BI_PAE_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Presence detection Feedback | 83 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_PDExx_FBK01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | PDE | xx | FBK | 01
1746 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Presence detection Feedback Trend Log | 93 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_PDExx_FBK01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | PDE | xx | FBK | 01 | TL
1747 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Temperature Reading | 75 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1748 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Temperature Reading Trend Log | 85 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1749 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Humidity relative Reading | 81 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_HMRxx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01
1750 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Humidity relative Reading Trend Log | 91 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_HMRxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | HMR | xx | MS~ | 01 | TL
1751 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Radiation Reading | 73 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_R~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01
1752 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Radiation Reading Trend Log | 83 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_R~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | R~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1753 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | AI_MW_QCD_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Concentration CO2 Reading | 81 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_QCDxx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | QCD | xx | MS~ | 01
1754 | Aggregate |  | 480 | AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Grouping assembly level Room | Concentration CO2 Reading Trend Log | 91 | ..._480_RARxx_GAYxx_RM~_MSUxx_QCDxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GAY | xx | RM~ | MSU | xx | QCD | xx | MS~ | 01 | TL
1755 | Aggregate | a0679ffe-e04e-4979-9914-0aae922a60e7 | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 | Room control unit Temperature control
1756 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Room | Room control panel Temperature | 87 | ..._480_RARxx_TCUxx_RM~_RCPxx_T~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | RM~ | RCP | xx | T~~ | xx | SV~ | 01
1757 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | AV_SW_T_RU_V_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Room | Room control panel Temperature Setpoint adjuster | 105 | ..._480_RARxx_TCUxx_RM~_RCPxx_T~~xx_SPJ01 | 37 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | RM~ | RCP | xx | T~~ | xx | SPJ | 01
1758 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Room | Room control panel Temperature Reading | 95 | ..._480_RARxx_TCUxx_RM~_RCPxx_T~~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | RM~ | RCP | xx | T~~ | xx | MS~ | 01
1759 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Room | Room control panel Temperature Reading Trend Log | 105 | ..._480_RARxx_TCUxx_RM~_RCPxx_T~~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | RM~ | RCP | xx | T~~ | xx | MS~ | 01 | TL
1760 | Aggregate | 5f863bc4-d2e6-4961-911d-1c082ee12fda | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 | Room control unit Ventilation with air quality measurement
1761 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Room | Room control panel | 69 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~_RCPxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | RCP | xx | ### | ## | SV~ | 01
1762 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | BI_RM_NJ_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Room | Room control panel Button Feedback | 85 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBK01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBK | 01 |  | Alternatively implemented as BI
1763 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | AI_MW_QCD_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Room | Room control panel Concentration CO2 Reading | 95 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~_RCPxx_QCDxx_MS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | RCP | xx | QCD | xx | MS~ | 01
1764 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Room | Room control panel Concentration CO2 Reading Trend Log | 105 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~_RCPxx_QCDxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | RCP | xx | QCD | xx | MS~ | 01 | TL
1765 | Aggregate | 428e9f9a-0771-444f-b3ea-1dc48485d830 | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 | Room control unit Lighting (button toggle function with feedback)
1766 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button | 74 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | SV~ | 01
1767 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | BI_RM_AK_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Feedback | 83 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBK01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBK | 01
1768 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Plant control system | 95 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_PCS01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | PCS | 01
1769 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Status | 81 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | STA | 01 |  | E.g. LED display on push-button
1770 | Aggregate | 77018366-b91f-45f6-800a-9fdea03a57d4 | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 | Room control unit Lighting (switch button with feedback)
1771 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button | 74 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | SV~ | 01
1772 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Feedback ON | 86 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBN01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBN | 01
1773 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Feedback OFF | 87 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBF01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBF | 01
1774 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Plant control system | 95 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_PCS01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | PCS | 01
1775 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Status | 81 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | STA | 01 |  | E.g. LED display on push-button
1776 | Aggregate | 69d92ff6-e265-46d9-9847-5892dce1dd5b | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 | Room control unit Lighting (button toggle function dimming with feedback)
1777 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation | 77 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1778 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | BI_RM_AK_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Feedback | 83 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBK01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBK | 01
1779 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Plant control system | 95 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_PCS01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | PCS | 01
1780 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | AV_ST_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Setpoint adjuster | 95 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SPJ01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SPJ | 01 |  |  | AMEV1.2
1781 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Status | 84 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | STA | 01 |  | E.g. LED display on push-button
1782 | Aggregate | 9b4bcea6-04f6-4869-9a46-3857976ba609 | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 | Room control unit Lighting (switching and dimming button with feedback)
1783 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation | 77 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1784 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | BI_RM_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Feedback ON | 86 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBN01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBN | 01
1785 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | BI_RM_S_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Feedback OFF | 87 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBF01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBF | 01
1786 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Plant control system | 95 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_PCS01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | PCS | 01
1787 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | AV_SW_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Setpoint adjuster | 95 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SPJ01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SPJ | 01 |  |  | AMEV1.2
1788 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Setpoint adjuster Trend Log | 105 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SPJ01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SPJ | 01 | TL |  | AMEV1.2
1789 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Status | 84 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | STA | 01 |  | E.g. LED display on push-button
1790 | Aggregate | 0b3316fc-676b-43b5-ac68-f52e3c69f5d5 | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 | Room control unit Lighting (e.g. mobile device)
1791 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment General lighting Room | Room control panel Radiation | 85 | ..._480_RASxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SV~ | 01
1792 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | AV_ST_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment General lighting Room | Room control panel Radiation Setpoint adjuster | 103 | ..._480_RASxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SPJ01 | 37 | 480 | RAS | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SPJ | 01
1793 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | AV_SW_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Setpoint calculated | 97 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SPO01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SPO | 01
1794 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | TL_AN_C_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Setpoint calculated Trend Log | 107 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SPO01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SPO | 01 | TL
1795 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Status | 84 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | STA | 01
1796 | Aggregate | 55f84bc0-ab2e-444c-b4bf-b48ecd2692a4 | 480 | AGG_RBG_SON1_AMEV1 | Room control unit Sun protection (button)
1797 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Room control panel Button | 71 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_RCPxx_BUTxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | SV~ | 01
1798 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Room control panel Button Feedback Open | 85 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBP01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBP | 01
1799 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Room control panel Button Feedback Closed | 87 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBC | 01
1800 | Aggregate | fe78b737-d19d-48a0-b186-ee78b7a79a45 | 480 | AGG_RBG_SON2_AMEV1 | Room control unit Sun protection (e.g. mobile device)
1801 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_SON2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Room control panel | 64 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_RCPxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | RCP | xx | ### | ## | SV~ | 01
1802 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_SON2_AMEV1 |  | AV_SW_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Room control panel Position, length, amplitude Setpoint | 101 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_RCPxx_PL~xx_SP~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | RCP | xx | PL~ | xx | SP~ | 01
1803 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG_SON2_AMEV1 |  | AV_SW_WIN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Room control panel Angle Setpoint | 79 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_RCPxx_ANGxx_SP~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | RCP | xx | ANG | xx | SP~ | 01
1804 | Aggregate | 49d55c58-1ba2-4b71-b313-27d59b8d7a95 | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 | Room control unit Combined
1805 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room | Room control panel | 50 | ..._480_RARxx_#####_RM~_RCPxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | RCP | xx | ### | ## | SV~ | 01
1806 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | AV_SW_T_RU_V_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Room | Room control panel Temperature Setpoint adjuster | 105 | ..._480_RARxx_TCUxx_RM~_RCPxx_T~~xx_SPJ01 | 37 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | RM~ | RCP | xx | T~~ | xx | SPJ | 01
1807 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | AV_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Room | Room control panel Volume flow Control signal | 96 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~_RCPxx_V~~xx_CS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | RCP | xx | V~~ | xx | CS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1808 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BI_RM_AK_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Feedback | 83 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBK01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBK | 01
1809 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BV_AF_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Button Plant control system | 95 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_BUTxx_PCS01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | PCS | 01
1810 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | AV_ST_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Setpoint calculated | 97 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_SPO01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | SPO | 01
1811 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BV_STA_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel Radiation Status | 84 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx_R~~xx_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | R~~ | xx | STA | 01 |  | E.g. LED display on push-button
1812 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BI_RM_A_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Room control panel Button Feedback Open | 85 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBP01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBP | 01
1813 | Aggregate |  | 480 | AGG_RBG1_AMEV1 |  | BI_RM_Z_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Room control panel Button Feedback Closed | 87 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_RCPxx_BUTxx_FBC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | RCP | xx | BUT | xx | FBC | 01
1814 | Aggregate | 99b30641-eccb-4ddf-960c-e05176be858f | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 | Room actuator lighting lamp (bus coupling, e.g. DALI) | [17 empty] | Adr.
1815 | Aggregate |  | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Light Lamp | 59 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_LT~xx_LAMxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | LT~ | xx | LAM | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1816 | Aggregate |  | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | AV_ST_E_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Light Lamp Control signal | 74 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_LT~xx_LAMxx_CS~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | LT~ | xx | LAM | xx | CS~ | 01
1817 | Aggregate |  | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Light Lamp Control signal Trend Log | 84 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_LT~xx_LAMxx_CS~01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | LT~ | xx | LAM | xx | CS~ | 01 | TL
1818 | Aggregate |  | 480 | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | BV_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Light Lamp Fault message | 73 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_LT~xx_LAMxx_FM~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | LT~ | xx | LAM | xx | FM~ | 01
1819 | Aggregate | 810a7ca4-3406-4836-8e2f-7e70d794371d | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 | Room Actuator Sun protection (blinds)
1820 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening East facade | Blinds | 59 | ..._480_RARxx_SUDxx_e00_BLIxx_MTRxx_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | e00 | BLI | xx | MTR | xx | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1821 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening East facade | Blinds Switching control command Open | 90 | ..._480_RARxx_SUDxx_e00_BLIxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | e00 | BLI | xx | MTR | xx | SCP | 01 |  |  | AMEV1.1
1822 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening East facade | Blinds Switching, control command Closed | 93 | ..._480_RARxx_SUDxx_e00_BLIxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | e00 | BLI | xx | MTR | xx | SCC | 01 |  |  | AMEV1.1
1823 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening East facade | Blinds Switching control command Open Trend Log | 100 | ..._480_RARxx_SUDxx_e00_BLIxx_MTRxx_SCP01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | e00 | BLI | xx | MTR | xx | SCP | 01 | TL
1824 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening East facade | Blinds Switching, control command Closed Trend Log | 103 | ..._480_RARxx_SUDxx_e00_BLIxx_MTRxx_SCC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | e00 | BLI | xx | MTR | xx | SCC | 01 | TL
1825 | Aggregate | 39825c1f-5034-4ed7-9144-849fb7ccd02e | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 | Room Actuator sun protection (blind) with calculation of position and angle
1826 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade | Blinds | 54 | ..._480_RARxx_SUDxx_FA~_BLIxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | ### | ## | SV~ | 01 |  |  | AMEV1.2
1827 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | BO_SBA_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade | Blinds Switching control command Open | 85 | ..._480_RARxx_SUDxx_FA~_BLIxx_MTRxx_SCP01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | MTR | xx | SCP | 01 |  |  | AMEV1.1
1828 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | BO_SBZ_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade | Blinds Switching, control command Closed | 88 | ..._480_RARxx_SUDxx_FA~_BLIxx_MTRxx_SCC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | MTR | xx | SCC | 01 |  |  | AMEV1.1
1829 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | AV_MWC_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade | Blinds Position, length, amplitude Measured value calculated | 108 | ..._480_RARxx_SUDxx_FA~_BLIxx_PL~xx_MVC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | PL~ | xx | MVC | 01
1830 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade | Blinds Angle Measured value calculated | 86 | ..._480_RARxx_SUDxx_FA~_BLIxx_ANGxx_MVC01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | ANG | xx | MVC | 01
1831 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade | Blinds Position, length, amplitude Measured value calculated Trend Log | 118 | ..._480_RARxx_SUDxx_FA~_BLIxx_PL~xx_MVC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | PL~ | xx | MVC | 01 | TL |  | AMEV1.1
1832 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Facade | Blinds Angle Measured value calculated Trend Log | 96 | ..._480_RARxx_SUDxx_FA~_BLIxx_ANGxx_MVC01_TL | 40 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | ANG | xx | MVC | 01 | TL
1833 | Aggregate | cff3ade2-cb04-4bd6-80d5-622e487f5b58 | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 | Sun Protection System (blinds) with communicative drive (e.g. SMI)
1834 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Sun darkening Facade | Blinds | 62 | ..._480_RASxx_SUDxx_FA~_BLIxx_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | ### | ## | SV~ | 01
1835 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | MV_AS_JAL_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Sun darkening Facade | Blinds Plant control system | 83 | ..._480_RASxx_SUDxx_FA~_BLIxx_MTRxx_PCS01 | 37 | 480 | RAS | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | MTR | xx | PCS | 01
1836 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_ST_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Sun darkening Facade | Blinds Position, length, amplitude Control signal | 105 | ..._480_RASxx_SUDxx_FA~_BLIxx_PL~xx_CS~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | PL~ | xx | CS~ | 01 |  | Can alternatively be implemented as AO
1837 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_ST_WIN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Sun darkening Facade | Blinds Angle Control signal | 83 | ..._480_RASxx_SUDxx_FA~_BLIxx_ANGxx_CS~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | ANG | xx | CS~ | 01 |  | Can alternatively be implemented as AO
1838 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MW_POS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Sun darkening Facade | Blinds Position, length, amplitude Reading | 98 | ..._480_RASxx_SUDxx_FA~_BLIxx_PL~xx_MS~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | PL~ | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1839 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | AV_MW_WIN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Sun darkening Facade | Blinds Angle Reading | 76 | ..._480_RASxx_SUDxx_FA~_BLIxx_ANGxx_MS~01 | 37 | 480 | RAS | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | ANG | xx | MS~ | 01 |  |  | AMEV1.1
1840 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Sun darkening Facade | Blinds Position, length, amplitude Reading Trend Log | 108 | ..._480_RASxx_SUDxx_FA~_BLIxx_PL~xx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | PL~ | xx | MS~ | 01 | TL
1841 | Aggregate |  | 480 | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | TL_AN_P_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Segment Sun darkening Facade | Blinds Angle Reading Trend Log | 86 | ..._480_RASxx_SUDxx_FA~_BLIxx_ANGxx_MS~01_TL | 40 | 480 | RAS | xx | SUD | xx | FA~ | BLI | xx | ANG | xx | MS~ | 01 | TL |  | AMEV1.1
1842 | Assembly | 10f2a383-533c-42e1-94f8-b0d42a67f7f0 | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 | Room automation temperature control
1843 | Assembly |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Room |  | 56 | ..._480_RARxx_TCUxx_RM~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | RM~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1844 | Assembly |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Room |  | 56 | ..._480_RARxx_TCUxx_RM~_SSRxx | 25 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | RM~ | SSR | xx | [5 empty] | Only with presence detection per trade (not recommended) | AMEV1.2
1845 | Assembly |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_FEN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Room | Window | 63 | ..._480_RARxx_TCUxx_RM~_WINxx | 25 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | RM~ | WIN | xx | [5 empty] | Only for window contact per trade (not recommended) | AMEV1.2
1846 | Assembly |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Room | Room control panel | 75 | ..._480_RARxx_TCUxx_RM~_RCPxx | 25 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | RM~ | RCP | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1847 | Assembly |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Heating water flow | Valve | 76 | ..._480_RARxx_TCUxx_HTF_VLVxx | 25 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | HTF | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1848 | Assembly |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Cold water Flow | Valve | 73 | ..._480_RARxx_TCUxx_CWF_VLVxx | 25 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | CWF | VLV | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1849 | Assembly |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | BV_AF_TK_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Cold water | Room automation equipment Temperature Requirement Cooling | 120 | ..._480_RARxx_TCUxx_CW~_RAExx_T~~xx_RQC01 | 37 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | CW~ | RAE | xx | T~~ | xx | RQC | 01 |  | Demand feedback to distributor or generator in accordance with ISO 52120 | AMEV1.1;nicht verwenden
1850 | Assembly |  | 480 | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | BV_AF_TH_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit Heating water | Room automation equipment Temperature Requirement Heating | 123 | ..._480_RARxx_TCUxx_HT~_RAExx_T~~xx_RQH01 | 37 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | HT~ | RAE | xx | T~~ | xx | RQH | 01 |  | Demand feedback to distributor or generator in accordance with ISO 52120 | AMEV1.1;nicht verwenden
1851 | Assembly | 5aef91d2-e19d-4c55-bcf1-6161ae5b6e23 | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 | Room automation ventilation
1852 | Assembly |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Room |  | 50 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1853 | Assembly |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Room |  | 50 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~_SSRxx | 25 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | SSR | xx | [5 empty] | Only with presence detection per trade (not recommended) | AMEV1.2
1854 | Assembly |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_FEN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Room | Window | 57 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~_WINxx | 25 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | WIN | xx | [5 empty] | Only for window contact per trade (not recommended) | AMEV1.2
1855 | Assembly |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Room |  | 50 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~_SSRxx | 25 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | SSR | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1856 | Assembly |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_VVR_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Supply air | Variable air volume controller | 87 | ..._480_RARxx_VTSxx_SA~_VAVxx | 25 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | SA~ | VAV | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1857 | Assembly |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_VVR_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Exhaust air | Variable air volume controller | 88 | ..._480_RARxx_VTSxx_EX~_VAVxx | 25 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | EX~ | VAV | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1858 | Assembly |  | 480 | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | BV_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system Room | Room automation equipment Status | 83 | ..._480_RARxx_VTSxx_RM~_RAExx_#####_STA01 | 37 | 480 | RAR | xx | VTS | xx | RM~ | RAE | xx | ### | ## | STA | 01 |  | Demand feedback to ventilation system in accordance with ISO 52120 | AMEV1.1;nicht verwenden
1859 | Assembly | 6cc338e4-e65b-4164-a51d-a182f7c5fa38 | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 | Room Automation Lighting
1860 | Assembly |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room |  | 48 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1861 | Assembly |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room |  | 48 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_SSRxx | 25 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | SSR | xx | [5 empty] | Only with presence detection per trade (not recommended) | AMEV1.2
1862 | Assembly |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room |  | 48 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_SSRxx | 25 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | SSR | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1863 | Assembly |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Room control panel | 67 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_RCPxx | 25 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | RCP | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1864 | Assembly |  | 480 | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting Room | Light | 54 | ..._480_RARxx_GLIxx_RM~_LT~xx | 25 | 480 | RAR | xx | GLI | xx | RM~ | LT~ | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1865 | Assembly | ea219093-39bc-4af4-a549-27e25594d34b | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 | Room automation sun protection
1866 | Assembly |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room |  | 45 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1867 | Assembly |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room |  | 45 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_SSRxx | 25 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | SSR | xx | [5 empty] | Only with presence detection per trade (not recommended) | AMEV1.2
1868 | Assembly |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_FEN_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Window | 52 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_WINxx | 25 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | WIN | xx | [5 empty] | Only for window contact per trade (not recommended) | AMEV1.2
1869 | Assembly |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Room | Room control panel | 64 | ..._480_RARxx_SUDxx_RM~_RCPxx | 25 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | RM~ | RCP | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1870 | Assembly |  | 480 | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening Outside air | Blinds | 59 | ..._480_RARxx_SUDxx_OA~_BLIxx | 25 | 480 | RAR | xx | SUD | xx | OA~ | BLI | xx | [6 empty] | AMEV1.2
1871 | Plant | 920ff3b9-24a4-4a48-ba5c-dd8bc78e339e | 480 | ANL_RU1_AMEV1 | Room automation system (temperature control, ventilation, lighting, sun protection)
1872 | Plant |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | SV_ANL_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Room |  | 31 | ..._480_RARxx_#####_RM~_#####_#####_SV~01 | 37 | 480 | RAR | xx | ### | ## | RM~ | ### | ## | ### | ## | SV~ | 01
1873 | Plant |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Temperature control unit |  | 51 | ..._480_RARxx_TCUxx | 15 | 480 | RAR | xx | TCU | xx | [8 empty] | Only with presence detection per trade (not recommended)
1874 | Plant |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Ventilation system |  | 45 | ..._480_RARxx_VTSxx | 15 | 480 | RAR | xx | VTS | xx
1875 | Plant |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system General lighting |  | 43 | ..._480_RARxx_GLIxx | 15 | 480 | RAR | xx | GLI | xx
1876 | Plant |  | 480 | ANL_RU1_AMEV1 |  | BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | [Local reference] | Building automation system Sun darkening |  | 40 | ..._480_RARxx_SUDxx | 15 | 480 | RAR | xx | SUD | xx
1877 |  |  | 550 |  | Outdoor Facilities
1878 | Aggregate | c62f28a4-71f5-42b3-a20b-6d97d6765619 | 550 | AGG_SSM_AMEV1 | Collective fault message individually (e.g. functionally independent setup)
1879 | Aggregate |  | 550 | AGG_SSM_AMEV1 |  | SV_AGG_AMEV1 |  | [Local reference] | Techn. Anl. in outdoor facilities Outdoor heating Pipe trace heating Sewage | Electric warmwasser | 95 | ..._550_HODxx_PTHxx_SG~_EWMxx_#####_SV~01 | 37 | 550 | HOD | xx | PTH | xx | SG~ | EWM | xx | ### | ## | SV~ | 01
1880 | Aggregate |  | 550 | AGG_SSM_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Techn. Anl. in outdoor facilities Outdoor heating Pipe trace heating Sewage | Electric warmwasser Collective fault signal | 119 | ..._550_HODxx_PTHxx_SG~_EWMxx_#####_CFS01 | 37 | 550 | HOD | xx | PTH | xx | SG~ | EWM | xx | ### | ## | CFS | 01 |  | Should be designed so that an error is displayed in the event of a power failure (supply).
1881 | Assembly | 29f1c2cd-ec10-4252-9d91-b0847f882b03 | 550 | BGP_ABL_AMEV1 | Outdoor lighting
1882 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | SV_BGP_AMEV1 |  | [Local reference] | Techn. Anl. in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Lamp | 91 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LAMxx_SV~01 | 37 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LAM | xx | SV~ | 01
1883 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | BO_SB_AMEV1 | 1.1 | [Local reference] | Techn. Anl. in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Lamp Switching command | 109 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LAMxx_SC~01 | 37 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LAM | xx | SC~ | 01 |  | Should be designed so that an error is displayed in the event of a power failure (supply).
1884 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | [Local reference] | Techn. Anl. in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Lamp Execution control | 109 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LAMxx_EXC01_EE | 40 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LAM | xx | EXC | 01 | EE
1885 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | BI_BM_AMEV1 |  | [Local reference] | Techn. Anl. in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Lamp Operating message | 109 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LAMxx_OMS01 | 37 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LAM | xx | OMS | 01 |  |  | AMEV1.1
1886 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | TL_BN_AMEV1 |  | [Local reference] | Techn. Anl. in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Lamp Operating message Trend Log | 119 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LAMxx_OMS01_TL | 40 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LAM | xx | OMS | 01 | TL
1887 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | BI_SM_AMEV1 |  | [Local reference] | Techn. Anl. in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Lamp Collective fault signal | 115 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LAMxx_CFS01 | 37 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LAM | xx | CFS | 01 |  | Should be designed so that an error is displayed in the event of a power failure (supply).
1888 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | EE_CCP_AMEV1 |  | [Local reference] | Techn. Anl. in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light (Universal) operating unit Local override Binary | 135 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_UOUxx_LOB01_EE | 40 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | UOU | xx | LOB | 01 | EE | Recommendation for programming, as optional from Rev. 19 and mandatory from Rev. 22
1889 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | BI_HD_AMEV1 | 2.1 | [Local reference] | Techn. Anl. in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Local override Local override Binary | 123 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LVRxx_LOB01 | 37 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LVR | xx | LOB | 01
1890 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | [Local reference] | Techn. Anl. in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Local override Local override Binary | 123 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LVRxx_LOB01 | 37 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LVR | xx | LOB | 01 |  | Can alternatively be implemented as MV | AMEV1.1
1891 | Assembly |  | 550 | BGP_ABL_AMEV1 |  | EE_COB_AMEV1 | 2.3 | [Local reference] | Techn. Anl. in outdoor facilities Consumption system General lighting AC voltage | Light Local override Local override Binary | 123 | ..._550_CONxx_GLIxx_ACV_LT~xx_LVRxx_LOB01_EE | 40 | 550 | CON | xx | GLI | xx | ACV | LT~ | xx | LVR | xx | LOB | 01 | EE
Variant 1.x observe solutions for execution control
Variant 2.x observe solutions for displaying the manual message LVB

## 15 Funktionsbereich
ENGLISH VERSION (Draft)
Kennung Property | Funktionsbereich | Kennung Objekttyp | ID Property | Functional area | ID Object type
a. | Adressierung | --- | a | Addressing | ---
b. | Datenaustausch | B | b | Data Sharing | B
c. | Alarm- und Eventmanagement | C | c | Alarm and Event Management | C
d. | Datenaufzeichnung | D | d | Trending | D
e. | Zeitmanagement | E | e | Scheduling | E
f. | Regler | F | f | Loop | F
g. - w. | nicht belegt (Reserveplatz für Erweiterungen) | G - W | g - w | not used (reserve for expansions) | G - W
x. | Struktur | X | x | Structure | X
y. | Geräte- und Netzwerk-Management | Y | y | Device and Network Management | Y

## 16 ZuständKennung
ENGLISH VERSION (Draft)
Kennbuchstabe | Zuständigkeitsbereich: Beispiel | Ziffernblock | Responsibility ID | Area of responsibility: Examples | Number pad
B = Bauherr, Betrieb | Adressierung, Beschreibung, Priorität, Zustandstext, Sollwert, Schaltzeit, Kalender, mind. BACnet Protokoll Revision | B = 11 - 39 | B = Builder, operator | Addressing, description, priority, status text, setpoint, switching time, calendar, at least BACnet protocol revision | B = 11 - 39
P = GA-Planung | Montageort, Grenzwert, physikalische Einheit, Vorgabewert, Aufzeichnungsintervall, Reglertyp | P = 41 - 69 | P = BAC planning | Installation location, limit value, physical unit, default value, recording interval, controller type | P = 41 - 69
U = Ausführendes Unternehmen | Objekt-Instanz, Vendor-Information, Software-Information, Netzwerk-Einstellung | U = 71 - 99 | X = Executing company | Object instance, vendor information, software information, network setting | U = 71 - 99

## 17 ZuständigTab
18 Zuständigkeitstabelle
ENGLISH VERSION (Draft)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ges.Nr. | Objekttyp | Obj.Nr. | Property | ConfCode | PropSort
Nr | Nr | Fkt.Bereich | Property | Prop | Zust * | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | c1 | c2 | d1 | e1 | e2 | f1 | x1 | y1 | y2 | No. | No. | Function. Area | Property | Prop | Resp * | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | c1 | c2 | d1 | e1 | e2 | f1 | x1 | y1 | y2 | 1 | AI | 1 | Objekt_Template | ConfCode
ges. | Ber. | Name |  | Sort | * | AI | AO | AV | BI | BO | BV | MI | MO | MV | NC | EE | TL | CAL | SCH | LP | SV | DEV | FIL | tot. | part. | Name |  | Sort | * | AI | AO | AV | BI | BO | BV | MI | MO | MV | NC | EE | TL | CAL | SCH | LP | SV | DEV | FIL | 2 | AI | 2 | Object_Name | R | a11
1 | 1 | a. Adressierung | Object_Name | a11 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 1 | 1 | a. Addressing | Object_Name | a11 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 3 | AI | 3 | Description | W | a12
2 | 2 |  | Description | a12 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 2 | 2 |  | Description | a12 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 4 | AI | 4 | Description Präfix
3 | 3 |  | Object_Type | a13 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 3 | 3 |  | Object_Type | a13 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 5 | AI | 5 | Zweck
4 | 4 |  | Object_Identifier | a71 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 4 | 4 |  | Object_Identifier | a71 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | AI | 6 | Device_Type | R
5 | 1 | b. Daten-austausch | Units | Sort: b11; *: B; AI: B; AO: B; AV: B | 5 | 1 | b. Data Sharing | Units | b11 | B | B | B | B | [15 empty] | 8 | AI | 8 | Event_State | R
6 | 2 |  | Polarity | Sort: b12; *: B; BI: B; BO: B | 6 | 2 |  | Polarity | b12 | B |  |  |  | B | B | [13 empty] | 9 | AI | 9 | Reliability | R
7 | 3 |  | Inactive_Text | Sort: b13; *: B; BI: B; BO: B; BV: B | 7 | 3 |  | Inactive_Text | b13 | B |  |  |  | B | B | B | [12 empty] | 10 | AI | 10 | Out_Of_Service | W
8 | 4 |  | Active_Text | Sort: b14; *: B; BI: B; BO: B; BV: B | 8 | 4 |  | Active_Text | b14 | B |  |  |  | B | B | B | [12 empty] | 11 | AI | 11 | Update_Interval | R
9 | 5 |  | State_Text | Sort: b15; *: B; MI: B; MO: B; MV: B | 9 | 5 |  | State_Text | b15 | B | [6 empty] | B | B | B | [9 empty] | 12 | AI | 12 | Units | W | b11
10 | 6 |  | Relinquish_Default | Sort: b16; *: B; AO: B; AV: B; BO: B; BV: B; MO: B; MV: B | 10 | 6 |  | Relinquish_Default | b16 | B |  | B | B |  | B | B |  | B | B | [9 empty] | 13 | AI | 13 | Min_Pres_Value | R | c45
11 | 7 |  | COV_Increment | Sort: b17; *: B; AI: B; AO: B; AV: B; LP: B | 11 | 7 |  | COV_Increment | b17 | B | B | B | B | [11 empty] | B |  |  |  | 14 | AI | 14 | Max_Pres_Value | R | c46
12 | 8 |  | Priority_For_Writing | Sort: b18; *: B; SCH: B; LP: B | 12 | 8 |  | Priority_For_Writing | b18 | B | [13 empty] | B | B |  |  |  | 15 | AI | 15 | Resolution | R | b41
13 | 9 |  | Resolution | Sort: b41; *: P; AI: P; AO: P | 13 | 9 |  | Resolution | b41 | P | P | P | [16 empty] | 16 | AI | 16 | COV_Increment | W | b17
14 | 10 |  | Number_Of_States | Sort: b42; *: P; MI: P; MO: P; MV: P | 14 | 10 |  | Number_Of_States | b42 | P | [6 empty] | P | P | P | [9 empty] | 17 | AI | 17 | Time_Delay | W | c43
15 | 11 |  | Minimum_Off_Time | Sort: b43; *: P; BO: P; BV: P | 15 | 11 |  | Minimum_Off_Time | b43 | P |  |  |  |  | P | P | [12 empty] | 18 | AI | 18 | Notification_Class | W | c11
16 | 12 |  | Minimum_On_Time | Sort: b44; *: P; BO: P; BV: P | 16 | 12 |  | Minimum_On_Time | b44 | P |  |  |  |  | P | P | [12 empty] | 19 | AI | 19 | Low_Limit | W | c47
17 | 1 | c. Alarm- und Event-management | Notification_Class | c11 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |  | B |  |  |  |  | 17 | 1 | c. Alarm and Event Management | Notification_Class | c11 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |  | B |  |  |  |  | 20 | AI | 20 | High_Limit | W | c48
18 | 2 |  | Event_Enable | c12 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |  | B | B |  | B |  |  |  |  | 18 | 2 |  | Event_Enable | c12 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |  | B | B |  | B |  |  |  |  | 21 | AI | 21 | Deadband | W | c50
19 | 3 |  | Notify_Type | c13 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |  | B | B |  | B |  |  |  |  | 19 | 3 |  | Notify_Type | c13 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |  | B | B |  | B |  |  |  |  | 22 | AI | 22 | Limit_Enable | W | c49
20 | 4 |  | Event_Message_Texts_Config | c14 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |  | B | B |  | B |  |  |  |  | 20 | 4 |  | Event_Message_Texts_Config | c14 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |  | B | B |  | B |  |  |  |  | 23 | AI | 23 | Event_Enable | W | c12
21 | 5 |  | Event_Detection_Enable | c15 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |  | B | B |  | B |  |  |  |  | 21 | 5 |  | Event_Detection_Enable | c15 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |  | B | B |  | B |  |  |  |  | 24 | AI | 24 | Acked_Transitions | R
22 | 6 |  | Alarm_Value | Sort: c16; *: B; BI: B; BV: B | 22 | 6 |  | Alarm_Value | c16 | B |  |  |  | B |  | B | [12 empty] | 25 | AI | 25 | Notify_Type | W | c13
23 | 7 |  | Alarm_Values | Sort: c17; *: B; MI: B; MV: B | 23 | 7 |  | Alarm_Values | c17 | B | [6 empty] | B |  | B | [9 empty] | 26 | AI | 26 | Event_Time_Stamps | R
24 | 8 |  | Fault_Values | Sort: c18; *: B; MI: B; MV: B | 24 | 8 |  | Fault_Values | c18 | B | [6 empty] | B |  | B | [9 empty] | 27 | AI | 27 | Event_Message_Texts | R
25 | 9 |  | Feedback_Value | Sort: c19; *: B; BO: B; MO: B | 25 | 9 |  | Feedback_Value | c19 | B |  |  |  |  | B |  |  | B | [10 empty] | 28 | AI | 28 | Event_Message_Texts_Config | W | c14
26 | 10 |  | Priority | Sort: c20; *: B; NC: B | 26 | 10 |  | Priority | c20 | B | [9 empty] | B | [8 empty] | 29 | AI | 29 | Event_Detection_Enable | W | c15
27 | 11 |  | Ack_Required | Sort: c21; *: B; NC: B | 27 | 11 |  | Ack_Required | c21 | B | [9 empty] | B | [8 empty] | 30 | AI | 30 | Event_Algorithm_Inhibit(_Ref) | R | c42
28 | 12 |  | Recipient_List | Sort: c22; *: B; NC: B | 28 | 12 |  | Recipient_List | c22 | B | [9 empty] | B | [8 empty] | 31 | AI | 31 | Time_Delay_Normal | W | c44
29 | 13 |  | Event_Type | Sort: c23; *: B; EE: B | 29 | 13 |  | Event_Type | c23 | B | [10 empty] | B | [7 empty] | 32 | AI | 32 | Reliability_Evaluation_Inhibit | R
30 | 14 |  | Event_Parameters | Sort: c24; *: B; EE: B | 30 | 14 |  | Event_Parameters | c24 | B | [10 empty] | B | [7 empty] | 33 | AI | 33 | Property_List | R
31 | 15 |  | Event_Algorithm_Inhibit | c41 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | P | [7 empty] | 31 | 15 |  | Event_Algorithm_Inhibit | c41 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | P | [7 empty] | 34 | AO_AV | 1 | Objekt_Template | ConfCode
32 | 16 |  | Event_Algorithm_Inhibit_Ref | c42 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | P | [7 empty] | 32 | 16 |  | Event_Algorithm_Inhibit_Ref | c42 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | P | [7 empty] | 35 | AO_AV | 2 | Object_Name | R | a11
33 | 17 |  | Time_Delay | c43 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | [5 empty] | P |  |  |  | 33 | 17 |  | Time_Delay | c43 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | [5 empty] | P |  |  |  | 36 | AO_AV | 3 | Description | W | a12
34 | 18 |  | Time_Delay_Normal | c44 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | P |  |  |  | P |  |  |  | 34 | 18 |  | Time_Delay_Normal | c44 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | P |  |  |  | P |  |  |  | 37 | AO_AV | 4 | Description Präfix
35 | 19 |  | Min_Pres_Value | Sort: c45; *: P; AI: P; AO: P; AV: P | 35 | 19 |  | Min_Pres_Value | c45 | P | P | P | P | [15 empty] | 38 | AO_AV | 5 | Zweck
36 | 20 |  | Max_Pres_Value | Sort: c46; *: P; AI: P; AO: P; AV: P | 36 | 20 |  | Max_Pres_Value | c46 | P | P | P | P | [15 empty] | 39 | AO_AV | 6 | Device-Type (nur AO) | R
37 | 21 |  | Low_Limit | Sort: c47; *: P; AI: P; AO: P; AV: P | 37 | 21 |  | Low_Limit | c47 | P | P | P | P | [15 empty] | 40 | AO_AV | 7 | Status_Flags | R
38 | 22 |  | High_Limit | Sort: c48; *: P; AI: P; AO: P; AV: P | 38 | 22 |  | High_Limit | c48 | P | P | P | P | [15 empty] | 41 | AO_AV | 8 | Event_State | R
39 | 23 |  | Limit_Enable | Sort: c49; *: P; AI: P; AO: P; AV: P | 39 | 23 |  | Limit_Enable | c49 | P | P | P | P | [15 empty] | 42 | AO_AV | 9 | Reliability | W1
40 | 24 |  | Deadband | Sort: c50; *: P; AI: P; AO: P; AV: P; LP: U | 40 | 24 |  | Deadband | c50 | P | P | P | P | [11 empty] | X |  |  |  | 43 | AO_AV | 10 | Out_Of_Service | W
41 | 25 |  | Object_Property_Reference | Sort: c51; *: P; EE: P | 41 | 25 |  | Object_Property_Reference | c51 | P | [10 empty] | P | [7 empty] | 44 | AO_AV | 11 | Units | W | b11
42 | 1 | d. Trendauf-zeichnung | Enable | Sort: d11; *: B; TL: B | 42 | 1 | d. Trending | Enable | d11 | B | [11 empty] | B | [6 empty] | 45 | AO_AV | 12 | Min_Pres_Value | R | c45
43 | 2 |  | Log_DeviceObjectProperty | Sort: d12; *: B; TL: B | 43 | 2 |  | Log_DeviceObjectProperty | d12 | B | [11 empty] | B | [6 empty] | 46 | AO_AV | 13 | Max_Pres_Value | R | c46
44 | 3 |  | Log_Interval | Sort: d13; *: B; TL: B | 44 | 3 |  | Log_Interval | d13 | B | [11 empty] | B | [6 empty] | 47 | AO_AV | 14 | Resolution (nur AO) | R | b41
45 | 4 |  | COV_Resubscription_Interval | Sort: d14; *: B; TL: B | 45 | 4 |  | COV_Resubscription_Interval | d14 | B | [11 empty] | B | [6 empty] | 48 | AO_AV | 15 | Priority_Array | R
46 | 5 |  | Client_COV_Increment | Sort: d15; *: B; TL: B | 46 | 5 |  | Client_COV_Increment | d15 | B | [11 empty] | B | [6 empty] | 49 | AO_AV | 16 | Relinquish_Default | W | b16
47 | 6 |  | Stop_When_Full | Sort: d16; *: B; TL: B | 47 | 6 |  | Stop_When_Full | d16 | B | [11 empty] | B | [6 empty] | 50 | AO_AV | 17 | COV_Increment | W | b17
48 | 7 |  | Buffer_Size | Sort: d17; *: B; TL: B | 48 | 7 |  | Buffer_Size | d17 | B | [11 empty] | B | [6 empty] | 51 | AO_AV | 18 | Time_Delay | W | c43
49 | 8 |  | Logging_Type | Sort: d18; *: B; TL: B | 49 | 8 |  | Logging_Type | d18 | B | [11 empty] | B | [6 empty] | 52 | AO_AV | 19 | Notification_Class | W | c11
50 | 9 |  | Trigger | Sort: d19; *: B; TL: B | 50 | 9 |  | Trigger | d19 | B | [11 empty] | B | [6 empty] | 53 | AO_AV | 20 | Low_Limit | W | c47
51 | 10 |  | Notification_Threshold | Sort: d20; *: B; TL: B | 51 | 10 |  | Notification_Threshold | d20 | B | [11 empty] | B | [6 empty] | 54 | AO_AV | 21 | High_Limit | W | c48
52 | 1 | e. Zeit-management | Date_List | Sort: e11; *: B; CAL: B | 52 | 1 | e. Time Management | Date_List | e11 | B | [12 empty] | B | [5 empty] | 55 | AO_AV | 22 | Deadband | W | c50
53 | 2 |  | Effective_Period | Sort: e12; *: B; SCH: B | 53 | 2 |  | Effective_Period | e12 | B | [13 empty] | B |  |  |  |  | 56 | AO_AV | 23 | Limit_Enable | W | c49
54 | 3 |  | Weekly_Schedule | Sort: e13; *: B; SCH: B | 54 | 3 |  | Weekly_Schedule | e13 | B | [13 empty] | B |  |  |  |  | 57 | AO_AV | 24 | Event_Enable | W | c12
55 | 4 |  | Exception_Schedule | Sort: e14; *: B; SCH: B | 55 | 4 |  | Exception_Schedule | e14 | B | [13 empty] | B |  |  |  |  | 58 | AO_AV | 25 | Acked_Transitions | R
56 | 5 |  | Schedule_Default | Sort: e15; *: B; SCH: B | 56 | 5 |  | Schedule_Default | e15 | B | [13 empty] | B |  |  |  |  | 59 | AO_AV | 26 | Notify_Type | W | c13
57 | 6 |  | List_Of_Object_Property_Reference | Sort: e71; *: P; SCH: P | 57 | 6 |  | List_Of_Object_Property_Reference | e71 | P | [13 empty] | P |  |  |  |  | 60 | AO_AV | 27 | Event_Time_Stamps | R
58 | 1 | f. Regler | Setpoint_Reference | Sort: f11; *: B; LP: B | 58 | 1 | f. Loop | Setpoint_Reference | f11 | B | [14 empty] | B |  |  |  | 61 | AO_AV | 28 | Event_Message_Texts | R
59 | 2 |  | Action | Sort: f41; *: P; LP: P | 59 | 2 |  | Action | f41 | P | [14 empty] | P |  |  |  | 62 | AO_AV | 29 | Event_Message_Texts_Config | W | c14
60 | 3 |  | Controlled_Variable_ Reference | Sort: f42; *: P; LP: P | 60 | 3 |  | Controlled_Variable_ Reference | f42 | P | [14 empty] | P |  |  |  | 63 | AO_AV | 30 | Event_Detection_Enable | W | c15
61 | 4 |  | Controlled_Variable_Units | Sort: f43; *: P; LP: P | 61 | 4 |  | Controlled_Variable_Units | f43 | P | [14 empty] | P |  |  |  | 64 | AO_AV | 31 | Event_Algorithm_Inhibit(_Ref) | R | c42
62 | 5 |  | Minimum_Output | Sort: f44; *: P; LP: P | 62 | 5 |  | Minimum_Output | f44 | P | [14 empty] | P |  |  |  | 65 | AO_AV | 32 | Time_Delay_Normal | W | c44
63 | 6 |  | Maximum_Output | Sort: f45; *: P; LP: P | 63 | 6 |  | Maximum_Output | f45 | P | [14 empty] | P |  |  |  | 66 | AO_AV | 33 | Reliability_Evaluation_Inhibit | R
64 | 7 |  | Manipulated_Variable_ Reference | Sort: f46; *: P; LP: P | 64 | 7 |  | Manipulated_Variable_ Reference | f46 | P | [14 empty] | P |  |  |  | 67 | AO_AV | 34 | Property_List | R
65 | 8 |  | Output_Units | Sort: f47; *: P; LP: P | 65 | 8 |  | Output_Units | f47 | P | [14 empty] | P |  |  |  | 68 | AO_AV | 35 | Current_Command_Priority | R22
66 | 9 |  | Proportional_Constant | Sort: f71; *: U; LP: U | 66 | 9 |  | Proportional_Constant | f71 | X | [14 empty] | X |  |  |  | 69 | BI | 1 | Objekt_Template | ConfCode
67 | 10 |  | Proportional_Constant_Units | Sort: f72; *: U; LP: U | 67 | 10 |  | Proportional_Constant_Units | f72 | X | [14 empty] | X |  |  |  | 70 | BI | 2 | Object_Name | R | a11
68 | 11 |  | Derivative_Constant | Sort: f73; *: U; LP: U | 68 | 11 |  | Derivative_Constant | f73 | X | [14 empty] | X |  |  |  | 71 | BI | 3 | Description | W | a12
69 | 12 |  | Derivative_Constant_Units | Sort: f74; *: U; LP: U | 69 | 12 |  | Derivative_Constant_Units | f74 | X | [14 empty] | X |  |  |  | 72 | BI | 4 | Description Präfix
70 | 13 |  | Integral_Constant | Sort: f75; *: U; LP: U | 70 | 13 |  | Integral_Constant | f75 | X | [14 empty] | X |  |  |  | 73 | BI | 5 | Zweck
71 | 14 |  | Integral_Constant_Units | Sort: f76; *: U; LP: U | 71 | 14 |  | Integral_Constant_Units | f76 | X | [14 empty] | X |  |  |  | 74 | BI | 6 | Device_Type | R
72 | 1 | x. Struktur | Node_Type | Sort: x11; *: B; SV: B | 72 | 1 | x. Structure | Node_Type | x11 | B | [15 empty] | B |  |  | 75 | BI | 7 | Status_Flags | R
73 | 2 |  | Node_Subtype | Sort: x12; *: B; SV: B | 73 | 2 |  | Node_Subtype | x12 | B | [15 empty] | B |  |  | 76 | BI | 8 | Event_State | R
74 | 3 |  | Subordinate_List | Sort: x13; *: B; SV: B | 74 | 3 |  | Subordinate_List | x13 | B | [15 empty] | B |  |  | 77 | BI | 9 | Reliability | R
75 | 1 | y. Geräte- und Netzwerk-Management | Location | Sort: y11; *: B; DEV: B | 75 | 1 | y. Device and Network Management | Location | y11 | B | [16 empty] | B |  | 78 | BI | 10 | Out_Of_Service | W
76 | 2 |  | Protocol_Version | Sort: y12; *: B; DEV: B | 76 | 2 |  | Protocol_Version | y12 | B | [16 empty] | B |  | 79 | BI | 11 | Polarity | W | b12
77 | 3 |  | Protocol_Revision | Sort: y13; *: B; DEV: B | 77 | 3 |  | Protocol_Revision | y13 | B | [16 empty] | B |  | 80 | BI | 12 | Inactive_Text | R | b13
78 | 4 |  | Protocol_Services_Supported | Sort: y14; *: B; DEV: B | 78 | 4 |  | Protocol_Services_Supported | y14 | B | [16 empty] | B |  | 81 | BI | 13 | Active_Text | R | b14
79 | 5 |  | Protocol_Object_Types_Supported | Sort: y15; *: B; DEV: B | 79 | 5 |  | Protocol_Object_Types_Supported | y15 | B | [16 empty] | B |  | 82 | BI | 14 | Change_Of_State_Time | R
80 | 6 |  | UTC_Offset | Sort: y16; *: B; DEV: B | 80 | 6 |  | UTC_Offset | y16 | B | [16 empty] | B |  | 83 | BI | 15 | Change_Of_State_Count | R0
81 | 7 |  | UTC_Time_Synchronization_Recipients | Sort: y17; *: B; DEV: B | 81 | 7 |  | UTC_Time_Synchronization_Recipients | y17 | B | [16 empty] | B |  | 84 | BI | 16 | Time_Of_State_Count_Reset | W
82 | 8 |  | Time_Synchronization_Recipients | Sort: y18; *: B; DEV: B | 82 | 8 |  | Time_Synchronization_Recipients | y18 | B | [16 empty] | B |  | 85 | BI | 17 | Elapsed_Active_Time | R0
83 | 9 |  | Time_Synchronization_Interval | Sort: y19; *: B; DEV: B | 83 | 9 |  | Time_Synchronization_Interval | y19 | B | [16 empty] | B |  | 86 | BI | 18 | Time_Of_Active_Time_Reset | W
84 | 10 |  | Align_Intervals | Sort: y20; *: B; DEV: B | 84 | 10 |  | Align_Intervals | y20 | B | [16 empty] | B |  | 87 | BI | 19 | Time_Delay | W | c43
85 | 11 |  | Interval_Offset | Sort: y21; *: B; DEV: B | 85 | 11 |  | Interval_Offset | y21 | B | [16 empty] | B |  | 88 | BI | 20 | Notification_Class | W | c11
86 | 12 |  | Max_Master | Sort: y22; *: B; DEV: B | 86 | 12 |  | Max_Master | y22 | B | [16 empty] | B |  | 89 | BI | 21 | Alarm_Value | W | c16
87 | 13 |  | Max_Info_Frames | Sort: y23; *: B; DEV: B | 87 | 13 |  | Max_Info_Frames | y23 | B | [16 empty] | B |  | 90 | BI | 22 | Event_Enable | W | c12
88 | 14 |  | Structured_Object_List | Sort: y24 | 88 | 14 |  | Structured_Object_List | y24 | [19 empty] | 90 | BI | 22 | Event_Enable | W | c12
[48 empty] | 93 | BI | 25 | Event_Time_Stamps | R
|  | * Zuständig: | B = Bauherr/Betreiber (grün) | *: P = Planung (gelb); MO: U = Ausführendes Unternehmen (blau) |  |  | * Responsibel: | B = Builder/operator (green) |  | P = Planning (yellow) | [7 empty] | X = Executing company (blue) | [10 empty] | Event_Message_Texts_Config | W | c14
[48 empty] | 96 | BI | 28 | Event_Detection_Enable | W | c15
[48 empty] | 97 | BI | 29 | Event_Algorithm_Inhibit(_Ref) | R | c42
[48 empty] | 98 | BI | 30 | Time_Delay_Normal | W | c44
[48 empty] | 99 | BI | 31 | Reliability_Evaluation_Inhibit | R
[48 empty] | 100 | BI | 32 | Property_List | R
[48 empty] | 101 | BO_BV | 1 | Objekt_Template | ConfCode
[48 empty] | 102 | BO_BV | 2 | Object_Name | R | a11
[48 empty] | 103 | BO_BV | 3 | Description | W | a12
[48 empty] | 104 | BO_BV | 4 | Description Präfix
[48 empty] | 105 | BO_BV | 5 | Zweck
[48 empty] | 106 | BO_BV | 6 | Device-Type (nur BO) | R
[48 empty] | 107 | BO_BV | 7 | Status_Flags | R
[48 empty] | 108 | BO_BV | 8 | Event_State | R
[48 empty] | 109 | BO_BV | 9 | Reliability | R
[48 empty] | 110 | BO_BV | 10 | Out_Of_Service | W
[48 empty] | 111 | BO_BV | 11 | Polarity (nur BO) | W | b12
[48 empty] | 112 | BO_BV | 12 | Inactive_Text | W | b13
[48 empty] | 113 | BO_BV | 13 | Active_Text | W | b14
[48 empty] | 114 | BO_BV | 14 | Change_Of_State_Time | R
[48 empty] | 115 | BO_BV | 15 | Change_Of_State_Count | R0
[48 empty] | 116 | BO_BV | 16 | Time_Of_State_Count_Reset | W
[48 empty] | 117 | BO_BV | 17 | Elapsed_Active_Time | R0
[48 empty] | 118 | BO_BV | 18 | Time_Of_Active_Time_Reset | W
[48 empty] | 119 | BO_BV | 19 | Mininum_Off_Time | W | b43
[48 empty] | 120 | BO_BV | 20 | Mininum_On_Time | W | b44
[48 empty] | 121 | BO_BV | 21 | Priority_Array | R
[48 empty] | 122 | BO_BV | 22 | Relinquish_Default | W | b16
[48 empty] | 123 | BO_BV | 23 | Time_Delay | W | c43
[48 empty] | 124 | BO_BV | 24 | Notification_Class | W | c11
[48 empty] | 125 | BO_BV | 25 | Alarm_Value (nur BV) | W | c16
[48 empty] | 126 | BO_BV | 26 | Feedback_Value (nur BO) | W | c19
[48 empty] | 127 | BO_BV | 27 | Event_Enable | W | c12
[48 empty] | 128 | BO_BV | 28 | Acked_Transitions | R
[48 empty] | 129 | BO_BV | 29 | Notify_Type | W | c13
[48 empty] | 130 | BO_BV | 30 | Event_Time_Stamps | R
[48 empty] | 131 | BO_BV | 31 | Event_Message_Texts | R
[48 empty] | 132 | BO_BV | 32 | Event_Message_Texts_Config | W | c14
[48 empty] | 133 | BO_BV | 33 | Event_Detection_Enable | W | c15
[48 empty] | 134 | BO_BV | 34 | Event_Algorithm_Inhibit(_Ref) | R | c42
[48 empty] | 135 | BO_BV | 35 | Time_Delay_Normal | W | c44
[48 empty] | 136 | BO_BV | 36 | Reliability_Evaluation_Inhibit | R
[48 empty] | 137 | BO_BV | 37 | Property_List | R
[48 empty] | 138 | BO_BV | 38 | Current_Command_Priority | R22
[48 empty] | 139 | CAL | 1 | Objekt_Template | ConfCode
[48 empty] | 140 | CAL | 2 | Object_Name | R | a11
[48 empty] | 141 | CAL | 3 | Description | W | a12
[48 empty] | 142 | CAL | 4 | Date_List | W | e11
[48 empty] | 143 | CAL | 5 | Property_List | R
[48 empty] | 144 | DEV | 1 | Objekt_Template | ConfCode
[48 empty] | 145 | DEV | 2 | Object_Name | R | a11
[48 empty] | 146 | DEV | 3 | Location | W | y11
[48 empty] | 147 | DEV | 4 | Description | W | a12
[48 empty] | 148 | DEV | 5 | Description Präfix
[48 empty] | 149 | DEV | 6 | Protocol_Version | R | y12
[48 empty] | 150 | DEV | 7 | Protocol_Revision | R | y13
[48 empty] | 151 | DEV | 8 | Protocol_Services_Supported | R | y14
[48 empty] | 152 | DEV | 9 | Protocol_Object_Types_Supported | R | y15
[48 empty] | 153 | DEV | 10 | Max_Segments_Accepted | R
[48 empty] | 154 | DEV | 11 | Local_Time | W
[48 empty] | 155 | DEV | 12 | Local_Date | W
[48 empty] | 156 | DEV | 13 | UTC_Offset | R | y16
[48 empty] | 157 | DEV | 14 | Daylight_Savings_Status | R
[48 empty] | 158 | DEV | 15 | APDU_Segment_Timeout | W
[48 empty] | 159 | DEV | 16 | APDU_Timeout | W
[48 empty] | 160 | DEV | 17 | Number_Of_APDU_Retries | W
[48 empty] | 161 | DEV | 18 | Time_Synchronization_Recipients | W | y18
[48 empty] | 162 | DEV | 19 | Max_Master | W | y22
[48 empty] | 163 | DEV | 20 | Max_Info_Frames | W | y23
[48 empty] | 164 | DEV | 21 | Configuration_Files | R
[48 empty] | 165 | DEV | 22 | Last_Restore_Time | R
[48 empty] | 166 | DEV | 23 | Backup_Failure_Timeout | R
[48 empty] | 167 | DEV | 24 | Backup_Preparation_Time | R
[48 empty] | 168 | DEV | 25 | Restore_Preparation_Time | R
[48 empty] | 169 | DEV | 26 | Restore_Completion_Time | R
[48 empty] | 170 | DEV | 27 | Backup_And_Restore_State | R
[48 empty] | 171 | DEV | 28 | Active_COV_Subscriptions | R
[48 empty] | 172 | DEV | 29 | Last_Restart_Reason | R
[48 empty] | 173 | DEV | 30 | Time_Of_Device_Restart | R
[48 empty] | 174 | DEV | 31 | Restart_Notification_Recipients | R
[48 empty] | 175 | DEV | 32 | UTC_Time_Synchronization_Recipients | W | y17
[48 empty] | 176 | DEV | 33 | Time_Synchronization_Interval | W | y19
[48 empty] | 177 | DEV | 34 | Align_Intervals | R | y20
[48 empty] | 178 | DEV | 35 | Interval_Offset | R | y21
[48 empty] | 179 | DEV | 36 | Serial_Number | R
[48 empty] | 180 | DEV | 37 | Property_List | R
[48 empty] | 181 | EE | 1 | Objekt_Template | ConfCode
[48 empty] | 182 | EE | 2 | Object_Name | R | a11
[48 empty] | 183 | EE | 3 | Description | W | a12
[48 empty] | 184 | EE | 4 | Description Präfix
[48 empty] | 185 | EE | 5 | Event_Type | W | c23
[48 empty] | 186 | EE | 6 | Notify_Type | W | c13
[48 empty] | 187 | EE | 7 | Event_Parameters | W | c24
[48 empty] | 188 | EE | 8 | Object_Property_Reference | W | c51
[48 empty] | 189 | EE | 9 | Event_State | R
[48 empty] | 190 | EE | 10 | Event_Enable | W | c12
[48 empty] | 191 | EE | 11 | Acked_Transitions | R
[48 empty] | 192 | EE | 12 | Notification_Class | W | c11
[48 empty] | 193 | EE | 13 | Event_Time_Stamps | R
[48 empty] | 194 | EE | 14 | Event_Message_Texts | R
[48 empty] | 195 | EE | 15 | Event_Message_Texts_Config | W | c14
[48 empty] | 196 | EE | 16 | Event_Detection_Enable | W | c15
[48 empty] | 197 | EE | 17 | Event_Algorithm_Inhibit(_Ref) | R | c42
[48 empty] | 198 | EE | 18 | Time_Delay_Normal | W | c44
[48 empty] | 199 | EE | 19 | Status_Flags | R
[48 empty] | 200 | EE | 20 | Reliability | W1
[48 empty] | 201 | EE | 21 | Reliability_Evaluation_Inhibit | R
[48 empty] | 202 | EE | 22 | Property_List | R
[48 empty] | 203 | LP | 1 | Objekt_Template | ConfCode
[48 empty] | 204 | LP | 2 | Object_Name | R | a11
[48 empty] | 205 | LP | 3 | Present_Value | W1
[48 empty] | 206 | LP | 4 | Description | W | a12
[48 empty] | 207 | LP | 5 | Description Präfix
[48 empty] | 208 | LP | 6 | Status_Flags | R
[48 empty] | 209 | LP | 7 | Event_State | R
[48 empty] | 210 | LP | 8 | Reliability | R
[48 empty] | 211 | LP | 9 | Out_Of_Service | W
[48 empty] | 212 | LP | 10 | Update_Interval | R
[48 empty] | 213 | LP | 11 | Output_Units | R | f47
[48 empty] | 214 | LP | 12 | Manipulated_Variable_Reference | R | f46
[48 empty] | 215 | LP | 13 | Controlled_Variable_Reference | R | f42
[48 empty] | 216 | LP | 14 | Controlled_Variable_Value | R
[48 empty] | 217 | LP | 15 | Controlled_Variable_Units | R | f43
[48 empty] | 218 | LP | 16 | Setpoint_Reference | R | f11
[48 empty] | 219 | LP | 17 | Setpoint | R
[48 empty] | 220 | LP | 18 | Action | W | f41
[48 empty] | 221 | LP | 19 | Proportional_Constant | W | f71
[48 empty] | 222 | LP | 20 | Proportional_Constant_Units | R | f72
[48 empty] | 223 | LP | 21 | Integral_Constant | W | f75
[48 empty] | 224 | LP | 22 | Integral_Constant_Units | R | f76
[48 empty] | 225 | LP | 23 | Derivative_Constant | W | f73
[48 empty] | 226 | LP | 24 | Derivative_Constant_Units | R | f74
[48 empty] | 227 | LP | 25 | Bias | W
[48 empty] | 228 | LP | 26 | Maximum_Output | W | f45
[48 empty] | 229 | LP | 27 | Minimum_Output | W | f44
[48 empty] | 230 | LP | 28 | Priority_For_Writing | R | b18
[48 empty] | 231 | LP | 29 | COV_Increment | W | b17
[48 empty] | 232 | LP | 30 | Time_Delay | W | c43
[48 empty] | 233 | LP | 31 | Notification_Class | W | c11
[48 empty] | 234 | LP | 32 | Time_Delay_Normal | W | c44
[48 empty] | 235 | LP | 33 | Error_Limit | W
[48 empty] | 236 | LP | 34 | Deadband | W | c50
[48 empty] | 237 | LP | 35 | Low_Diff_Limit | W
[48 empty] | 238 | LP | 36 | Acked_Transitions | R
[48 empty] | 239 | LP | 37 | Notify_Type | W | c13
[48 empty] | 240 | LP | 38 | Event_Time_Stamps | R
[48 empty] | 241 | LP | 39 | Event_Message_Texts | R
[48 empty] | 242 | LP | 40 | Event_Message_Texts_Config | W | c14
[48 empty] | 243 | LP | 41 | Event_Detection_Enable | W | c15
[48 empty] | 244 | LP | 42 | Event_Algorithm_Inhibit(_Ref) | R | c42
[48 empty] | 245 | LP | 43 | Reliability_Evaluation_Inhibit | R
[48 empty] | 246 | LP | 44 | Property_List | R
[48 empty] | 247 | MI | 1 | Objekt_Template | ConfCode
[48 empty] | 248 | MI | 2 | Object_Name | R | a11
[48 empty] | 249 | MI | 3 | Description | W | a12
[48 empty] | 250 | MI | 4 | Description Präfix
[48 empty] | 251 | MI | 5 | Device_Type | R
[48 empty] | 252 | MI | 6 | Status_Flags | R
[48 empty] | 253 | MI | 7 | Event_State | R
[48 empty] | 254 | MI | 8 | Reliability | W1
[48 empty] | 255 | MI | 9 | Out_Of_Service | W
[48 empty] | 256 | MI | 10 | Number_Of_States | R | b42
[48 empty] | 257 | MI | 11 | State_Text | W | b15
[48 empty] | 258 | MI | 12 | Time_Delay | W | c43
[48 empty] | 259 | MI | 13 | Notification_Class | W | c11
[48 empty] | 260 | MI | 14 | Alarm_Values | W | c17
[48 empty] | 261 | MI | 15 | Fault_Values | W | c18
[48 empty] | 262 | MI | 16 | Event_Enable | W | c12
[48 empty] | 263 | MI | 17 | Acked_Transitions | R
[48 empty] | 264 | MI | 18 | Notify_Type | W | c13
[48 empty] | 265 | MI | 19 | Event_Time_Stamps | R
[48 empty] | 266 | MI | 20 | Event_Message_Texts | R
[48 empty] | 267 | MI | 21 | Event_Message_Texts_Config | W | c14
[48 empty] | 268 | MI | 22 | Event_Detection_Enable | W | c15
[48 empty] | 269 | MI | 23 | Event_Algorithm_Inhibit(_Ref) | R | c42
[48 empty] | 270 | MI | 24 | Time_Delay_Normal | W | c44
[48 empty] | 271 | MI | 25 | Reliability_Evaluation_Inhibit | R
[48 empty] | 272 | MI | 26 | Property_List | R
[48 empty] | 273 | MO_MV | 1 | Objekt_Template | ConfCode
[48 empty] | 274 | MO_MV | 2 | Object_Name | R | a11
[48 empty] | 275 | MO_MV | 3 | Description | W | a12
[48 empty] | 276 | MO_MV | 4 | Description Präfix
[48 empty] | 277 | MO_MV | 5 | Device_Type (nur MO) | R
[48 empty] | 278 | MO_MV | 6 | Status_Flags | R
[48 empty] | 279 | MO_MV | 7 | Event_State | R
[48 empty] | 280 | MO_MV | 8 | Reliability | W1
[48 empty] | 281 | MO_MV | 9 | Out_Of_Service | W
[48 empty] | 282 | MO_MV | 10 | Number_Of_States | R | b42
[48 empty] | 283 | MO_MV | 11 | State_Text | W | b15
[48 empty] | 284 | MO_MV | 12 | Priority_Array | R
[48 empty] | 285 | MO_MV | 13 | Relinquish_Default | W | b16
[48 empty] | 286 | MO_MV | 14 | Time_Delay | W | c43
[48 empty] | 287 | MO_MV | 15 | Feedback_Value (nur MO) | R | c19
[48 empty] | 288 | MO_MV | 16 | Notification_Class | W | c11
[48 empty] | 289 | MO_MV | 17 | Alarm_Values (nur MV) | W | c17
[48 empty] | 290 | MO_MV | 18 | Fault_Values (nur MV) | W | c18
[48 empty] | 291 | MO_MV | 19 | Event_Enable | W | c12
[48 empty] | 292 | MO_MV | 20 | Acked_Transitions | R
[48 empty] | 293 | MO_MV | 21 | Notify_Type | W | c13
[48 empty] | 294 | MO_MV | 22 | Event_Time_Stamps | R
[48 empty] | 295 | MO_MV | 23 | Event_Message_Texts | R
[48 empty] | 296 | MO_MV | 24 | Event_Message_Texts_Config | W | c14
[48 empty] | 297 | MO_MV | 25 | Event_Detection_Enable | W | c15
[48 empty] | 298 | MO_MV | 26 | Event_Algorithm_Inhibit(_Ref) | R | c42
[48 empty] | 299 | MO_MV | 27 | Time_Delay_Normal | W | c44
[48 empty] | 300 | MO_MV | 28 | Reliability_Evaluation_Inhibit | R
[48 empty] | 301 | MO_MV | 29 | Property_List | R
[48 empty] | 302 | MO_MV | 30 | Current_Command_Priority | R22
[48 empty] | 303 | NC | 1 | Objekt_Template | ConfCode
[48 empty] | 304 | NC | 2 | Object_Name | R | a11
[48 empty] | 305 | NC | 3 | Object_Identifier | R | a71
[48 empty] | 306 | NC | 4 | Description | W | a12
[48 empty] | 307 | NC | 5 | Description Präfix
[48 empty] | 308 | NC | 6 | Priority | W | c20
[48 empty] | 309 | NC | 7 | Ack_Required | W | c21
[48 empty] | 310 | NC | 8 | Recipient_List | W | c22
[48 empty] | 311 | NC | 9 | Property_List | R
[48 empty] | 312 | SCH | 1 | Objekt_Template | ConfCode
[48 empty] | 313 | SCH | 2 | Object_Name | R | a11
[48 empty] | 314 | SCH | 3 | Description | W | a12
[48 empty] | 315 | SCH | 4 | Description Präfix
[48 empty] | 316 | SCH | 5 | Effective_Period | W | e12
[48 empty] | 317 | SCH | 6 | Weekly_Schedule | W | e13
[48 empty] | 318 | SCH | 7 | Exception_Schedule | W | e14
[48 empty] | 319 | SCH | 8 | Schedule_Default | W | e15
[48 empty] | 320 | SCH | 9 | List_Of_Object_ Property_References | W | e71
[48 empty] | 321 | SCH | 10 | Priority_For_Writing | W | b18
[48 empty] | 322 | SCH | 11 | Status_Flags | R
[48 empty] | 323 | SCH | 12 | Reliability | R
[48 empty] | 324 | SCH | 13 | Out_Of_Service | W
[48 empty] | 325 | SCH | 14 | Notification_Class | W | c11
[48 empty] | 326 | SCH | 15 | Event_Enable | W | c12
[48 empty] | 327 | SCH | 16 | Event_State | W
[48 empty] | 328 | SCH | 17 | Acked_Transitions | R
[48 empty] | 329 | SCH | 18 | Notify_Type | W | c13
[48 empty] | 330 | SCH | 19 | Event_Time_Stamps | R
[48 empty] | 331 | SCH | 20 | Event_Message_Texts | R
[48 empty] | 332 | SCH | 21 | Event_Message_Texts_Config | W | c14
[48 empty] | 333 | SCH | 22 | Event_Detection_Enable | W | c15
[48 empty] | 334 | SCH | 23 | Reliability_Evaluation_Inhibit | RX¦O
[48 empty] | 335 | SCH | 24 | Property_List | R
[48 empty] | 336 | SV | 1 | Objekt_Template | ConfCode
[48 empty] | 337 | SV | 6 | Object_Name | R | a11
[48 empty] | 338 | SV | 7 | Description | O | a12
[48 empty] | 339 | SV | 2 | Node_Type | R | x11
[48 empty] | 340 | SV | 3 | Node_Subtype | R | x12
[48 empty] | 341 | SV | 4 | Subordinate_List | R | x13
[48 empty] | 342 | SV | 5 | Property_List | R
[48 empty] | 343 | TL | 1 | Objekt_Template | ConfCode
[48 empty] | 344 | TL | 2 | Object_Name | R | a11
[48 empty] | 345 | TL | 3 | Description | W | a12
[48 empty] | 346 | TL | 4 | Enable | W | d11
[48 empty] | 347 | TL | 5 | Start_Time | W
[48 empty] | 348 | TL | 6 | Stop_Time | R
[48 empty] | 349 | TL | 7 | Log_DeviceObjectProperty | W | d12
[48 empty] | 350 | TL | 8 | Log_Interval | W | d13
[48 empty] | 351 | TL | 9 | COV_Resubscription_Interval | R | d14
[48 empty] | 352 | TL | 10 | Client_COV_Increment | W | d15
[48 empty] | 353 | TL | 11 | Stop_When_Full | W | d16
[48 empty] | 354 | TL | 12 | Buffer_Size | W | d17
[48 empty] | 355 | TL | 13 | Record_Count | W
[48 empty] | 356 | TL | 14 | Total_Record_Count | R
[48 empty] | 357 | TL | 15 | Logging_Type | W | d18
[48 empty] | 358 | TL | 16 | Trigger | W | d19
[48 empty] | 359 | TL | 17 | Status_Flags | R
[48 empty] | 360 | TL | 18 | Reliability | W1
[48 empty] | 361 | TL | 19 | Records_Since_Notification | R
[48 empty] | 362 | TL | 20 | Notification_Threshold | W | d20
[48 empty] | 363 | TL | 21 | Last_Notify_Record | R
[48 empty] | 364 | TL | 22 | Event_State | R
[48 empty] | 365 | TL | 23 | Notification_Class | W | c11
[48 empty] | 366 | TL | 24 | Event_Enable | W | c12
[48 empty] | 367 | TL | 25 | Acked_Transitions | R
[48 empty] | 368 | TL | 26 | Notify_Type | W | c13
[48 empty] | 369 | TL | 27 | Event_Time_Stamps | R
[48 empty] | 370 | TL | 28 | Event_Message_Texts | R
[48 empty] | 371 | TL | 29 | Event_Message_Texts_Config | W | c14
[48 empty] | 372 | TL | 30 | Event_Detection_Enable | W | c15
[48 empty] | 373 | TL | 31 | Property_List | R

## 18 BACtwinTab
[17 empty] | Mininum_Off_Time | Mininum_On_Time
BACtwin-Tabelle |  |  | a. Adressierung |  |  |  | b. Datenaustausch | [11 empty] | c. Alarm- und Eventmanagement | [26 empty] | d. Trendaufzeichnung | [9 empty] | e. Zeitmanagement | [5 empty] | f. Regler | [13 empty] | x. Struktur |  |  | y. Geräte- und Netzwerk-Management
AGG-, BGP-, ANL-Template oder Referenziertes Objekt-Template | Varianten-Kennung | Zeile | Object_Name | Description | Object_Type | Object_Identifier | Units | Polarity | Inactive_Text | Active_Text | State_Text | Relinquish_Default | COV_Increment | Priority_For_Writing | Resolution | Number_Of_States | Minimum_Off_Time | Minimum_On_Time | Notification_Class | Event_Enable | Notify_Type | Event_Message_Texts_Config | Event_Detection_Enable | Alarm_Value | Alarm_Values | Fault_Values | Feedback_Value | Priority | Ack_Required | Recipient_List | Event_Type | Event_Parameters | Event_Algorithm_Inhibit | Event_Algorithm_Inhibit_Ref | Time_Delay | Time_Delay_Normal | Min_Pres_Value | Max_Pres_Value | Low_Limit | High_Limit | Limit_Enable | Deadband | Object_Property_Reference | Zeile | Zeile | Enable | Log_DeviceObjectProperty | Log_Interval | COV_Resubscription_Interval | Client_COV_Increment | Stop_When_Full | Buffer_Size | Logging_Type | Trigger | Notification_Threshold | Date_List | Effective_Period | Weekly_Schedule | Exception_Schedule | Schedule_Default | List_Of_Object_Property_Reference | Setpoint_Reference | Action | Controlled_Variable_Reference | Controlled_Variable_Units | Minimum_Output | Maximum_Output | Manipulated_Variable_Reference | Output_Units | Proportional_Constant | Proportional_Constant_Units | Derivative_Constant | Derivative_Constant_Units | Integral_Constant | Integral_Constant_Units | Node_Type | Node_Subtype | Subordinate_List | Location | Protocol_Version | Protocol_Revision | Protocol_Services_Supported | Protocol_Object_Types_Supported | UTC_Offset | UTC_Time_Synchronization_Recipients | Time_Synchronization_Recipients | Time_Synchronization_Interval | Align_Intervals | Interval_Offset | Max_Master | Max_Info_Frames | Zeile
|  |  | a11 | a12 | a13 | a71 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b18 | b41 | b42 | b43 | b44 | c11 | c12 | c13 | c14 | c15 | c16 | c17 | c18 | c19 | c20 | c21 | c22 | c23 | c24 | c41 | c42 | c43 | c44 | c45 | c46 | c47 | c48 | c49 | c50 | c51 |  |  | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | d17 | d18 | d19 | d20 | e11 | e12 | e13 | e14 | e15 | e71 | f11 | f41 | f42 | f43 | f44 | f45 | f46 | f47 | f71 | f72 | f73 | f74 | f75 | f76 | x11 | x12 | x13 | y11 | y12 | y13 | y14 | y15 | y16 | y17 | y18 | y19 | y20 | y21 | y22 | y23
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 0 | 0 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 0
Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz | bar: 0; 0 to 0; y23 0
AGG_FEN_AMEV1 |  | 0: 2; 0: 2; 0: 2; y23 0: 2
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 3; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 3; 0: 3; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 3
BI_RM_AMEV1 |  | 0: 4; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Zu; 8: Auf; 21: {f}; 0: 4; 0: 4; y23 0: 4
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 5; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 5; 0: 5; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 5
AGG_FEN_ANT_AMEV1 |  | 0: 6; 0: 6; 0: 6; y23 0: 6
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 7; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 7; 0: 7; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 7
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 8; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 8; 0: 8; y23 0: 8
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 9; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 9; 0: 9; y23 0: 9
BI_RM_AMEV1 |  | 0: 10; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Zu; 8: Auf; 21: {f}; 0: 10; 0: 10; y23 0: 10
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 11; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 11; 0: 11; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 11
AGG_FEN_ANT_KOM_AMEV1 |  | 0: 12; 0: 12; 0: 12; y23 0: 12
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 13; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 13; 0: 13; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 13
BI_RM_AMEV1 |  | 0: 14; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Zu; 8: Auf; 21: {f}; 0: 14; 0: 14; y23 0: 14
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 15; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 15; 0: 15; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 15
AV_ST_AMEV1 |  | 0: 16; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 16; 0: 16; y23 0: 16
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 17; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 17; 0: 17; y23 0: 17
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 18; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 18; 0: 18; y23 0: 18
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 19; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 19; 0: 19; y23 0: 19
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 20; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 20; 0: 20; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 20
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 21; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 21; 0: 21; y23 0: 21
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 22; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 22; 0: 22; y23 0: 22
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 23; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 23; 0: 23; y23 0: 23
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 24; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 24; 0: 24; y23 0: 24
BI_WM_AMEV1 |  | 0: 25; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Wartung; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 25; 0: 25; y23 0: 25
AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | 0: 26; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 1; 35: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 26; 0: 26; y23 0: 26
AGG_FEK_GMA_AMEV1 |  | 0: 27; 0: 27; 0: 27; y23 0: 27
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 28; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 28; 0: 28; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 28
BI_AM_ZOF_AMEV1 |  | 0: 29; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Zu; 8: Auf; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: 1; 34: 1; 0: 29; 0: 29; y23 0: 29
AGG_FEN_FEK_GMA_AMEV1 |  | 0: 30; 0: 30; 0: 30; y23 0: 30
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 31; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 31; 0: 31; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 31
BI_RM_AMEV1 |  | 0: 32; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Zu; 8: Auf; 21: {f}; 0: 32; 0: 32; y23 0: 32
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 33; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 33; 0: 33; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 33
AGG_FEN_FEG1_AMEV1 |  | 0: 34; 0: 34; 0: 34; y23 0: 34
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 35; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 35; 0: 35; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 35
BI_RM_AMEV1 |  | 0: 36; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Zu; 8: Auf; 21: {f}; 0: 36; 0: 36; y23 0: 36
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 37; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 37; 0: 37; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 37
AGG_FEN_FEG2_AMEV1 |  | 0: 38; 0: 38; 0: 38; y23 0: 38
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 39; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 39; 0: 39; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 39
MV_RM_ZKA_AMEV1 |  | 0: 40; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Zu, gekippt, Auf; 10: Auf; 14: 3; 17: [**]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Zu; 34: 1; 0: 40; 0: 40; y23 0: 40
TL_MS_AMEV1 |  | 0: 41; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 41; 0: 41; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 41
AGG_TUR_AMEV1 |  | 0: 42; 0: 42; 0: 42; y23 0: 42
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 43; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 43; 0: 43; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 43
BI_RM_AMEV1 |  | 0: 44; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Zu; 8: Auf; 21: {f}; 0: 44; 0: 44; y23 0: 44
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 45; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 45; 0: 45; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 45
AGG_TUR_ANT_AMEV1 |  | 0: 46; 0: 46; 0: 46; y23 0: 46
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 47; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 47; 0: 47; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 47
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 48; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 48; 0: 48; y23 0: 48
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 49; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 49; 0: 49; y23 0: 49
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 50; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 50; 0: 50; y23 0: 50
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 51; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 51; 0: 51; y23 0: 51
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 52; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 52; 0: 52; y23 0: 52
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 53; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 53; 0: 53; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 53
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 54; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 54; 0: 54; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 54
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 55; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 55; 0: 55; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 55
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 56; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 56; 0: 56; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 56
AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | 0: 57; 0: 57; 0: 57; y23 0: 57
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 58; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 58; 0: 58; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 58
MV_BA_TUR_AMEV1 |  | 0: 59; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Dauer Zu, Dauer Auf, Einweg Austritt, Einweg Eintritt, Auto; 14: 5; 21: {t}; 34: 1; 0: 59; 0: 59; y23 0: 59
BV_SB_A_AMEV1 |  | 0: 60; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 21: {f}; 0: 60; 0: 60; y23 0: 60
BV_SB_R_AMEV1 |  | 0: 61; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Inaktiv; 8: Reduzierung; 10: inactive; 21: {t}; 0: 61; 0: 61; y23 0: 61
MV_STA_TUR_AMEV1 |  | 0: 62; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Dauer Zu, Dauer Auf, Einweg Austritt, Einweg Eintritt, Auto; 10: Auto; 14: 5; 17: 250; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {f}; 23: Dauer Auf, Einweg Eintritt; 34: 1; 0: 62; 0: 62; y23 0: 62
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 63; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 63; 0: 63; y23 0: 63
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 64; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 64; 0: 64; y23 0: 64
BI_VRR_AMEV1 |  | 0: 65; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Aktiv; 17: 600; 18: {t,t,t}; 19: Event; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: 0; 34: 1; 0: 65; 0: 65; y23 0: 65
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 66; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 66; 0: 66; y23 0: 66
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 67; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 67; 0: 67; y23 0: 67
BI_ANO_AMEV1 |  | 0: 68; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Anormal; 17: 350; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: [60]; 34: 1; 0: 68; 0: 68; y23 0: 68
BI_WM_AMEV1 |  | 0: 69; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Wartung; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 69; 0: 69; y23 0: 69
AV_MW_POS_AMEV1 |  | 0: 70; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 10: 0; 11: [2,5]; 21: {f}; 0: 70; 0: 70; y23 0: 70
AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | 0: 71; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 1; 35: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 71; 0: 71; y23 0: 71
TL_MS_AMEV1 |  | 0: 72; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 72; 0: 72; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 72
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 73; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 73; 0: 73; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 73
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 74; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 74; 0: 74; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 74
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 75; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 75; 0: 75; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 75
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 76; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 76; 0: 76; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 76
AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | 0: 77; 0: 77; 0: 77; y23 0: 77
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 78; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 78; 0: 78; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 78
MV_AS_RWS_AMEV1 |  | 0: 79; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Entriegeln, Verriegeln, Kurzzeitfreigabe; 14: 3; 21: {t}; 34: 1; 0: 79; 0: 79; y23 0: 79
MV_STA_RWS_AMEV1 |  | 0: 80; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Entriegelt, Verriegelt, Kurzzeitfreigabe; 10: Verriegelt; 14: 3; 17: 250; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {f}; 23: <>Verriegelt; 33: >Kurzzeitfreigabe; 34: 1; 0: 80; 0: 80; y23 0: 80
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 81; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 81; 0: 81; y23 0: 81
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 82; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 82; 0: 82; y23 0: 82
BI_VRR_AMEV1 |  | 0: 83; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Aktiv; 17: 600; 18: {t,t,t}; 19: Event; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: 0; 34: 1; 0: 83; 0: 83; y23 0: 83
BI_ENT_AMEV1 |  | 0: 84; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Aktiv; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: 0; 34: 1; 0: 84; 0: 84; y23 0: 84
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 85; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 85; 0: 85; y23 0: 85
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 86; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 86; 0: 86; y23 0: 86
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 87; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 87; 0: 87; y23 0: 87
BI_SAB_AMEV1 |  | 0: 88; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Sabotage; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 88; 0: 88; y23 0: 88
AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | 0: 89; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 1; 35: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 89; 0: 89; y23 0: 89
TL_MS_AMEV1 |  | 0: 90; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 90; 0: 90; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 90
TL_MS_AMEV1 |  | 0: 91; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 91; 0: 91; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 91
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 92; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 92; 0: 92; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 92
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 93; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 93; 0: 93; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 93
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 94; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 94; 0: 94; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 94
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 95; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 95; 0: 95; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 95
BGP_MFT_KOM_AMEV1 |  | 0: 96; 0: 96; 0: 96; y23 0: 96
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 97; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 97; 0: 97; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 97
AGG_TUR_ANT_KOM_AMEV1 |  | 0: 98; 0: 98; 0: 98; y23 0: 98
AGG_RWS_KOM_AMEV1 |  | 0: 99; 0: 99; 0: 99; y23 0: 99
AGG_TOR_ANT_AMEV1 |  | 0: 100; 0: 100; 0: 100; y23 0: 100
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 101; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 101; 0: 101; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 101
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 102; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 102; 0: 102; y23 0: 102
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 103; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 103; 0: 103; y23 0: 103
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 104; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 104; 0: 104; y23 0: 104
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 105; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 105; 0: 105; y23 0: 105
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 106; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 106; 0: 106; y23 0: 106
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 107; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 107; 0: 107; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 107
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 108; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 108; 0: 108; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 108
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 109; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 109; 0: 109; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 109
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 110; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 110; 0: 110; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 110
Hinweis: Jalousie siehe Gewerk Raumautomation (Gewerkeübergreifend, daher KG 480) |  | 0: 111; 0: 111; 0: 111; y23 0: 111
AGG_MAR_ANT_AMEV1 |  | 0: 112; 0: 112; 0: 112; y23 0: 112
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 113; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 113; 0: 113; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 113
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 114; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 114; 0: 114; y23 0: 114
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 115; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 115; 0: 115; y23 0: 115
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 116; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 116; 0: 116; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 116
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 117; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 117; 0: 117; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 117
AGG_MAR_ANT_SMI_AMEV1 |  | 0: 118; 0: 118; 0: 118; y23 0: 118
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 119; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 119; 0: 119; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 119
MV_AS_JAL_AMEV1 |  | 0: 120; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Idle, Goto_Position, Stop, Up, Down, Step_Up, Step_down, Goto_Preset1, Goto_Preset2, Save_Preset1, Save_Preset2, Nutzereingriff; 10: Idle; 14: 12; 21: {f}; 34: 1; 0: 120; 0: 120; y23 0: 120
AV_ST_POS_AMEV1 |  | 0: 121; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 121; 0: 121; y23 0: 121
AV_MW_POS_AMEV1 |  | 0: 122; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 10: 0; 11: [2,5]; 21: {f}; 0: 122; 0: 122; y23 0: 122
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 123; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 123; 0: 123; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 123
AGG_ROL_ANT_AMEV1 |  | 0: 124; 0: 124; 0: 124; y23 0: 124
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 125; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 125; 0: 125; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 125
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 126; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 126; 0: 126; y23 0: 126
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 127; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 127; 0: 127; y23 0: 127
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 128; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 128; 0: 128; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 128
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 129; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 129; 0: 129; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 129
AGG_VEG_ANT_AMEV1 |  | 0: 130; 0: 130; 0: 130; y23 0: 130
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 131; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 131; 0: 131; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 131
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 132; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 132; 0: 132; y23 0: 132
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 133; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 133; 0: 133; y23 0: 133
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 134; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 134; 0: 134; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 134
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 135; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 135; 0: 135; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 135
Technische Anlagen (übergeordnete Verwendung in unterschiedlichen Gewerken) |  | 0: 136; 0: 136; 0: 136; y23 0: 136
AGG_SSK_AMEV1 |  | 0: 137; 0: 137; 0: 137; y23 0: 137
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 138; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 138; 0: 138; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 138
BI_AM_ZOF_AMEV1 |  | 0: 139; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Zu; 8: Auf; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: 1; 34: 1; 0: 139; 0: 139; y23 0: 139
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 140; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 140; 0: 140; y23 0: 140
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 141; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 141; 0: 141; y23 0: 141
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 142; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 142; 0: 142; y23 0: 142
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 143; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 143; 0: 143; y23 0: 143
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 144; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 144; 0: 144; y23 0: 144
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 145; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 145; 0: 145; y23 0: 145
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 146; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 146; 0: 146; y23 0: 146
BI_ENT_AMEV1 |  | 0: 147; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Aktiv; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: 0; 34: 1; 0: 147; 0: 147; y23 0: 147
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 148; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 148; 0: 148; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 148
BV_ENT_AMEV1 |  | 0: 149; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Inaktiv; 8: Aktiv; 10: inactive; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Event; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: 0; 0: 149; 0: 149; y23 0: 149
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 150; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 150; 0: 150; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 150
BO_SB_AMEV1 |  | 0: 151; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 151; 0: 151; y23 0: 151
AGG_EF_T_AMEV1 |  | 0: 152; 0: 152; 0: 152; y23 0: 152
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 153; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 153; 0: 153; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 153
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 154; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 154; 0: 154; y23 0: 154
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 155; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 155; 0: 155; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 155
AGG_EF_QPH_AMEV1 |  | 0: 156; 0: 156; 0: 156; y23 0: 156
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 157; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 157; 0: 157; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 157
AI_MW_QPH_AMEV1 |  | 0: 158; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: pH; 11: [0,1]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 3600; 34: 1; 37: [6]; 38: [8]; 39: {t,t}; 40: [0,1]; 0: 158; 0: 158; y23 0: 158
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 159; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 159; 0: 159; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 159
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 160; 0: 160; 0: 160; y23 0: 160
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 161; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 161; 0: 161; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 161
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 162; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 162; 0: 162; y23 0: 162
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 163; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 163; 0: 163; y23 0: 163
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 164; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 164; 0: 164; y23 0: 164
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 165; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 165; 0: 165; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 165
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 166; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 166; 0: 166; y23 0: 166
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 167; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 167; 0: 167; y23 0: 167
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 168; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 168; 0: 168; y23 0: 168
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 169; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 169; 0: 169; y23 0: 169
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 170; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 170; 0: 170; y23 0: 170
AGG_PPE_E2_AMEV1 |  | 0: 171; 0: 171; 0: 171; y23 0: 171
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 172; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 172; 0: 172; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 172
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 173; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 173; 0: 173; y23 0: 173
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 174; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 174; 0: 174; y23 0: 174
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 175; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 175; 0: 175; y23 0: 175
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 176; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 176; 0: 176; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 176
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 177; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 177; 0: 177; y23 0: 177
AI_MW_PD_Tem_AMEV1 |  | 0: 178; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: bar; 11: 0,1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 30; 34: 1; 37: [1,5]; 38: [5]; 39: {t,t}; 40: 0,1; 0: 178; 0: 178; y23 0: 178
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 179; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 179; 0: 179; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 179
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 180; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 180; 0: 180; y23 0: 180
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 181; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 181; 0: 181; y23 0: 181
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 182; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 182; 0: 182; y23 0: 182
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 183; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 183; 0: 183; y23 0: 183
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 184; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 184; 0: 184; y23 0: 184
AGG_PPE_SW_AMEV1 |  | 0: 185; 0: 185; 0: 185; y23 0: 185
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 186; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 186; 0: 186; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 186
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 187; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 187; 0: 187; y23 0: 187
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 188; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 188; 0: 188; y23 0: 188
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 189; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 189; 0: 189; y23 0: 189
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 190; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 190; 0: 190; y23 0: 190
AO_SW_PD_AMEV1 |  | 0: 191; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: m; 11: 0,2; 21: {f}; 35: [0]; 36: [10]; 0: 191; 0: 191; y23 0: 191
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 192; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 192; 0: 192; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 192
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 193; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 193; 0: 193; y23 0: 193
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 194; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 194; 0: 194; y23 0: 194
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 195; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 195; 0: 195; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 195
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 196; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 196; 0: 196; y23 0: 196
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 197; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 197; 0: 197; y23 0: 197
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 198; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 198; 0: 198; y23 0: 198
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 199; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 199; 0: 199; y23 0: 199
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 200; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 200; 0: 200; y23 0: 200
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 201; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 201; 0: 201; y23 0: 201
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 202; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 202; 0: 202; y23 0: 202
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 203; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 203; 0: 203; y23 0: 203
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 204; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 204; 0: 204; y23 0: 204
AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | 0: 205; 0: 205; 0: 205; y23 0: 205
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 206; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 206; 0: 206; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 206
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 207; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 207; 0: 207; y23 0: 207
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 208; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 208; 0: 208; y23 0: 208
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 209; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 209; 0: 209; y23 0: 209
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 210; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 210; 0: 210; y23 0: 210
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 211; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 211; 0: 211; y23 0: 211
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 212; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 212; 0: 212; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 212
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 213; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 213; 0: 213; y23 0: 213
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 214; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 214; 0: 214; y23 0: 214
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 215; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 215; 0: 215; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 215
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 216; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 216; 0: 216; y23 0: 216
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 217; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 217; 0: 217; y23 0: 217
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 218; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 218; 0: 218; y23 0: 218
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 219; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 219; 0: 219; y23 0: 219
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 220; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 220; 0: 220; y23 0: 220
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 221; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 221; 0: 221; y23 0: 221
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 222; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 222; 0: 222; y23 0: 222
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 223; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 223; 0: 223; y23 0: 223
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 224; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 224; 0: 224; y23 0: 224
AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | 0: 225; 0: 225; 0: 225; y23 0: 225
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 226; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 226; 0: 226; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 226
BO_SB_KL_AMEV1 |  | 0: 227; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Auf; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 227; 0: 227; y23 0: 227
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 228; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 228; 0: 228; y23 0: 228
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 229; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 229; 0: 229; y23 0: 229
EE_CMDF_AMEV1 | 1 | 0: 230; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 230; 0: 230; y23 0: 230
EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | 0: 231; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 231; 0: 231; y23 0: 231
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 232; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 232; 0: 232; y23 0: 232
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 233; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 233; 0: 233; y23 0: 233
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 234; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 234; 0: 234; y23 0: 234
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 235; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 235; 0: 235; y23 0: 235
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 236; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 236; 0: 236; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 236
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 237; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 237; 0: 237; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 237
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 238; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 238; 0: 238; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 238
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 239; 0: 239; 0: 239; y23 0: 239
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 240; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 240; 0: 240; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 240
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 241; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 241; 0: 241; y23 0: 241
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 242; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 242; 0: 242; y23 0: 242
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 243; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 243; 0: 243; y23 0: 243
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 244; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 244; 0: 244; y23 0: 244
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 245; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 245; 0: 245; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 245
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 246; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 246; 0: 246; y23 0: 246
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 247; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 247; 0: 247; y23 0: 247
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 248; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 248; 0: 248; y23 0: 248
AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | 0: 249; 0: 249; 0: 249; y23 0: 249
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 250; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 250; 0: 250; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 250
BO_SB_AMEV1 |  | 0: 251; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 251; 0: 251; y23 0: 251
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 252; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 252; 0: 252; y23 0: 252
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 253; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 253; 0: 253; y23 0: 253
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 254; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 254; 0: 254; y23 0: 254
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 255; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 255; 0: 255; y23 0: 255
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 256; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 256; 0: 256; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 256
AGG_VEN_ST_3PKT_AMEV1 |  | 0: 257; 0: 257; 0: 257; y23 0: 257
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 258; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 258; 0: 258; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 258
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 259; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 259; 0: 259; y23 0: 259
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 260; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 260; 0: 260; y23 0: 260
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 261; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 261; 0: 261; y23 0: 261
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 262; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 262; 0: 262; y23 0: 262
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 263; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 263; 0: 263; y23 0: 263
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 264; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 264; 0: 264; y23 0: 264
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 265; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 265; 0: 265; y23 0: 265
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 266; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 266; 0: 266; y23 0: 266
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 267; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 267; 0: 267; y23 0: 267
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 268; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 268; 0: 268; y23 0: 268
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 269; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 269; 0: 269; y23 0: 269
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 270; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 270; 0: 270; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 270
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 271; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 271; 0: 271; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 271
AGG_VEN_F_AMEV1 |  | 0: 272; 0: 272; 0: 272; y23 0: 272
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 273; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 273; 0: 273; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 273
AV_SW_POS_AMEV1 |  | 0: 274; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 274; 0: 274; y23 0: 274
AO_SW_F_AMEV1 |  | 0: 275; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: m³/h; 10: festlegen; 11: >0; 21: {f}; 0: 275; 0: 275; y23 0: 275
AI_MW_F_AMEV1 |  | 0: 276; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: m3/h; 11: festlegen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: festlegen; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 0: 276; 0: 276; y23 0: 276
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 277; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 277; 0: 277; y23 0: 277
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 278; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 278; 0: 278; y23 0: 278
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 279; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 279; 0: 279; y23 0: 279
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 280; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 280; 0: 280; y23 0: 280
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 281; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 281; 0: 281; y23 0: 281
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 282; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 282; 0: 282; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 282
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 283; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 283; 0: 283; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 283
AGG_KLA_SB_AMEV1 |  | 0: 284; 0: 284; 0: 284; y23 0: 284
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 285; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 285; 0: 285; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 285
BO_SB_KL_AMEV1 |  | 0: 286; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Auf; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 286; 0: 286; y23 0: 286
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 287; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 287; 0: 287; y23 0: 287
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 288; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 288; 0: 288; y23 0: 288
EE_CMDF_AMEV1 | 1 | 0: 289; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 289; 0: 289; y23 0: 289
EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | 0: 290; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 290; 0: 290; y23 0: 290
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 291; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 291; 0: 291; y23 0: 291
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 292; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 292; 0: 292; y23 0: 292
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 293; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 293; 0: 293; y23 0: 293
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 294; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 294; 0: 294; y23 0: 294
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 295; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 295; 0: 295; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 295
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 296; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 296; 0: 296; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 296
AGG_KLA_ST_2PKT_AMEV1 |  | 0: 297; 0: 297; 0: 297; y23 0: 297
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 298; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 298; 0: 298; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 298
BO_SB_AMEV1 |  | 0: 299; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 299; 0: 299; y23 0: 299
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 300; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 300; 0: 300; y23 0: 300
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 301; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 301; 0: 301; y23 0: 301
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 302; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 302; 0: 302; y23 0: 302
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 303; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 303; 0: 303; y23 0: 303
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 304; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 304; 0: 304; y23 0: 304
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 305; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 305; 0: 305; y23 0: 305
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 306; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 306; 0: 306; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 306
AGG_KLA_ST_3PKT_AMEV1 |  | 0: 307; 0: 307; 0: 307; y23 0: 307
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 308; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 308; 0: 308; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 308
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 309; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 309; 0: 309; y23 0: 309
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 310; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 310; 0: 310; y23 0: 310
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 311; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 311; 0: 311; y23 0: 311
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 312; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 312; 0: 312; y23 0: 312
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 313; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 313; 0: 313; y23 0: 313
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 314; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 314; 0: 314; y23 0: 314
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 315; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 315; 0: 315; y23 0: 315
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 316; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 316; 0: 316; y23 0: 316
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 317; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 317; 0: 317; y23 0: 317
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 318; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 318; 0: 318; y23 0: 318
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 319; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 319; 0: 319; y23 0: 319
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 320; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 320; 0: 320; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 320
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 321; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 321; 0: 321; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 321
AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | 0: 322; 0: 322; 0: 322; y23 0: 322
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 323; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 323; 0: 323; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 323
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 324; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 324; 0: 324; y23 0: 324
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 325; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 325; 0: 325; y23 0: 325
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 326; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 326; 0: 326; y23 0: 326
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 327; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 327; 0: 327; y23 0: 327
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 328; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 328; 0: 328; y23 0: 328
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 329; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 329; 0: 329; y23 0: 329
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 330; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 330; 0: 330; y23 0: 330
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 331; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 331; 0: 331; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 331
AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | 0: 332; 0: 332; 0: 332; y23 0: 332
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 333; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 333; 0: 333; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 333
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 334; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 334; 0: 334; y23 0: 334
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 335; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 335; 0: 335; y23 0: 335
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 336; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 336; 0: 336; y23 0: 336
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 337; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 337; 0: 337; y23 0: 337
AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | 0: 338; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kvarh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 338; 0: 338; y23 0: 338
AV_MW_COS_AMEV1 |  | 0: 339; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: 0,05; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: [0,8]; 38: [1]; 39: {t,f}; 40: 0,1; 0: 339; 0: 339; y23 0: 339
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 340; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: [5]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [5]; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 340; 0: 340; y23 0: 340
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 341; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: [5]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [5]; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 341; 0: 341; y23 0: 341
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 342; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: [5]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [5]; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 342; 0: 342; y23 0: 342
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 343; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 343; 0: 343; y23 0: 343
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 344; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 344; 0: 344; y23 0: 344
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 345; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 345; 0: 345; y23 0: 345
AV_MW_S_AMEV1 |  | 0: 346; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: Hz; 10: 0; 11: 0,1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 5; 34: 0; 37: [47,5]; 38: [52,5]; 39: {t,t}; 40: 0,1; 0: 346; 0: 346; y23 0: 346
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 347; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 347; 0: 347; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 347
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 348; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 348; 0: 348; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 348
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 349; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 349; 0: 349; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 349
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 350; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 350; 0: 350; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 350
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 351; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 351; 0: 351; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 351
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 352; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 352; 0: 352; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 352
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 353; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 353; 0: 353; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 353
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 354; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 354; 0: 354; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 354
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 355; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 355; 0: 355; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 355
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 356; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 356; 0: 356; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 356
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 357; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 357; 0: 357; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 357
AGG_ELZ_HZ_AMEV1 |  | 0: 358; 0: 358; 0: 358; y23 0: 358
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 359; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 359; 0: 359; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 359
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 360; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 360; 0: 360; y23 0: 360
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 361; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 361; 0: 361; y23 0: 361
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 362; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 362; 0: 362; y23 0: 362
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 363; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 363; 0: 363; y23 0: 363
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 364; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 364; 0: 364; y23 0: 364
AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | 0: 365; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kvarh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 365; 0: 365; y23 0: 365
AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | 0: 366; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kvarh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 366; 0: 366; y23 0: 366
AV_MW_COS_AMEV1 |  | 0: 367; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: 0,05; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: [0,8]; 38: [1]; 39: {t,f}; 40: 0,1; 0: 367; 0: 367; y23 0: 367
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 368; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: [5]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [5]; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 368; 0: 368; y23 0: 368
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 369; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: [5]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [5]; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 369; 0: 369; y23 0: 369
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 370; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: [5]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [5]; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 370; 0: 370; y23 0: 370
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 371; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 371; 0: 371; y23 0: 371
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 372; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 372; 0: 372; y23 0: 372
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 373; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 373; 0: 373; y23 0: 373
AV_MW_S_AMEV1 |  | 0: 374; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: Hz; 10: 0; 11: 0,1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 5; 34: 0; 37: [47,5]; 38: [52,5]; 39: {t,t}; 40: 0,1; 0: 374; 0: 374; y23 0: 374
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 375; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 375; 0: 375; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 375
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 376; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 376; 0: 376; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 376
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 377; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 377; 0: 377; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 377
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 378; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 378; 0: 378; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 378
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 379; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 379; 0: 379; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 379
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 380; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 380; 0: 380; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 380
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 381; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 381; 0: 381; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 381
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 382; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 382; 0: 382; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 382
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 383; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 383; 0: 383; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 383
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 384; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 384; 0: 384; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 384
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 385; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 385; 0: 385; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 385
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 386; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 386; 0: 386; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 386
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 387; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 387; 0: 387; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 387
AGG_ELZ_HBE_AMEV1 |  | 0: 388; 0: 388; 0: 388; y23 0: 388
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 389; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 389; 0: 389; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 389
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 390; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 390; 0: 390; y23 0: 390
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 391; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 391; 0: 391; y23 0: 391
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 392; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 392; 0: 392; y23 0: 392
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 393; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 393; 0: 393; y23 0: 393
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 394; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 394; 0: 394; y23 0: 394
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 395; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 395; 0: 395; y23 0: 395
AV_ZW_HVR_AMEV1 |  | 0: 396; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kvarh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 396; 0: 396; y23 0: 396
AV_MW_COS_AMEV1 |  | 0: 397; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: 0,05; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: [0,8]; 38: [1]; 39: {t,f}; 40: 0,1; 0: 397; 0: 397; y23 0: 397
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 398; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: [5]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [5]; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 398; 0: 398; y23 0: 398
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 399; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: [5]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [5]; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 399; 0: 399; y23 0: 399
AV_MW_ALxN_AMEV1 |  | 0: 400; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: V; 10: 0; 11: [5]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [5]; 34: 0; 37: [207]; 38: [253]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 400; 0: 400; y23 0: 400
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 401; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 401; 0: 401; y23 0: 401
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 402; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 402; 0: 402; y23 0: 402
AV_MW_C_AMEV1 |  | 0: 403; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: A; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 403; 0: 403; y23 0: 403
AV_MW_S_AMEV1 |  | 0: 404; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: Hz; 10: 0; 11: 0,1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 5; 34: 0; 37: [47,5]; 38: [52,5]; 39: {t,t}; 40: 0,1; 0: 404; 0: 404; y23 0: 404
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 405; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 405; 0: 405; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 405
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 406; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 406; 0: 406; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 406
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 407; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 407; 0: 407; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 407
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 408; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 408; 0: 408; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 408
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 409; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 409; 0: 409; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 409
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 410; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 410; 0: 410; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 410
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 411; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 411; 0: 411; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 411
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 412; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 412; 0: 412; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 412
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 413; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 413; 0: 413; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 413
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 414; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 414; 0: 414; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 414
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 415; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 415; 0: 415; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 415
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 416; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 416; 0: 416; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 416
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 417; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 417; 0: 417; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 417
AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | 0: 418; 0: 418; 0: 418; y23 0: 418
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 419; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 419; 0: 419; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 419
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 420; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 420; 0: 420; y23 0: 420
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 421; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 421; 0: 421; y23 0: 421
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 422; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 422; 0: 422; y23 0: 422
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 423; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 423; 0: 423; y23 0: 423
AV_ZW_F_AMEV1 |  | 0: 424; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³]; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 424; 0: 424; y23 0: 424
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 425; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 425; 0: 425; y23 0: 425
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 426; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 426; 0: 426; y23 0: 426
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 427; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 427; 0: 427; y23 0: 427
AV_MWC_TD_AMEV1 |  | 0: 428; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: K; 10: 0; 11: [0,2]; 21: {f}; 0: 428; 0: 428; y23 0: 428
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 429; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 429; 0: 429; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 429
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 430; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 430; 0: 430; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 430
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 431; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 431; 0: 431; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 431
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 432; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 432; 0: 432; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 432
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 433; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 433; 0: 433; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 433
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 434; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 434; 0: 434; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 434
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 435; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 435; 0: 435; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 435
AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | 0: 436; 0: 436; 0: 436; y23 0: 436
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 437; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 437; 0: 437; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 437
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 438; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 438; 0: 438; y23 0: 438
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 439; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 439; 0: 439; y23 0: 439
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 440; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 440; 0: 440; y23 0: 440
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 441; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 441; 0: 441; y23 0: 441
AV_ZW_F_AMEV1 |  | 0: 442; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³]; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 442; 0: 442; y23 0: 442
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 443; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 443; 0: 443; y23 0: 443
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 444; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 444; 0: 444; y23 0: 444
AI_MW_P_GAS_AMEV1 |  | 0: 445; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: mbar; 11: festlegen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: festlegen; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: [festlegen]; 0: 445; 0: 445; y23 0: 445
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 446; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 446; 0: 446; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 446
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 447; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 447; 0: 447; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 447
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 448; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 448; 0: 448; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 448
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 449; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 449; 0: 449; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 449
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 450; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 450; 0: 450; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 450
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 451; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 451; 0: 451; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 451
AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | 0: 452; 0: 452; 0: 452; y23 0: 452
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 453; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 453; 0: 453; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 453
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 454; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 454; 0: 454; y23 0: 454
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 455; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 455; 0: 455; y23 0: 455
AV_ZW_DMZ_AMEV1 |  | 0: 456; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [to]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 456; 0: 456; y23 0: 456
AV_MW_DMZ_AMEV1 |  | 0: 457; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [to/h]*; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 457; 0: 457; y23 0: 457
AI_MW_P_AMEV1 |  | 0: 458; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: Pa; 11: festlegen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: festlegen; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: [festlegen]; 0: 458; 0: 458; y23 0: 458
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 459; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 459; 0: 459; y23 0: 459
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 460; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 460; 0: 460; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 460
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 461; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 461; 0: 461; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 461
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 462; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 462; 0: 462; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 462
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 463; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 463; 0: 463; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 463
AGG_KMZ_H_AMEV1 |  | 0: 464; 0: 464; 0: 464; y23 0: 464
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 465; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 465; 0: 465; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 465
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 466; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 466; 0: 466; y23 0: 466
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 467; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 467; 0: 467; y23 0: 467
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 468; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 468; 0: 468; y23 0: 468
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 469; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 469; 0: 469; y23 0: 469
AV_ZW_F_AMEV1 |  | 0: 470; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³]; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 470; 0: 470; y23 0: 470
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 471; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 471; 0: 471; y23 0: 471
AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | 0: 472; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [4]; 38: [14]; 39: {t,t}; 40: 0,1; 0: 472; 0: 472; y23 0: 472
AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | 0: 473; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [4]; 38: [14]; 39: {t,t}; 40: 0,1; 0: 473; 0: 473; y23 0: 473
AV_MWC_TD_AMEV1 |  | 0: 474; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: K; 10: 0; 11: [0,2]; 21: {f}; 0: 474; 0: 474; y23 0: 474
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 475; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 475; 0: 475; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 475
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 476; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 476; 0: 476; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 476
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 477; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 477; 0: 477; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 477
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 478; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 478; 0: 478; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 478
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 479; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 479; 0: 479; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 479
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 480; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 480; 0: 480; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 480
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 481; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 481; 0: 481; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 481
AGG_KWZ_H_AMEV1 |  | 0: 482; 0: 482; 0: 482; y23 0: 482
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 483; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 483; 0: 483; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 483
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 484; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 484; 0: 484; y23 0: 484
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 485; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 485; 0: 485; y23 0: 485
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 486; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 486; 0: 486; y23 0: 486
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 487; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 487; 0: 487; y23 0: 487
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 488; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 488; 0: 488; y23 0: 488
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 489; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 489; 0: 489; y23 0: 489
AV_ZW_F_AMEV1 |  | 0: 490; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³]; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 490; 0: 490; y23 0: 490
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 491; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 491; 0: 491; y23 0: 491
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 492; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 492; 0: 492; y23 0: 492
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 493; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 493; 0: 493; y23 0: 493
AV_MWC_TD_AMEV1 |  | 0: 494; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: K; 10: 0; 11: [0,2]; 21: {f}; 0: 494; 0: 494; y23 0: 494
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 495; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 495; 0: 495; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 495
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 496; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 496; 0: 496; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 496
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 497; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 497; 0: 497; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 497
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 498; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 498; 0: 498; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 498
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 499; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 499; 0: 499; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 499
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 500; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 500; 0: 500; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 500
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 501; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 501; 0: 501; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 501
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 502; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 502; 0: 502; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 502
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 503; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 503; 0: 503; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 503
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 504; 0: 504; 0: 504; y23 0: 504
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 505; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 505; 0: 505; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 505
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 506; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 506; 0: 506; y23 0: 506
AV_SN_AMEV1 |  | 0: 507; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: aktuelle SN; 11: 1; 17: 420; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 0; 34: 0; 37: aktuelle SN; 38: aktuelle SN; 39: {f,f}; 0: 507; 0: 507; y23 0: 507
AV_ZW_F_AMEV1 |  | 0: 508; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³]; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 508; 0: 508; y23 0: 508
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 509; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 509; 0: 509; y23 0: 509
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 510; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 510; 0: 510; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 510
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 511; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 511; 0: 511; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 511
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  | 0: 512; 0: 512; 0: 512; y23 0: 512
AGG_EF_WW_T_AMEV1 |  | 0: 513; 0: 513; 0: 513; y23 0: 513
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 514; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 514; 0: 514; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 514
AI_MW_T_H_WW_AMEV1 |  | 0: 515; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [55]; 38: [75]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 515; 0: 515; y23 0: 515
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 516; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 516; 0: 516; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 516
AGG_EF_WZ_T_AMEV1 (Ausstattung schon in AGG_EF_WW_T_AMEV1) |  | 0: 517; 0: 517; 0: 517; y23 0: 517
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 518; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 518; 0: 518; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 518
AI_MW_T_H_WW_AMEV1 |  | 0: 519; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [55]; 38: [75]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 519; 0: 519; y23 0: 519
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 520; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 520; 0: 520; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 520
AGG_EWH_AMEV1 |  | 0: 521; 0: 521; 0: 521; y23 0: 521
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 522; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 522; 0: 522; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 522
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 523; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 523; 0: 523; y23 0: 523
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 524; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 524; 0: 524; y23 0: 524
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 525; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 525; 0: 525; y23 0: 525
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 526; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 526; 0: 526; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 526
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 527; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 527; 0: 527; y23 0: 527
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 528; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 528; 0: 528; y23 0: 528
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 529; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 529; 0: 529; y23 0: 529
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 530; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 530; 0: 530; y23 0: 530
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 531; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 531; 0: 531; y23 0: 531
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 532; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 532; 0: 532; y23 0: 532
BGP_SM_AMEV1 |  | 0: 533; 0: 533; 0: 533; y23 0: 533
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 534; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 534; 0: 534; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 534
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 535; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 535; 0: 535; y23 0: 535
AGG_ARM_AMEV1.2 |  | 0: 536; 0: 536; 0: 536; y23 0: 536
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 537; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 537; 0: 537; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 537
BI_PAE_AMEV1 |  | 0: 538; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nicht Präsenz; 8: Präsenz; 21: {f}; 0: 538; 0: 538; y23 0: 538
BO_SB_KL_AMEV1 |  | 0: 539; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Auf; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 539; 0: 539; y23 0: 539
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 540; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 540; 0: 540; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 540
AV_ZW_F_AMEV1 |  | 0: 541; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³]; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 541; 0: 541; y23 0: 541
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 542; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 542; 0: 542; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 542
AV_SW_F_AMEV1 |  | 0: 543; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: festlegen; 11: >0; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: festlegen; 38: festlegen; 39: {t,t}; 40: [10]; 0: 543; 0: 543; y23 0: 543
BI_SM_SYS_AMEV1 |  | 0: 544; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 600; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 544; 0: 544; y23 0: 544
AGG_URN_AMEV1.2 |  | 0: 545; 0: 545; 0: 545; y23 0: 545
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 546; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 546; 0: 546; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 546
BI_PAE_AMEV1 |  | 0: 547; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nicht Präsenz; 8: Präsenz; 21: {f}; 0: 547; 0: 547; y23 0: 547
BO_SB_KL_AMEV1 |  | 0: 548; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Auf; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 548; 0: 548; y23 0: 548
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 549; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 549; 0: 549; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 549
AV_ZW_F_AMEV1 |  | 0: 550; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³]; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 550; 0: 550; y23 0: 550
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 551; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 551; 0: 551; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 551
AV_SW_F_AMEV1 |  | 0: 552; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: festlegen; 11: >0; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: festlegen; 38: festlegen; 39: {t,t}; 40: [10]; 0: 552; 0: 552; y23 0: 552
BI_SM_SYS_AMEV1 |  | 0: 553; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 600; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 553; 0: 553; y23 0: 553
AGG_WC_AMEV1.2 |  | 0: 554; 0: 554; 0: 554; y23 0: 554
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 555; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 555; 0: 555; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 555
BI_PAE_AMEV1 |  | 0: 556; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nicht Präsenz; 8: Präsenz; 21: {f}; 0: 556; 0: 556; y23 0: 556
BO_SB_KL_AMEV1 |  | 0: 557; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Auf; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 557; 0: 557; y23 0: 557
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 558; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 558; 0: 558; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 558
AV_ZW_F_AMEV1 |  | 0: 559; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³]; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 559; 0: 559; y23 0: 559
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 560; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 560; 0: 560; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 560
AV_SW_F_AMEV1 |  | 0: 561; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: festlegen; 11: >0; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: festlegen; 38: festlegen; 39: {t,t}; 40: [10]; 0: 561; 0: 561; y23 0: 561
BI_SM_SYS_AMEV1 |  | 0: 562; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 600; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 562; 0: 562; y23 0: 562
AGG_HSP1_AMEV1.2 |  | 0: 563; 0: 563; 0: 563; y23 0: 563
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 564; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 564; 0: 564; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 564
BO_SB_KL_AMEV1 |  | 0: 565; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Auf; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 565; 0: 565; y23 0: 565
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 566; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 566; 0: 566; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 566
AV_ZW_F_AMEV1 |  | 0: 567; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³]; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 567; 0: 567; y23 0: 567
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 568; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 568; 0: 568; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 568
AV_SW_F_AMEV1 |  | 0: 569; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: festlegen; 11: >0; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: festlegen; 38: festlegen; 39: {t,t}; 40: [10]; 0: 569; 0: 569; y23 0: 569
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 570; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 570; 0: 570; y23 0: 570
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 571; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 571; 0: 571; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 571
AI_MW_T_H_KW_AMEV1 |  | 0: 572; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,2; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: 5; 38: [25]; 39: {t,t}; 40: 0,2; 0: 572; 0: 572; y23 0: 572
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 573; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 573; 0: 573; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 573
AGG_HSP2_AMEV1.2 |  | 0: 574; 0: 574; 0: 574; y23 0: 574
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 575; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 575; 0: 575; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 575
BO_SB_KL_AMEV1 |  | 0: 576; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Auf; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 576; 0: 576; y23 0: 576
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 577; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 577; 0: 577; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 577
AV_ZW_F_AMEV1 |  | 0: 578; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³]; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 578; 0: 578; y23 0: 578
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 579; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 579; 0: 579; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 579
AV_SW_F_AMEV1 |  | 0: 580; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: festlegen; 11: >0; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: festlegen; 38: festlegen; 39: {t,t}; 40: [10]; 0: 580; 0: 580; y23 0: 580
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 581; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 581; 0: 581; y23 0: 581
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 582; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 582; 0: 582; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 582
AI_MW_T_H_KW_AMEV1 |  | 0: 583; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,2; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: 5; 38: [25]; 39: {t,t}; 40: 0,2; 0: 583; 0: 583; y23 0: 583
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 584; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 584; 0: 584; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 584
BO_SB_KL_AMEV1 |  | 0: 585; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Auf; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 585; 0: 585; y23 0: 585
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 586; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 586; 0: 586; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 586
AV_ZW_F_AMEV1 |  | 0: 587; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³]; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 587; 0: 587; y23 0: 587
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 588; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 588; 0: 588; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 588
AV_SW_F_AMEV1 |  | 0: 589; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: festlegen; 11: >0; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: festlegen; 38: festlegen; 39: {t,t}; 40: [10]; 0: 589; 0: 589; y23 0: 589
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 590; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 590; 0: 590; y23 0: 590
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 591; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 591; 0: 591; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 591
AI_MW_T_H_WW_AMEV1 |  | 0: 592; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [55]; 38: [75]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 592; 0: 592; y23 0: 592
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 593; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 593; 0: 593; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 593
Wärmeversorgungsanlagen |  | 0: 594; 0: 594; 0: 594; y23 0: 594
AGG_EF_HW_T_AMEV1 |  | 0: 595; 0: 595; 0: 595; y23 0: 595
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 596; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 596; 0: 596; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 596
AI_MW_T_H_HW_AMEV1 |  | 0: 597; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [160]; 39: {t,t}; 40: 1,5; 0: 597; 0: 597; y23 0: 597
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 598; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 598; 0: 598; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 598
AGG_EF_HT_T_AMEV1 |  | 0: 599; 0: 599; 0: 599; y23 0: 599
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 600; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 600; 0: 600; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 600
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 601; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 601; 0: 601; y23 0: 601
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 602; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 602; 0: 602; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 602
AGG_EF_NT_T_AMEV1 |  | 0: 603; 0: 603; 0: 603; y23 0: 603
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 604; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 604; 0: 604; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 604
AI_MW_T_H_NT_AMEV1 |  | 0: 605; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [50]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 605; 0: 605; y23 0: 605
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 606; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 606; 0: 606; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 606
BGP_FWU1_AMEV1 |  | 0: 607; 0: 607; 0: 607; y23 0: 607
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 608; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 608; 0: 608; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 608
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 609; 0: 609; 0: 609; y23 0: 609
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 610; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 610; 0: 610; y23 0: 610
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 611; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 611; 0: 611; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 611
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 612; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 612; 0: 612; y23 0: 612
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 613; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 613; 0: 613; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 613
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 614; 0: 614; 0: 614; y23 0: 614
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 615; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 615; 0: 615; y23 0: 615
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 616; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 616; 0: 616; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 616
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 617; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 617; 0: 617; y23 0: 617
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 618; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 618; 0: 618; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 618
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 619; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 619; 0: 619; y23 0: 619
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 620; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 620; 0: 620; y23 0: 620
AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | 0: 621; 0: 621; 0: 621; y23 0: 621
BGP_FWU2_AMEV1 |  | 0: 622; 0: 622; 0: 622; y23 0: 622
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 623; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 623; 0: 623; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 623
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 624; 0: 624; 0: 624; y23 0: 624
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 625; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 625; 0: 625; y23 0: 625
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 626; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 626; 0: 626; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 626
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 627; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 627; 0: 627; y23 0: 627
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 628; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 628; 0: 628; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 628
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 629; 0: 629; 0: 629; y23 0: 629
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 630; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 630; 0: 630; y23 0: 630
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 631; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 631; 0: 631; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 631
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 632; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 632; 0: 632; y23 0: 632
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 633; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 633; 0: 633; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 633
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 634; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 634; 0: 634; y23 0: 634
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 635; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 635; 0: 635; y23 0: 635
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 636; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 636; 0: 636; y23 0: 636
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 637; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 637; 0: 637; y23 0: 637
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 638; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 638; 0: 638; y23 0: 638
AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | 0: 639; 0: 639; 0: 639; y23 0: 639
AGG_BRE_1n_AMEV1 |  | 0: 640; 0: 640; 0: 640; y23 0: 640
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 641; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 641; 0: 641; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 641
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 642; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 642; 0: 642; y23 0: 642
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 643; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 643; 0: 643; y23 0: 643
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 644; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 644; 0: 644; y23 0: 644
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 645; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 645; 0: 645; y23 0: 645
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 646; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 646; 0: 646; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 646
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 647; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 647; 0: 647; y23 0: 647
AV_ZW_AMEV1 |  | 0: 648; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 648; 0: 648; y23 0: 648
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 649; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 649; 0: 649; y23 0: 649
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 650; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 650; 0: 650; y23 0: 650
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 651; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 651; 0: 651; y23 0: 651
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 652; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 652; 0: 652; y23 0: 652
AGG_BRE_3PKT_AMEV1 |  | 0: 653; 0: 653; 0: 653; y23 0: 653
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 654; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 654; 0: 654; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 654
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 655; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 655; 0: 655; y23 0: 655
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 656; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 656; 0: 656; y23 0: 656
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 657; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 657; 0: 657; y23 0: 657
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 658; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 658; 0: 658; y23 0: 658
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 659; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 659; 0: 659; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 659
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 660; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 660; 0: 660; y23 0: 660
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 661; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 661; 0: 661; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 661
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 662; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 662; 0: 662; y23 0: 662
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 663; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 663; 0: 663; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 663
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 664; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 664; 0: 664; y23 0: 664
AV_ZW_AMEV1 |  | 0: 665; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 665; 0: 665; y23 0: 665
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 666; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 666; 0: 666; y23 0: 666
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 667; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 667; 0: 667; y23 0: 667
MI_HD_A2HDM_AMEV1.1 | 2.2 | 0: 668; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Zu, Auf ,Auto; 14: 4; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 668; 0: 668; y23 0: 668
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 669; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 669; 0: 669; y23 0: 669
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 670; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 670; 0: 670; y23 0: 670
AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | 0: 671; 0: 671; 0: 671; y23 0: 671
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 672; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 672; 0: 672; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 672
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 673; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 673; 0: 673; y23 0: 673
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 674; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 674; 0: 674; y23 0: 674
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 675; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 675; 0: 675; y23 0: 675
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 676; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 676; 0: 676; y23 0: 676
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 677; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 677; 0: 677; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 677
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 678; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 678; 0: 678; y23 0: 678
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 679; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 679; 0: 679; y23 0: 679
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 680; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 680; 0: 680; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 680
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 681; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 681; 0: 681; y23 0: 681
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 682; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 682; 0: 682; y23 0: 682
AV_ZW_AMEV1 |  | 0: 683; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 683; 0: 683; y23 0: 683
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 684; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 684; 0: 684; y23 0: 684
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 685; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 685; 0: 685; y23 0: 685
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 686; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 686; 0: 686; y23 0: 686
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 687; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 687; 0: 687; y23 0: 687
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 688; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 688; 0: 688; y23 0: 688
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 689; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 689; 0: 689; y23 0: 689
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 690; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 690; 0: 690; y23 0: 690
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 691; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 691; 0: 691; y23 0: 691
BGP_KES_nM_AMEV1 |  | 0: 692; 0: 692; 0: 692; y23 0: 692
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 693; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 693; 0: 693; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 693
AGG_BRE_nM_AMEV1 |  | 0: 694; 0: 694; 0: 694; y23 0: 694
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 695; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 695; 0: 695; y23 0: 695
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 696; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 696; 0: 696; y23 0: 696
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 697; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 697; 0: 697; y23 0: 697
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 698; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 698; 0: 698; y23 0: 698
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 699; 0: 699; 0: 699; y23 0: 699
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 700; 0: 700; 0: 700; y23 0: 700
AGG_GMZ_H_AMEV1 |  | 0: 701; 0: 701; 0: 701; y23 0: 701
AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | 0: 702; 0: 702; 0: 702; y23 0: 702
ANL_2KES_AMEV1 |  | 0: 703; 0: 703; 0: 703; y23 0: 703
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 704; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 704; 0: 704; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 704
BGP_KES_nM_AMEV1 |  | 0: 705; 0: 705; 0: 705; y23 0: 705
BGP_KES_nM_AMEV1 |  | 0: 706; 0: 706; 0: 706; y23 0: 706
AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | 0: 707; 0: 707; 0: 707; y23 0: 707
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 708; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 708; 0: 708; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 708
BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | 0: 709; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 15: [300]; 16: [60]; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 709; 0: 709; y23 0: 709
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 710; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 710; 0: 710; y23 0: 710
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 711; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 711; 0: 711; y23 0: 711
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 712; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 712; 0: 712; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 712
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 713; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 713; 0: 713; y23 0: 713
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 714; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 714; 0: 714; y23 0: 714
AV_ZW_AMEV1 |  | 0: 715; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 715; 0: 715; y23 0: 715
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 716; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 716; 0: 716; y23 0: 716
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 717; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 717; 0: 717; y23 0: 717
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 718; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 718; 0: 718; y23 0: 718
AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | 0: 719; 0: 719; 0: 719; y23 0: 719
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 720; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 720; 0: 720; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 720
BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | 0: 721; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 15: [300]; 16: [60]; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 721; 0: 721; y23 0: 721
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 722; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 722; 0: 722; y23 0: 722
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 723; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 723; 0: 723; y23 0: 723
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 724; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 724; 0: 724; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 724
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 725; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 725; 0: 725; y23 0: 725
AV_ZW_AMEV1 |  | 0: 726; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 726; 0: 726; y23 0: 726
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 727; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 727; 0: 727; y23 0: 727
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 728; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 728; 0: 728; y23 0: 728
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 729; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 729; 0: 729; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 729
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 730; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 730; 0: 730; y23 0: 730
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 731; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 731; 0: 731; y23 0: 731
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 732; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 732; 0: 732; y23 0: 732
BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | 0: 733; 0: 733; 0: 733; y23 0: 733
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 734; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 734; 0: 734; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 734
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 735; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 735; 0: 735; y23 0: 735
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 736; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 736; 0: 736; y23 0: 736
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 737; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 737; 0: 737; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 737
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 738; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 738; 0: 738; y23 0: 738
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 739; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 739; 0: 739; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 739
AGG_VEN_F_AMEV1 |  | 0: 740; 0: 740; 0: 740; y23 0: 740
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 741; 0: 741; 0: 741; y23 0: 741
BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | 0: 742; 0: 742; 0: 742; y23 0: 742
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 743; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 743; 0: 743; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 743
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 744; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 744; 0: 744; y23 0: 744
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 745; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 745; 0: 745; y23 0: 745
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 746; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 746; 0: 746; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 746
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 747; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 747; 0: 747; y23 0: 747
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 748; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 748; 0: 748; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 748
AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | 0: 749; 0: 749; 0: 749; y23 0: 749
BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | 0: 750; 0: 750; 0: 750; y23 0: 750
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 751; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 751; 0: 751; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 751
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 752; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 752; 0: 752; y23 0: 752
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 753; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 753; 0: 753; y23 0: 753
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 754; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 754; 0: 754; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 754
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 755; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 755; 0: 755; y23 0: 755
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 756; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 756; 0: 756; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 756
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 757; 0: 757; 0: 757; y23 0: 757
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 758; 0: 758; 0: 758; y23 0: 758
BGP_WPU_E_AMEV1 |  | 0: 759; 0: 759; 0: 759; y23 0: 759
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 760; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 760; 0: 760; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 760
MV_AS_AEM_AMEV1 |  | 0: 761; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Aus, Ein, Auto; 10: Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 34: 1; 0: 761; 0: 761; y23 0: 761
MV_STA_AEM_AMEV1 |  | 0: 762; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Hand-Aus, Hand-Ein, Auto-Ein, Auto-Aus; 10: Auto-Aus; 14: 4; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 34: 1; 0: 762; 0: 762; y23 0: 762
BI_BB_AMEV1 |  | 0: 763; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Bereit; 8: Nicht Bereit; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 763; 0: 763; y23 0: 763
BO_FG_AMEV1 |  | 0: 764; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Gesperrt; 8: Freigegeben; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 764; 0: 764; y23 0: 764
AO_SWC_T_AMEV1 |  | 0: 765; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: °C; 11: 0,5; 21: {f}; 35: [0]; 36: [50]; 0: 765; 0: 765; y23 0: 765
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 766; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 766; 0: 766; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 766
AV_MWC_WG_AMEV1 |  | 0: 767; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: 0,1; 21: {f}; 0: 767; 0: 767; y23 0: 767
TL_AN_C_AMEV1 |  | 0: 768; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 768; 0: 768; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 768
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 769; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 769; 0: 769; y23 0: 769
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 770; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 770; 0: 770; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 770
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 771; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 771; 0: 771; y23 0: 771
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 772; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 772; 0: 772; y23 0: 772
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 773; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 773; 0: 773; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 773
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 774; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 774; 0: 774; y23 0: 774
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 775; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 775; 0: 775; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 775
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 776; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 776; 0: 776; y23 0: 776
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 777; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 777; 0: 777; y23 0: 777
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 778; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 778; 0: 778; y23 0: 778
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 779; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 779; 0: 779; y23 0: 779
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 780; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 780; 0: 780; y23 0: 780
BGP_WPU_MOD_AMEV1 |  | 0: 781; 0: 781; 0: 781; y23 0: 781
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 782; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 782; 0: 782; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 782
MV_AS_AEM_AMEV1 |  | 0: 783; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Aus, Ein, Auto; 10: Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 34: 1; 0: 783; 0: 783; y23 0: 783
MV_STA_AEM_AMEV1 |  | 0: 784; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Hand-Aus, Hand-Ein, Auto-Ein, Auto-Aus; 10: Auto-Aus; 14: 4; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 34: 1; 0: 784; 0: 784; y23 0: 784
BI_BB_AMEV1 |  | 0: 785; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Bereit; 8: Nicht Bereit; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 785; 0: 785; y23 0: 785
BO_SB_AMEV1 |  | 0: 786; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 786; 0: 786; y23 0: 786
AO_SWC_T_AMEV1 |  | 0: 787; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: °C; 11: 0,5; 21: {f}; 35: [0]; 36: [50]; 0: 787; 0: 787; y23 0: 787
TL_AN_C_AMEV1 |  | 0: 788; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 788; 0: 788; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 788
AV_MWC_WG_AMEV1 |  | 0: 789; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: 0,1; 21: {f}; 0: 789; 0: 789; y23 0: 789
TL_AN_C_AMEV1 |  | 0: 790; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 790; 0: 790; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 790
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 791; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 791; 0: 791; y23 0: 791
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 792; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 792; 0: 792; y23 0: 792
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 793; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 793; 0: 793; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 793
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 794; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 794; 0: 794; y23 0: 794
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 795; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 795; 0: 795; y23 0: 795
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 796; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 796; 0: 796; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 796
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 797; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 797; 0: 797; y23 0: 797
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 798; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 798; 0: 798; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 798
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 799; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 799; 0: 799; y23 0: 799
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 800; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 800; 0: 800; y23 0: 800
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 801; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 801; 0: 801; y23 0: 801
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 802; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 802; 0: 802; y23 0: 802
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 803; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 803; 0: 803; y23 0: 803
ANL_DHA1_AMEV1 |  | 0: 804; 0: 804; 0: 804; y23 0: 804
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 805; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 805; 0: 805; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 805
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 806; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 806; 0: 806; y23 0: 806
ANL_DHA2_AMEV1 |  | 0: 807; 0: 807; 0: 807; y23 0: 807
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 808; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 808; 0: 808; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 808
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 809; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 809; 0: 809; y23 0: 809
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 810; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 810; 0: 810; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 810
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 811; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 811; 0: 811; y23 0: 811
BI_HD_AMEV1 |  | 0: 812; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 812; 0: 812; y23 0: 812
AI_MW_P_Tem_AMEV1 |  | 0: 813; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: bar; 11: 0,1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 30; 34: 1; 37: [1,5]; 38: [5]; 39: {t,t}; 40: 0,1; 0: 813; 0: 813; y23 0: 813
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 814; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 814; 0: 814; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 814
AV_ZW_AMEV1 |  | 0: 815; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 815; 0: 815; y23 0: 815
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 816; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 816; 0: 816; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 816
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 817; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 817; 0: 817; y23 0: 817
ANL_DHA2_AMEV1.1 |  | 0: 818; 0: 818; 0: 818; y23 0: 818
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 819; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 819; 0: 819; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 819
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 820; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 820; 0: 820; y23 0: 820
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 821; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 821; 0: 821; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 821
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 822; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 822; 0: 822; y23 0: 822
BI_HD_AMEV1 |  | 0: 823; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 823; 0: 823; y23 0: 823
AI_MW_P_Tem_AMEV1 |  | 0: 824; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: bar; 11: 0,1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 30; 34: 1; 37: [1,5]; 38: [5]; 39: {t,t}; 40: 0,1; 0: 824; 0: 824; y23 0: 824
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 825; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 825; 0: 825; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 825
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 826; 0: 826; 0: 826; y23 0: 826
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 827; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 827; 0: 827; y23 0: 827
Lufttechnische Anlagen |  | 0: 828; 0: 828; 0: 828; y23 0: 828
AGG_EF_L_T_AMEV1 |  | 0: 829; 0: 829; 0: 829; y23 0: 829
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 830; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 830; 0: 830; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 830
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 831; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 831; 0: 831; y23 0: 831
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 832; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 832; 0: 832; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 832
AGG_EF_TSL_AMEV1 |  | 0: 833; 0: 833; 0: 833; y23 0: 833
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 834; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 834; 0: 834; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 834
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 835; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 835; 0: 835; y23 0: 835
AGG_EF_MSH_AMEV1 |  | 0: 836; 0: 836; 0: 836; y23 0: 836
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 837; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 837; 0: 837; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 837
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 838; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 838; 0: 838; y23 0: 838
AGG_QRA_AMEV1 |  | 0: 839; 0: 839; 0: 839; y23 0: 839
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 840; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 840; 0: 840; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 840
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 841; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 841; 0: 841; y23 0: 841
BI_WM_AMEV1 |  | 0: 842; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Wartung; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 842; 0: 842; y23 0: 842
AGG_QRA_KRT_AMEV1 |  | 0: 843; 0: 843; 0: 843; y23 0: 843
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 844; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 844; 0: 844; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 844
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 845; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 845; 0: 845; y23 0: 845
BI_WM_AMEV1 |  | 0: 846; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Wartung; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 846; 0: 846; y23 0: 846
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 847; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 847; 0: 847; y23 0: 847
BI_SM_LU_IH_AMEV1 |  | 0: 848; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Lufströmung; 8: Keine Luftströmung; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 31: [*]; 32: [*]; 33: [60]; 34: 1; 0: 848; 0: 848; y23 0: 848
AGG_PD_MW_AMEV1 |  | 0: 849; 0: 849; 0: 849; y23 0: 849
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 850; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 850; 0: 850; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 850
AI_MW_PD_L_AMEV1 |  | 0: 851; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: Pa; 11: [150/3]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 120; 34: 1/120; 37: [0/-40]; 38: [500/40]; 39: {t,t}; 40: [150/3]; 0: 851; 0: 851; y23 0: 851
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 852; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 852; 0: 852; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 852
AGG_PDS_AMEV1 |  | 0: 853; 0: 853; 0: 853; y23 0: 853
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 854; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 854; 0: 854; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 854
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 855; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 855; 0: 855; y23 0: 855
AGG_ROT_AMEV1 |  | 0: 856; 0: 856; 0: 856; y23 0: 856
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 857; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 857; 0: 857; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 857
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 858; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 858; 0: 858; y23 0: 858
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 859; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 859; 0: 859; y23 0: 859
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 860; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 860; 0: 860; y23 0: 860
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 861; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 861; 0: 861; y23 0: 861
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 862; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 862; 0: 862; y23 0: 862
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 863; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 863; 0: 863; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 863
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 864; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 864; 0: 864; y23 0: 864
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 865; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 865; 0: 865; y23 0: 865
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 866; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 866; 0: 866; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 866
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 867; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 867; 0: 867; y23 0: 867
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 868; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 868; 0: 868; y23 0: 868
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 869; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 869; 0: 869; y23 0: 869
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 870; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 870; 0: 870; y23 0: 870
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 871; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 871; 0: 871; y23 0: 871
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 872; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 872; 0: 872; y23 0: 872
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 873; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 873; 0: 873; y23 0: 873
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 874; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 874; 0: 874; y23 0: 874
BGP_WRG_ROT_AMEV1 |  | 0: 875; 0: 875; 0: 875; y23 0: 875
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 876; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 876; 0: 876; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 876
AGG_ROT_AMEV1 |  | 0: 877; 0: 877; 0: 877; y23 0: 877
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 878; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 878; 0: 878; y23 0: 878
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 879; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 879; 0: 879; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 879
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 880; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 880; 0: 880; y23 0: 880
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 881; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 881; 0: 881; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 881
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 882; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 882; 0: 882; y23 0: 882
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 883; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 883; 0: 883; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 883
AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | 0: 884; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [2,5]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 900; 34: 1; 37: [73]; 39: {t,f}; 40: 1; 0: 884; 0: 884; y23 0: 884
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 885; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 885; 0: 885; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 885
BGP_WRG_KGS_AMEV1 |  | 0: 886; 0: 886; 0: 886; y23 0: 886
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 887; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 887; 0: 887; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 887
AGG_KLA_ST_AMEV1 |  | 0: 888; 0: 888; 0: 888; y23 0: 888
AGG_PD_MW_AMEV1 |  | 0: 889; 0: 889; 0: 889; y23 0: 889
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 890; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 890; 0: 890; y23 0: 890
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 891; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 891; 0: 891; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 891
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 892; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 892; 0: 892; y23 0: 892
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 893; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 893; 0: 893; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 893
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 894; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 894; 0: 894; y23 0: 894
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 895; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 895; 0: 895; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 895
AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | 0: 896; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [2,5]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 900; 34: 1; 37: [73]; 39: {t,f}; 40: 1; 0: 896; 0: 896; y23 0: 896
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 897; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 897; 0: 897; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 897
BGP_WRG_KVS_AMEV1 |  | 0: 898; 0: 898; 0: 898; y23 0: 898
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 899; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 899; 0: 899; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 899
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 900; 0: 900; 0: 900; y23 0: 900
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 901; 0: 901; 0: 901; y23 0: 901
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 902; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 902; 0: 902; y23 0: 902
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 903; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 903; 0: 903; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 903
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 904; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 904; 0: 904; y23 0: 904
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 905; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 905; 0: 905; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 905
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 906; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 906; 0: 906; y23 0: 906
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 907; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 907; 0: 907; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 907
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 908; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 908; 0: 908; y23 0: 908
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 909; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 909; 0: 909; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 909
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 910; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 910; 0: 910; y23 0: 910
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 911; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 911; 0: 911; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 911
AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | 0: 912; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [2,5]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 900; 34: 1; 37: [73]; 39: {t,f}; 40: 1; 0: 912; 0: 912; y23 0: 912
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 913; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 913; 0: 913; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 913
ANL_WRG_KVS_AMEV1 |  | 0: 914; 0: 914; 0: 914; y23 0: 914
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 915; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 915; 0: 915; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 915
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 916; 0: 916; 0: 916; y23 0: 916
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 917; 0: 917; 0: 917; y23 0: 917
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 918; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 918; 0: 918; y23 0: 918
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 919; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 919; 0: 919; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 919
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 920; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 920; 0: 920; y23 0: 920
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 921; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 921; 0: 921; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 921
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 922; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 922; 0: 922; y23 0: 922
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 923; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 923; 0: 923; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 923
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 924; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 924; 0: 924; y23 0: 924
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 925; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 925; 0: 925; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 925
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 926; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 926; 0: 926; y23 0: 926
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 927; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 927; 0: 927; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 927
AV_MWC_RWZ_AMEV1 |  | 0: 928; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [2,5]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 900; 34: 1; 37: [73]; 39: {t,f}; 40: 1; 0: 928; 0: 928; y23 0: 928
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 929; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 929; 0: 929; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 929
AGG_VER_E_AMEV1 |  | 0: 930; 0: 930; 0: 930; y23 0: 930
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 931; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 931; 0: 931; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 931
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 932; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 932; 0: 932; y23 0: 932
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 933; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 933; 0: 933; y23 0: 933
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 934; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 934; 0: 934; y23 0: 934
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 935; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 935; 0: 935; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 935
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 936; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 936; 0: 936; y23 0: 936
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 937; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 937; 0: 937; y23 0: 937
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 938; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 938; 0: 938; y23 0: 938
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 939; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 939; 0: 939; y23 0: 939
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 940; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 940; 0: 940; y23 0: 940
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 941; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 941; 0: 941; y23 0: 941
AGG_VER_Z_Bx_AMEV1 |  | 0: 942; 0: 942; 0: 942; y23 0: 942
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 943; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 943; 0: 943; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 943
BO_SB_AS_AMEV1 | 1.1 | 0: 944; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Stufe "X"; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 944; 0: 944; y23 0: 944
BO_SB_AS_AMEV1 | 1.1 | 0: 945; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Stufe "X"; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 945; 0: 945; y23 0: 945
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 946; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 946; 0: 946; y23 0: 946
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 947; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 947; 0: 947; y23 0: 947
BI_BM_AS_AMEV1 |  | 0: 948; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: ---; 8: Stufe "x"; 21: {f}; 0: 948; 0: 948; y23 0: 948
BI_BM_AS_AMEV1 |  | 0: 949; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: ---; 8: Stufe "x"; 21: {f}; 0: 949; 0: 949; y23 0: 949
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 950; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 950; 0: 950; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 950
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 951; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 951; 0: 951; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 951
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 952; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 952; 0: 952; y23 0: 952
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 953; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 953; 0: 953; y23 0: 953
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 954; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 954; 0: 954; y23 0: 954
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 955; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 955; 0: 955; y23 0: 955
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 956; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 956; 0: 956; y23 0: 956
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 957; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 957; 0: 957; y23 0: 957
MI_HD_A2nM_AMEV1 | 2.2 | 0: 958; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stufe 1, Stufe 2, Auto; 14: 4; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 958; 0: 958; y23 0: 958
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 959; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 959; 0: 959; y23 0: 959
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 960; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 960; 0: 960; y23 0: 960
AGG_VER_Z_Mx_AMEV1 |  | 0: 961; 0: 961; 0: 961; y23 0: 961
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 962; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 962; 0: 962; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 962
MO_SB_2n_AMEV1 | 1.1 | 0: 963; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MO; 9: Aus, Stufe 1, Stufe 2; 10: Aus; 14: 3; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 963; 0: 963; y23 0: 963
EE_FLIM_AMEV1 | 1.2 | 0: 964; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 964; 0: 964; y23 0: 964
MI_BM_2n_AMEV1 |  | 0: 965; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stufe 1, Stufe 2; 14: 3; 21: {f}; 34: 1; 0: 965; 0: 965; y23 0: 965
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 966; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 966; 0: 966; y23 0: 966
TL_MS_AMEV1 |  | 0: 967; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 967; 0: 967; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 967
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 968; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 968; 0: 968; y23 0: 968
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 969; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 969; 0: 969; y23 0: 969
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 970; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 970; 0: 970; y23 0: 970
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 971; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 971; 0: 971; y23 0: 971
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 972; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 972; 0: 972; y23 0: 972
AGG_VER_FU_AMEV1 |  | 0: 973; 0: 973; 0: 973; y23 0: 973
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 974; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 974; 0: 974; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 974
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 975; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 975; 0: 975; y23 0: 975
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 976; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 976; 0: 976; y23 0: 976
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 977; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 977; 0: 977; y23 0: 977
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 978; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 978; 0: 978; y23 0: 978
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 979; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 979; 0: 979; y23 0: 979
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 980; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 980; 0: 980; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 980
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 981; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 981; 0: 981; y23 0: 981
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 982; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 982; 0: 982; y23 0: 982
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 983; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 983; 0: 983; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 983
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 984; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 984; 0: 984; y23 0: 984
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 985; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 985; 0: 985; y23 0: 985
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 986; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 986; 0: 986; y23 0: 986
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 987; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 987; 0: 987; y23 0: 987
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 988; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 988; 0: 988; y23 0: 988
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 989; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 989; 0: 989; y23 0: 989
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 990; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 990; 0: 990; y23 0: 990
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 991; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 991; 0: 991; y23 0: 991
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 992; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 992; 0: 992; y23 0: 992
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 993; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 993; 0: 993; y23 0: 993
AGG_VER_EC_AMEV1 |  | 0: 994; 0: 994; 0: 994; y23 0: 994
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 995; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 995; 0: 995; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 995
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 996; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 996; 0: 996; y23 0: 996
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 997; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 997; 0: 997; y23 0: 997
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 998; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 998; 0: 998; y23 0: 998
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 999; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 999; 0: 999; y23 0: 999
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 1000; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1000; 0: 1000; y23 0: 1000
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1001; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1001; 0: 1001; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1001
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 1002; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 1002; 0: 1002; y23 0: 1002
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 1003; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 1003; 0: 1003; y23 0: 1003
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1004; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1004; 0: 1004; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1004
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1005; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1005; 0: 1005; y23 0: 1005
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1006; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1006; 0: 1006; y23 0: 1006
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1007; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1007; 0: 1007; y23 0: 1007
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1008; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1008; 0: 1008; y23 0: 1008
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1009; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1009; 0: 1009; y23 0: 1009
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1010; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1010; 0: 1010; y23 0: 1010
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1011; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1011; 0: 1011; y23 0: 1011
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1012; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1012; 0: 1012; y23 0: 1012
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1013; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1013; 0: 1013; y23 0: 1013
BGP_VER1_PD_AMEV1.1 |  | 0: 1014; 0: 1014; 0: 1014; y23 0: 1014
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1015; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1015; 0: 1015; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1015
AGG_VER_EC_AMEV1 |  | 0: 1016; 0: 1016; 0: 1016; y23 0: 1016
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 1017; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 1017; 0: 1017; y23 0: 1017
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1018; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1018; 0: 1018; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1018
AI_MW_PD_L_AMEV1 |  | 0: 1019; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: Pa; 11: [150/3]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 120; 34: 1/120; 37: [0/-40]; 38: [500/40]; 39: {t,t}; 40: [150/3]; 0: 1019; 0: 1019; y23 0: 1019
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 1020; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 1020; 0: 1020; y23 0: 1020
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1021; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1021; 0: 1021; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1021
BGP_VER1_F_AMEV1.1 |  | 0: 1022; 0: 1022; 0: 1022; y23 0: 1022
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1023; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1023; 0: 1023; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1023
AGG_VER_EC_AMEV1 |  | 0: 1024; 0: 1024; 0: 1024; y23 0: 1024
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 1025; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 1025; 0: 1025; y23 0: 1025
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1026; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1026; 0: 1026; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1026
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 1027; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 1027; 0: 1027; y23 0: 1027
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1028; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1028; 0: 1028; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1028
BGP_VER3_AMEV1 |  | 0: 1029; 0: 1029; 0: 1029; y23 0: 1029
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1030; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1030; 0: 1030; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1030
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 1031; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1031; 0: 1031; y23 0: 1031
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 1032; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1032; 0: 1032; y23 0: 1032
BV_BM_AMEV1 |  | 0: 1033; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1033; 0: 1033; y23 0: 1033
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1034; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1034; 0: 1034; y23 0: 1034
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1035; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1035; 0: 1035; y23 0: 1035
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1036; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1036; 0: 1036; y23 0: 1036
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 1037; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1037; 0: 1037; y23 0: 1037
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1038; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1038; 0: 1038; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1038
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1039; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1039; 0: 1039; y23 0: 1039
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1040; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1040; 0: 1040; y23 0: 1040
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1041; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1041; 0: 1041; y23 0: 1041
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1042; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1042; 0: 1042; y23 0: 1042
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1043; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1043; 0: 1043; y23 0: 1043
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1044; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1044; 0: 1044; y23 0: 1044
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1045; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1045; 0: 1045; y23 0: 1045
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1046; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1046; 0: 1046; y23 0: 1046
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1047; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1047; 0: 1047; y23 0: 1047
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 1048; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 1048; 0: 1048; y23 0: 1048
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 1049; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 1049; 0: 1049; y23 0: 1049
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 1050; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 1050; 0: 1050; y23 0: 1050
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 1051; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 1051; 0: 1051; y23 0: 1051
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 1052; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 1052; 0: 1052; y23 0: 1052
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1053; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1053; 0: 1053; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1053
BGP_VRB2_VER3_AMEV1 |  | 0: 1054; 0: 1054; 0: 1054; y23 0: 1054
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1055; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1055; 0: 1055; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1055
BGP_VER3_AMEV1 |  | 0: 1056; 0: 1056; 0: 1056; y23 0: 1056
BGP_VER3_AMEV1 |  | 0: 1057; 0: 1057; 0: 1057; y23 0: 1057
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 1058; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 1058; 0: 1058; y23 0: 1058
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 1059; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 1059; 0: 1059; y23 0: 1059
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1060; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1060; 0: 1060; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1060
AGG_LFI_MW_AMEV1 |  | 0: 1061; 0: 1061; 0: 1061; y23 0: 1061
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1062; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1062; 0: 1062; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1062
AI_MW_PD_L_AMEV1 |  | 0: 1063; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: Pa; 11: [150/3]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 120; 34: 1/120; 37: [0/-40]; 38: [500/40]; 39: {t,t}; 40: [150/3]; 0: 1063; 0: 1063; y23 0: 1063
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1064; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1064; 0: 1064; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1064
AGG_LFI_WM_AMEV1 |  | 0: 1065; 0: 1065; 0: 1065; y23 0: 1065
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1066; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1066; 0: 1066; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1066
BI_WM_FI_AMEV1 |  | 0: 1067; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Aktiv; 17: 425; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1067; 0: 1067; y23 0: 1067
BGP_VEH_AMEV1 |  | 0: 1068; 0: 1068; 0: 1068; y23 0: 1068
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1069; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1069; 0: 1069; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1069
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 1070; 0: 1070; 0: 1070; y23 0: 1070
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1071; 0: 1071; 0: 1071; y23 0: 1071
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 1072; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 1072; 0: 1072; y23 0: 1072
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1073; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1073; 0: 1073; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1073
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 1074; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 1074; 0: 1074; y23 0: 1074
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1075; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1075; 0: 1075; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1075
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1076; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1076; 0: 1076; y23 0: 1076
BGP_KHL_AMEV1 |  | 0: 1077; 0: 1077; 0: 1077; y23 0: 1077
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1078; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1078; 0: 1078; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1078
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 1079; 0: 1079; 0: 1079; y23 0: 1079
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1080; 0: 1080; 0: 1080; y23 0: 1080
AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | 0: 1081; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [4]; 38: [14]; 39: {t,t}; 40: 0,1; 0: 1081; 0: 1081; y23 0: 1081
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1082; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1082; 0: 1082; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1082
AI_MW_T_K_NT_AMEV1 |  | 0: 1083; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [4]; 38: [14]; 39: {t,t}; 40: 0,1; 0: 1083; 0: 1083; y23 0: 1083
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1084; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1084; 0: 1084; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1084
BGP_NEH_AMEV1 |  | 0: 1085; 0: 1085; 0: 1085; y23 0: 1085
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1086; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1086; 0: 1086; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1086
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 1087; 0: 1087; 0: 1087; y23 0: 1087
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1088; 0: 1088; 0: 1088; y23 0: 1088
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 1089; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 1089; 0: 1089; y23 0: 1089
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1090; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1090; 0: 1090; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1090
AI_MW_T_H_HT_AMEV1 |  | 0: 1091; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 1; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [10]; 38: [90]; 39: {t,t}; 40: 1; 0: 1091; 0: 1091; y23 0: 1091
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1092; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1092; 0: 1092; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1092
BGP_BEF_UMSP_AMEV1 |  | 0: 1093; 0: 1093; 0: 1093; y23 0: 1093
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1094; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1094; 0: 1094; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1094
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 1095; 0: 1095; 0: 1095; y23 0: 1095
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1096; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1096; 0: 1096; y23 0: 1096
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1097; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1097; 0: 1097; y23 0: 1097
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1098; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1098; 0: 1098; y23 0: 1098
AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | 0: 1099; 0: 1099; 0: 1099; y23 0: 1099
AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | 0: 1100; 0: 1100; 0: 1100; y23 0: 1100
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 1101; 0: 1101; 0: 1101; y23 0: 1101
BGP_BEF_HDSP_AMEV1 |  | 0: 1102; 0: 1102; 0: 1102; y23 0: 1102
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1103; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1103; 0: 1103; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1103
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 1104; 0: 1104; 0: 1104; y23 0: 1104
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1105; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1105; 0: 1105; y23 0: 1105
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1106; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1106; 0: 1106; y23 0: 1106
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1107; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1107; 0: 1107; y23 0: 1107
AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | 0: 1108; 0: 1108; 0: 1108; y23 0: 1108
AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | 0: 1109; 0: 1109; 0: 1109; y23 0: 1109
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 1110; 0: 1110; 0: 1110; y23 0: 1110
BGP_BEF_SB_AMEV1 |  | 0: 1111; 0: 1111; 0: 1111; y23 0: 1111
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1112; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1112; 0: 1112; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1112
AGG_VEN_ST_2PKT_AMEV1 |  | 0: 1113; 0: 1113; 0: 1113; y23 0: 1113
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 1114; 0: 1114; 0: 1114; y23 0: 1114
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1115; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1115; 0: 1115; y23 0: 1115
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1116; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1116; 0: 1116; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1116
BGP_BEF_ST_AMEV1 |  | 0: 1117; 0: 1117; 0: 1117; y23 0: 1117
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1118; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1118; 0: 1118; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1118
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1119; 0: 1119; 0: 1119; y23 0: 1119
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 1120; 0: 1120; 0: 1120; y23 0: 1120
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1121; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1121; 0: 1121; y23 0: 1121
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1122; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1122; 0: 1122; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1122
BGP_BEF_EDN_AMEV1 |  | 0: 1123; 0: 1123; 0: 1123; y23 0: 1123
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1124; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1124; 0: 1124; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1124
BO_FG_AMEV1 |  | 0: 1125; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Gesperrt; 8: Freigegeben; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1125; 0: 1125; y23 0: 1125
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1126; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1126; 0: 1126; y23 0: 1126
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1127; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1127; 0: 1127; y23 0: 1127
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 1128; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1128; 0: 1128; y23 0: 1128
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1129; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1129; 0: 1129; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1129
BI_WM_AMEV1 |  | 0: 1130; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Wartung; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1130; 0: 1130; y23 0: 1130
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1131; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1131; 0: 1131; y23 0: 1131
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1132; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1132; 0: 1132; y23 0: 1132
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1133; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1133; 0: 1133; y23 0: 1133
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1134; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1134; 0: 1134; y23 0: 1134
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1135; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1135; 0: 1135; y23 0: 1135
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1136; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1136; 0: 1136; y23 0: 1136
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1137; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1137; 0: 1137; y23 0: 1137
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1138; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1138; 0: 1138; y23 0: 1138
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1139; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1139; 0: 1139; y23 0: 1139
AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | 0: 1140; 0: 1140; 0: 1140; y23 0: 1140
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 1141; 0: 1141; 0: 1141; y23 0: 1141
BGP_BEF_FDN_AMEV1 |  | 0: 1142; 0: 1142; 0: 1142; y23 0: 1142
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1143; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1143; 0: 1143; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1143
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1144; 0: 1144; 0: 1144; y23 0: 1144
AGG_DMZ_H_AMEV1 |  | 0: 1145; 0: 1145; 0: 1145; y23 0: 1145
AGG_BSK_S_AMEV1 |  | 0: 1146; 0: 1146; 0: 1146; y23 0: 1146
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1147; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1147; 0: 1147; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1147
BI_GM_BSK_AMEV1 |  | 0: 1148; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefallen; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1148; 0: 1148; y23 0: 1148
AGG_BSK_ANT_AMEV1 |  | 0: 1149; 0: 1149; 0: 1149; y23 0: 1149
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1150; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1150; 0: 1150; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1150
BO_SB_KL_AMEV1 |  | 0: 1151; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Auf; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1151; 0: 1151; y23 0: 1151
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 1152; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 1152; 0: 1152; y23 0: 1152
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 1153; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 1153; 0: 1153; y23 0: 1153
EE_GM_PSA_AMEV1 |  | 0: 1154; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [100]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1154; 0: 1154; y23 0: 1154
EE_CMDF_AMEV1 | 1 | 0: 1155; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1155; 0: 1155; y23 0: 1155
EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | 0: 1156; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1156; 0: 1156; y23 0: 1156
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1157; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1157; 0: 1157; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1157
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1158; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1158; 0: 1158; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1158
AGG_BSK_ANT_QRA_AMEV1 |  | 0: 1159; 0: 1159; 0: 1159; y23 0: 1159
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1160; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1160; 0: 1160; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1160
BO_SB_KL_AMEV1 |  | 0: 1161; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Auf; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1161; 0: 1161; y23 0: 1161
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 1162; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 1162; 0: 1162; y23 0: 1162
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 1163; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 1163; 0: 1163; y23 0: 1163
EE_GM_PSA_AMEV1 |  | 0: 1164; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [100]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1164; 0: 1164; y23 0: 1164
EE_CMDF_AMEV1 | 1 | 0: 1165; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1165; 0: 1165; y23 0: 1165
EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | 0: 1166; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1166; 0: 1166; y23 0: 1166
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1167; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1167; 0: 1167; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1167
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1168; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1168; 0: 1168; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1168
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 1169; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1169; 0: 1169; y23 0: 1169
BI_WM_AMEV1 |  | 0: 1170; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Wartung; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1170; 0: 1170; y23 0: 1170
AGG_BSK_ANT_QRA_LFZ_AMEV1 |  | 0: 1171; 0: 1171; 0: 1171; y23 0: 1171
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1172; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1172; 0: 1172; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1172
BO_SB_KL_AMEV1 |  | 0: 1173; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Auf; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1173; 0: 1173; y23 0: 1173
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 1174; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 1174; 0: 1174; y23 0: 1174
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 1175; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 1175; 0: 1175; y23 0: 1175
EE_GM_PSA_AMEV1 |  | 0: 1176; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [100]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1176; 0: 1176; y23 0: 1176
EE_CMDF_AMEV1 | 1 | 0: 1177; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1177; 0: 1177; y23 0: 1177
EE_CMDF_AMEV1 | 1 (invertiert) | 0: 1178; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1178; 0: 1178; y23 0: 1178
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1179; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1179; 0: 1179; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1179
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1180; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1180; 0: 1180; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1180
BO_FG_SI_AMEV1 |  | 0: 1181; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Gesperrt; 8: Freigegeben; 10: inactive; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [600]; 34: 1; 0: 1181; 0: 1181; y23 0: 1181
BI_SM_LU_AMEV1 |  | 0: 1182; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Ausgelöst; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1182; 0: 1182; y23 0: 1182
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 1183; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1183; 0: 1183; y23 0: 1183
BI_WM_AMEV1 |  | 0: 1184; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Wartung; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1184; 0: 1184; y23 0: 1184
AGG_VVR_AMEV1 |  | 0: 1185; 0: 1185; 0: 1185; y23 0: 1185
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1186; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1186; 0: 1186; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1186
AO_SW_F_AMEV1 |  | 0: 1187; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: m³/h; 10: festlegen; 11: >0; 21: {f}; 0: 1187; 0: 1187; y23 0: 1187
AI_MW_F_AMEV1 |  | 0: 1188; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: m3/h; 11: festlegen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: festlegen; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 0: 1188; 0: 1188; y23 0: 1188
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1189; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1189; 0: 1189; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1189
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 1190; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 1190; 0: 1190; y23 0: 1190
LP_AN_AMEV1 |  | 0: 1191; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: LP; 11: [2,5]; 12: 15; 17: ****; 18: ****; 19: ****; 20: ***; 21: [{f}]; 33: ****; 34: ****; 40: ****; 0: 1191; 0: 1191; f44 62: [0]; f45 63: [100]; y23 0: 1191
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 1192; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1192; 0: 1192; y23 0: 1192
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1193; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1193; 0: 1193; y23 0: 1193
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 1194; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 1194; 0: 1194; y23 0: 1194
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1195; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1195; 0: 1195; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1195
AGG_VVR_KOM_AMEV1 |  | 0: 1196; 0: 1196; 0: 1196; y23 0: 1196
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1197; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1197; 0: 1197; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1197
AV_SW_F_AMEV1 |  | 0: 1198; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: festlegen; 11: >0; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: festlegen; 38: festlegen; 39: {t,t}; 40: [10]; 0: 1198; 0: 1198; y23 0: 1198
AV_SW_POS_AMEV1 |  | 0: 1199; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1199; 0: 1199; y23 0: 1199
AV_PAR_F_AMEV1 |  | 0: 1200; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: [VVR min]; 11: [5]; 21: {f}; 35: 0; 0: 1200; 0: 1200; y23 0: 1200
AV_PAR_F_AMEV1 |  | 0: 1201; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: [VVR min]; 11: [5]; 21: {f}; 35: 0; 0: 1201; 0: 1201; y23 0: 1201
AI_MW_F_AMEV1 |  | 0: 1202; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: m3/h; 11: festlegen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: festlegen; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 0: 1202; 0: 1202; y23 0: 1202
AV_MW_F_AMEV1 |  | 0: 1203; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: 0; 11: [25]; 21: {f}; 0: 1203; 0: 1203; y23 0: 1203
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1204; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1204; 0: 1204; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1204
AV_PAR_F_AMEV1 |  | 0: 1205; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [m³/h]; 10: [VVR min]; 11: [5]; 21: {f}; 35: 0; 0: 1205; 0: 1205; y23 0: 1205
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 1206; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 1206; 0: 1206; y23 0: 1206
AI_RW_AMEV1 |  | 0: 1207; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: 3; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [0]; 38: [100]; 39: {f,f}; 40: 3; 0: 1207; 0: 1207; y23 0: 1207
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1208; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1208; 0: 1208; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1208
ANL_ABA_SSL_AMEV1 |  | 0: 1209; 0: 1209; 0: 1209; y23 0: 1209
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 1210; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1210; 0: 1210; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1210
AGG_VER_E_AMEV1 |  | 0: 1211; 0: 1211; 0: 1211; y23 0: 1211
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1212; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1212; 0: 1212; y23 0: 1212
Kälteanlagen |  | 0: 1213; 0: 1213; 0: 1213; y23 0: 1213
AGG_EF_KU_T_AMEV1 |  | 0: 1214; 0: 1214; 0: 1214; y23 0: 1214
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1215; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1215; 0: 1215; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1215
AI_MW_T_K_KW_AMEV1 |  | 0: 1216; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [-20]; 38: [45]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 1216; 0: 1216; y23 0: 1216
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1217; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1217; 0: 1217; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1217
AGG_EF_KA_T_AMEV1 |  | 0: 1218; 0: 1218; 0: 1218; y23 0: 1218
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1219; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1219; 0: 1219; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1219
AI_MW_T_K_KW_AMEV1 |  | 0: 1220; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [-20]; 38: [45]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 1220; 0: 1220; y23 0: 1220
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1221; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1221; 0: 1221; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1221
AGG_VDR_ANT_SB_AMEV1 |  | 0: 1222; 0: 1222; 0: 1222; y23 0: 1222
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1223; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1223; 0: 1223; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1223
BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | 0: 1224; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 15: [300]; 16: [60]; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1224; 0: 1224; y23 0: 1224
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 1225; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1225; 0: 1225; y23 0: 1225
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1226; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1226; 0: 1226; y23 0: 1226
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1227; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1227; 0: 1227; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1227
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1228; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1228; 0: 1228; y23 0: 1228
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 1229; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 1229; 0: 1229; y23 0: 1229
AV_ZW_AMEV1 |  | 0: 1230; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 1230; 0: 1230; y23 0: 1230
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1231; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1231; 0: 1231; y23 0: 1231
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1232; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1232; 0: 1232; y23 0: 1232
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1233; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1233; 0: 1233; y23 0: 1233
AGG_VDR_ANT_ST_AMEV1 |  | 0: 1234; 0: 1234; 0: 1234; y23 0: 1234
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1235; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1235; 0: 1235; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1235
BO_SB_VDR_AMEV1 | 1.1 | 0: 1236; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 15: [300]; 16: [60]; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1236; 0: 1236; y23 0: 1236
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 1237; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1237; 0: 1237; y23 0: 1237
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1238; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1238; 0: 1238; y23 0: 1238
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1239; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1239; 0: 1239; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1239
AV_MWC_BZ_AMEV1 |  | 0: 1240; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: h; 10: 0; 11: 1; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 37: 0; 38: [8760]; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 1240; 0: 1240; y23 0: 1240
AV_ZW_AMEV1 |  | 0: 1241; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 21: {f}; 0: 1241; 0: 1241; y23 0: 1241
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1242; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1242; 0: 1242; y23 0: 1242
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 1243; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1243; 0: 1243; y23 0: 1243
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1244; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1244; 0: 1244; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1244
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1245; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1245; 0: 1245; y23 0: 1245
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1246; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1246; 0: 1246; y23 0: 1246
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1247; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1247; 0: 1247; y23 0: 1247
BGP_GT_KK1_AMEV1 |  | 0: 1248; 0: 1248; 0: 1248; y23 0: 1248
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1249; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1249; 0: 1249; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1249
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1250; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1250; 0: 1250; y23 0: 1250
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1251; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1251; 0: 1251; y23 0: 1251
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1252; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1252; 0: 1252; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1252
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1253; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1253; 0: 1253; y23 0: 1253
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1254; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1254; 0: 1254; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1254
AGG_VEN_F_AMEV1 |  | 0: 1255; 0: 1255; 0: 1255; y23 0: 1255
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 1256; 0: 1256; 0: 1256; y23 0: 1256
BGP_GT_KK2_AMEV1 |  | 0: 1257; 0: 1257; 0: 1257; y23 0: 1257
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1258; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1258; 0: 1258; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1258
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1259; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1259; 0: 1259; y23 0: 1259
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1260; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1260; 0: 1260; y23 0: 1260
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1261; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1261; 0: 1261; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1261
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1262; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1262; 0: 1262; y23 0: 1262
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1263; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1263; 0: 1263; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1263
AGG_PPE_ST_AMEV1 |  | 0: 1264; 0: 1264; 0: 1264; y23 0: 1264
BGP_HZ_KU_AMEV1 |  | 0: 1265; 0: 1265; 0: 1265; y23 0: 1265
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1266; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1266; 0: 1266; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1266
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1267; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1267; 0: 1267; y23 0: 1267
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1268; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1268; 0: 1268; y23 0: 1268
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1269; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1269; 0: 1269; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1269
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1270; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1270; 0: 1270; y23 0: 1270
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1271; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1271; 0: 1271; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1271
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 1272; 0: 1272; 0: 1272; y23 0: 1272
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1273; 0: 1273; 0: 1273; y23 0: 1273
BGP_RKWg1_ST_AMEV1 |  | 0: 1274; 0: 1274; 0: 1274; y23 0: 1274
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1275; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1275; 0: 1275; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1275
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 1276; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1276; 0: 1276; y23 0: 1276
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 1277; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1277; 0: 1277; y23 0: 1277
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1278; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1278; 0: 1278; y23 0: 1278
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1279; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1279; 0: 1279; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1279
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1280; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1280; 0: 1280; y23 0: 1280
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1281; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1281; 0: 1281; y23 0: 1281
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1282; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1282; 0: 1282; y23 0: 1282
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1283; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1283; 0: 1283; y23 0: 1283
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1284; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1284; 0: 1284; y23 0: 1284
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1285; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1285; 0: 1285; y23 0: 1285
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1286; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1286; 0: 1286; y23 0: 1286
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 1287; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1287; 0: 1287; y23 0: 1287
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1288; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1288; 0: 1288; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1288
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1289; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1289; 0: 1289; y23 0: 1289
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1290; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1290; 0: 1290; y23 0: 1290
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1291; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1291; 0: 1291; y23 0: 1291
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1292; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1292; 0: 1292; y23 0: 1292
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1293; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1293; 0: 1293; y23 0: 1293
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1294; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1294; 0: 1294; y23 0: 1294
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1295; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1295; 0: 1295; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1295
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1296; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1296; 0: 1296; y23 0: 1296
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1297; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1297; 0: 1297; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1297
AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | 0: 1298; 0: 1298; 0: 1298; y23 0: 1298
AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | 0: 1299; 0: 1299; 0: 1299; y23 0: 1299
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1300; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1300; 0: 1300; y23 0: 1300
BGP_RKWg2_ST_AMEV1 |  | 0: 1301; 0: 1301; 0: 1301; y23 0: 1301
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1302; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1302; 0: 1302; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1302
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 1303; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1303; 0: 1303; y23 0: 1303
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 1304; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1304; 0: 1304; y23 0: 1304
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1305; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1305; 0: 1305; y23 0: 1305
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1306; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1306; 0: 1306; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1306
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1307; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1307; 0: 1307; y23 0: 1307
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1308; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1308; 0: 1308; y23 0: 1308
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1309; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1309; 0: 1309; y23 0: 1309
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1310; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1310; 0: 1310; y23 0: 1310
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1311; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1311; 0: 1311; y23 0: 1311
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1312; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1312; 0: 1312; y23 0: 1312
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1313; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1313; 0: 1313; y23 0: 1313
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 1314; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1314; 0: 1314; y23 0: 1314
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1315; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1315; 0: 1315; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1315
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1316; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1316; 0: 1316; y23 0: 1316
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1317; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1317; 0: 1317; y23 0: 1317
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1318; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1318; 0: 1318; y23 0: 1318
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1319; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1319; 0: 1319; y23 0: 1319
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1320; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1320; 0: 1320; y23 0: 1320
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1321; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1321; 0: 1321; y23 0: 1321
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1322; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1322; 0: 1322; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1322
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1323; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1323; 0: 1323; y23 0: 1323
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1324; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1324; 0: 1324; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1324
AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | 0: 1325; 0: 1325; 0: 1325; y23 0: 1325
AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | 0: 1326; 0: 1326; 0: 1326; y23 0: 1326
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 1327; 0: 1327; 0: 1327; y23 0: 1327
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1328; 0: 1328; 0: 1328; y23 0: 1328
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1329; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1329; 0: 1329; y23 0: 1329
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1330; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1330; 0: 1330; y23 0: 1330
BGP_RKWg3_ST_AMEV1 |  | 0: 1331; 0: 1331; 0: 1331; y23 0: 1331
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1332; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1332; 0: 1332; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1332
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 1333; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1333; 0: 1333; y23 0: 1333
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 1334; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1334; 0: 1334; y23 0: 1334
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1335; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1335; 0: 1335; y23 0: 1335
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1336; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1336; 0: 1336; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1336
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1337; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1337; 0: 1337; y23 0: 1337
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1338; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1338; 0: 1338; y23 0: 1338
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1339; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1339; 0: 1339; y23 0: 1339
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1340; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1340; 0: 1340; y23 0: 1340
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1341; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1341; 0: 1341; y23 0: 1341
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1342; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1342; 0: 1342; y23 0: 1342
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1343; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1343; 0: 1343; y23 0: 1343
AO_ST_AMEV1 |  | 0: 1344; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1344; 0: 1344; y23 0: 1344
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1345; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1345; 0: 1345; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1345
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1346; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1346; 0: 1346; y23 0: 1346
MI_HD_ASGM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1347; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stellgröße, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1347; 0: 1347; y23 0: 1347
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1348; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1348; 0: 1348; y23 0: 1348
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1349; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1349; 0: 1349; y23 0: 1349
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1350; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1350; 0: 1350; y23 0: 1350
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1351; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1351; 0: 1351; y23 0: 1351
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1352; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1352; 0: 1352; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1352
AI_MW_T_AMEV1 |  | 0: 1353; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: > 0; 17: festlegen; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: > 0; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1353; 0: 1353; y23 0: 1353
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1354; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1354; 0: 1354; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1354
AGG_ELZ_H_AMEV1 |  | 0: 1355; 0: 1355; 0: 1355; y23 0: 1355
AGG_WMZ_H_AMEV1 |  | 0: 1356; 0: 1356; 0: 1356; y23 0: 1356
AGG_WAZ_H_AMEV1 |  | 0: 1357; 0: 1357; 0: 1357; y23 0: 1357
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1358; 0: 1358; 0: 1358; y23 0: 1358
AGG_PPE_E1_AMEV1 |  | 0: 1359; 0: 1359; 0: 1359; y23 0: 1359
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1360; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1360; 0: 1360; y23 0: 1360
AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | 0: 1361; 0: 1361; 0: 1361; y23 0: 1361
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1362; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1362; 0: 1362; y23 0: 1362
AI_MW_LTF_AMEV1 |  | 0: 1363; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: S/m; 11: [0,1]; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 39: {f,f}; 0: 1363; 0: 1363; y23 0: 1363
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1364; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1364; 0: 1364; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1364
AGG_VEN_SB_AMEV1 |  | 0: 1365; 0: 1365; 0: 1365; y23 0: 1365
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1366; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1366; 0: 1366; y23 0: 1366
AI_MW_QPH_AMEV1 |  | 0: 1367; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: pH; 11: [0,1]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 3600; 34: 1; 37: [6]; 38: [8]; 39: {t,t}; 40: [0,1]; 0: 1367; 0: 1367; y23 0: 1367
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1368; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1368; 0: 1368; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1368
BO_FG_AMEV1 |  | 0: 1369; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Gesperrt; 8: Freigegeben; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1369; 0: 1369; y23 0: 1369
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1370; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1370; 0: 1370; y23 0: 1370
BO_FG_AMEV1 |  | 0: 1371; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Gesperrt; 8: Freigegeben; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1371; 0: 1371; y23 0: 1371
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1372; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1372; 0: 1372; y23 0: 1372
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1373; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1373; 0: 1373; y23 0: 1373
BGP_ULK_AMEV1 |  | 0: 1374; 0: 1374; 0: 1374; y23 0: 1374
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1375; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1375; 0: 1375; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1375
BO_FG_AMEV1 |  | 0: 1376; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Gesperrt; 8: Freigegeben; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1376; 0: 1376; y23 0: 1376
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1377; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1377; 0: 1377; y23 0: 1377
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1378; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1378; 0: 1378; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1378
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1379; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1379; 0: 1379; y23 0: 1379
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1380; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1380; 0: 1380; y23 0: 1380
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1381; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1381; 0: 1381; y23 0: 1381
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1382; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1382; 0: 1382; y23 0: 1382
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1383; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1383; 0: 1383; y23 0: 1383
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1384; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 1384; 0: 1384; y23 0: 1384
EE_FLIM_AMEV1 |  | 0: 1385; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Floating_Limit; 30: time-delay=[**]¦setpoint-reference=[**]¦low-diff-limit=[**]¦high-diff-limit=[**]¦deadband=[**]; 34: 1; 0: 1385; 0: 1385; y23 0: 1385
AV_SW_T_RU_B_AMEV1 |  | 0: 1386; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °C; 10: [22]; 11: 0,1; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: [20]; 36: [24]; 37: [20]; 38: [24]; 39: {t,t}; 40: 0,1; 0: 1386; 0: 1386; y23 0: 1386
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1387; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1387; 0: 1387; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1387
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1388; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1388; 0: 1388; y23 0: 1388
Starkstromanlagen |  | 0: 1389; 0: 1389; 0: 1389; y23 0: 1389
AGG_MCC1_AMEV1 |  | 0: 1390; 0: 1390; 0: 1390; y23 0: 1390
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1391; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1391; 0: 1391; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1391
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1392; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1392; 0: 1392; y23 0: 1392
AGG_MCC2_AMEV1 |  | 0: 1393; 0: 1393; 0: 1393; y23 0: 1393
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1394; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1394; 0: 1394; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1394
BI_RM_E_AMEV1 |  | 0: 1395; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1395; 0: 1395; y23 0: 1395
BI_RM_S_AMEV1 |  | 0: 1396; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Aus; 21: {f}; 0: 1396; 0: 1396; y23 0: 1396
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1397; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1397; 0: 1397; y23 0: 1397
AGG_MCC3_AMEV1 |  | 0: 1398; 0: 1398; 0: 1398; y23 0: 1398
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1399; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1399; 0: 1399; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1399
BI_RM_E_AMEV1 |  | 0: 1400; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1400; 0: 1400; y23 0: 1400
BI_RM_S_AMEV1 |  | 0: 1401; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Aus; 21: {f}; 0: 1401; 0: 1401; y23 0: 1401
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1402; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1402; 0: 1402; y23 0: 1402
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1403; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1403; 0: 1403; y23 0: 1403
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1404; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1404; 0: 1404; y23 0: 1404
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1405; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1405; 0: 1405; y23 0: 1405
AGG_MCC_MSS_AMEV1 |  | 0: 1406; 0: 1406; 0: 1406; y23 0: 1406
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1407; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1407; 0: 1407; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1407
BI_RM_E_AMEV1 |  | 0: 1408; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1408; 0: 1408; y23 0: 1408
BI_RM_S_AMEV1 |  | 0: 1409; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Aus; 21: {f}; 0: 1409; 0: 1409; y23 0: 1409
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1410; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1410; 0: 1410; y23 0: 1410
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1411; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1411; 0: 1411; y23 0: 1411
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1412; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1412; 0: 1412; y23 0: 1412
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1413; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1413; 0: 1413; y23 0: 1413
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1414; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1414; 0: 1414; y23 0: 1414
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1415; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1415; 0: 1415; y23 0: 1415
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1416; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1416; 0: 1416; y23 0: 1416
AGG_LBS_G_AMEV1 |  | 0: 1417; 0: 1417; 0: 1417; y23 0: 1417
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1418; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1418; 0: 1418; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1418
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1419; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1419; 0: 1419; y23 0: 1419
AGG_LBS_G_FSS_AMEV1 |  | 0: 1420; 0: 1420; 0: 1420; y23 0: 1420
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1421; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1421; 0: 1421; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1421
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1422; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1422; 0: 1422; y23 0: 1422
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1423; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1423; 0: 1423; y23 0: 1423
AGG_LBS_G_FSS_T_AMEV1 |  | 0: 1424; 0: 1424; 0: 1424; y23 0: 1424
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1425; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1425; 0: 1425; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1425
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1426; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1426; 0: 1426; y23 0: 1426
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1427; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1427; 0: 1427; y23 0: 1427
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1428; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1428; 0: 1428; y23 0: 1428
AGG_LBS_G_FSS_ANT_AMEV1 |  | 0: 1429; 0: 1429; 0: 1429; y23 0: 1429
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1430; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1430; 0: 1430; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1430
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1431; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1431; 0: 1431; y23 0: 1431
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1432; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1432; 0: 1432; y23 0: 1432
BI_RM_E_AMEV1 |  | 0: 1433; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1433; 0: 1433; y23 0: 1433
BI_RM_S_AMEV1 |  | 0: 1434; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Aus; 21: {f}; 0: 1434; 0: 1434; y23 0: 1434
BGP_TRF1_AMEV1 |  | 0: 1435; 0: 1435; 0: 1435; y23 0: 1435
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1436; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1436; 0: 1436; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1436
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1437; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1437; 0: 1437; y23 0: 1437
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1438; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1438; 0: 1438; y23 0: 1438
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1439; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1439; 0: 1439; y23 0: 1439
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1440; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1440; 0: 1440; y23 0: 1440
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1441; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1441; 0: 1441; y23 0: 1441
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1442; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1442; 0: 1442; y23 0: 1442
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1443; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1443; 0: 1443; y23 0: 1443
BGP_TRF2_AMEV1 |  | 0: 1444; 0: 1444; 0: 1444; y23 0: 1444
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1445; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1445; 0: 1445; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1445
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1446; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1446; 0: 1446; y23 0: 1446
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1447; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1447; 0: 1447; y23 0: 1447
BGP_EEG_SB_AMEV1 |  | 0: 1448; 0: 1448; 0: 1448; y23 0: 1448
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1449; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1449; 0: 1449; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1449
MI_BM_3n_AMEV1 |  | 0: 1450; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3; 14: 4; 21: {f}; 34: 1; 0: 1450; 0: 1450; y23 0: 1450
MO_SB_3n_AMEV1 |  | 0: 1451; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MO; 9: Aus, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3; 10: Aus; 14: 4; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1451; 0: 1451; y23 0: 1451
AO_MWC_J_AMEV1 |  | 0: 1452; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1452; 0: 1452; y23 0: 1452
TL_MS_AMEV1 |  | 0: 1453; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1453; 0: 1453; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1453
TL_MS_AMEV1 |  | 0: 1454; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1454; 0: 1454; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1454
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1455; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1455; 0: 1455; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1455
BGP_EEG_ST_AMEV1 |  | 0: 1456; 0: 1456; 0: 1456; y23 0: 1456
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1457; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1457; 0: 1457; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1457
AI_SW_J_AMEV1 |  | 0: 1458; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %; 11: festlegen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: festlegen; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 0: 1458; 0: 1458; y23 0: 1458
AO_MWC_J_AMEV1 |  | 0: 1459; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AO; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1459; 0: 1459; y23 0: 1459
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1460; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1460; 0: 1460; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1460
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1461; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1461; 0: 1461; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1461
TL_AN_C_AMEV1 |  | 0: 1462; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1462; 0: 1462; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1462
BGP_PVA_AMEV1 |  | 0: 1463; 0: 1463; 0: 1463; y23 0: 1463
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1464; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1464; 0: 1464; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1464
AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | 0: 1465; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,2; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 120; 34: 1; 37: [-20]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,2; 0: 1465; 0: 1465; y23 0: 1465
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1466; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1466; 0: 1466; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1466
AI_MW_R_AU_AMEV1 |  | 0: 1467; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: W/m²; 11: 50; 17: 300; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 3600; 34: 1; 39: {f,f}; 0: 1467; 0: 1467; y23 0: 1467
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1468; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1468; 0: 1468; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1468
AV_MW_J_AMEV1 |  | 0: 1469; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kW]*; 10: 0; 11: []; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: [60]; 34: 0; 37: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: []; 0: 1469; 0: 1469; y23 0: 1469
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1470; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1470; 0: 1470; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1470
AV_ZW_H_AMEV1 |  | 0: 1471; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: [kWh]*; 10: 0; 11: [1]; 18: {f,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 0; 39: {f,f}; 0: 1471; 0: 1471; y23 0: 1471
TL_AN_ZW_AMEV1 |  | 0: 1472; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1472; 0: 1472; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: [90000]; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1472
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1473; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1473; 0: 1473; y23 0: 1473
BGP_NSU_SSM_AMEV1 |  | 0: 1474; 0: 1474; 0: 1474; y23 0: 1474
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1475; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1475; 0: 1475; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1475
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1476; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1476; 0: 1476; y23 0: 1476
BGP_NSU_AMEV1 |  | 0: 1477; 0: 1477; 0: 1477; y23 0: 1477
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1478; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1478; 0: 1478; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1478
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1479; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1479; 0: 1479; y23 0: 1479
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1480; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1480; 0: 1480; y23 0: 1480
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1481; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1481; 0: 1481; y23 0: 1481
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1482; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1482; 0: 1482; y23 0: 1482
BGP_USV_AMEV1 |  | 0: 1483; 0: 1483; 0: 1483; y23 0: 1483
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1484; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1484; 0: 1484; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1484
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1485; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1485; 0: 1485; y23 0: 1485
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1486; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1486; 0: 1486; y23 0: 1486
BI_BM_NOT_AMEV1 |  | 0: 1487; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 7: Normal; 8: Notbetrieb; 21: {f}; 0: 1487; 0: 1487; y23 0: 1487
BI_HD_AMEV1 |  | 0: 1488; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1488; 0: 1488; y23 0: 1488
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1489; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1489; 0: 1489; y23 0: 1489
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1490; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1490; 0: 1490; y23 0: 1490
BGP_NEA_AMEV1 |  | 0: 1491; 0: 1491; 0: 1491; y23 0: 1491
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1492; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1492; 0: 1492; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1492
BI_BB_AMEV1 |  | 0: 1493; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Bereit; 8: Nicht Bereit; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1493; 0: 1493; y23 0: 1493
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1494; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1494; 0: 1494; y23 0: 1494
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1495; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1495; 0: 1495; y23 0: 1495
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1496; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1496; 0: 1496; y23 0: 1496
BI_RM_AK_AMEV1 |  | 0: 1497; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1497; 0: 1497; y23 0: 1497
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1498; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1498; 0: 1498; y23 0: 1498
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1499; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1499; 0: 1499; y23 0: 1499
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1500; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1500; 0: 1500; y23 0: 1500
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1501; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1501; 0: 1501; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1501
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1502; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1502; 0: 1502; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1502
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1503; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1503; 0: 1503; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1503
ANL_VBA_SBL1_AMEV1 |  | 0: 1504; 0: 1504; 0: 1504; y23 0: 1504
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 1505; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1505; 0: 1505; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1505
BI_BB_AMEV1 |  | 0: 1506; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Bereit; 8: Nicht Bereit; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1506; 0: 1506; y23 0: 1506
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1507; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1507; 0: 1507; y23 0: 1507
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1508; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1508; 0: 1508; y23 0: 1508
Fernmelde- und IT-Anlagen |  | 0: 1509; 0: 1509; 0: 1509; y23 0: 1509
BGP_BMA_AMEV1 |  | 0: 1510; 0: 1510; 0: 1510; y23 0: 1510
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1511; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1511; 0: 1511; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1511
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1512; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1512; 0: 1512; y23 0: 1512
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 1513; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1513; 0: 1513; y23 0: 1513
Förderanlagen |  | 0: 1514; 0: 1514; 0: 1514; y23 0: 1514
BGP_PTA_AMEV1 |  | 0: 1515; 0: 1515; 0: 1515; y23 0: 1515
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1516; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1516; 0: 1516; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1516
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1517; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1517; 0: 1517; y23 0: 1517
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 1518; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1518; 0: 1518; y23 0: 1518
BGP_PTA2_AMEV1.2 |  | 0: 1519; 0: 1519; 0: 1519; y23 0: 1519
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1520; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1520; 0: 1520; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1520
BO_FG_AMEV1 |  | 0: 1521; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Gesperrt; 8: Freigegeben; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1521; 0: 1521; y23 0: 1521
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1522; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1522; 0: 1522; y23 0: 1522
BI_BB_AMEV1 |  | 0: 1523; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Bereit; 8: Nicht Bereit; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1523; 0: 1523; y23 0: 1523
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1524; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1524; 0: 1524; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1524
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1525; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1525; 0: 1525; y23 0: 1525
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 1526; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1526; 0: 1526; y23 0: 1526
BI_AM_ZOF_AMEV1 |  | 0: 1527; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Zu; 8: Auf; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: 1; 34: 1; 0: 1527; 0: 1527; y23 0: 1527
AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | 0: 1528; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 1; 35: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 1528; 0: 1528; y23 0: 1528
MV_STA_AZ_AMEV1.2 |  | 0: 1529; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: [Auto, Reinigung, Ver- und Entsorgung, Betten Transport, Rettung/Bergung, Notfall, Feuerwehr]; 10: [Feuerwehr]; 14: [7]; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {f}; 23: [Rettung/Bergung; Notfall; Feuerwehr]; 34: 1; 0: 1529; 0: 1529; y23 0: 1529
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 1530; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1530; 0: 1530; y23 0: 1530
BI_ANO_AMEV1 |  | 0: 1531; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Anormal; 17: 350; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: [60]; 34: 1; 0: 1531; 0: 1531; y23 0: 1531
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 1532; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1532; 0: 1532; y23 0: 1532
BGP_FTR_AMEV1.2 |  | 0: 1533; 0: 1533; 0: 1533; y23 0: 1533
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1534; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1534; 0: 1534; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1534
BO_FG_AMEV1 | 1.1 | 0: 1535; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Gesperrt; 8: Freigegeben; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1535; 0: 1535; y23 0: 1535
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1536; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1536; 0: 1536; y23 0: 1536
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 1537; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1537; 0: 1537; y23 0: 1537
BI_BB_AMEV1 |  | 0: 1538; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Bereit; 8: Nicht Bereit; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1538; 0: 1538; y23 0: 1538
MV_AS_FTR_AMEV1.2 |  | 0: 1539; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Aus, [Richtung 1], [Richtung2], [Wechselrichtung]; 10: [Aus]; 14: 4; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: Aus; 34: 1; 0: 1539; 0: 1539; y23 0: 1539
MV_STA_FTR_AMEV1.2 |  | 0: 1540; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Aus, Reduziert, Nennbetrieb; 10: [Aus]; 14: 3; 21: {f}; 34: 1; 0: 1540; 0: 1540; y23 0: 1540
TL_MS_AMEV1 |  | 0: 1541; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1541; 0: 1541; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1541
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1542; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1542; 0: 1542; y23 0: 1542
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1543; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1543; 0: 1543; y23 0: 1543
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 1544; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1544; 0: 1544; y23 0: 1544
BI_ANO_AMEV1 |  | 0: 1545; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Anormal; 17: 350; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: [60]; 34: 1; 0: 1545; 0: 1545; y23 0: 1545
BGP_BFA_AZA_AMEV1.2 |  | 0: 1546; 0: 1546; 0: 1546; y23 0: 1546
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1547; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1547; 0: 1547; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1547
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1548; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1548; 0: 1548; y23 0: 1548
BI_BB_AMEV1 |  | 0: 1549; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Bereit; 8: Nicht Bereit; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1549; 0: 1549; y23 0: 1549
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1550; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1550; 0: 1550; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1550
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1551; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1551; 0: 1551; y23 0: 1551
BI_GM_P_AMEV1.1 |  | 0: 1552; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 100; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1552; 0: 1552; y23 0: 1552
BGP_RPA_AMEV1 |  | 0: 1553; 0: 1553; 0: 1553; y23 0: 1553
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1554; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1554; 0: 1554; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1554
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1555; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1555; 0: 1555; y23 0: 1555
BGP_RPA2_AMEV1.2 |  | 0: 1556; 0: 1556; 0: 1556; y23 0: 1556
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1557; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1557; 0: 1557; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1557
BO_FG_AMEV1 | 1.1 | 0: 1558; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Gesperrt; 8: Freigegeben; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1558; 0: 1558; y23 0: 1558
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1559; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1559; 0: 1559; y23 0: 1559
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 1560; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1560; 0: 1560; y23 0: 1560
BI_BB_AMEV1 |  | 0: 1561; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Bereit; 8: Nicht Bereit; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1561; 0: 1561; y23 0: 1561
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1562; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1562; 0: 1562; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1562
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1563; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1563; 0: 1563; y23 0: 1563
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1564; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1564; 0: 1564; y23 0: 1564
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1565; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1565; 0: 1565; y23 0: 1565
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1566; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1566; 0: 1566; y23 0: 1566
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1567; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1567; 0: 1567; y23 0: 1567
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1568; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1568; 0: 1568; y23 0: 1568
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1569; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1569; 0: 1569; y23 0: 1569
AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | 0: 1570; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 1; 35: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 1570; 0: 1570; y23 0: 1570
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1571; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1571; 0: 1571; y23 0: 1571
BI_ANO_AMEV1 |  | 0: 1572; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Anormal; 17: 350; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: [60]; 34: 1; 0: 1572; 0: 1572; y23 0: 1572
BGP_KBT_AMEV1.2 |  | 0: 1573; 0: 1573; 0: 1573; y23 0: 1573
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1574; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1574; 0: 1574; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1574
BO_FG_AMEV1 | 1.1 | 0: 1575; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Gesperrt; 8: Freigegeben; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1575; 0: 1575; y23 0: 1575
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1576; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1576; 0: 1576; y23 0: 1576
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 1577; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1577; 0: 1577; y23 0: 1577
BI_BB_AMEV1 |  | 0: 1578; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Bereit; 8: Nicht Bereit; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1578; 0: 1578; y23 0: 1578
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1579; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1579; 0: 1579; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1579
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1580; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1580; 0: 1580; y23 0: 1580
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1581; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1581; 0: 1581; y23 0: 1581
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1582; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1582; 0: 1582; y23 0: 1582
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1583; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1583; 0: 1583; y23 0: 1583
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1584; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1584; 0: 1584; y23 0: 1584
AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | 0: 1585; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 1; 35: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 1585; 0: 1585; y23 0: 1585
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1586; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1586; 0: 1586; y23 0: 1586
BI_ANO_AMEV1 |  | 0: 1587; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Anormal; 17: 350; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: [60]; 34: 1; 0: 1587; 0: 1587; y23 0: 1587
BGP_AWT_AMEV1.2 |  | 0: 1588; 0: 1588; 0: 1588; y23 0: 1588
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1589; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1589; 0: 1589; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1589
BO_FG_AMEV1 | 1.1 | 0: 1590; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Gesperrt; 8: Freigegeben; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1590; 0: 1590; y23 0: 1590
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1591; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1591; 0: 1591; y23 0: 1591
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 1592; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1592; 0: 1592; y23 0: 1592
BI_BB_AMEV1 |  | 0: 1593; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Bereit; 8: Nicht Bereit; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1593; 0: 1593; y23 0: 1593
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1594; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1594; 0: 1594; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1594
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1595; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1595; 0: 1595; y23 0: 1595
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1596; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1596; 0: 1596; y23 0: 1596
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1597; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1597; 0: 1597; y23 0: 1597
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1598; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1598; 0: 1598; y23 0: 1598
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1599; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1599; 0: 1599; y23 0: 1599
AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | 0: 1600; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 1; 35: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 1600; 0: 1600; y23 0: 1600
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1601; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1601; 0: 1601; y23 0: 1601
BI_ANO_AMEV1 |  | 0: 1602; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Normal; 8: Anormal; 17: 350; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 33: [60]; 34: 1; 0: 1602; 0: 1602; y23 0: 1602
BGP_KRN_AMEV1.2 |  | 0: 1603; 0: 1603; 0: 1603; y23 0: 1603
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1604; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1604; 0: 1604; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1604
BI_BB_AMEV1 |  | 0: 1605; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Bereit; 8: Nicht Bereit; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1605; 0: 1605; y23 0: 1605
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1606; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1606; 0: 1606; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1606
BGP_HBB_AMEV1.2 |  | 0: 1607; 0: 1607; 0: 1607; y23 0: 1607
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1608; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1608; 0: 1608; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1608
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1609; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1609; 0: 1609; y23 0: 1609
BI_BB_AMEV1 |  | 0: 1610; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Bereit; 8: Nicht Bereit; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1610; 0: 1610; y23 0: 1610
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1611; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1611; 0: 1611; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1611
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1612; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1612; 0: 1612; y23 0: 1612
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1613; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1613; 0: 1613; y23 0: 1613
BGP_ULR_AMEV1.2 |  | 0: 1614; 0: 1614; 0: 1614; y23 0: 1614
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1615; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1615; 0: 1615; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1615
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1616; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1616; 0: 1616; y23 0: 1616
BI_BB_AMEV1 |  | 0: 1617; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Bereit; 8: Nicht Bereit; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1617; 0: 1617; y23 0: 1617
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1618; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1618; 0: 1618; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1618
BI_RVM_AMEV1 |  | 0: 1619; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Inaktiv; 8: Revision; 17: 450; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1619; 0: 1619; y23 0: 1619
BI_AM_AMEV1 |  | 0: 1620; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Alarm; 17: 200; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1620; 0: 1620; y23 0: 1620
AV_MWC_ZFA_AMEV1 |  | 0: 1621; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 10: 0; 11: [1]; 17: 400; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 34: 1; 35: 0; 38: []; 39: {f,t}; 40: 1; 0: 1621; 0: 1621; y23 0: 1621
Nutzungsspezifische Anlagen |  | 0: 1622; 0: 1622; 0: 1622; y23 0: 1622
AGG_KMP_AMEV1 |  | 0: 1623; 0: 1623; 0: 1623; y23 0: 1623
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1624; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1624; 0: 1624; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1624
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1625; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1625; 0: 1625; y23 0: 1625
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1626; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1626; 0: 1626; y23 0: 1626
AV_SW_P_AMEV1 |  | 0: 1627; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: festlegen; 11: festlegen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: festlegen; 34: 1; 37: festlegen; 38: festlegen; 39: festlegen; 40: festlegen; 0: 1627; 0: 1627; y23 0: 1627
AI_MW_P_AMEV1 |  | 0: 1628; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: Pa; 11: festlegen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: festlegen; 34: 1; 37: [festlegen]; 38: [festlegen]; 39: festlegen; 40: [festlegen]; 0: 1628; 0: 1628; y23 0: 1628
TL_AN_C_AMEV1 |  | 0: 1629; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1629; 0: 1629; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1629
AV_PAR_K_AMEV1 |  | 0: 1630; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: s; 11: 1; 21: {f}; 35: 0; 0: 1630; 0: 1630; y23 0: 1630
BV_SM_AMEV1 |  | 0: 1631; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 1631; 0: 1631; y23 0: 1631
BGP_DIG_AMEV1 |  | 0: 1632; 0: 1632; 0: 1632; y23 0: 1632
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1633; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1633; 0: 1633; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1633
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1634; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1634; 0: 1634; y23 0: 1634
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1635; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1635; 0: 1635; y23 0: 1635
BGP_CHS_AMEV1 |  | 0: 1636; 0: 1636; 0: 1636; y23 0: 1636
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1637; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1637; 0: 1637; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1637
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1638; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1638; 0: 1638; y23 0: 1638
BI_GM_L_AMEV1.1 |  | 0: 1639; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Gefahr; 17: 150; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1639; 0: 1639; y23 0: 1639
Gebäudeautomation |  | 0: 1640; 0: 1640; 0: 1640; y23 0: 1640
AGG_AS_B_AMEV1 |  | 0: 1641; 0: 1641; 0: 1641; y23 0: 1641
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1642; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1642; 0: 1642; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1642
DEV_AMEV1 |  | 0: 1643; 1: [BAS]; 2: [gemäß Vorgaben]; 3: DEV; 0: 1643; 0: 1643; y11 75: [gemäß Vorgaben]; y12 76: 1; y13 77: >=14; y14 78: i-Am, who-Is, who-Has, i-Have, readProperty, readPropertyMultiple, readRange, writeProperty, writePropertyMultiple, createObject, deleteObject, confirmedEventNotification, unconfirmedEventNotification, acknowledgeAlarm, getEventInformation, timeSynchronization, utcTimeSynchronization, subscribeCOV, subscribeCOVProperty, confirmedCOVNotification, unconfirmedCOVNotification, deviceCommunicationControl, reinitializeDevice, atomicReadFile; y15 79: device, analog-input, analog-output, analog-value, binary-input, binary-output, binary-value, multi-state-value, notification-class, event-enrollment, trend-log, calendar, schedule, loop, file, [weitere erlaubt]; y16 80: -60; y17 81: Gemäß Zeitsynchronisationskonzept; y18 82: Gemäß Zeitsynchronisationskonzept; y19 83: Gemäß Zeitsynchronisationskonzept; y20 84: Gemäß Zeitsynchronisationskonzept; y21 85: Gemäß Zeitsynchronisationskonzept; y22 86: [korrekt einstellen, nicht 127 bei MSTP-Controllern!]****; y23 87: [gemäß Vorgaben]****; y23 0: 1643
CAL_FT_AMEV1 |  | 0: 1644; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: CAL; 0: 1644; 0: 1644; e11 52: [Eintrag von MBE oder lokal muss in DateList erscheinen]; y23 0: 1644
CAL_SF_AMEV1 |  | 0: 1645; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: CAL; 0: 1645; 0: 1645; e11 52: [Eintrag von MBE oder lokal muss in DateList erscheinen]; y23 0: 1645
NC_GM_PSA_AMEV1 |  | 0: 1646; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Gefahr Personen; 3: NC; 4: NC100; 26: {10,11,110}; 27: {t,t,t}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1646; 0: 1646; y23 0: 1646
NC_GM_OSA_AMEV1 |  | 0: 1647; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Gefahr Liegenschaft; 3: NC; 4: NC150; 26: {15,16,115}; 27: {t,t,t}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1647; 0: 1647; y23 0: 1647
NC_AM_GA_AMEV1 |  | 0: 1648; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Alarm; 3: NC; 4: NC200; 26: {20,21,120}; 27: {t,t,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1648; 0: 1648; y23 0: 1648
NC_VAM_GA_AMEV1 |  | 0: 1649; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Voralarm; 3: NC; 4: NC250; 26: {25,26,125}; 27: {t,t,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1649; 0: 1649; y23 0: 1649
NC_SM_GA_AMEV1 |  | 0: 1650; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Störung; 3: NC; 4: NC300; 26: {30,31,130}; 27: {t,t,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1650; 0: 1650; y23 0: 1650
NC_ANO_GA_AMEV1 |  | 0: 1651; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Anormal; 3: NC; 4: NC350; 26: {35,36,135}; 27: {f,f,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1651; 0: 1651; y23 0: 1651
NC_WM_GA_AMEV1 |  | 0: 1652; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Wartung; 3: NC; 4: NC400; 26: {40,41,140}; 27: {f,f,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1652; 0: 1652; y23 0: 1652
NC_WM_GAQ_AMEV1 |  | 0: 1653; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Wartung (quittierbar); 3: NC; 4: NC425; 26: {42,43,142}; 27: {t,f,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1653; 0: 1653; y23 0: 1653
NC_RVM_GA_AMEV1 |  | 0: 1654; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Revision; 3: NC; 4: NC450; 26: {45,46,145}; 27: {f,f,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1654; 0: 1654; y23 0: 1654
NC_HD_GA_AMEV1 |  | 0: 1655; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Handeingriff; 3: NC; 4: NC500; 26: {50,51,150}; 27: {f,f,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1655; 0: 1655; y23 0: 1655
NC_SYS_GA_AMEV1 |  | 0: 1656; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse System; 3: NC; 4: NC600; 26: {60,61,160}; 27: {t,f,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1656; 0: 1656; y23 0: 1656
NC_TL_GA_AMEV1 |  | 0: 1657; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Trend; 3: NC; 4: NC700; 26: {70,71,170}; 27: {f,f,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1657; 0: 1657; y23 0: 1657
NC_SO_GA_AMEV1 |  | 0: 1658; 1: [BAS]; 2: Meldeklasse Sonstiges; 3: NC; 4: NC800; 26: {80,81,180}; 27: {f,f,f}; 28: [gemäß Vorgaben Recipient_List]; 0: 1658; 0: 1658; y23 0: 1658
BI_SM_SYS_AMEV1 |  | 0: 1659; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 600; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1659; 0: 1659; y23 0: 1659
AGG_EF_AU_T_AMEV1 |  | 0: 1660; 0: 1660; 0: 1660; y23 0: 1660
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1661; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1661; 0: 1661; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1661
AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | 0: 1662; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,2; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 120; 34: 1; 37: [-20]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,2; 0: 1662; 0: 1662; y23 0: 1662
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1663; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1663; 0: 1663; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1663
AGG_MFE_AU_TM_AMEV1 |  | 0: 1664; 0: 1664; 0: 1664; y23 0: 1664
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1665; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1665; 0: 1665; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1665
AI_MW_T_AU_AMEV1 |  | 0: 1666; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,2; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 120; 34: 1; 37: [-20]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,2; 0: 1666; 0: 1666; y23 0: 1666
AI_MW_M_L_AU_AMEV1 |  | 0: 1667; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %r.F.; 11: 3; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {f}; 34: 1; 39: {f,f}; 0: 1667; 0: 1667; y23 0: 1667
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1668; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1668; 0: 1668; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1668
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1669; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1669; 0: 1669; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1669
AGG_EF_AU_R_AMEV1 |  | 0: 1670; 0: 1670; 0: 1670; y23 0: 1670
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1671; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1671; 0: 1671; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1671
AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | 0: 1672; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: klx; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1672; 0: 1672; y23 0: 1672
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1673; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1673; 0: 1673; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1673
AGG_EF_AU_MSH_AMEV1 |  | 0: 1674; 0: 1674; 0: 1674; y23 0: 1674
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1675; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1675; 0: 1675; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1675
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1676; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1676; 0: 1676; y23 0: 1676
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1677; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1677; 0: 1677; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1677
ANL_WET_AMEV1 |  | 0: 1678; 0: 1678; 0: 1678; y23 0: 1678
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 1679; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1679; 0: 1679; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1679
BV_SM_NAF_AMEV1 |  | 0: 1680; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Ausgefallen; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 1680; 0: 1680; y23 0: 1680
AV_MW_WIG_AMEV1 |  | 0: 1681; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: m/s; 10: 0; 11: [2,5]; 21: {f}; 0: 1681; 0: 1681; y23 0: 1681
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1682; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1682; 0: 1682; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1682
AV_MW_WIR_AMEV1 |  | 0: 1683; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1683; 0: 1683; y23 0: 1683
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1684; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1684; 0: 1684; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1684
AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | 0: 1685; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: klx; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1685; 0: 1685; y23 0: 1685
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1686; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1686; 0: 1686; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1686
AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | 0: 1687; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: klx; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1687; 0: 1687; y23 0: 1687
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1688; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1688; 0: 1688; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1688
AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | 0: 1689; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: klx; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1689; 0: 1689; y23 0: 1689
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1690; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1690; 0: 1690; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1690
AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | 0: 1691; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: klx; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1691; 0: 1691; y23 0: 1691
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1692; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1692; 0: 1692; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1692
AV_MW_E_AU_AMEV1 |  | 0: 1693; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: klx; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1693; 0: 1693; y23 0: 1693
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1694; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1694; 0: 1694; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1694
BV_RM_JN_AMEV1 |  | 0: 1695; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1695; 0: 1695; y23 0: 1695
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1696; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1696; 0: 1696; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1696
AV_MW_R_AU_AMEV1 |  | 0: 1697; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: W/m²; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1697; 0: 1697; y23 0: 1697
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1698; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1698; 0: 1698; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1698
AV_MW_T_AU_AMEV1 |  | 0: 1699; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °C; 10: 0; 11: 0,2; 21: {f}; 0: 1699; 0: 1699; y23 0: 1699
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1700; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1700; 0: 1700; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1700
AV_MW_M_AU_AMEV1 |  | 0: 1701; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %r.F.; 10: 0; 11: 3; 21: {f}; 0: 1701; 0: 1701; y23 0: 1701
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1702; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1702; 0: 1702; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1702
AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | 0: 1703; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1703; 0: 1703; y23 0: 1703
AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | 0: 1704; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1704; 0: 1704; y23 0: 1704
AGG_EF_RU_T_AMEV1 |  | 0: 1705; 0: 1705; 0: 1705; y23 0: 1705
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1706; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1706; 0: 1706; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1706
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1707; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 1707; 0: 1707; y23 0: 1707
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1708; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1708; 0: 1708; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1708
AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | 0: 1709; 0: 1709; 0: 1709; y23 0: 1709
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1710; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1710; 0: 1710; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1710
BI_PAE_AMEV1 |  | 0: 1711; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nicht Präsenz; 8: Präsenz; 21: {f}; 0: 1711; 0: 1711; y23 0: 1711
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1712; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1712; 0: 1712; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1712
AGG_FEN_AMEV1 |  | 0: 1713; 0: 1713; 0: 1713; y23 0: 1713
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1714; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1714; 0: 1714; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1714
BI_RM_AMEV1 |  | 0: 1715; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Zu; 8: Auf; 21: {f}; 0: 1715; 0: 1715; y23 0: 1715
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1716; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1716; 0: 1716; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1716
AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | 0: 1717; 0: 1717; 0: 1717; y23 0: 1717
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1718; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1718; 0: 1718; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1718
AI_MW_QCD_AMEV1 |  | 0: 1719; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: ppm; 11: 50; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 3600; 34: 1; 37: [400]; 38: [1200]; 39: {t,t}; 40: 50; 0: 1719; 0: 1719; y23 0: 1719
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1720; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1720; 0: 1720; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1720
AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | 0: 1721; 0: 1721; 0: 1721; y23 0: 1721
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1722; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1722; 0: 1722; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1722
AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | 0: 1723; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: lx; 10: 0; 11: 50; 21: {f}; 0: 1723; 0: 1723; y23 0: 1723
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1724; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1724; 0: 1724; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1724
AGG_MFE_TMCD_AMEV1 |  | 0: 1725; 0: 1725; 0: 1725; y23 0: 1725
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1726; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1726; 0: 1726; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1726
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1727; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 1727; 0: 1727; y23 0: 1727
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1728; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1728; 0: 1728; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1728
AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1729; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %r.F.; 11: 3; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 240; 34: 1; 37: [30]; 38: [70]; 39: {t,t}; 40: 3; 0: 1729; 0: 1729; y23 0: 1729
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1730; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1730; 0: 1730; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1730
AI_MW_QCD_AMEV1 |  | 0: 1731; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: ppm; 11: 50; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 3600; 34: 1; 37: [400]; 38: [1200]; 39: {t,t}; 40: 50; 0: 1731; 0: 1731; y23 0: 1731
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1732; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1732; 0: 1732; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1732
AGG_MFE_PAETMR_AMEV1 |  | 0: 1733; 0: 1733; 0: 1733; y23 0: 1733
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1734; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1734; 0: 1734; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1734
BI_PAE_AMEV1 |  | 0: 1735; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nicht Präsenz; 8: Präsenz; 21: {f}; 0: 1735; 0: 1735; y23 0: 1735
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1736; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1736; 0: 1736; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1736
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1737; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 1737; 0: 1737; y23 0: 1737
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1738; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1738; 0: 1738; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1738
AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1739; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %r.F.; 11: 3; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 240; 34: 1; 37: [30]; 38: [70]; 39: {t,t}; 40: 3; 0: 1739; 0: 1739; y23 0: 1739
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1740; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1740; 0: 1740; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1740
AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | 0: 1741; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: lx; 10: 0; 11: 50; 21: {f}; 0: 1741; 0: 1741; y23 0: 1741
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1742; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1742; 0: 1742; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1742
AGG_MFE_PAETMRQ_AMEV1 |  | 0: 1743; 0: 1743; 0: 1743; y23 0: 1743
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1744; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1744; 0: 1744; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1744
BI_PAE_AMEV1 |  | 0: 1745; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nicht Präsenz; 8: Präsenz; 21: {f}; 0: 1745; 0: 1745; y23 0: 1745
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1746; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1746; 0: 1746; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1746
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1747; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 1747; 0: 1747; y23 0: 1747
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1748; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1748; 0: 1748; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1748
AI_MW_M_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1749; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: %r.F.; 11: 3; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 240; 34: 1; 37: [30]; 38: [70]; 39: {t,t}; 40: 3; 0: 1749; 0: 1749; y23 0: 1749
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1750; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1750; 0: 1750; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1750
AV_MW_E_RU_AMEV1 |  | 0: 1751; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: lx; 10: 0; 11: 50; 21: {f}; 0: 1751; 0: 1751; y23 0: 1751
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1752; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1752; 0: 1752; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1752
AI_MW_QCD_AMEV1 |  | 0: 1753; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: ppm; 11: 50; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 3600; 34: 1; 37: [400]; 38: [1200]; 39: {t,t}; 40: 50; 0: 1753; 0: 1753; y23 0: 1753
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1754; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1754; 0: 1754; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1754
AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | 0: 1755; 0: 1755; 0: 1755; y23 0: 1755
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1756; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1756; 0: 1756; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1756
AV_SW_T_RU_V_AMEV1 |  | 0: 1757; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: K; 10: [0]; 11: 0,5; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: [-3]; 36: [3]; 37: [-3]; 38: [3]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 1757; 0: 1757; y23 0: 1757
AI_MW_T_L_RU_AMEV1 |  | 0: 1758; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: °C; 11: 0,5; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 60; 34: 1; 37: [5]; 38: [40]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 1758; 0: 1758; y23 0: 1758
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1759; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1759; 0: 1759; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1759
AGG_RBG_LFT_AMEV1 |  | 0: 1760; 0: 1760; 0: 1760; y23 0: 1760
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1761; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1761; 0: 1761; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1761
BI_RM_NJ_AMEV1 |  | 0: 1762; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Nein; 8: Ja; 21: {f}; 0: 1762; 0: 1762; y23 0: 1762
AI_MW_QCD_AMEV1 |  | 0: 1763; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AI; 5: ppm; 11: 50; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 3600; 34: 1; 37: [400]; 38: [1200]; 39: {t,t}; 40: 50; 0: 1763; 0: 1763; y23 0: 1763
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1764; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1764; 0: 1764; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1764
AGG_RBG_ABL1_AMEV1 |  | 0: 1765; 0: 1765; 0: 1765; y23 0: 1765
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1766; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1766; 0: 1766; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1766
BI_RM_AK_AMEV1 |  | 0: 1767; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1767; 0: 1767; y23 0: 1767
BV_AF_AMEV1 |  | 0: 1768; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 21: {f}; 0: 1768; 0: 1768; y23 0: 1768
BV_STA_E_AMEV1 |  | 0: 1769; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1769; 0: 1769; y23 0: 1769
AGG_RBG_ABL2_AMEV1 |  | 0: 1770; 0: 1770; 0: 1770; y23 0: 1770
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1771; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1771; 0: 1771; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1771
BI_RM_E_AMEV1 |  | 0: 1772; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1772; 0: 1772; y23 0: 1772
BI_RM_S_AMEV1 |  | 0: 1773; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Aus; 21: {f}; 0: 1773; 0: 1773; y23 0: 1773
BV_AF_AMEV1 |  | 0: 1774; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 21: {f}; 0: 1774; 0: 1774; y23 0: 1774
BV_STA_E_AMEV1 |  | 0: 1775; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1775; 0: 1775; y23 0: 1775
AGG_RBG_ABL3_AMEV1 |  | 0: 1776; 0: 1776; 0: 1776; y23 0: 1776
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1777; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1777; 0: 1777; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1777
BI_RM_AK_AMEV1 |  | 0: 1778; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1778; 0: 1778; y23 0: 1778
BV_AF_AMEV1 |  | 0: 1779; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 21: {f}; 0: 1779; 0: 1779; y23 0: 1779
AV_ST_E_AMEV1 |  | 0: 1780; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1780; 0: 1780; y23 0: 1780
BV_STA_E_AMEV1 |  | 0: 1781; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1781; 0: 1781; y23 0: 1781
AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | 0: 1782; 0: 1782; 0: 1782; y23 0: 1782
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1783; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1783; 0: 1783; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1783
BI_RM_E_AMEV1 |  | 0: 1784; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1784; 0: 1784; y23 0: 1784
BI_RM_S_AMEV1 |  | 0: 1785; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Aus; 21: {f}; 0: 1785; 0: 1785; y23 0: 1785
BV_AF_AMEV1 |  | 0: 1786; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 21: {f}; 0: 1786; 0: 1786; y23 0: 1786
AV_SW_E_AMEV1 |  | 0: 1787; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: lux; 11: [25]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [100]; 38: [600]; 39: {t,t}; 40: [10]; 0: 1787; 0: 1787; y23 0: 1787
TL_AN_C_AMEV1 |  | 0: 1788; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1788; 0: 1788; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1788
BV_STA_E_AMEV1 |  | 0: 1789; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1789; 0: 1789; y23 0: 1789
AGG_RBG_ABL5_AMEV1 |  | 0: 1790; 0: 1790; 0: 1790; y23 0: 1790
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1791; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1791; 0: 1791; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1791
AV_ST_E_AMEV1 |  | 0: 1792; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1792; 0: 1792; y23 0: 1792
AV_SW_E_AMEV1 |  | 0: 1793; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: lux; 11: [25]; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 37: [100]; 38: [600]; 39: {t,t}; 40: [10]; 0: 1793; 0: 1793; y23 0: 1793
TL_AN_C_AMEV1 |  | 0: 1794; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1794; 0: 1794; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1794
BV_STA_E_AMEV1 |  | 0: 1795; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1795; 0: 1795; y23 0: 1795
AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | 0: 1796; 0: 1796; 0: 1796; y23 0: 1796
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1797; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1797; 0: 1797; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1797
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 1798; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 1798; 0: 1798; y23 0: 1798
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 1799; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 1799; 0: 1799; y23 0: 1799
AGG_RBG_SON2_AMEV1 |  | 0: 1800; 0: 1800; 0: 1800; y23 0: 1800
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1801; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1801; 0: 1801; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1801
AV_SW_POS_AMEV1 |  | 0: 1802; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1802; 0: 1802; y23 0: 1802
AV_SW_WIN_AMEV1 |  | 0: 1803; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °; 11: [5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1803; 0: 1803; y23 0: 1803
AGG_RBG1_AMEV1 |  | 0: 1804; 0: 1804; 0: 1804; y23 0: 1804
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1805; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1805; 0: 1805; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1805
AV_SW_T_RU_V_AMEV1 |  | 0: 1806; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: K; 10: [0]; 11: 0,5; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 33: 1; 34: 1; 35: [-3]; 36: [3]; 37: [-3]; 38: [3]; 39: {t,t}; 40: 0,5; 0: 1806; 0: 1806; y23 0: 1806
AV_ST_AMEV1 |  | 0: 1807; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: 2,5; 21: {f}; 35: 0; 36: 100; 0: 1807; 0: 1807; y23 0: 1807
BI_RM_AK_AMEV1 |  | 0: 1808; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1808; 0: 1808; y23 0: 1808
BV_AF_AMEV1 |  | 0: 1809; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 21: {f}; 0: 1809; 0: 1809; y23 0: 1809
AV_ST_E_AMEV1 |  | 0: 1810; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1810; 0: 1810; y23 0: 1810
BV_STA_E_AMEV1 |  | 0: 1811; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1811; 0: 1811; y23 0: 1811
BI_RM_A_AMEV1 |  | 0: 1812; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Auf; 21: {f}; 0: 1812; 0: 1812; y23 0: 1812
BI_RM_Z_AMEV1 |  | 0: 1813; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Passiv; 8: Zu; 21: {f}; 0: 1813; 0: 1813; y23 0: 1813
AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | 0: 1814; 0: 1814; 0: 1814; y23 0: 1814
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1815; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1815; 0: 1815; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1815
AV_ST_E_AMEV1 |  | 0: 1816; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1816; 0: 1816; y23 0: 1816
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1817; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1817; 0: 1817; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1817
BV_SM_AMEV1 |  | 0: 1818; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 0: 1818; 0: 1818; y23 0: 1818
AGG_JAL_ANT1_AMEV1 |  | 0: 1819; 0: 1819; 0: 1819; y23 0: 1819
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1820; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1820; 0: 1820; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1820
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 1821; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1821; 0: 1821; y23 0: 1821
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 1822; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1822; 0: 1822; y23 0: 1822
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1823; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1823; 0: 1823; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1823
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1824; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1824; 0: 1824; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1824
AGG_JAL_ANT2_AMEV1 |  | 0: 1825; 0: 1825; 0: 1825; y23 0: 1825
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1826; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1826; 0: 1826; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1826
BO_SBA_AMEV1 |  | 0: 1827; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Auf; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1827; 0: 1827; y23 0: 1827
BO_SBZ_AMEV1 |  | 0: 1828; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Passiv; 8: Zu; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1828; 0: 1828; y23 0: 1828
AV_MWC_POS_AMEV1 |  | 0: 1829; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 10: 0; 11: [2,5]; 21: {f}; 0: 1829; 0: 1829; y23 0: 1829
AV_MWC_WIN_AMEV1 |  | 0: 1830; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1830; 0: 1830; y23 0: 1830
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1831; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1831; 0: 1831; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1831
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1832; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1832; 0: 1832; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1832
AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | 0: 1833; 0: 1833; 0: 1833; y23 0: 1833
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1834; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1834; 0: 1834; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1834
MV_AS_JAL_AMEV1 |  | 0: 1835; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MV; 9: Idle, Goto_Position, Stop, Up, Down, Step_Up, Step_down, Goto_Preset1, Goto_Preset2, Save_Preset1, Save_Preset2, Nutzereingriff; 10: Idle; 14: 12; 21: {f}; 34: 1; 0: 1835; 0: 1835; y23 0: 1835
AV_ST_POS_AMEV1 |  | 0: 1836; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 11: [2,5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1836; 0: 1836; y23 0: 1836
AV_ST_WIN_AMEV1 |  | 0: 1837; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °; 11: [5]; 21: {t}; 34: 1; 0: 1837; 0: 1837; y23 0: 1837
AV_MW_POS_AMEV1 |  | 0: 1838; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: %; 10: 0; 11: [2,5]; 21: {f}; 0: 1838; 0: 1838; y23 0: 1838
AV_MW_WIN_AMEV1 |  | 0: 1839; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: AV; 5: °; 10: 0; 11: [5]; 21: {f}; 0: 1839; 0: 1839; y23 0: 1839
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1840; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1840; 0: 1840; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1840
TL_AN_P_AMEV1 |  | 0: 1841; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1841; 0: 1841; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d13 44: 90000; d14 45: 86400; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: POLLING; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1841
BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | 0: 1842; 0: 1842; 0: 1842; y23 0: 1842
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1843; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1843; 0: 1843; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1843
AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | 0: 1844; 0: 1844; 0: 1844; y23 0: 1844
AGG_FEN_AMEV1 |  | 0: 1845; 0: 1845; 0: 1845; y23 0: 1845
AGG_RBG_TMP_AMEV1 |  | 0: 1846; 0: 1846; 0: 1846; y23 0: 1846
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1847; 0: 1847; 0: 1847; y23 0: 1847
AGG_VEN_ST_AMEV1 |  | 0: 1848; 0: 1848; 0: 1848; y23 0: 1848
BV_AF_TK_AMEV1 |  | 0: 1849; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Passiv; 8: Kühlen; 10: inactive; 21: {f}; 0: 1849; 0: 1849; y23 0: 1849
BV_AF_TH_AMEV1 |  | 0: 1850; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Passiv; 8: Heizen; 10: inactive; 21: {f}; 0: 1850; 0: 1850; y23 0: 1850
BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | 0: 1851; 0: 1851; 0: 1851; y23 0: 1851
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1852; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1852; 0: 1852; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1852
AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | 0: 1853; 0: 1853; 0: 1853; y23 0: 1853
AGG_FEN_AMEV1 |  | 0: 1854; 0: 1854; 0: 1854; y23 0: 1854
AGG_EF_RU_QCD_AMEV1 |  | 0: 1855; 0: 1855; 0: 1855; y23 0: 1855
AGG_VVR_AMEV1 |  | 0: 1856; 0: 1856; 0: 1856; y23 0: 1856
AGG_VVR_AMEV1 |  | 0: 1857; 0: 1857; 0: 1857; y23 0: 1857
BV_BM_AMEV1 |  | 0: 1858; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BV; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1858; 0: 1858; y23 0: 1858
BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | 0: 1859; 0: 1859; 0: 1859; y23 0: 1859
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1860; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1860; 0: 1860; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1860
AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | 0: 1861; 0: 1861; 0: 1861; y23 0: 1861
AGG_EF_RU_R_AMEV1 |  | 0: 1862; 0: 1862; 0: 1862; y23 0: 1862
AGG_RBG_ABL4_AMEV1 |  | 0: 1863; 0: 1863; 0: 1863; y23 0: 1863
AGG_LEU_BUS_AMEV1 |  | 0: 1864; 0: 1864; 0: 1864; y23 0: 1864
BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | 0: 1865; 0: 1865; 0: 1865; y23 0: 1865
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1866; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1866; 0: 1866; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1866
AGG_EF_RU_PAE_AMEV1 |  | 0: 1867; 0: 1867; 0: 1867; y23 0: 1867
AGG_FEN_AMEV1 |  | 0: 1868; 0: 1868; 0: 1868; y23 0: 1868
AGG_RBG_SON1_AMEV1 |  | 0: 1869; 0: 1869; 0: 1869; y23 0: 1869
AGG_JAL_ANT_KOM_AMEV1 |  | 0: 1870; 0: 1870; 0: 1870; y23 0: 1870
ANL_RU1_AMEV1 |  | 0: 1871; 0: 1871; 0: 1871; y23 0: 1871
SV_ANL_AMEV1 |  | 0: 1872; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1872; 0: 1872; x11 72: SYSTEM; x12 73: ANLAGE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1872
BGP_TME_RU_ST_AMEV1 |  | 0: 1873; 0: 1873; 0: 1873; y23 0: 1873
BGP_LTA_RU_ST_AMEV1 |  | 0: 1874; 0: 1874; 0: 1874; y23 0: 1874
BGP_ABL_RU_ST_AMEV1 |  | 0: 1875; 0: 1875; 0: 1875; y23 0: 1875
BGP_SON_RU_ST_AMEV1 |  | 0: 1876; 0: 1876; 0: 1876; y23 0: 1876
Außenanlagen |  | 0: 1877; 0: 1877; 0: 1877; y23 0: 1877
AGG_SSM_AMEV1 |  | 0: 1878; 0: 1878; 0: 1878; y23 0: 1878
SV_AGG_AMEV1 |  | 0: 1879; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1879; 0: 1879; x11 72: EQUIPMENT; x12 73: AGGREGATE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1879
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1880; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1880; 0: 1880; y23 0: 1880
BGP_ABL_AMEV1 |  | 0: 1881; 0: 1881; 0: 1881; y23 0: 1881
SV_BGP_AMEV1 |  | 0: 1882; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: SV; 0: 1882; 0: 1882; x11 72: SUBSYSTEM; x12 73: BAUGRUPPE-Template-Kennung (AMEV oder Projekt); x13 74: Array der Objekt-Identifier (siehe Bibliothek 3); y23 0: 1882
BO_SB_AMEV1 | 1.1 | 0: 1883; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BO; 7: Aus; 8: Ein; 10: inactive; 17: 300¹; 18: {t,t,t}¹; 19: Alarm¹; 20: ***¹; 21: {t/f}¹; 33: [60]¹; 34: 1¹; 0: 1883; 0: 1883; y23 0: 1883
EE_CMDF_AMEV1 | 1.2 | 0: 1884; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: [300]; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Command Failure; 30: time-delay=[**]¦feedback-property-reference=[**]; 34: 1; 0: 1884; 0: 1884; y23 0: 1884
BI_BM_AMEV1 |  | 0: 1885; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Aus; 8: Ein; 21: {f}; 0: 1885; 0: 1885; y23 0: 1885
TL_BN_AMEV1 |  | 0: 1886; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: TL; 17: 700; 18: to-normal; 19: event; 20: leer; 21: {t}; 0: 1886; 0: 1886; d11 42: {t}; d12 43: referenziertes Objekt; d14 45: 86400; d15 46: NULL; d16 47: false; d17 48: 1000; d18 49: COV; d19 50: {f}; d20 51: [400]; y23 0: 1886
BI_SM_AMEV1 |  | 0: 1887; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: reverse; 7: Normal; 8: Störung; 17: 300; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1887; 0: 1887; y23 0: 1887
EE_CCP_AMEV1 |  | 0: 1888; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_State; 30: time-delay=1¦ Überprüfen; 34: 1; 0: 1888; 0: 1888; y23 0: 1888
BI_HD_AMEV1 | 2.1 | 0: 1889; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: BI; 6: normal; 7: Auto; 8: Hand; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 22: active; 34: 1; 0: 1889; 0: 1889; y23 0: 1889
MI_HD_AEM_AMEV1 | 2.2 | 0: 1890; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: MI; 9: Aus, Ein, Auto; 14: 3; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 23: <>Auto; 33: 1; 34: 1; 0: 1890; 0: 1890; y23 0: 1890
EE_COB_AMEV1 | 2.3 | 0: 1891; 1: [BAS]; 2: [Description]; 3: EE; 17: 500; 18: {t,t,t}; 19: Alarm; 20: ***; 21: {t}; 29: Change_of_Bitstring; 30: time-delay=1¦bitmask=[out-of-service¦overridden]¦list-of-bitstring-values=[f,f,f,t],[f,f,t,f],[f,f,t,t]; 34: 1; 0: 1891; 0: 1891; y23 0: 1891

## 19 Planungs-Tool
ENGLISH VERSION (Draft)
| Ein BACtwin-fähiges Planungs-Tool soll die Handhabung der in Tabelle 20 genannten Daten und Funktionen ermöglichen. |  | A BACtwin-capable planning tool should enable the handling of the data and functions listed in Table 19.
| Zur Handhabung gehören in den Zeilen 1, 3, 5 - 11, 14, 17 und 18 das Importieren/Eingeben, Editieren, Speichern und Exportieren. |  | Handling in lines 1, 3, 5 - 11, 14, 17 and 18 includes importing/entering, editing, saving and exporting.
1. | BACtwin-Bibliotheken und Projekt-Daten | 1. | BACtwin libraries and project data
2. | Planungsdokumente (Anlagenlisten, Schemata, Funktionsbeschreibungen) aus verfügbaren Vorlagen erstellbar. | 2. | Planning documents (plant lists, diagrams, functional descriptions) can be created from available templates.
3. | Genormte BACnet-Objekte und Properties | 3. | Standardized BACnet objects and properties
4. | Angabe der unterstützten BACnet Revision (mind. Rev. 12, empfohlen Rev. 16). | 4. | Indication of the supported BACnet revision (at least Rev. 12, recommended Rev. 16).
5. | BACnet-Profile nach AMEV BACtwin | 5. | BACnet profiles according to AMEV BACtwin
6. | Projektspezifische BACtwin-Bibliothek (Schema, Beschreibung, GA-Funktionsliste) | 6. | Project-specific BACtwin library (schema, description, BA function list)
7. | Templates (OBJ, AGG, BGP, ANL) als Projekt-Templates | 7. | Templates (OBJ, AGG, BGP, ANL) as project templates
8. | BACtwin-Listen (OBJ, AGG, BGP, ANL) | 8. | BACtwin lists (OBJ, AGG, BGP, ANL)
9. | BACtwin-Listen (OBJ, AGG, BGP, ANL) benennbar. | 9. | BACtwin lists (OBJ, AGG, BGP, ANL) can be named.
10. | BACtwin-BAS als Vorlage für Object_Name/Description | 10. | BACtwin UAK as a template for Object_Name/Description
11. | Nutzerspezifischer BAS als Vorlage für Object_Name/Description | 11. | User-specific UAK as a template for Object_Name/Description
12. | Properties Object_Name automatisiert aus BAS-Vorlage generierbar. | 12. | Properties Object_Name can be generated automatically from UAK template.
13. | Properties Description aus BAS-Vorlage automatisiert generierbar. | 13. | Properties description can be generated automatically from UAK template.
14. | Properties Description als Vorlage | 14. | Properties Description as a template
15. | Verwendung der BACnet- und AMEV-Begriffe, AMEV umschaltbar deutsch-englisch. | 15. | Use of the BACnet and AMEV terms, AMEV can be switched between German and English.
16. | Projekt-Bibliothek (projektspezifische Listen) darstellbar. | 16. | Project library (project-specific lists) can be displayed.
17. | Projekt-Bibliothek (analog BACtwin-Bibliothek) | 17. | Project library (analogous to BACtwin library)
18. | Projektdaten (mindestens GA-Funktionslisten, GA-Funktionsbeschreibungen, GA-Automationsschemata, BACtwin-Listen) | 18. | Project data (at least BACS function lists, BACS function descriptions, BACS automation schemes, BACtwin lists)

## 20 Engineer-Tool
ENGLISH VERSION (Draft)
| Ein BACtwin-fähiges Engineering-Tool soll die Handhabung der in Tabelle 20 und 21 genannten Daten und Funktionen ermöglichen. |  | A BACtwin-capable engineering tool should enable the data and functions listed in Tables 19 and 20 to be handled.
| Zur Handhabung gehören in der Zeile 19 das Importieren/Eingeben, Editieren, Speichern und Exportieren. |  | Handling in Table 20 line 19 includes importing/entering, editing, saving and exporting.
1. - 18. | Handhabung der Daten und Funktionen gemäß Tabelle 20 Nr. 1. bis 18. | 1. - 18. | Handling of data and functions according to Table 19 No. 1 to 18.
19. | Ausführungsdokumente (mind. GA-Funktionslisten, GA-Funktionsbeschreibungen, GA-Automationsschemata, BACtwin-Listen) | 19. | Implementation documents (at least BA function lists, BA function descriptions, BA automation schemes, BACtwin lists)
20. | Alle verwendeten BACnet-Objekte und Properties sichtbar schaltbar. | 20. | All BACnet objects and properties used can be switched visibly.
21. | Reverse-Engineering (optional). | 21. | Reverse engineering (optional).

## 21 Scan-Tool
ENGLISH VERSION (Draft)
1. | BACnet-Geräte scannen und auslesen, verwendete Objekte, Properties, Parameter anzeigen. | 1. | Scan and read BACnet devices: display objects used, properties, parameters.
2. | Verwendete Objekte, Properties, Parameter exportieren. | 2. | Export used objects, properties, parameters.
3. | Verwendete Objekte und Properties für ausgewählte Funktionsbereiche als BACtwin-Listen darstellen, exportieren. | 3. | Display and export used objects and properties for selected functional areas as BACtwin lists.
4. | Datenaustauschformate XLSX/CSV, XML/JSON | 4. | Data exchange formats XLSX/CSV, XML/JSON

## 22 Prüf-Tool
ENGLISH VERSION (Draft)
1. | BACtwin-Bibliothek (inklusive Betreibervorgabe) importieren/eingeben. | 1. | Import/enter BACtwin library (including operator requirement).
2. | GA-Planungsdaten einlesen. | 2. | Read in BAC planning data.
3. | GA-Ausführungsdaten einlesen. | 3. | Read BAC execution data.
4. | Vergleich a) der Daten aus den Zeilen 2 mit 1., Vergleichsergebnisse darstellen, kommentieren und speichern. | 4. | Compare a) the data from lines 2 with 1., present comparison results, comment and save.
5. | Vergleich b) der Daten aus den Zeilen 3 mit 2., Vergleichsergebnisse darstellen, | 5. | Compare b) the data from lines 3 with 2., present comparison results, comment and save.
6. | Exportieren der Vergleichsergebnisse a) und b) in XLSX/CSV, JSON/XML, HTML sowie PDF | 6. | Exporting the comparison results a) and b) in XLSX/CSV, JSON/XML, HTML and PDF

## 23 MinCharStringLength
ENGLISH VERSION (Draft)
Lfd. Nr. | Property | AMEV-Profil |  | AMEV profile
|  | MBE | AS-C und AS-D | MOU | AS-C and AS-D
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4
1 | Object_Name | 64 | 64 | 64 | 64
2 | Description | 255 | 255 | 255 | 255
3 | Profile_Name | 64 | keine Vorgabe | 64 | no specification
4 | Device_Type | 64 | 64 | 64 | 64
5 | Inactive_Text | 32 | 32 | 32 | 32
6 | Active_Text | 32 | 32 | 32 | 32
7 | State_Text | 32 (je Zustand) | 32 (je Zustand) | 32 (per state) | 32 (per state)
8 | Event_Message_Texts | 255 (je Übergang) | 255 (je Übergang) | 255 (per transition) | 255 (per transition)
9 | Event_Message_Texts_Conf | 255 (je Übergang) | 255 (je Übergang) | 255 (per transition) | 255 (per transition)
10 | Location | 64 | 64 | 64 | 64
11 | Vendor_Name | 64 | keine Vorgabe | 64 | no specification
12 | Model_Name | 64 | keine Vorgabe | 64 | no specification
13 | Application_Software_Version | 64 | keine Vorgabe | 64 | no specification

## 24 Priority_Array
ENGLISH VERSION (Draft)
Priority _Array | Verwendung (DIN EN ISO 16484-5 Tab. 19-1) | Empfehlung | Beschreibung / Beispiel | Priority _Array | Application ([DIN EN ISO 16484-5] Tab. 19-1) | Recommendation | Description, example
1 | Manual Life Safety | Sicherheitssteuerung manuell | z. B. Schlüsselsteuerung durch Feuerwehr | 1 | Manual Life Safety | Manual Life Safety | e.g. Key control fire department
2 | Automatic Life Safety | Sicherheitssteuerung Automatik | z. B. Brandschaltung/Übersteuerung durch eine Brandnotsteuerung | 2 | Automatic Life Safety | Automatic Life Safety | e.g. Fire switching/overcontrol by a fire emergency control
3 | Available |  | (Reserve) | 3 | Available |  | (Reserve)
4 | Available |  | (Reserve) | 4 | Available |  | (Reserve)
5 | Critical Equipment Control | Übergeordnete Steuerung | Übersteuerung der minimalen Ein-/Aus­schaltzeiten, wenn ein verhinderter Gesamtschaden größer wäre als ein ev. Geräteschaden. | 5 | Critical Equipment Control | Critical Equipment Control | Override of the minimum on/off switching times if the overall damage prevented would be greater than possible damage to the device
6 | Minimum On/Off | Ein-/Aus-Zeitbegrenzung | Mindest-Ein-/Ausschaltzeiten von Objekten, z. B. Verdichter Kältemaschine | 6 | Minimum On/Off | Minimum On/Off | Switch-on/off times of objects, e.g. B. compressor refrigeration machine
7 | Available |  | (Reserve) | 7 | Available |  | (Reserve)
8 | Manual Operator | Manueller Eingriff | Handschaltung über MBE, BAE, ASE oder HMI durch einen Benutzer | 8 | Manual Operator | Manual Operator | Manual switching via MOU, BAE, AS or HMI by a user
9 | Available |  | (Reserve) | 9 | Available |  | (Reserve)
10 | Available | Übergeordneter Automatikbetrieb | Übersteuerung durch Zentralfunktion, z. B. Putzbeleuchtung | 10 | Available | Higher-level utomatic operation | Override by central function, e.g. plaster lighting
11 | Available |  | (Reserve) | 11 | Available |  | (Reserve)
12 | Available | Zeitschaltung | Das zu steuernde Objekt wird vom Objekt Schedule beschrieben | 12 | Available | Timer | The object to be controlled is described by the Schedule object
13 | Available |  | (Reserve) | 13 | Available |  | (Reserve)
14 | Available |  | (Reserve) | 14 | Available |  | (Reserve)
15 | Available | Automatikbetrieb | Funktionen der Ansteuerung des Automatikbetriebes (Programm) | 15 | Available | Automatic operation | Functions of the control of the automatic operation (program)
16 | Available |  | (Reserve; bisher: Automatikbetrieb) | 16 | Available |  | (Reserve; previously: automatic operation)
- | Relinquish_Default | Relinquish_Default | Wird bei Projektierung im Objekt eingestellt | - | Relinquish_Default | Relinquish_Default | Is used when configuring in the object set

## 24.1 Value-Objekte
ENGLISH VERSION (Draft)
Value-Objekt: Verwendungsart | Beispiel | Kennzeichen Verwendungsart | Betroffene Properties | Anforderungen an betroffene Properties | Value object: Usage Types | Example | Usage Type ID | Affected properties | Requirements for affected properties
Value-Objekt verhält sich wie ein kommandier- bares Output-Objekt. | Stellsignal mit AV-Objekt | KB (kommandierbar) | Priority_Array | Priority_Array ist notwendig. | Value object behaves like a commandable output object. | Control signal with AV object | CB (commandable) | Priority_Array | Priority_Array is necessary.
|  |  | Reliquish_Default | Relinquish_Default ist beschreibbar. |  |  |  | Reliquish_Default | Relinquish_Default is writable.
|  |  | Present_Value | Present_Value ist kommandierbar. |  |  |  | Present_Value | Present_Value is commandable.
|  |  | Out_Of_Service | Out_Of_Service muss nicht beschreibbar sein. |  |  |  | Out_Of_Service | Out_Of_Service does not have to be writable.
Value-Objekt nutzt beschreibbare Parameter, für die Kommandierbarkeit nicht sinnvoll ist. | Parameter für eine Regelung oder Steuerung | SB (schreibbar) | Priority_Array | Priority_Array ist nicht notwendig. | Value object uses writable parameters for which controllability is not useful. | Parameters for a regulation or control | WB (writeable) | Priority_Array | Priority_Array is not necessary.
|  |  | Reliquish_Default | Relinquish_Default ist nicht notwendig. |  |  |  | Reliquish_Default | Relinquish_Default is not necessary.
|  |  | Present_Value | Present_Value ist beschreibbar. Hinweis: Present_Value soll sich bei Rücksetzen des Out_Of_Service auf False nicht zurückstellen. |  |  |  | Present_Value | Present_Value is writable. Note: Present_Value should not reset, when Out_Of_Service is reset to False.
|  |  | Out_Of_Service | Out_Of_Service ist beschreibbar. |  |  |  | Out_Of_Service | Out_Of_Service is writable.
Value-Objekt verhält sich wie ein nicht kommandierbares Input-Objekt. | Rückführwert oder berechneter Sollwert mit AV-Objekt | LB (lesbar) | Priority_Array | Priority_Array ist nicht notwendig. | Value object behaves like a non-commandable input object. | Feedback value or setpoint calculated with AV object | RB (readable) | Priority_Array | Priority_Array is not necessary.
|  |  | Reliquish_Default | Relinquish_Default ist nicht notwendig. |  |  |  | Reliquish_Default | Relinquish_Default is not necessary.
|  |  | Present_Value | Present_Value muss nicht beschreibbar sein. Allerdings wird der Present_Value beschreibbar, wenn Out_Of_Service den Wert True hat. |  |  |  | Present_Value | Present_Value does not have to be writable. However, Present_Value becomes writable if Out_Of_Service has the value True.
|  |  | Out_Of_Service | Out_Of_Service ist beschreibbar. |  |  |  | Out_Of_Service | Out_Of_Service is writable.

## 25 Meldeklasse
ENGLISH VERSION (Draft)
Lfd. Nr. | Object_ Identifier | Meldeklasse Bezeichnung | Notification class designation | Priority | Ack_Required
1 | NC100 | Meldeklasse Gefahr Personen | Notification class Danger People | {10,11,110} | {true,true,true}
2 | NC150 | Meldeklasse Gefahr Liegenschaft | Notification class Danger Property | {15,16,115} | {true,true,true}
3 | NC200 | Meldeklasse Alarm | Notification class Alarm | {20,21,120} | {true,true,false}
4 | NC250 | Meldeklasse Voralarm | Notification class Pre-alarm | {25,26,125} | {true,true,false}
5 | NC300 | Meldeklasse Störung | Notification class Fault | {30,31,130} | {true,true,false}
6 | NC350 | Meldeklasse Anormal | Notification class Abnormal | {35,36,135} | {false,false,false}
7 | NC400 | Meldeklasse Wartung | Notification class Maintenance | {40,41,140} | {false,false,false}
8 | NC425 | Meldeklasse Wartung (quittierbar) | Notification class Maintenance | {42,43,142} | {true,false,false}
9 | NC450 | Meldeklasse Revision | (can be acknowledged) | {45,46,145} | {false,false,false}
10 | NC500 | Meldeklasse Handeingriff | Notification class Revision | {50,51,150} | {false,false,false}
11 | NC600 | Meldeklasse System | Notification class Local override | {60,61,160} | {true,false,false}
12 | NC700 | Meldeklasse Trend | Notification class System | {70,71,170} | {false,false,false}
13 | NC800 | Meldeklasse Sonstiges | Notification class Trend | {80,81,180} | {false,false,false}

## 26 EventParameter
ENGLISH VERSION (Draft)
Objekt_Template | Event_Type / Event_Algorithm | Event_Parameters | Anwendungsbeispiel | Application example
EE_COB | CHANGE_OF_BITSTRING | Time_Delay | Überwachung von Handstellung am Modul (Overridden) und Handstellungen über Bedieneinheit (Out_Of_Service) | Monitoring of hand positions on the module (Overridden) and hand positions via the control unit (Out_Of_Service)
Bitmask
List_Of_Bitstring_Values
EE_COS oder | CHANGE_OF_STATE | Time_Delay | Überwachung von Zuständen binärer oder mehrstufiger Werte (oder Current_Command_Priortiy ab Rev.22) | Monitoring of states of binary or multi-level values (or Current_Command_Priortiy from Rev.22)
EE_CCP |  | List_Of_Values
EE_COV | CHANGE_OF_VALUE | Time_Delay | Überwachung von Sollwertänderungen | Monitoring of setpoint changes
Bitmask
Referenced_Property_Increment
EE_CMDF oder | COMMAND_FAILURE | Time_Delay | Überwachung von Ausführkontrollen | Monitoring of execution controls
EE_GM_PSA |  | Feedback_Property_Reference
EE_FLIM | FLOATING_LIMIT | Time_Delay | Überwachung von Abweichungen | Monitoring of deviations
Setpoint_Reference
Low_Diff_Limit
High_Diff_Limit
Deadband
EE_OOR | OUT_OF_RANGE | Time_Delay | Überwachung von Grenzwerten | Monitoring of limit values
Low_Limit
High_Limit
Deadband
| BUFFER_READY | Notification_Threshold
Previous_Notification_Count

## 27 Betreibervorgabe
ENGLISH VERSION (Draft)
Lfd. Nr. | Bereich | Empfehlung gemäß AMEV BACtwin 202x | Betreiber- vorgabe | No. | Area | Recommendation according to AMEV BACtwin 202x | Operator specification
| 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3
1 | BACtwin-Beschreibung | Mindeststandard des Betreibers |  | 1 | BACtwin specification | Minimum standard of the operator
2 | AMEV-Profil | AS-C gemäß Bibliothek 2 |  | 2 | AMEV profile | AS-C according to library 2
3 | AMEV-Profil | AS-D gemäß Bibliothek 2 |  | 3 | AMEV profile | AS-D according to library 2
4 | Orts-BAS | Anzahl Orts-BAS-Blöcke: …………….......…. |  | 4 | Location UAK | Number of Location UAK blocks: ………….
5 | Anzahl Zeichen | einschließlich Trenner): …… Zeichen |  | 5 | Number of characters | Including separators): …… characters
6 | Beispiel Orts-BAS | …………….…………………………… |  | 6 | Example Location UAK | …………….……………………………
7 | BACtwin-BAS | gemäß Bibliothek 1 und Abschnitt 2.1 |  | 7 | BACtwin UAK | According to library 1 and section 2.1
8 | Syntax | gemäß Tabelle 2 |  | 8 | Syntax | According to table 2
9 | Gewerk | Kostengruppe nach DIN 276-1 (numerisch) |  | 9 | Trade | Cost group according to DIN 276-1 (numerical)
10 | Anlage | Adressierung von Teilanlagen |  | 10 | Plant | Addressing of partial plants
11 | Raumautomation | Adressierung von Raumautomation |  | 11 | Room automation | Adressing of room automation
12 | BM-Funktion Erweiterung | endständig, mit Längendifferenz (keine Tilden) |  | 12 | OE function extension | Terminal, with length difference (no tildes)
13 | Nummerierung | gemäß Abschnitt 2.1.9 zweistellig |  | 13 | Numbering | Two-digit numbering according to section 2.1.9
14 | Anzahl Zeichen | einschließlich Trenner: …… Zeichen |  | 14 | Number of characters | Including separators: …… characters
15 | Beispiel BACtwin-BAS | …………….…………………………… |  | 15 | Example BACtwin UAK | …………….……………………………
16 | Bestands-BAS | Übersetzungs-Tool nach Abschnitt 2.1.15 |  | 16 | Existing UAK | Translation tool according to section 2.1.15
17 | Description | Blöcke s. Beispiel Description in Abschn. 2.1.11 |  | 17 | Description | Blocks see example Description section 2.1.11
18 | Anzahl Zeichen | einschließlich Trenner: …….. Zeichen |  | 18 | Number of characters | Including separators: …… characters
19 | Objekt-Templates | gemäß Bibliothek 2 und Abschnitt 2.3 |  | 19 | Object templates | According to library 2 and section 2.3
20 | Priority_Array | gemäß Bibliothek 3 und Tabelle 24 |  | 20 | Priority_Array | According to library 3 and table 24
21 | Meldeklassen | gemäß Bibliothek 3 und Tabelle 25 |  | 21 | Notification_Class | According to library 3 and table 25
22 | Meldetexte | gemäß Abschnitt 4.6 Variante: …………….. |  | 22 | Message Text | According to Section 4.6 Variant: ……………..
23 | Zeitsynchronisation | Betreiberkonzept gemäß Abschnitt 4.5.3 |  | 23 | Time synchronization | Operator concept according to section 4.5.3
24 | Zuständigkeiten | gemäß Bibliothek 3 und Tabelle 17 |  | 24 | Responsibilities | According to library 3 and table 17
25 | Aggregate-Templates | gemäß Bibliothek 3 und Abschnitt 2.4 |  | 25 | Aggregate templates | According to library 3 and section 2.4
26 | Ausführkontrolle | Variante 1.1 (BO), 1.2 (zus. EE): ….……….. |  | 26 | Execution control | Variant 1.1 (BO), 1.2 (addit. EE):…………..
27 | Handmeldung LVB | Variante 2.1 (BI), 2.2 (MV), 2.3 (EE): ……..….… |  | 27 | Manual message LO/ID | Variant 2.1 (BI), 2.2 (MV), 2.3 (EE): ….….…
28 | Baugruppen-Templates | gemäß Bibliothek 3 und Abschnitt 2.5 |  | 28 | Assembly templates | According to library 3 and section 2.5
29 | Anlagen-Templates | gemäß Bibliothek 3 und Abschnitt 2.6 |  | 29 | Plant templates | According to library 3 and section 2.6
30 | Planungs-Tool | gemäß Abschnitt 3.1 und Tabelle 19 |  | 30 | Planning tool | According to section 3.1 and table 19
31 | Engineering-Tool | gemäß Abschnitt 3.2 und Tabelle 20 |  | 31 | Engineering tool | According to section 3.2 and table 20
32 | Scan-Tool | gemäß Abschnitt 3.3 und Tabelle 21 |  | 32 | Scan tool | According to section 3.3 and table 21
33 | Prüf-Tool | gemäß Abschnitt 3.3 und Tabelle 22 |  | 33 | Test tool | According to section 3.3 and table 22
34 | Datenaustauschformate | gemäß Abschnitt 3.4 |  | 34 | Data exchange formats | According to section 3.5
35 | Implementierung | BACtwin-Implementierung gemäß Kapitel 4 |  | 35 | Implementation | BACtwin implementation according to chapter 4
36 | Bedarfsplanung GA | gemäß Abschnitt 4.11 und VDI 3814 Bl.2.1 |  | 36 | Requirements planning BAC | According to section 4.11 and VDI 3814 Part 2.1
37 | Leistungsbild GA | gemäß Abschnitt 4.1, 4.10 und VDI 3814 Bl.2.2 |  | 37 | Performance profile BAC | According to section 4.1, 4.10 and VDI 3814 Part 2.2
38 | BAS nach LP | gemäß Abschnitt 4.1 und Abbildung 11 |  | 38 | UAK accord. to HOAI SP | According to section 4.1 and figure 11
39 | Bezugszeitraum | gemäß Abschnitt 4.8 |  | 39 | Reference period | According to section 4.8
40 | Gateway, Feldgerät | BACtwin-fähig gemäß Abschnitt 4.9 |  | 40 | Gateway, fiels device | BACtwin-capable according to Section 4.9
41 | Kompaktanlage | BACtwin-fähig gemäß Abschnitt 4.9 |  | 41 | Compact system | BACtwin-capable according to Section 4.9
42 | Integrale GA-Planung | gemäß Abschnitt 4.1 und 4.10 |  | 42 | Integral BA Planning | According to Section 4.1 and 4.10
43 | Sonstiges |  |  | 43 | Other